## DGA_DataCollection
Sampling Date | Test Date | Oil Temperature at Tested | เครื่องทดสอบ DGA | Tested By | Substation | Rated Voltage(kV) | Bay | Compartment | H2 | H2O | CO2 | CO | C2H4 | C2H6 | CH4 | C2H2 | TDCG | Summary and Comment | Section
2025-05-27 | 2025-05-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SS | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 24 | 5018 | 524 | 26 | 13 | 20 | 0.5 | 589 | ทดสอบหลังแก้ไข Bushing | SE2
2024-01-30 | 2024-01-31 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SS | 69 | TR.3 | Main Tank | 6 | 19.45 | 7067 | 801 | 32 | 15 | 27 | 0.5 | 881.5 |  | SE2
2025-05-28 | 2025-05-29 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BMU | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 33 | 1725 | 289 | 2 | 3 | 6 | 0 | 305 |  | SE2
2024-03-15 | 2024-03-18 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BMU | 69 | TR.1 | Main Tank | 13 | 33.02 | 3205 | 160 | 10 | 359 | 61 | 0.5 | 603.5 | ตอนปี 2024 หม้อแปลงยังเป็นหม้อแปลงเก่ายี่ห้อ Kitashiba | SE2
2024-03-15 | 2024-03-18 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BMU | 69 | TR.2 | Main Tank | 6 | 16.37 | 2713 | 121 | 13 | 249 | 79 | 0.5 | 468.5 | ปี 2024 ยังเป็นหม้อแปลงเก่ายี่ห้อ Kitashiba | SE2
2025-05-28 | 2025-05-29 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BMU | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 36 | 1894 | 278 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 294 |  | SE2
2025-05-28 | 2025-05-29 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BMU | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 36 | 1486 | 220 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 235 |  | SE2
2024-03-15 | 2024-03-18 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BMU | 69 | TR.3 | Main Tank | 8 | 7.63 | 5275 | 257 | 69 | 822 | 240 | 0.5 | 1396.5 |  | SE2
2025-05-29 | 2025-05-30 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KI | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 38 | 5393 | 243 | 23 | 373 | 136 | 0.5 | 781 |  | SE2
2025-05-29 | 2025-05-30 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KI | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 63 | 3525 | 73 | 5 | 110 | 37 | 0.5 | 231 |  | SE2
2025-05-29 | 2025-05-30 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KI | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 37 | 1808 | 431 | 2 | 6 | 6 | 0.5 | 450 |  | SE2
2025-05-29 | 2025-05-30 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PWE | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 36 | 1729 | 422 | 4 | 4 | 6 | 0.5 | 441 |  | SE2
2025-05-29 | 2025-05-30 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PWE | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 33 | 2713 | 664 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 686 |  | SE2
2024-07-23 | 2024-07-24 | 29 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PWE | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 17.52 | 2418 | 685 | 4 | 5 | 8 | 0.5 | 707.5 |  | SE2
2025-05-29 | 2025-05-30 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PWE | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 33 | 2713 | 664 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 686 |  | SE2
2024-01-31 | 2024-02-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BAT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 29.58 | 2604 | 227 | 696 | 136 | 555 | 0.5 | 1619.5 |  | SE2
2024-01-31 | 2024-02-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BAT | 69 | TR.2 | Main Tank | 18 | 43.12 | 4439 | 519 | 1009 | 164 | 378 | 0.5 | 2088.5 |  | SE2
2024-01-31 | 2024-02-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BAT | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 11.45 | 6889 | 286 | 20 | 8 | 16 | 0.5 | 335.5 |  | SE2
2024-02-09 | 2024-02-12 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | BG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 16.41 | 3709 | 885 | 7 | 2 | 17 | 0.5 | 916.5 |  | SE2
2024-02-09 | 2024-02-12 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | BG | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 7.28 | 4238 | 750 | 11 | 11 | 6 | 0.5 | 783.5 |  | SE2
2024-03-21 | 2024-03-22 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BI | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21.27 | 1884 | 350 | 3 | 2 | 7 | 0.5 | 367.5 |  | SE2
2024-03-21 | 2024-03-22 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BI | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 10.02 | 1732 | 383 | 3 | 3 | 5 | 0.5 | 399.5 |  | SE2
2024-02-19 | 2024-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BJ | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 4.44 | 4183 | 309 | 9 | 402 | 140 | 0.5 | 865.5 |  | SE2
2024-02-19 | 2024-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BJ | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 3.3 | 3080 | 160 | 6 | 229 | 82 | 0.5 | 482.5 |  | SE2
2024-02-19 | 2024-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BJ | 115 | TR.4 | Main Tank | 5 | 27.06 | 1434 | 131 | 7 | 40 | 20 | 0.5 | 203.5 |  | SE2
2024-02-01 | 2024-02-02 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 17.03 | 1252 | 53 | 5 | 89 | 25 | 0.5 | 177.5 |  | SE2
2024-02-01 | 2024-02-02 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 30.88 | 1761 | 70 | 6 | 119 | 40 | 0.5 | 240.5 |  | SE2
2024-02-01 | 2024-02-02 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BN | 115 | TR.3 | Main Tank | 6 | 50.75 | 821 | 174 | 6 | 6 | 2 | 3 | 197 |  | SE2
2024-02-09 | 2024-02-12 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | BPA | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 12.59 | 5374 | 389 | 7 | 8 | 13 | 0.5 | 422.5 |  | SE2
2024-02-09 | 2024-02-12 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | BPA | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 10.86 | 5758 | 541 | 7 | 6 | 10 | 0.5 | 569.5 |  | SE2
2024-03-04 | 2024-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BPT | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23.76 | 1888 | 411 | 3 | 4 | 2 | 0.5 | 425.5 |  | SE2
2024-03-04 | 2024-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BPT | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 15.2 | 3647 | 579 | 4 | 5 | 7 | 0.5 | 600.5 |  | SE2
2024-03-04 | 2024-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BRG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 6.18 | 2540 | 96 | 6 | 36 | 41 | 0.5 | 184.5 |  | SE2
2024-03-04 | 2024-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BRG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 19.01 | 2930 | 96 | 5 | 30 | 46 | 0.5 | 182.5 |  | SE2
2024-03-04 | 2024-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BRG | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 6.61 | 2143 | 465 | 5 | 5 | 12 | 0.5 | 492.5 |  | SE2
2024-02-01 | 2024-02-02 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BS | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 10.6 | 4135 | 188 | 4 | 10 | 19 | 0.5 | 226.5 |  | SE2
2024-02-01 | 2024-02-02 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BS | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 8.29 | 3661 | 209 | 4 | 8 | 15 | 0.5 | 241.5 |  | SE2
2024-03-18 | 2024-03-19 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | BTR | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 26.61 | 2168 | 174 | 9 | 23 | 79 | 0.5 | 290.5 |  | SE2
2024-03-18 | 2024-03-19 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | BTR | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 17.37 | 2963 | 178 | 10 | 306 | 126 | 0.5 | 625.5 |  | SE2
2024-03-14 | 2024-03-15 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BU | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 37.33 | 3621 | 193 | 9 | 35 | 45 | 0.5 | 287.5 |  | SE2
2024-03-14 | 2024-03-15 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BU | 115 | TR.2 | Main Tank | 9 | 32.98 | 4042 | 249 | 17 | 326 | 109 | 0.5 | 710.5 |  | SE2
2024-01-09 | 2024-01-10 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | DDG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20.13 | 3706 | 611 | 7 | 22 | 9 | 1.5 | 655.5 |  | SE2
2024-01-09 | 2024-01-10 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | DDG | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 14.89 | 2878 | 739 | 4 | 10 | 9 | 1.5 | 768.5 |  | SE2
2024-02-13 | 2024-02-15 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | EM | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 57.79 | 4101 | 248 | 13 | 8 | 2 | 0.5 | 276.5 |  | SE2
2024-02-13 | 2024-02-15 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | EM | 69 | TR.2 | Main Tank | 6 | 19.65 | 14008 | 414 | 13 | 20 | 32 | 0.5 | 485.5 |  | SE2
2024-02-13 | 2024-02-15 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | GK | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 4.44 | 7743 | 506 | 5 | 15 | 19 | 0.5 | 550.5 |  | SE2
2024-02-13 | 2024-02-15 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | GK | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 7.39 | 4549 | 483 | 5 | 11 | 16 | 0.5 | 520.5 |  | SE2
2024-01-09 | 2024-01-10 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | HK | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 30.29 | 1669 | 118 | 19 | 907 | 149 | 0.5 | 1198.5 |  | SE2
2024-01-09 | 2024-01-10 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | HK | 69 | TR.2 | Main Tank | 23 | 26.92 | 7115 | 484 | 992 | 154 | 394 | 0.5 | 2047.5 |  | SE2
2024-01-09 | 2024-01-10 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | HK | 69 | TR.3 | Main Tank | 6 | 43.63 | 1836 | 59 | 15 | 49 | 28 | 0.5 | 157.5 |  | SE2
2024-03-18 | 2024-03-19 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | KI | 115 | TR.1 | Main Tank | 6 | 111.22 | 5945 | 276 | 21 | 300 | 125 | 0.5 | 728.5 |  | SE2
2024-03-18 | 2024-03-19 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | KI | 115 | TR.2 | Main Tank | 13 | 28.48 | 4378 | 81 | 7 | 94 | 35 | 1 | 231 |  | SE2
2024-03-18 | 2024-03-19 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | KI | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 15.24 | 1670 | 443 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 460.5 |  | SE2
2024-02-12 | 2024-02-13 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KJ | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 24.55 | 8766 | 684 | 10 | 15 | 24 | 0.5 | 738.5 |  | SE2
2024-02-12 | 2024-02-13 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KJ | 69 | TR.2 | Main Tank | 7 | 18.96 | 3113 | 175 | 7 | 462 | 149 | 0.5 | 800.5 |  | SE2
2024-02-12 | 2024-02-13 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KJ | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 31.02 | 3790 | 197 | 11 | 561 | 126 | 0.5 | 900.5 |  | SE2
2024-01-30 | 2024-01-31 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KO | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 89.97 | 5422 | 119 | 44 | 169 | 86 | 1 | 424 |  | SE2
2024-01-30 | 2024-01-31 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KO | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 18.48 | 5813 | 242 | 12 | 327 | 164 | 0.5 | 750.5 |  | SE2
2024-01-30 | 2024-01-31 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KO | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 16.57 | 4459 | 553 | 19 | 36 | 59 | 0.5 | 672.5 |  | SE2
2024-02-20 | 2024-02-21 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KRI | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22.78 | 2751 | 731 | 2 | 5 | 15 | 0.5 | 758.5 |  | SE2
2024-02-20 | 2024-02-21 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KRI | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 17.1 | 2263 | 581 | 2 | 4 | 7 | 0.5 | 599.5 |  | SE2
2024-02-20 | 2024-02-21 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KRI | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 7.31 | 2339 | 1003 | 7 | 3 | 8 | 0.5 | 1026.5 |  | SE2
2024-02-01 | 2024-02-02 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | LPG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 8.85 | 1861 | 600 | 5 | 8 | 2 | 0.5 | 620.5 |  | SE2
2024-02-11 | 2024-02-12 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | MA | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 24.5 | 4864 | 883 | 9 | 17 | 10 | 0.5 | 924.5 |  | SE2
2024-02-09 | 2024-02-12 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | MA | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 29.81 | 4331 | 736 | 8 | 19 | 15 | 0.5 | 783.5 |  | SE2
2024-01-15 | 2024-01-16 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MC | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 37.82 | 1407 | 149 | 13 | 169 | 54 | 0.5 | 390.5 |  | SE2
2024-01-15 | 2024-01-16 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MC | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 37.45 | 1863 | 76 | 10 | 388 | 86 | 0.5 | 565.5 |  | SE2
2024-02-08 | 2024-02-09 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MG | 115 | TR.1 | Main Tank | 18 | 56.96 | 10378 | 935 | 148 | 40 | 5 | 0.5 | 1146.5 |  | SE2
2024-02-08 | 2024-02-09 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MG | 115 | TR.2 | Main Tank | 17 | 81.18 | 12524 | 305 | 30 | 21 | 14 | 0.5 | 387.5 |  | SE2
2024-01-15 | 2024-01-16 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MS | 69 | TR.1 | Main Tank | 7 | 30.97 | 1198 | 61 | 9 | 248 | 52 | 0.5 | 377.5 |  | SE2
2024-01-15 | 2024-01-16 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MS | 69 | TR.2 | Main Tank | 10 | 58.12 | 1264 | 44 | 9 | 221 | 48 | 0.5 | 332.5 |  | SE2
2024-01-15 | 2024-01-16 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MS | 69 | TR.3 | Main Tank | 8 | 46.71 | 4335 | 496 | 56 | 19 | 8 | 0.5 | 587.5 |  | SE2
2024-01-09 | 2024-01-10 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | NN | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20.79 | 2573 | 103 | 10 | 373 | 74 | 0.5 | 565.5 |  | SE2
2024-01-10 | 2024-01-11 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | NN | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 79.79 | 2001 | 89 | 15 | 667 | 90 | 0.5 | 866.5 |  | SE2
2024-02-12 | 2024-02-13 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PA | 69 | TR.1 | Main Tank | 21 | 31.99 | 3614 | 136 | 204 | 189 | 155 | 0.5 | 705.5 |  | SE2
2024-02-12 | 2024-02-13 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PA | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 7.6 | 2705 | 666 | 6 | 8 | 11 | 0.5 | 696.5 |  | SE2
2024-02-12 | 2024-02-13 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PA | 69 | TR.3 | Main Tank | 19 | 107.92 | 8830 | 452 | 14 | 22 | 34 | 0.5 | 541.5 |  | SE2
2024-01-31 | 2024-02-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PJ | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 6.41 | 1386 | 440 | 2 | 3 | 10 | 0.5 | 460.5 |  | SE2
2024-01-31 | 2024-02-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PJ | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 3.31 | 1818 | 764 | 3 | 3 | 12 | 0.5 | 787.5 |  | SE2
2024-01-31 | 2024-02-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PJ | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 6.04 | 1586 | 483 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 504.5 |  | SE2
2024-02-28 | 2024-02-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 39.34 | 5253 | 316 | 70 | 501 | 81 | 0.5 | 973.5 |  | SE2
2024-02-28 | 2024-02-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 16.29 | 3207 | 277 | 6 | 104 | 76 | 0.5 | 468.5 |  | SE2
2024-03-03 | 2024-03-04 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PPG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 15.05 | 3522 | 460 | 8 | 5 | 9 | 0.5 | 487.5 |  | SE2
2024-03-03 | 2024-03-04 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PPG | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 6.38 | 1179 | 392 | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 410.5 |  | SE2
2024-02-19 | 2024-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PPL | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 7.51 | 2142 | 564 | 8 | 24 | 7 | 0.5 | 608.5 |  | SE2
2024-02-19 | 2024-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PPL | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 3.3 | 950 | 399 | 9 | 2 | 2 | 0.5 | 417.5 |  | SE2
2024-01-10 | 2024-01-11 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PR | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 17.6 | 4203 | 562 | 5 | 17 | 17 | 0.5 | 606.5 |  | SE2
2024-01-10 | 2024-01-11 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PR | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 28.42 | 4124 | 471 | 5 | 8 | 14 | 0.5 | 503.5 |  | SE2
2024-01-10 | 2024-01-11 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PR | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 28.92 | 3125 | 187 | 7 | 488 | 149 | 0.5 | 836.5 |  | SE2
2024-02-13 | 2024-02-15 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | PTN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 15.81 | 5316 | 162 | 7 | 188 | 53 | 0.5 | 415.5 |  | SE2
2024-02-13 | 2024-02-15 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | PTN | 115 | TR.2 | Main Tank | 10 | 10.68 | 5546 | 308 | 13 | 140 | 57 | 0.5 | 528.5 |  | SE2
2024-03-21 | 2024-03-22 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PTS | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 8.31 | 4560 | 671 | 10 | 7 | 11 | 0.5 | 704.5 |  | SE2
2024-03-21 | 2024-03-22 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PTS | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 4.37 | 5256 | 655 | 10 | 9 | 9 | 0.5 | 688.5 |  | SE2
2024-03-03 | 2024-03-04 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PWE | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 9.18 | 1696 | 580 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 598.5 |  | SE2
2024-07-23 | 2024-07-24 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PWE | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 17.52 | 2418 | 685 | 4 | 5 | 8 | 0.5 | 707.5 |  | SE2
2024-02-15 | 2024-02-16 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | RDT | 69 | TR.1 | Main Tank | 12 | 25.39 | 2900 | 186 | 7 | 118 | 53 | 0.5 | 376.5 |  | SE2
2024-02-19 | 2024-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RDT | 69 | TR.2 | Main Tank | 13 | 32.64 | 3799 | 292 | 12 | 140 | 38 | 0.5 | 495.5 |  | SE2
2024-02-15 | 2024-02-16 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | RH | 69 | TR.2 | Main Tank | 8 | 14.06 | 6120 | 760 | 5 | 8 | 8 | 0.5 | 789.5 |  | SE2
2024-02-15 | 2024-02-16 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | RH | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 7.87 | 1939 | 174 | 4 | 29 | 34 | 0.5 | 246.5 |  | SE2
2024-01-15 | 2024-01-16 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RPR | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21.23 | 1923 | 397 | 3 | 4 | 9 | 0.5 | 418.5 |  | SE2
2024-01-30 | 2024-01-31 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RPR | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 28.19 | 3415 | 473 | 29 | 192 | 145 | 0.5 | 844.5 |  | SE2
2024-02-08 | 2024-02-09 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RTR | 115 | TR.1 | Main Tank | 9 | 26.49 | 2304 | 170 | 13 | 299 | 90 | 0.5 | 581.5 |  | SE2
2024-02-08 | 2024-02-09 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RTR | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 14.39 | 3574 | 176 | 10 | 322 | 127 | 0.5 | 640.5 |  | SE2
2024-02-29 | 2024-03-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SE | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 31.9 | 3398 | 147 | 10 | 500 | 122 | 0.5 | 784.5 |  | SE2
2024-02-29 | 2024-03-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SE | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 34.99 | 5200 | 173 | 8 | 359 | 107 | 0.5 | 652.5 |  | SE2
- | 2024-08-01 | 27 | GE KELMAN | - | SE | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | - | 3193 | 1169 | 5 | 2 | 18 | 0.5 | 1199.5 |  | SE2
2024-02-29 | 2024-03-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.1 | Main Tank | 10 | 33.57 | 4449 | 247 | 9 | 49 | 63 | 0.5 | 378.5 |  | SE2
2024-02-29 | 2024-03-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 85.09 | 1662 | 183 | 23 | 718 | 112 | 0.5 | 1041.5 |  | SE2
2024-02-29 | 2024-03-01 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.3 | Main Tank | 93 | 42.05 | 12760 | 743 | 202 | 62 | 120 | 0.5 | 1220.5 |  | SE2
2024-01-10 | 2024-01-11 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SM | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22.92 | 1536 | 173 | 14 | 258 | 61 | 0.5 | 511.5 |  | SE2
2024-01-10 | 2024-01-11 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SM | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22.01 | 5106 | 218 | 2 | 503 | 123 | 0.5 | 851.5 |  | SE2
2024-03-15 | 2024-03-18 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SO | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 55.53 | 1689 | 173 | 16 | 206 | 119 | 0.5 | 519.5 |  | SE2
2024-03-15 | 2024-03-18 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SO | 69 | TR.2 | Main Tank | 8 | 37.97 | 2981 | 237 | 19 | 23 | 9 | 0.5 | 296.5 |  | SE2
2024-04-10 | 2024-04-19 | 27 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SRH | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23.07 | 3765 | 394 | 8 | 5 | 5 | 0.5 | 417.5 |  | SE2
2024-04-11 | 2024-04-19 | 27 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SRH | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 30.14 | 3308 | 62 | 25 | 168 | 59 | 0.5 | 319.5 |  | SE2
2024-05-02 | 2024-05-03 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SRS | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 27.38 | 4692 | 187 | 429 | 123 | 290 | 0.5 | 1034.5 |  | SE2
2024-05-02 | 2024-05-03 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SRS | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 13.47 | 1339 | 96 | 11 | 56 | 68 | 0.5 | 236.5 |  | SE2
2024-05-02 | 2024-05-03 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SRS | 69 | TR.3 | Main Tank | 8 | 13.5 | 1079 | 106 | 941 | 336 | 708 | 0.5 | 2099.5 |  | SE2
2024-05-02 | 2024-05-03 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SRS | 69 | TR.4 | Main Tank | 5 | 40 | 5349 | 575 | 73 | 33 | 26 | 0.5 | 712.5 |  | SE2
2024-01-30 | 2024-01-31 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SS | 69 | TR.1 | Main Tank | 12 | 19.13 | 9091 | 1324 | 97 | 52 | 106 | 0.5 | 1591.5 |  | SE2
2024-02-15 | 2024-02-16 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SV | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 11.5 | 2369 | 164 | 6 | 273 | 88 | 0.5 | 536.5 |  | SE2
2024-02-15 | 2024-02-16 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SV | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 8.87 | 2036 | 175 | 6 | 36 | 44 | 0.5 | 266.5 |  | SE2
2024-02-15 | 2024-02-16 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SV | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 26.2 | 2197 | 169 | 12 | 491 | 100 | 0.5 | 777.5 |  | SE2
2024-04-11 | 2024-04-19 | 27 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | TBN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 33.58 | 3899 | 151 | 7 | 212 | 71 | 0.5 | 446.5 |  | SE2
2024-04-11 | 2024-04-19 | 27 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | TBN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 24.49 | 2618 | 602 | 10 | 27 | 5 | 0.5 | 649.5 |  | SE2
2024-04-05 | 2024-04-10 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | TK | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 57.63 | 2256 | 380 | 12 | 12 | 5 | 0.5 | 414.5 |  | SE2
2024-04-05 | 2024-04-10 | 27 | GE KELMAN | อุดมทรัพย์ แก้วมนตรี | TK | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 46.73 | 1737 | 85 | 8 | 89 | 24 | 0.5 | 211.5 |  | SE2
2024-02-08 | 2024-02-09 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | TY | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 35.18 | 3092 | 79 | 6 | 94 | 17 | 0.5 | 201.5 |  | SE2
2024-02-08 | 2024-02-09 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | TY | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 11.77 | 3953 | 780 | 6 | 9 | 8 | 0.5 | 808.5 |  | SE2
2024-02-20 | 2024-02-21 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.1 | Main Tank | 12 | 12.5 | 1792 | 138 | 13 | 50 | 40 | 0.5 | 253.5 |  | SE2
2024-02-20 | 2024-02-21 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.2 | Main Tank | 12 | 7.2 | 7149 | 642 | 28 | 14 | 14 | 0.5 | 710.5 |  | SE2
2024-02-27 | 2024-02-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.3 | Main Tank | 5 | 28.3 | 5462 | 319 | 2 | 13 | 44 | 0.5 | 383.5 |  | SE2
2024-02-27 | 2024-02-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.4 | Main Tank | 9 | 15.44 | 3211 | 363 | 69 | 15 | 16 | 1 | 473 |  | SE2
2024-02-27 | 2024-02-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.5 | Main Tank | 8 | 12.35 | 4107 | 383 | 21 | 8 | 4 | 0.5 | 424.5 |  | SE2
2024-02-27 | 2024-02-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 14.04 | 697 | 298 | 2 | 7 | 5 | 0.5 | 317.5 |  | SE2
2024-02-27 | 2024-02-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 16.23 | 602 | 248 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 265.5 |  | SE2
2024-01-30 | 2024-01-31 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | WT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22.63 | 2627 | 140 | 9 | 524 | 146 | 0.5 | 824.5 |  | SE2
2024-01-30 | 2024-01-31 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | WT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22.05 | 3359 | 168 | 10 | 533 | 127 | 0.5 | 843.5 |  | SE2
2024-01-30 | 2024-01-31 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | WT | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 29.45 | 2253 | 129 | 4 | 166 | 60 | 0.5 | 364.5 |  | SE2
2024-07-23 | 2024-07-24 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | CKY | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 15.67 | 555 | 67 | 5 | 3 | 4 | 0.5 | 84.5 |  | SE2
2024-07-23 | 2024-07-24 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | CKY | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 14.9 | 300 | 73 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 86.5 |  | SE2
2024-07-23 | 2024-07-24 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | CKY | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 62.11 | 472 | 103 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 114.5 |  | SE2
2024-07-23 | 2024-07-24 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | TPT | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 59.39 | 1155 | 217 | 8 | 3 | 2 | 0.5 | 235.5 |  | SE2
2024-07-23 | 2024-07-24 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | TPT | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 19.06 | 501 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 15.5 |  | SE2
2025-01-30 | 2025-01-31 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BAT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 11.76 | 2638 | 238 | 661 | 219 | 498 | 0 | 1621 |  | SE2
2025-01-30 | 2025-01-31 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BAT | 69 | TR.2 | Main Tank | 13 | 33.58 | 13727 | 497 | 1124 | 177 | 407 | 0 | 2218 |  | SE2
2025-05-21 | 2025-05-22 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BI | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 16.08 | 2299 | 444 | 7 | 4 | 3 | 0 | 463 |  | SE2
2025-05-21 | 2025-05-22 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BI | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 14.98 | 2013 | 480 | 4 | 3 | 5 | 0 | 497 |  | SE2
2025-02-19 | 2025-02-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BPA | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 33.36 | 4683 | 219 | 7 | 4 | 10 | 0 | 245 |  | SE2
2025-02-19 | 2025-02-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BPA | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 16.63 | 4495 | 217 | 7 | 4 | 5 | 0 | 238 |  | SE2
2025-05-21 | 2025-05-22 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BPT | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 28.33 | 4090 | 604 | 15 | 9 | 3 | 0 | 636 |  | SE2
2025-05-21 | 2025-05-22 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BPT | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 19.29 | 2527 | 526 | 24 | 11 | 3 | 0 | 569 |  | SE2
2025-02-19 | 2025-02-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BS | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 43.25 | 3501 | 108 | 4 | 2 | 19 | 0 | 138 |  | SE2
2025-02-19 | 2025-02-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BS | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 50.27 | 3818 | 114 | 4 | 3 | 18 | 0 | 144 |  | SE2
2025-04-17 | 2025-04-21 | 25 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BTR | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 27.19 | 2340 | 200 | 11 | 148 | 103 | 0 | 467 |  | SE2
2025-04-17 | 2025-04-21 | 25 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BTR | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 15.3 | 3136 | 201 | 11 | 422 | 159 | 0 | 798 |  | SE2
2025-01-30 | 2025-01-31 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | DDG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 3.55 | 4061 | 757 | 5 | 13 | 15 | 0 | 795 |  | SE2
2025-01-30 | 2025-01-31 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | DDG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 5.98 | 3089 | 847 | 2 | 7 | 14 | 0 | 875 |  | SE2
2025-01-31 | 2025-02-10 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | HK | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 18.44 | 1488 | 109 | 18 | 946 | 160 | 0 | 1238 |  | SE2
2025-01-31 | 2025-02-10 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | HK | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22.24 | 6283 | 233 | 855 | 130 | 297 | 0 | 1520 |  | SE2
2025-01-31 | 2025-02-10 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | HK | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 42.69 | 1520 | 56 | 16 | 53 | 27 | 0 | 157 |  | SE2
2025-01-21 | 2025-01-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KO | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 31.61 | 4984 | 95 | 32 | 128 | 68 | 0 | 328 |  | SE2
2025-01-21 | 2025-01-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KO | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 24.24 | 4870 | 191 | 11 | 307 | 135 | 0 | 649 |  | SE2
2025-01-21 | 2025-01-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KO | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 19.41 | 4590 | 448 | 19 | 46 | 63 | 0 | 581 |  | SE2
2025-01-30 | 2025-02-10 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MC | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23.58 | 1464 | 148 | 28 | 420 | 75 | 0 | 676 |  | SE2
2025-01-30 | 2025-02-10 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MC | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20.53 | 1289 | 90 | 23 | 704 | 71 | 0 | 893 |  | SE2
2025-04-17 | 2025-04-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 11.26 | 683 | 106 | 3 | 16 | 7 | 0 | 137 |  | SE2
2025-04-17 | 2025-04-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 8.45 | 813 | 121 | 2 | 2 | 3 | 0 | 133 |  | SE2
2025-01-31 | 2025-01-31 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MS | 69 | TR.1 | Main Tank | 7 | 54.89 | 1358 | 57 | 9 | 227 | 61 | 0 | 361 |  | SE2
2025-01-22 | 2025-01-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MS | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 25.91 | 1109 | 56 | 53 | 240 | 53 | 0 | 407 |  | SE2
2025-01-22 | 2025-01-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MS | 69 | TR.3 | Main Tank | 10 | 54.6 | 4471 | 521 | 54 | 16 | 6 | 0 | 607 |  | SE2
2025-01-23 | 2025-01-28 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | NN | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 18.88 | 2568 | 104 | 10 | 416 | 83 | 0 | 618 |  | SE2
2025-01-23 | 2025-01-28 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | NN | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 15.78 | 2494 | 101 | 17 | 674 | 84 | 0 | 881 |  | SE2
2025-02-18 | 2025-02-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PA | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 32.29 | 480 | 71 | 13 | 7 | 13 | 0 | 109 |  | SE2
2025-02-18 | 2025-02-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PA | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 41.72 | 4097 | 780 | 5 | 7 | 10 | 0 | 807 |  | SE2
2025-02-18 | 2025-02-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PA | 69 | TR.3 | Main Tank | 542 | 61.22 | 6832 | 264 | 13 | 11 | 30 | 0 | 860 |  | SE2
2025-01-21 | 2025-01-28 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PJ | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 7.14 | 1589 | 387 | 2 | 14 | 10 | 0 | 418 |  | SE2
2025-01-21 | 2025-01-28 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PJ | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 3.36 | 2087 | 756 | 3 | 4 | 11 | 0 | 779 |  | SE2
2025-01-21 | 2025-01-28 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PJ | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 6.75 | 1853 | 488 | 4 | 5 | 7 | 0 | 509 |  | SE2
2025-05-25 | 2025-05-26 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | PPG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 26.67 | 3540 | 320 | 7 | 5 | 2 | 0 | 339 |  | SE2
2025-05-25 | 2025-05-26 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | PPG | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 24.82 | 2754 | 388 | 7 | 8 | 4 | 0 | 412 |  | SE2
2025-05-14 | 2025-05-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | PTS | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 13.41 | 4437 | 569 | 10 | 7 | 9 | 0 | 600 |  | SE2
2025-05-14 | 2025-05-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | PTS | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 16.65 | 5113 | 557 | 11 | 6 | 11 | 0 | 590 |  | SE2
2025-01-23 | 2025-01-30 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RPR | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 17.1 | 2198 | 398 | 3 | 5 | 9 | 0 | 420 |  | SE2
2025-01-23 | 2025-01-30 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RPR | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21.94 | 3185 | 453 | 27 | 276 | 183 | 0 | 944 |  | SE2
2025-05-14 | 2025-05-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SE | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 29.58 | 3915 | 164 | 11 | 591 | 146 | 0 | 917 |  | SE2
2025-05-14 | 2025-05-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SE | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 28.33 | 4936 | 116 | 8 | 390 | 104 | 0 | 623 |  | SE2
2025-05-14 | 2025-05-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SE | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 18.2 | 3125 | 921 | 5 | 8 | 12 | 0 | 951 |  | SE2
2025-01-22 | 2025-01-30 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SM | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 11.93 | 1402 | 146 | 14 | 257 | 50 | 0 | 472 |  | SE2
2025-01-22 | 2025-01-30 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SM | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 2.06 | 167 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 28 |  | SE2
2025-05-13 | 2025-05-26 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SO | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 37.91 | 1628 | 166 | 15 | 259 | 120 | 0 | 565 |  | SE2
2025-05-13 | 2025-05-26 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SO | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 90.56 | 2809 | 213 | 15 | 16 | 15 | 0 | 264 |  | SE2
2025-01-31 | 2025-02-10 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SS | 69 | TR.1 | Main Tank | 1747 | 20.44 | 8679 | 974 | 8235 | 2666 | 8211 | 11.4 | 21844.4 |  | SE2
2025-01-31 | 2025-02-10 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SS | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 17.27 | 6959 | 749 | 132 | 59 | 139 | 0 | 1084 |  | SE2
2025-05-14 | 2025-05-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | TBN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 28.56 | 3970 | 127 | 8 | 313 | 83 | 0 | 536 |  | SE2
2025-05-14 | 2025-05-27 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | TBN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 17.55 | 2364 | 322 | 3 | 7 | 9 | 0 | 346 |  | SE2
2025-06-16 | 2025-06-17 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 27 | 776 | 2 | 2 | 28 | 4 | 0.5 | 42 | TR.2(เก่า) เปลี่ยนเป็น TR.1(ใหม่) | SE2
2025-06-16 | 2025-06-17 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 1152 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | TR.2 (ติดตั้งใหม่) | SE2
2025-06-16 | 2025-06-17 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.3 | Main Tank | 52 | 32 | 7676 | 2 | 139 | 59 | 68 | 1 | 321 |  | SE2
2025-06-16 | 2025-06-17 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23 | 2679 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 |  | SE2
2025-06-16 | 2025-06-17 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BG | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 3156 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1.5 | 20 |  | SE2
2025-06-16 | 2025-06-17 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MA | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 28 | 3211 | 2 | 6 | 18 | 11 | 1.5 | 44 |  | SE2
2025-06-15 | 2025-06-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 29 | 1495 | 129 | 22 | 648 | 75 | 0.5 | 879 | TR.2(เก่า) เปลี่ยนเป็น TR.1(ใหม่) | SE2
2025-06-15 | 2025-06-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 25 | 1507 | 174 | 2 | 12 | 2 | 0.5 | 196 | TR.2 (ติดตั้งใหม่) | SE2
2025-06-15 | 2025-06-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.3 | Main Tank | 213 | 31 | 12050 | 574 | 169 | 50 | 101 | 0.5 | 1108 |  | SE2
2025-06-15 | 2025-06-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 25 | 3716 | 742 | 9 | 10 | 10 | 0.5 | 777 |  | SE2
2025-06-15 | 2025-06-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BG | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 4790 | 903 | 13 | 10 | 6 | 0.5 | 937 |  | SE2
2025-06-15 | 2025-06-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MA | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 27 | 5432 | 807 | 8 | 16 | 18 | 0.5 | 854 |  | SE2
2025-06-15 | 2025-06-17 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MA | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 29 | 4265 | 865 | 8 | 11 | 18 | 0.5 | 907 |  | SE2
2025-06-17 | 2025-06-18 | 28 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | TY | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 2326 | 99 | 5 | 130 | 36 | 0.5 | 275 |  | SE2
2025-06-17 | 2025-06-18 | 28 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | TY | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 4507 | 805 | 6 | 12 | 12 | 0.5 | 841 |  | SE2
2025-06-17 | 2025-06-18 | 28 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SRH | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 4412 | 492 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 518 |  | SE2
2025-06-17 | 2025-06-18 | 28 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SRH | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 3749 | 76 | 23 | 190 | 90 | 0.5 | 390 |  | SE2
2025-06-17 | 2025-06-18 | 28 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BJ | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 826 | 111 | 2 | 8 | 4 | 0.5 | 130 |  | SE2
2025-06-17 | 2025-06-18 | 28 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BJ | 115 | TR.4 | Main Tank | 5 | 22 | 281 | 43 | 2 | 2 | 6 | 0.5 | 58 |  | SE2
2025-06-18 | 2025-06-19 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | GK | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 19 | 4345 | 657 | 4 | 12 | 11 | 0.5 | 690 |  | SE2
2025-06-18 | 2025-06-19 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | GK | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 8497 | 723 | 5 | 18 | 28 | 0.5 | 779 |  | SE2
2025-06-18 | 2025-06-19 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | KJ | 69 | TR.1 | Main Tank | 6 | 31 | 7881 | 458 | 9 | 10 | 20 | 0.5 | 505 |  | SE2
2025-06-18 | 2025-06-19 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | KJ | 69 | TR.2 | Main Tank | 14 | 20 | 3495 | 209 | 7 | 421 | 152 | 0.5 | 804 |  | SE2
2025-06-18 | 2025-06-19 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | KJ | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 21 | 4560 | 214 | 11 | 517 | 129 | 0.5 | 876 |  | SE2
2025-06-19 | 2025-06-23 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PTN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 29 | 4553 | 161 | 7 | 264 | 74 | 0.5 | 511 |  | SE2
2025-06-19 | 2025-06-23 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PTN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21 | 468 | 90 | 2 | 6 | 5 | 0.5 | 108 |  | SE2
2025-06-19 | 2025-06-23 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | EM | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 200 | 23 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 42 |  | SE2
2025-06-19 | 2025-06-23 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | EM | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21 | 432 | 72 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 86 |  | SE2
2025-06-19 | 2025-06-23 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SV | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 18 | 2280 | 168 | 7 | 392 | 104 | 0.5 | 676 |  | SE2
2025-06-19 | 2025-06-23 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SV | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 18 | 2575 | 229 | 6 | 53 | 69 | 0.5 | 363 |  | SE2
2025-06-19 | 2025-06-23 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SV | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 25 | 2307 | 175 | 14 | 606 | 118 | 0.5 | 919 |  | SE2
2025-06-23 | 2025-06-24 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | RDT | 69 | TR.1 | Main Tank | 6 | 26 | 2861 | 175 | 8 | 195 | 59 | 0.5 | 444 |  | SE2
2025-06-23 | 2025-06-24 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | RDT | 69 | TR.2 | Main Tank | 9 | 25 | 3705 | 283 | 9 | 133 | 43 | 0.5 | 477 |  | SE2
2025-06-23 | 2025-06-24 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | PPL | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 2724 | 685 | 8 | 11 | 13 | 0.5 | 722 |  | SE2
2025-06-23 | 2025-06-24 | 45 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | PPL | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 19 | 1496 | 561 | 10 | 7 | 2 | 0.5 | 585 |  | SE2
2025-06-23 | 2025-06-24 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | WT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 697 | 138 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 153 |  | SE2
2025-06-23 | 2025-06-24 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | WT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 19 | 673 | 127 | 2 | 5 | 3 | 0.5 | 142 |  | SE2
2025-06-23 | 2025-06-24 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | WT | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 19 | 2398 | 145 | 5 | 183 | 65 | 0.5 | 403 |  | SE2
2025-06-24 | 2025-06-25 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | CKY | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 1223 | 324 | 2 | 3 | 11 | 0.5 | 346 |  | SE2
2025-06-24 | 2025-06-25 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | CKY | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 30 | 1677 | 352 | 2 | 4 | 3 | 0.5 | 365 |  | SE2
2025-06-24 | 2025-06-25 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | CKY | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 22 | 693 | 188 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 200 |  | SE2
2025-06-25 | 2025-06-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | BRG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 3142 | 139 | 7 | 53 | 70 | 0.5 | 275 |  | SE2
2025-06-25 | 2025-06-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | BRG | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 23 | 3177 | 133 | 6 | 45 | 60 | 0.5 | 248 |  | SE2
2025-06-25 | 2025-06-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | BRG | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 21 | 2609 | 546 | 5 | 8 | 16 | 0.5 | 580 |  | SE2
2025-06-25 | 2025-06-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | TK | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 26 | 2677 | 450 | 12 | 10 | 13 | 0.5 | 491 |  | SE2
2025-06-25 | 2025-06-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | TK | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 25 | 1935 | 126 | 10 | 200 | 48 | 0.5 | 389 |  | SE2
2025-06-25 | 2025-06-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | SRS | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23 | 4902 | 217 | 420 | 151 | 318 | 0.5 | 1111 |  | SE2
2025-06-25 | 2025-06-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | SRS | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 19 | 1401 | 110 | 10 | 66 | 71 | 0.5 | 262 |  | SE2
2025-06-25 | 2025-06-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | SRS | 69 | TR.3 | Main Tank | 8 | 18 | 1195 | 126 | 1041 | 392 | 829 | 0.5 | 2396 |  | SE2
2025-06-25 | 2025-06-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | SRS | 69 | TR.4 | Main Tank | 19 | 34 | 5742 | 732 | 71 | 32 | 34 | 0.5 | 889 |  | SE2
2025-06-27 | 2025-06-30 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BU | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 24 | 3801 | 201 | 9 | 36 | 55 | 0.5 | 307 |  | SE2
2025-06-27 | 2025-06-30 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BU | 115 | TR.2 | Main Tank | 7 | 22 | 4004 | 249 | 16 | 347 | 118 | 0.5 | 738 |  | SE2
2025-06-27 | 2025-06-30 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PR | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 4965 | 695 | 4 | 8 | 16 | 0.5 | 729 |  | SE2
2025-06-27 | 2025-06-30 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PR | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 23 | 6094 | 829 | 5 | 10 | 16 | 0.5 | 866 |  | SE2
2025-06-27 | 2025-06-30 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PR | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 23 | 5003 | 182 | 8 | 519 | 107 | 0.5 | 822 |  | SE2
2025-06-27 | 2025-06-30 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 25 | 5716 | 335 | 72 | 522 | 98 | 0.5 | 1033 |  | SE2
2025-06-27 | 2025-06-30 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21 | 3734 | 285 | 7 | 108 | 78 | 0.5 | 483 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 30 | 1693 | 100 | 8 | 209 | 52 | 0.5 | 374 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 30 | 2009 | 90 | 7 | 225 | 61 | 0.5 | 388 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BN | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 20 | 6845 | 676 | 5 | 15 | 21 | 0.5 | 723 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KRI | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 3471 | 952 | 3 | 7 | 10 | 0.5 | 977 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KRI | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 24 | 2734 | 833 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | 857 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KRI | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 20 | 2851 | 1194 | 8 | 2 | 6 | 0.5 | 1217 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RTR | 115 | TR.1 | Main Tank | 6 | 19 | 1954 | 183 | 14 | 437 | 108 | 1 | 749 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RTR | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 18 | 3100 | 159 | 11 | 516 | 146 | 0.5 | 838 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RTR | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 25 | 4250 | 243 | 9 | 56 | 30 | 0.5 | 343 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | TPT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 3331 | 646 | 2 | 5 | 14 | 0.5 | 672 |  | SE2
2025-06-30 | 2025-07-02 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | TPT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 2524 | 482 | 2 | 2 | 13 | 0.5 | 504 |  | SE2
2025-07-01 | 2025-07-14 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.1 | Main Tank | 5 | 23 | 3374 | 219 | 25 | 98 | 95 | 0.5 | 443 |  | SE2
2025-07-01 | 2025-07-14 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.2 | Main Tank | 5 | 21 | 5884 | 417 | 18 | 12 | 11 | 0.5 | 465 |  | SE2
2025-07-01 | 2025-07-14 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.3 | Main Tank | 6 | 21 | 4292 | 1662 | 28 | 13 | 2 | 0.5 | 211 |  | SE2
2025-07-01 | 2025-07-14 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.4 | Main Tank | 6 | 25 | 3193 | 358 | 73 | 18 | 12 | 1 | 470 |  | SE2
2025-07-01 | 2025-07-14 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.5 | Main Tank | 12 | 22 | 4878 | 566 | 23 | 13 | 6 | 0.5 | 620 |  | SE2
2025-07-01 | 2025-07-14 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 1111 | 448 | 3 | 5 | 6 | 0.5 | 467 |  | SE2
2025-07-01 | 2025-07-14 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 23 | 984 | 379 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 399 |  | SE2
2025-07-04 | 2025-07-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 27 | 3237 | 239 | 6 | 92 | 85 | 0.5 | 427 | เก็บทดสอบซ้ำ เนื่องจากค่า Water ของการทดสอบวันที่ 30 มิ.ย. 2568 เกินเกณฑ์ | SE2
2025-07-16 | 2025-07-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SS | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 26 | 6211 | 662 | 29 | 13 | 30 | 0.5 | 739 | เก็บทดสอบซ้ำเพื่อติดตามค่า Gas | SE2
2025-07-21 | 2025-07-21 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PPG | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 29 | 3109 | 447 | 6 | 9 | 2 | 0.5 | 470 | ทดสอบเนื่องจากหม้อแปลงทริป | SE2
2025-07-29 | 2025-07-29 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | KDT | 230 | TX.5 | Main Tank | 5 | 21 | 1071 | 181 | 2 | 6 | 2 | 0.5 | 197 |  | SE2
2025-01-30 | 2025-01-31 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BAT | 69 | TR.3 | Main Tank | 0 | 32.08 | 8260 | 312 | 20 | 11 | 21 | 0 | 368 |  | SE2
2025-08-13 | 2025-08-14 | 26 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | LPG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 35 | 1487 | 313 | 6 | 7 | 2 | 0.5 | 333 |  | SE2
2025-08-13 | 2025-08-14 | 26 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | RH | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 454 | 144 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 157 |  | SE2
2025-08-13 | 2025-08-14 | 26 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | RH | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 27 | 5211 | 592 | 8 | 14 | 15 | 0.5 | 635 |  | SE2
2025-08-13 | 2025-08-14 | 26 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | RH | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 20 | 2239 | 258 | 5 | 56 | 44 | 0.5 | 369 |  | SE2
2025-10-07 | 2025-10-07 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BTR | 24 | TS.2 | Main Tank | 33 | 70 | 11313 | 70 | 11 | 17 | 8 | 3.5 | 142 |  | SE2
2025-10-27 | 2025-10-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TX.1 | Main Tank | 24 | 21 | 1229 | 194 | 4 | 12 | 7 | 0.5 | 241 |  | SE2
2025-10-27 | 2025-10-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TX.3 | Main Tank | 9 | 20 | 916 | 201 | 2 | 9 | 4 | 0.5 | 227 |  | SE2
2025-10-27 | 2025-10-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TX.5 | Main Tank | 5 | 20 | 857 | 186 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 200 |  | SE2
2025-10-27 | 2025-10-28 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TR.1 | Main Tank | 5 | 18 | 659 | 255 | 2 | 4 | 14 | 0.5 | 280 |  | SE2
2025-10-29 | 2025-10-29 | 28 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | D | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 1141 | 220 | 7 | 245 | 37 | 0.5 | 515 |  | SE2
2025-10-29 | 2025-10-29 | 28 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | D | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 17 | 2147 | 588 | 7 | 18 | 7 | 0.5 | 625 |  | SE2
2025-12-01 | 2025-12-02 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BJ | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 19 | 1207 | 215 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 229 |  | SE2
2025-12-01 | 2025-12-02 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 18 | 670 | 277 | 2 | 6 | 4 | 0.5 | 295 |  | SE2
2025-12-01 | 2025-12-02 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TX.1 | Main Tank | 32 | 16 | 1020 | 232 | 2 | 6 | 12 | 0.5 | 285 |  | SE2
2025-12-01 | 2025-12-02 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TX.3 | Main Tank | 10 | 16 | 910 | 218 | 2 | 10 | 9 | 0.5 | 249 |  | SE2
2025-12-01 | 2025-12-02 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TX.5 | Main Tank | 5 | 16 | 837 | 200 | 2 | 3 | 7 | 0.5 | 218 |  | SE2
2025-12-08 | 2025-12-09 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.1 | Main Tank | 10 | 17 | 3039 | 218 | 45 | 168 | 90 | 0.5 | 532 |  | SE2
2025-12-08 | 2025-12-09 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.2 | Main Tank | 5 | 18 | 4916 | 428 | 17 | 13 | 9 | 1 | 473 |  | SE2
2025-12-08 | 2025-12-09 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.3 | Main Tank | 5 | 22 | 3432 | 109 | 27 | 10 | 3 | 0.5 | 154 |  | SE2
2025-12-08 | 2025-12-09 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.4 | Main Tank | 7 | 17 | 3193 | 490 | 77 | 17 | 20 | 0.5 | 611 |  | SE2
2025-12-08 | 2025-12-09 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.5 | Main Tank | 7 | 18 | 4531 | 550 | 22 | 11 | 5 | 0.5 | 596 |  | SE2
2025-12-14 | 2025-12-15 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SRS | 69 | TR.4 | Main Tank | 21 | 34 | 5534 | 736 | 65 | 34 | 24 | 0.5 | 881 |  | SE2
2026-01-01 | 2026-01-01 | 28 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | MS | 69 | TR.1 | Main Tank | 6 | 40 | 1300 | 53 | 10 | 203 | 60 | 0.5 | 333 |  | SE2
2026-01-05 | 2026-01-05 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BI | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 19 | 2569 | 582 | 3 | 6 | 4 | 0.5 | 600 |  | SE2
2026-01-16 | 2026-01-19 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BAT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23 | 2959 | 241 | 590 | 120 | 467 | 0.5 | 1424 |  | SE2
2026-01-16 | 2026-01-19 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BAT | 69 | TR.2 | Main Tank | 13 | 49 | 14240 | 522 | 1276 | 205 | 463 | 0.5 | 2479 |  | SE2
2026-01-16 | 2026-01-19 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BAT | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 22 | 8134 | 291 | 35 | 11 | 23 | 0.5 | 366 |  | SE2
2026-01-16 | 2026-01-19 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RH | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 19 | 570 | 152 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 164 |  | SE2
2026-01-16 | 2026-01-19 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RH | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 18 | 6164 | 876 | 8 | 14 | 19 | 0.5 | 923 |  | SE2
2026-01-16 | 2026-01-19 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RH | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 17 | 1923 | 242 | 5 | 57 | 43 | 0.5 | 351 |  | SE2
2026-01-19 | 2026-01-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | GK | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 4272 | 655 | 4 | 11 | 23 | 0.5 | 699 |  | SE2
2026-01-19 | 2026-01-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | GK | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 8049 | 691 | 4 | 13 | 33 | 0.5 | 747 |  | SE2
2026-01-19 | 2026-01-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | WT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 1070 | 214 | 2 | 4 | 3 | 0.5 | 229 |  | SE2
2026-01-19 | 2026-01-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | WT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 1088 | 197 | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 213 |  | SE2
2026-01-19 | 2026-01-21 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | WT | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 19 | 2379 | 152 | 4 | 183 | 73 | 0.5 | 417 |  | SE2
2026-01-21 | 2026-01-22 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | HK | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23 | 1555 | 113 | 18 | 882 | 156 | 0.5 | 1175 |  | SE2
2026-01-21 | 2026-01-22 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | HK | 69 | TR.2 | Main Tank | 10 | 30 | 8164 | 512 | 946 | 154 | 394 | 0.5 | 2016 |  | SE2
2026-01-21 | 2026-01-22 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | HK | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 20 | 1976 | 67 | 20 | 64 | 34 | 0.5 | 191 |  | SE2
2026-01-21 | 2026-01-22 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SS | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 19 | 1057 | 198 | 3 | 6 | 5 | 0.5 | 218 | เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ | SE2
2026-01-21 | 2026-01-22 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SS | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 18 | 5894 | 650 | 27 | 13 | 25 | 0.5 | 720 |  | SE2
2026-01-22 | 2026-01-23 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | DDG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 16 | 4210 | 831 | 5 | 12 | 15 | 0.5 | 869 |  | SE2
2026-01-22 | 2026-01-23 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | DDG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 16 | 3156 | 891 | 6 | 8 | 10 | 0.5 | 921 |  | SE2
2026-01-22 | 2026-01-23 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MC | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 1393 | 160 | 37 | 713 | 75 | 0.5 | 991 |  | SE2
2026-01-22 | 2026-01-23 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MC | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 1158 | 98 | 27 | 871 | 47 | 0.5 | 1048 |  | SE2
2026-01-26 | 2026-01-29 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 17 | 1010 | 418 | 6 | 26 | 8 | 2 | 465 |  | SE2
2026-01-26 | 2026-01-29 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 17 | 1095 | 507 | 3 | 6 | 8 | 0.5 | 529 |  | SE2
2026-01-26 | 2026-01-29 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.1 | Main Tank | 14 | 17 | 3312 | 256 | 27 | 103 | 80 | 0.5 | 480 |  | SE2
2026-01-26 | 2026-01-29 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.2 | Main Tank | 6 | 15 | 5457 | 488 | 29 | 53 | 20 | 0.5 | 596 |  | SE2
2026-01-26 | 2026-01-29 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.3 | Main Tank | 5 | 14 | 3978 | 187 | 27 | 11 | 6 | 0.5 | 236 |  | SE2
2026-01-26 | 2026-01-29 | 24 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.4 | Main Tank | 7 | 17 | 3367 | 473 | 62 | 20 | 22 | 0.5 | 586 |  | SE2
2026-01-26 | 2026-01-29 | 24 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.5 | Main Tank | 9 | 16 | 4736 | 585 | 23 | 13 | 4 | 0.5 | 634 |  | SE2
2026-02-17 | 2026-02-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SRH | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 28 | 4351 | 523 | 8 | 7 | 17 | 0.5 | 560 |  | SE2
2026-02-17 | 2026-02-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | BJ | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 28 | 1477 | 297 | 3 | 4 | 9 | 0.5 | 318 |  | SE2
2026-02-17 | 2026-02-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | SRH | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 26 | 3470 | 87 | 27 | 181 | 101 | 0.5 | 402 |  | SE2
2026-02-17 | 2026-02-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | BJ | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 25 | 1684 | 307 | 2 | 6 | 7 | 0.5 | 328 |  | SE2
2026-02-17 | 2026-02-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | BJ | 115 | TR.4 | Main Tank | 5 | 26 | 646 | 141 | 2 | 2 | 19 | 0.5 | 169 |  | SE2
2026-02-18 | 2026-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KRI | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 3459 | 904 | 2 | 6 | 10 | 0.5 | 928 |  | SE2
2026-02-18 | 2026-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KRI | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 2972 | 840 | 2 | 6 | 9 | 0.5 | 864 |  | SE2
2026-02-18 | 2026-02-20 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KRI | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 27 | 2387 | 836 | 8 | 2 | 7 | 0.5 | 858 |  | SE2
2026-02-18 | 2026-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 1308 | 251 | 3 | 4 | 6 | 0.5 | 269 |  | SE2
2026-02-18 | 2026-02-20 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 25 | 2188 | 596 | 2 | 5 | 10 | 0.5 | 618 |  | SE2
2026-02-20 | 2026-02-23 | 30 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | TY | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 31 | 546 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0.5 | 21 |  | SE2
2026-02-20 | 2026-02-23 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | TY | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 670 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0.5 | 20 |  | SE2
2026-02-20 | 2026-02-23 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | LPG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 24 | 687 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0.5 | 21 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-02-26 |  | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 31 | 833 | 3 | 18 | 580 | 89 | 0.5 | 696 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-02-26 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 32 | 2123 | 90 | 3 | 104 | 58 | 0.5 | 262 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-02-26 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BN | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 21 | 6291 | 585 | 4 | 16 | 18 | 0.5 | 629 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-02-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | BPT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 27 | 2504 | 498 | 3 | 5 | 2 | 0.5 | 513 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-02-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | BPT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 25 | 4269 | 566 | 5 | 6 | 8 | 0.5 | 590 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-02-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PTN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 27 | 3305 | 100 | 6 | 233 | 52 | 0.5 | 396 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-02-27 | 28 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PTN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 32 | 709 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 34 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SV | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 18 | 2212 | 174 | 7 | 353 | 111 | 0.5 | 651 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SV | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 17 | 2508 | 242 | 6 | 57 | 73 | 0.5 | 383 |  | SE2
2026-02-25 | 2026-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SV | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 67 | 2199 | 175 | 12 | 516 | 115 | 0.5 | 824 |  | SE2
2026-02-27 | 2026-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RTR | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 35 | 2006 | 172 | 14 | 404 | 114 | 0.5 | 710 |  | SE2
2026-02-27 | 2026-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RTR | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 24 | 2990 | 128 | 10 | 453 | 137 | 0.5 | 734 |  | SE2
2026-02-27 | 2026-03-05 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RTR | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 29 | 4568 | 180 | 8 | 59 | 26 | 0.5 | 279 |  | SE2
2026-02-27 | 2026-03-05 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 816 | 257 | 2 | 6 | 5 | 0.5 | 276 |  | SE2
2026-02-27 | 2026-03-06 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TX.1 | Main Tank | 33 | 62 | 1154 | 230 | 2 | 15 | 6 | 0.5 | 288 |  | SE2
2026-02-27 | 2026-03-06 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TX.3 | Main Tank | 9 | 24 | 1033 | 219 | 2 | 9 | 8 | 0.5 | 248 |  | SE2
2026-02-27 | 2026-03-06 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KDT | 230 | TX.5 | Main Tank | 5 | 20 | 903 | 190 | 2 | 5 | 5 | 0.5 | 208 |  | SE2
2026-03-18 | 2026-03-26 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | NN | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23 | 2334 | 104 | 10 | 400 | 82 | 0.5 | 602 |  | SE2
2026-03-18 | 2026-03-26 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | NN | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 530 | 135 | 2 | 14 | 4 | 0.5 | 160 |  | SE2
2026-03-18 | 2026-03-26 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PPL | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 19 | 2548 | 592 | 7 | 4 | 9 | 0.5 | 617 |  | SE2
2026-03-18 | 2026-03-26 | 25 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PPL | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 21 | 1381 | 460 | 10 | 5 | 3 | 0.5 | 482 |  | SE2
2026-03-30 | 2026-03-31 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PJ | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 1980 | 580 | 3 | 2 | 13 | 0.5 | 603 |  | SE2
2026-03-30 | 2026-03-31 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PJ | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 2348 | 861 | 3 | 5 | 15 | 0.5 | 890 |  | SE2
2026-03-30 | 2026-03-31 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PJ | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 20 | 2236 | 613 | 6 | 9 | 11 | 0.5 | 643 |  | SE2
2026-03-30 | 2026-03-31 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | SO | 69 | TR.2 | Main Tank | 6 | 22 | 3170 | 248 | 14 | 12 | 9 | 0.5 | 290 |  | SE2
2026-03-30 | 2026-03-31 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | SO | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 33 | 1989 | 179 | 16 | 225 | 123 | 0.5 | 549 |  | SE2
2026-03-30 | 2026-03-31 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | TK | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 30 | 2155 | 331 | 10 | 6 | 11 | 0.5 | 364 |  | SE2
2026-03-30 | 2026-03-31 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | TK | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 26 | 1881 | 116 | 8 | 183 | 47 | 0.5 | 360 |  | SE2
2026-03-31 | 2026-04-01 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BMU | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23 | 2750 | 491 | 2 | 8 | 7 | 0.5 | 513 |  | SE2
2026-03-31 | 2026-04-01 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BMU | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21 | 2856 | 502 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 522 |  | SE2
2026-03-31 | 2026-04-01 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BMU | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 20 | 2204 | 288 | 2 | 4 | 7 | 0.5 | 405 |  | SE2
2026-03-31 | 2026-04-01 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 23 | 5100 | 269 | 60 | 407 | 90 | 0.5 | 832 |  | SE2
2026-03-31 | 2026-04-01 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 3141 | 268 | 6 | 97 | 75 | 0.5 | 451 |  | SE2
2026-04-01 | 2026-04-02 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | EM | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 603 | 134 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 149 |  | SE2
2026-04-01 | 2026-04-02 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | EM | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21 | 1087 | 211 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 226 |  | SE2
2026-04-01 | 2026-04-02 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PPG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 3207 | 379 | 5 | 7 | 6 | 0.5 | 404 |  | SE2
2026-04-01 | 2026-04-02 | 26 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PPG | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 21 | 3805 | 392 | 5 | 8 | 7 | 0.5 | 417 |  | SE2
2026-04-08 | 2026-04-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MS | 69 | TR.1 | Main Tank | 7 | 25 | 1395 | 55 | 9 | 206 | 62 | 0.5 | 340 |  | SE2
2026-04-08 | 2026-04-16 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MS | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 24 | 1092 | 55 | 7 | 210 | 50 | 0.5 | 328 |  | SE2
2026-04-08 | 2026-04-16 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MS | 69 | TR.3 | Main Tank | 19 | 36 | 4586 | 510 | 58 | 28 | 5 | 0.5 | 621 |  | SE2
2026-04-16 | 2026-04-17 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 4728 | 1036 | 10 | 12 | 12 | 0.5 | 1075 |  | SE2
2026-04-16 | 2026-04-17 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BG | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21 | 5577 | 1136 | 16 | 10 | 13 | 0.5 | 1180 |  | SE2
2026-04-16 | 2026-04-17 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SE | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 3886 | 156 | 11 | 597 | 134 | 0.5 | 903 |  | SE2
2026-04-16 | 2026-04-17 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SE | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 5918 | 223 | 9 | 418 | 136 | 0.5 | 792 |  | SE2
2026-04-16 | 2026-04-17 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SE | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 21 | 3631 | 1161 | 5 | 11 | 17 | 0.5 | 1201 |  | SE2
2026-04-16 | 2026-04-17 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 62 | 1801 | 209 | 23 | 684 | 109 | 0.5 | 1032 |  | SE2
2026-04-16 | 2026-04-17 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 3156 | 377 | 3 | 10 | 7 | 0.5 | 403 |  | SE2
2026-04-16 | 2026-04-17 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | SG | 115 | TR.3 | Main Tank | 1458 | 34 | 13340 | 693 | 161 | 51 | 101 | 0.5 | 2464 |  | SE2
2026-04-11 | 2026-04-21 | 25 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | KI | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 25 | 2741 | 588 | 4 | 5 | 10 | 0.5 | 612 | จากการบำรุงรักษา OLTC TR.3 พบเฟส R ร้อนเก็บตัวอย่างน้ำมัน Main tank มาทดสอบ | SE2
2026-04-17 | 2026-04-21 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KJ | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 33 | 7204 | 500 | 10 | 16 | 22 | 0.5 | 554 |  | SE2
2026-04-17 | 2026-04-21 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KJ | 69 | TR.2 | Main Tank | 6 | 18 | 3067 | 182 | 9 | 427 | 145 | 0.5 | 770 |  | SE2
2026-04-17 | 2026-04-21 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KJ | 69 | TR.3 | Main Tank | 42 | 20 | 7073 | 272 | 441 | 680 | 532 | 0.5 | 1967 |  | SE2
2026-04-17 | 2026-04-21 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MA | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 28 | 6375 | 879 | 12 | 22 | 26 | 0.5 | 945 |  | SE2
2026-04-17 | 2026-04-21 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | MA | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 27 | 4252 | 888 | 8 | 10 | 19 | 0.5 | 929 |  | SE2
2026-04-22 | 2026-04-22 | 28 | GE KELMAN | ชูศักดิ์ ศันสนะโชติรัศมี | SG | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 26 | 12808 | 617 | 168 | 58 | 96 | 0.5 | 945 |  | SE2
2026-04-20 | 2026-04-29 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PA | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 1854 | 325 | 3 | 8 | 5 | 0.5 | 346 |  | SE2
2026-04-20 | 2026-04-29 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PA | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21 | 4176 | 799 | 4 | 8 | 12 | 0.5 | 828 |  | SE2
2026-04-20 | 2026-04-29 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PA | 69 | TR.3 | Main Tank | 153 | 63 | 7406 | 299 | 11 | 12 | 22 | 0.5 | 498 |  | SE2
2026-04-20 | 2026-04-29 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PWE | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 2410 | 584 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 604 |  | SE2
2026-04-20 | 2026-04-29 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | PWE | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 22 | 3278 | 759 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 782 |  | SE2
2026-04-20 | 2026-04-29 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RPR | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 2827 | 654 | 3 | 4 | 12 | 0.5 | 679 |  | SE2
2026-04-20 | 2026-04-29 | 26 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | RPR | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 27 | 2533 | 305 | 20 | 238 | 135 | 0.5 | 703 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BPA | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 29 | 4061 | 237 | 6 | 6 | 8 | 0.5 | 264 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BPA | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 19 | 5672 | 550 | 7 | 6 | 12 | 0.5 | 581 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 27 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BRG | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 2990 | 137 | 7 | 58 | 72 | 0.5 | 280 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 26 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BRG | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 3227 | 129 | 4 | 47 | 74 | 0.5 | 260 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 26 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BRG | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 19 | 2529 | 522 | 4 | 8 | 15 | 0.5 | 554 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 26 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BS | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 4829 | 257 | 4 | 3 | 27 | 0.5 | 296 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 26 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BS | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 4265 | 191 | 5 | 4 | 20 | 0.5 | 225 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 25 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SRS | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 63 | 4245 | 180 | 353 | 125 | 265 | 0.5 | 928 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 25 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SRS | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 25 | 1406 | 87 | 14 | 57 | 64 | 0.5 | 228 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 25 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SRS | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 30 | 1204 | 95 | 843 | 318 | 658 | 0.5 | 1920 |  | SE2
2026-04-27 | 2026-04-30 | 24 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SRS | 69 | TR.4 | Main Tank | 8 | 34 | 5288 | 630 | 74 | 33 | 37 | 0.5 | 783 |  | SE2
2026-05-14 | 2026-05-15 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SM | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 19 | 1087 | 239 | 2 | 9 | 4 | 0.5 | 259 |  | SE2
2026-05-14 | 2026-05-15 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | SM | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21 | 1125 | 266 | 2 | 6 | 7 | 0.5 | 287 |  | SE2
2026-05-14 | 2026-05-15 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | TPT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 3550 | 675 | 2 | 6 | 13 | 0.5 | 702 |  | SE2
2026-05-14 | 2026-05-15 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | TPT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 3271 | 612 | 2 | 6 | 14 | 0.5 | 640 |  | SE2
2026-05-12 | 2026-05-15 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | CKY | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 1503 | 359 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 373 |  | SE2
2026-05-12 | 2026-05-15 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | CKY | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 23 | 2256 | 422 | 2 | 7 | 5 | 0.5 | 442 |  | SE2
2026-05-14 | 2026-05-15 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | RDT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 27 | 2688 | 156 | 9 | 202 | 58 | 0.5 | 430 |  | SE2
2026-05-14 | 2026-05-15 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | RDT | 69 | TR.2 | Main Tank | 6 | 22 | 3566 | 260 | 9 | 139 | 47 | 0.5 | 461 |  | SE2
2026-05-15 | 2026-05-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BTR | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 2733 | 234 | 9 | 180 | 113 | 0.5 | 542 |  | SE2
2026-05-15 | 2026-05-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | BTR | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 18 | 3323 | 247 | 11 | 451 | 175 | 0.5 | 889 |  | SE2
2026-05-15 | 2026-05-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | CKY | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 23 | 237 | 63 | 2 | 17 | 19 | 0.5 | 108 |  | SE2
2026-05-15 | 2026-05-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KI | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 27 | 5949 | 296 | 24 | 373 | 145 | 0.5 | 844 |  | SE2
2026-05-15 | 2026-05-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KI | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 21 | 2615 | 570 | 3 | 9 | 9 | 0.5 | 597 |  | SE2
2026-05-15 | 2026-05-18 | 28 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | KI | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 45 | 3807 | 86 | 6 | 123 | 62 | 0.5 | 283 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-04 | 25 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PR | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 4717 | 708 | 7 | 19 | 19 | 0.5 | 758 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-04 | 25 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PR | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 6358 | 760 | 6 | 15 | 19 | 0.5 | 805 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-04 | 25 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PR | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 20 | 5549 | 258 | 10 | 519 | 133 | 0.5 | 925 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-04 | 25 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PTS | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 5003 | 882 | 14 | 11 | 10 | 0.5 | 922 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-04 | 25 | GE KELMAN | เอกพล เพ็ชร์บุญ | PTS | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 20 | 5753 | 871 | 15 | 15 | 9 | 0.5 | 914 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-11 | 28 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | KO | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 36 | 6123 | 120 | 46 | 194 | 95 | 0.5 | 461 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-11 | 28 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | KO | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 5949 | 249 | 13 | 370 | 167 | 0.5 | 804 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-11 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | KO | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 26 | 4406 | 394 | 17 | 57 | 62 | 0.5 | 536 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-11 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | TBN | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 22 | 4540 | 153 | 9 | 333 | 97 | 0.5 | 598 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-11 | 25 | GE KELMAN | ณัฐวุฒิ จบศรี | TBN | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 24 | 3219 | 699 | 3 | 12 | 10 | 0.5 | 730 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-16 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BU | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 26 | 1513 | 188 | 2 | 13 | 19 | 0.5 | 228 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-16 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BU | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 25 | 940 | 134 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 148 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-16 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BI | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 26 | 2432 | 418 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 437 |  | SE2
2026-06-02 | 2026-06-16 | 40 | GE KELMAN | ธีรวัฒน์ งามประเสริฐ | BI | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 28 | 2186 | 404 | 3 | 6 | 5 | 0.5 | 424 |  | SE2
2026-07-06 | 2026-07-07 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.1 | Main Tank | 15 | 22 | 3714 | 256 | 30 | 153 | 82 | 0.5 | 536 |  | SE2
2026-07-06 | 2026-07-07 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.2 | Main Tank | 5 | 21 | 6478 | 601 | 20 | 18 | 11 | 0.5 | 655 |  | SE2
2026-07-06 | 2026-07-07 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.3 | Main Tank | 5 | 24 | 4898 | 210 | 19 | 14 | 13 | 0.5 | 262 |  | SE2
2026-07-06 | 2026-07-07 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.4 | Main Tank | 7 | 23 | 3560 | 469 | 75 | 25 | 19 | 0.5 | 595 |  | SE2
2026-07-06 | 2026-07-07 | 27 | GE KELMAN | ณัฏฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ | VDT | 230 | TX.5 | Main Tank | 8 | 23 | 5360 | 609 | 27 | 19 | 5 | 0.5 | 668 |  | SE2
26/1/2026 | 27/1/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | SD | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 26 | 3121 | 1060 | 7 | 8 | 20 | 1 | 1098 |  | SE1
26/1/2026 | 27/1/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | SD | 69 | TR.2 | Main Tank | 7 | 15 | 2924 | 1045 | 7 | 28 | 24 | 0.5 | 1112 |  | SE1
26/1/2026 | 27/1/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | SD | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 13 | 2802 | 955 | 8 | 18 | 26 | 1.5 | 1010 |  | SE1
26/1/2026 | 27/1/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | SD | 69 | TR.4 | Main Tank | 5 | 9 | 2823 | 999 | 8 | 23 | 26 | 1 | 1061 |  | SE1
03/02/2026 | 05/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | WKP | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 26 | 553 | 164 | 2 | 1 | 7 | 0.5 | 177 |  | SE1
03/02/2026 | 05/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | WKP | 69 | TR.2 | Main Tank | 17 | 28 | 726 | 160 | 2 | 1 | 6 | 0.5 | 186 |  | SE1
04/02/2026 | 05/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | BKD | 69 | TR.1 | Main Tank | 22 | 27 | 2242 | 156 | 19 | 515 | 112 | 0.5 | 824 |  | SE1
04/02/2026 | 05/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | LN | 69 | TR.4 | Main Tank | 14 | 29 | 4954 | 444 | 80 | 34 | 59 | 0.5 | 632 |  | SE1
03/02/2026 | 09/02/2026 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | CLT | 230 | TX.1 | Main Tank | 5 | 28 | 6503 | 539 | 174 | 91 | 153 | 0.5 | 957 |  | SE1
03/02/2026 | 09/02/2026 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | CLT | 230 | TX.2 | Main Tank | 5 | 25 | 1928 | 111 | 4 | 11 | 11 | 1 | 139 |  | SE1
04/02/2026 | 09/02/2026 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | CLT | 230 | TX.3 | Main Tank | 22 | 20 | 3624 | 696 | 7 | 6 | 16 | 0.5 | 747 |  | SE1
05/02/2026 | 10/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | CLT | 69 | TR1 | Main Tank | 5 | 31 | 2669 | 873 | 2 | 4 | 18 | 1 | 899 |  | SE1
05/02/2026 | 10/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | CLT | 69 | TR2 | Main Tank | 5 | 24 | 3637 | 1036 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1063 |  | SE1
05/02/2026 | 10/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | WL | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 21 | 2746 | 926 | 4 | 10 | 18 | 0.5 | 960 |  | SE1
05/02/2026 | 10/02/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | WL | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 21 | 2686 | 891 | 2 | 3 | 19 | 0.5 | 919 |  | SE1
05/02/2026 | 10/02/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | WL | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 19 | 2829 | 797 | 3 | 4 | 17 | 0.5 | 825 |  | SE1
10/02/2026 | 12/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | WPC | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 |  | 3428 | 899 | 5 | 10 | 17 | 0 | 931 |  | SE1
10/02/2026 | 12/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | BL | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 |  | 657 | 329 | 1 | 2 | 11 | 0.5 | 344 |  | SE1
10/02/2026 | 12/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | BL | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 |  | 1060 | 362 | 1 | 6 | 3 | 0 | 376 |  | SE1
11/02/2026 | 12/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | YNW | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 |  | 1678 | 329 | 4 | 4 | 18 | 0 | 356 |  | SE1
11/02/2026 | 12/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | YNW | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 |  | 2178 | 301 | 4 | 4 | 17 | 0.5 | 328 |  | SE1
2026-02-12 | 13/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ชัยวัฒน์ | SY | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 |  | 2273 | 731 | 16 | 14 | 3 | 0.5 | 764 |  | SE1
2026-02-12 | 13/02/2026 | 25 | GE KELMAN | ชัยวัฒน์ | SY | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 |  | 1802 | 626 | 14 | 10 | 10 | 0.5 | 661 |  | SE1
17/02/2026 | 18/02/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | KS | 69 | TR.1 | Main Tank | 7 | 26 | 3122 | 195 | 10 | 126 | 55 | 0.5 | 393 |  | SE1
17/02/2026 | 18/02/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | KS | 69 | TR.2 | Main Tank | 8 | 28 | 3684 | 251 | 11 | 139 | 52 | 2.5 | 465 |  | SE1
1/3/2026 | 1/3/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | KS | 69 | TR.2 | Main Tank | 8 | 26 | 3813 | 257 | 12 | 144 | 50 | 0 | 470 |  | SE1
5/3/2026 | 23/3/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | LYA | 69 | TR.1 | Main Tank | 8 | 35 | 6558 | 1335 | 10 | 17 | 31 | 0.5 | 1403 |  | SE1
5/3/2026 | 23/3/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | LYA | 69 | TR.2 | Main Tank | 7 | 22 | 6306 | 1395 | 12 | 33 | 30 | 1 | 1479 |  | SE1
5/3/2026 | 23/3/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรศักดิ์ | SWG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 37 | 2873 | 238 | 12 | 15 | 22 | 0 | 288 |  | SE1
5/3/2026 | 23/3/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรศักดิ์ | SWG | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 31 | 2414 | 205 | 4 | 9 | 20 | 0.5 | 239 |  | SE1
6/3/2026 | 26/3/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | EKC | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 50 | 3909 | 17 | 7 | 14 | 14 | 2 | 54 |  | SE1
6/3/2026 | 26/3/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | EKC | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 35 | 6184 | 667 | 8 | 28 | 20 | 0.5 | 730 |  | SE1
24/3/2026 | 26/3/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | BK | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 18 | 310 | 99 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 107 |  | SE1
24/3/2026 | 26/3/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | BK | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 22 | 346 | 199 | 1 | 3 | 6 | 1 | 211 |  | SE1
24/3/2026 | 26/3/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | BK | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 18 | 322 | 202 | 1 | 4 | 7 | 0.5 | 215 |  | SE1
29/3/2026 | 29/3/2026 | 25 | GE KELMAN | พงษ์ศักดิ์ | EKC | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 34 | 7279 | 38 | 9 | 22 | 27 | 1.5 | 100 |  | SE1
2026-04-02 | 2026-04-07 | 25 | GE KELMAN | พชร | TS | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 31 | 3261 | 1001 | 9 | 17 | 21 | 1.5 | 1053 |  | SE1
2026-04-02 | 2026-04-07 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | TS | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 35 | 2611 | 922 | 7 | 14 | 22 | 0.5 | 968 |  | SE1
26/2/2026 | 28/2/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรศักดิ์ | WKS | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 20 | 2870 | 464 | 5 | 8 | 19 | 0.5 | 497 |  | SE1
26/2/2026 | 28/2/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรศักดิ์ | WKS | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 24 | 3060 | 377 | 9 | 24 | 33 | 0.5 | 443 |  | SE1
2026-04-08 | 2026-04-17 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | BM | 69 | TR.1 | Main Tank | 12 | 20 | 3563 | 371 | 5 | 7 | 9 | 0.5 | 404 |  | SE1
2026-04-08 | 2026-04-17 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | BM | 69 | TR.2 | Main Tank | 30 | 27 | 4076 | 220 | 9 | 9 | 11 | 0 | 278 |  | SE1
2026-04-16 | 2026-04-17 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | JRN | 69 | TR.1 | Main Tank | 8 | 34 | 2480 | 347 | 17 | 167 | 57 | 1 | 597 |  | SE1
2026-04-16 | 2026-04-17 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | JRN | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 40 | 2 | 183 | 1 | 1 | 2 | 0 | 188 |  | SE1
23/4/2026 | 24/4/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | PI | 69 | TR.1 | Main Tank | 49 | 28 | 9588 | 808 | 26 | 31 | 34 | 1 | 948 |  | SE1
23/4/2026 | 24/4/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | PI | 69 | TR.2 | Main Tank | 34 | 38 | 10319 | 1177 | 12 | 63 | 57 | 0.5 | 1343 |  | SE1
23/4/2026 | 24/4/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | PI | 69 | TR.3 | Main Tank | 6 | 39 | 9833 | 696 | 8 | 23 | 24 | 1 | 757 |  | SE1
23/4/2026 | 24/4/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | PI | 69 | TR.4 | Main Tank | 11 | 27 | 6215 | 1263 | 16 | 8 | 23 | 2 | 1323 |  | SE1
2026-04-27 | 2026-05-06 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | BKE | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 30 | 3068 | 99 | 10 | 353 | 116 | 0 | 580 |  | SE1
2026-04-27 | 2026-05-06 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | BKE | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 38 | 2114 | 59 | 10 | 339 | 75 | 1 | 485 |  | SE1
2026-05-05 | 2026-05-06 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | BY | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 26 | 2762 | 888 | 6 | 8 | 18 | 1.5 | 922 |  | SE1
2026-05-05 | 2026-05-06 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | BY | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 24 | 3197 | 877 | 4 | 10 | 16 | 1.5 | 909 |  | SE1
8/5/2026 | 12/5/2026 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | BPP | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 31 | 3164 | 324 | 11 | 19 | 39 | 1 | 395 |  | SE1
8/5/2026 | 12/5/2026 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | BPP | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 34 | 2043 | 269 | 4 | 5 | 22 | 0.5 | 301 |  | SE1
8/5/2026 | 12/5/2026 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | BPP | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 42 | 1166 | 505 | 2 | 20 | 6 | 1 | 535 |  | SE1
7/5/2026 | 12/5/2026 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | NS | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 46 | 3428 | 874 | 13 | 40 | 34 | 0.5 | 962 |  | SE1
7/5/2026 | 12/5/2026 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | NS | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 37 | 2236 | 870 | 7 | 26 | 29 | 1.5 | 934 |  | SE1
7/5/2026 | 12/5/2026 | 25 | GE KELMAN | ภคิน | NS | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 34 | 2649 | 873 | 7 | 18 | 25 | 1 | 927 |  | SE1
2026-05-11 | 2026-05-15 | 25 | GE KELMAN | ชัยวัฒน์ | STT | 69 | TR.1 | Main Tank | 7 | 35 | 2062 | 129 | 21 | 865 | 71 | 0 | 1092 |  | SE1
2026-05-11 | 2026-05-15 | 25 | GE KELMAN | ชัยวัฒน์ | STT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 26 | 818 | 257 | 3 | 19 | 8 | 0.5 | 288 |  | SE1
2026-05-11 | 2026-05-15 | 25 | GE KELMAN | ชัยวัฒน์ | STT | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 35 | 532 | 149 | 2 | 17 | 5 | 0.5 | 175 |  | SE1
2025-07-28 | 2025-07-29 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | RC | 69 | TR1 | Main Tank | 5 | 31 | 788 | 240 | 4 | 15 | 7 | 0 | 269 |  | SE1
2025-07-28 | 2025-07-29 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | RC | 69 | TR2 | Main Tank | 5 | 33 | 725 | 225 | 3 | 18 | 5 | 0.5 | 253 |  | SE1
2025-07-28 | 2025-07-29 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | RC | 69 | TR3 | Main Tank | 5 | 31 | 1039 | 241 | 6 | 25 | 10 | 0.5 | 284 |  | SE1
2025-03-10 | 2025-03-11 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | SRK-TR.1 | 69 | TR.1 | Main Tank | 14 | 29 | 1756 | 91 | 19 | 232 | 54 | 0.5 | 412 |  | SE1
2025-03-10 | 2025-03-11 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | SRK-TR.2 | 69 | TR.2 | Main Tank | 14 | 32 | 1675 | 78 | 9 | 227 | 50 | 0.5 | 380 |  | SE1
2026-05-22 | 2026-05-28 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | SAM | 115 | TR.1 | Main Tank | 5 | 32 | 2861 | 243 | 63 | 27 | 50 | 0.5 | 384 |  | SE1
2026-05-22 | 2026-05-28 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | SAM | 115 | TR.2 | Main Tank | 5 | 30 | 2376 | 283 | 3 | 8 | 18 | 0.5 | 313 |  | SE1
2026-05-22 | 2026-05-28 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | SAM | 115 | TR.3 | Main Tank | 5 | 27 | 5988 | 308 | 5 | 50 | 77 | 1 | 443 |  | SE1
2026-05-22 | 2026-05-28 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | TTT | 230 | TX.1 | Main Tank | 8 | 30 | 2164 | 436 | 5 | 9 | 30 | 0.5 | 489 |  | SE1
2026-05-22 | 2026-05-29 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | TTT | 230 | TX.2 | Main Tank | 24 | 37 | 2902 | 432 | 100 | 45 | 64 | 1.5 | 667 |  | SE1
2026-05-22 | 2026-05-29 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | TTT | 230 | TX.3 | Main Tank | 15 | 27 | 4790 | 509 | 15 | 5 | 16 | 1.5 | 561 |  | SE1
2026-05-22 | 2026-05-29 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | TTT | 230 | TX.4 | Main Tank | 12 | 30 | 1931 | 416 | 3 | 10 | 26 | 1.5 | 468 |  | SE1
2026-05-29 | 2026-05-29 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | BR | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 31 | 1929 | 546 | 2 | 5 | 9 | 0.5 | 564 |  | SE1
2026-06-04 | 2026-06-12 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | BC | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 37 | 2541 | 757 | 7 | 12 | 18 | 1 | 795 |  | SE1
2026-06-04 | 2026-06-12 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | BC | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 31 | 2981 | 901 | 6 | 9 | 20 | 1.5 | 939 |  | SE1
2026-06-10 | 2026-06-12 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | WB | 69 | TR.1 | Main Tank | 13 | 23 | 7069 | 1199 | 5 | 9 | 18 | 1.5 | 1245 |  | SE1
2026-06-10 | 2026-06-12 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | WB | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 33 | 3835 | 824 | 8 | 4 | 16 | 0.5 | 854 |  | SE1
2026-06-10 | 2026-06-12 | 25 | GE KELMAN | สุรพงศ์ | WB | 69 | TR.3 | Main Tank | 6 | 42 | 7288 | 273 | 25 | 70 | 95 | 0 | 468 |  | SE1
27/05/2026 | 17/06/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | TTT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 33 | 1930 | 171 | 16 | 619 | 109 | 0 | 915 |  | SE1
27/05/2026 | 17/06/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | TTT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 28 | 1401 | 172 | 10 | 185 | 82 | 0.5 | 450 |  | SE1
27/05/2026 | 17/06/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | TTT | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 33 | 1667 | 447 | 2 | 2 | 11 | 0.5 | 464 |  | SE1
15/06/2026 | 17/06/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | NLG | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 31 | 2518 | 124 | 5 | 50 | 43 | 1 | 226 |  | SE1
15/06/2026 | 17/06/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | NLG | 69 | TR.2 | Main Tank | 16 | 30 | 3827 | 208 | 110 | 289 | 204 | 0.5 | 827 |  | SE1
15/06/2026 | 17/06/2026 | 25 | GE KELMAN | ธนากร | NLG | 69 | TR.3 | Main Tank | 6 | 30 | 4237 | 361 | 11 | 146 | 71 | 1 | 596 |  | SE1
17/06/2026 | 18/06/2026 | 25 | GE KELMAN | กรกฤต | PD | 69 | TR.1 | Main Tank | 31 | 43 | 7921 | 710 | 16 | 18 | 22 | 0.5 | 797 |  | SE1
17/06/2026 | 18/06/2026 | 25 | GE KELMAN | กรกฤต | PD | 69 | TR.2 | Main Tank | 7 | 21 | 3259 | 745 | 4 | 3 | 12 | 1 | 772 |  | SE1
17/06/2026 | 18/06/2026 | 25 | GE KELMAN | กรกฤต | PD | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 26 | 2264 | 565 | 3 | 2 | 10 | 0.5 | 585 |  | SE1
16/6/2026 | 26/6/2026 | 25 | GE KELMAN | พชร | BR | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 33 | 1960 | 563 | 3 | 7 | 9 | 0.5 | 583 |  | SE1
16/6/2026 | 26/6/2026 | 25 | GE KELMAN | พชร | BR | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 39 | 1737 | 495 | 3 | 7 | 10 | 1 | 501 |  | SE1
16/6/2026 | 26/6/2026 | 25 | GE KELMAN | พชร | BR | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 37 | 1162 | 392 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 408 |  | SE1
29/6/2026 | 1/7/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | MN | 69 | TR.1 | Main Tank | 10 | 30 | 3121 | 188 | 23 | 155 | 73 | 0.5 | 449 |  | SE1
29/6/2026 | 1/7/2026 | 25 | GE KELMAN | นาวิน | MN | 69 | TR.2 | Main Tank | 10 | 25 | 2041 | 112 | 16 | 399 | 73 | 0.5 | 612 |  | SE1
29/6/2026 | 1/7/2026 | 25 | GE KELMAN | กฤตวัฒน์ | MN | 69 | TR.3 | Main Tank | 14 | 28 | 1613 | 55 | 8 | 207 | 61 | 0.5 | 346 |  | SE1
2/7/2026 | 3/7/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรศักดิ์ | SD | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 42 | 2969 | 948 | 11 | 23 | 28 | 0.5 | 1012 |  | SE1
2/7/2026 | 3/7/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรศักดิ์ | SD | 69 | TR.2 | Main Tank | 6 | 36 | 3137 | 1077 | 9 | 30 | 28 | 0.5 | 1150 |  | SE1
2/7/2026 | 3/7/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรศักดิ์ | SD | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 42 | 2969 | 948 | 11 | 23 | 28 | 0.5 | 1012 |  | SE1
2/7/2026 | 3/7/2026 | 25 | GE KELMAN | สุรศักดิ์ | SD | 69 | TR.4 | Main Tank | 5 | 42 | 2969 | 948 | 11 | 23 | 28 | 0.5 | 1012 |  | SE1
09/07/2026 | 10/07/2026 | 25 | GE KELMAN | ไชยพงศ์ | PO | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 13 | 3551 | 757 | 5 | 14 | 14 | 0.5 | 791 |  | SE1
09/07/2026 | 10/07/2026 | 25 | GE KELMAN | ไชยพงศ์ | PO | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 24 | 4298 | 936 | 6 | 7 | 15 | 1 | 967 |  | SE1
08/07/2026 | 10/07/2026 | 25 | GE KELMAN | ไชยพงศ์ | RN | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 25 | 3192 | 912 | 6 | 14 | 18 | 0.5 | 952 |  | SE1
08/07/2026 | 10/07/2026 | 25 | GE KELMAN | ไชยพงศ์ | RN | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 37 | 3272 | 907 | 7 | 7 | 16 | 1 | 939 |  | SE1
08/07/2026 | 10/07/2026 | 25 | GE KELMAN | ไชยพงศ์ | RN | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 36 | 3619 | 888 | 7 | 21 | 21 | 1.5 | 943 |  | SE1
2026-07-10 | 2026-07-14 | 25 | GE KELMAN | กรกฤต | PM | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 26 | 3834 | 1014 | 7 | 8 | 19 | 0.5 | 1056 |  | SE1
2026-07-10 | 2026-07-14 | 25 | GE KELMAN | กรกฤต | PM | 69 | TR.3 | Main Tank | 5 | 20 | 3559 | 931 | 6 | 6 | 19 | 1 | 964 |  | SE1
2026-07-13 | 2026-07-14 | 25 | GE KELMAN | กรกฤต | CLT | 69 | TR.1 | Main Tank | 5 | 34 | 2901 | 905 | 2 | 4 | 15 | 0.5 | 928 |  | SE1
2026-07-13 | 2026-07-14 | 25 | GE KELMAN | กรกฤต | CLT | 69 | TR.2 | Main Tank | 5 | 37 | 3831 | 1072 | 3 | 7 | 18 | 1.5 | 1104 |  | SE1
2026-07-13 | 2026-07-15 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | CLT | 230 | TX.1 | Main Tank | 5 | 35 | 3888 | 274 | 106 | 74 | 92 | 0.5 | 547 |  | SE1
2026-07-13 | 2026-07-15 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | CLT | 230 | TX.2 | Main Tank | 5 | 33 | 2193 | 135 | 4 | 13 | 10 | 0.5 | 161 |  | SE1
2026-07-13 | 2026-07-15 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | CLT | 230 | TX.3 | Main Tank | 13 | 25 | 4049 | 713 | 7 | 6 | 15 | 1 | 755 |  | SE1
2026-07-15 | 2026-07-15 | 25 | GE KELMAN | วีรภัทร | CLT | 230 | TR.2 | Main Tank | 5 | 31 | 3674 | 1006 | 3 | 6 | 19 | 0.5 | 1036 |  | SE1