## Cleaned_Data
transformer_id | loc | name | ser | ser_is_synthetic | codetx | mfg | sample_day | tested_day | year_energized | mva | kv | temp | water | h2 | ch4 | c2h6 | c2h4 | c2h2 | co | co2 | o2 | n2 | c3h6 | c3h8 | tdcg_raw | tdcg_recalc | tdcg | tcg | tdcg_complete | tdcg_source | tdcg_difference_raw_recalc | nb | unnamed:_25 | loc_raw | name_raw | codetx_raw | mfg_raw | ser_raw | sample_day_raw | tested_day_raw | year_energized_raw | mva_raw | kv_raw | temp_raw | water_raw | h2_raw | ch4_raw | c2h6_raw | c2h4_raw | c2h2_raw | co_raw | co2_raw | o2_raw | n2_raw | c3h6_raw | c3h8_raw | tdcg_raw_raw | nb_raw
ANKT1A | AN | KT1A | 52013 | 0 | ANKT1A | ABB | 2020-05-25 | 2020-05-30 | 2007 | 50 | 115/22 | 47 | 10 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 202 | 1851 | 5405 | 55119 | 2 | 1 | 234 | 231 | 234 | 234 | 1 | raw_available | 3 |  | 234 | AN | KT1A | ANKT1A | ABB | 52013 | 2020-05-25 | 2020-05-30 | 2007 | 50 | 115/22 | 47 | 10 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 202 | 1851 | 5405 | 55119 | 2 | 1 | 234
ANKT1A | AN | KT1A | 52013 | 0 | ANKT1A | ABB | 2021-02-26 | 2021-05-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 38 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 121 | 684 | 16174 | 64807 | 2 | 1 | 152 | 149 | 152 | 152 | 1 | raw_available | 3 |  |  | AN | KT1A | ANKT1A | ABB | 52013 | 2021-02-26 | 2021-05-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 38 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 121 | 684 | 16174 | 64807 | 2 | 1 | 152
ANKT1A | AN | KT1A | 52013 | 0 | ANKT1A | ABB | 2022-02-04 | 2022-02-19 | 2007 | 50 | 115/22 | 48 | 17 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 163 | 1196 | 10316 | 46537 | 1 | 2 | 184 | 185 | 184 | 184 | 1 | raw_available | -1 |  |  | AN | KT1A | ANKT1A | ABB | 52013 | 2022-02-04 | 2022-02-19 | 2007 | 50 | 115/22 | 48 | 17 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 163 | 1196 | 10316 | 46537 | 1 | 2 | 184 | -
ANKT1A | AN | KT1A | 52013 | 0 | ANKT1A | ABB | 2023-02-03 | 2023-02-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 45 | 6 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 243 | 2075 | 10547 | 46745 | 3 | 2 | 282 | 277 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 5 |  |  | AN | KT1A | ANKT1A | ABB | 52013 | 2023-02-03 | 2023-02-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 45 | 6 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 243 | 2075 | 10547 | 46745 | 3 | 2 | 282
ANKT1A | AN | KT1A | 52013 | 0 | ANKT1A | ABB | 2024-02-02 | 2024-03-08 | 2007 | 50 | 115/22 | 49 | 11 | 16 | 10 | 3 | 15 | 0 | 200 | 2084 | 5642 | 30749 | 14 | 2 | 260 | 244 | 260 | 260 | 1 | raw_available | 16 |  |  | AN | KT1A | ANKT1A | ABB | 52013 | 2024-02-02 | 2024-03-08 | 2007 | 50 | 115/22 | 49 | 11 | 16 | 10 | 3 | 15 | 0 | 200 | 2084 | 5642 | 30749 | 14 | 2 | 260
ANKT2A | AN | KT2A | EDP011904 | 0 | ANKT2A | DAIHEN | 2020-02-28 | 2020-04-04 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 49 | 15 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 617 | 1004 | 11354 | 68371 | 0 | 3 | 655 | 652 | 655 | 655 | 1 | raw_available | 3 |  |  | AN | KT2A | ANKT2A | DAIHEN | EDP011904 | 2020-02-28 | 2020-04-04 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 49 | 15 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 617 | 1004 | 11354 | 68371 | 0 | 3 | 655
ANKT2A | AN | KT2A | EDP011904 | 0 | ANKT2A | DAIHEN | 2021-02-26 | 2021-05-21 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 29 | 42 | 7 | 2 | 8 | 0 | 544 | 854 | 14386 | 65964 | 6 | 3 | 612 | 603 | 612 | 612 | 1 | raw_available | 9 |  |  | AN | KT2A | ANKT2A | DAIHEN | EDP011904 | 2021-02-26 | 2021-05-21 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 29 | 42 | 7 | 2 | 8 | 0 | 544 | 854 | 14386 | 65964 | 6 | 3 | 612
ANKT2A | AN | KT2A | EDP011904 | 0 | ANKT2A | DAIHEN | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 43 | 16 | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 684 | 1439 | 11005 | 70904 | 3 | 2 | 735 | 730 | 735 | 735 | 1 | raw_available | 5 |  |  | AN | KT2A | ANKT2A | DAIHEN | EDP011904 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 43 | 16 | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 684 | 1439 | 11005 | 70904 | 3 | 2 | 735
ANKT2A | AN | KT2A | EDP011904 | 0 | ANKT2A | DAIHEN | 2023-02-03 | 2023-02-16 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 46 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 592 | 1642 | 10570 | 56560 | 28 | 3 | 646 | 615 | 646 | 646 | 1 | raw_available | 31 |  |  | AN | KT2A | ANKT2A | DAIHEN | EDP011904 | 2023-02-03 | 2023-02-16 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 46 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 592 | 1642 | 10570 | 56560 | 28 | 3 | 646
ANKT2A | AN | KT2A | EDP011904 | 0 | ANKT2A | DAIHEN | 2024-02-02 | 2024-03-08 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 10 | 17 | 8 | 2 | 12 | 0 | 641 | 1625 | 19766 | 47492 | 4 | 5 | 689 | 680 | 689 | 689 | 1 | raw_available | 9 |  |  | AN | KT2A | ANKT2A | DAIHEN | EDP011904 | 2024-02-02 | 2024-03-08 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 10 | 17 | 8 | 2 | 12 | 0 | 641 | 1625 | 19766 | 47492 | 4 | 5 | 689
APKT1A | AP | KT1A | 28122 | 0 | APKT1A | ASEA | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 60 | 15 | 26 | 48 | 10 | 17 | 0 | 400 | 3015 | 16223 | 66531 | 25 | 0 | 526 | 501 | 526 | 526 | 1 | raw_available | 25 |  |  | AP | KT1A | APKT1A | ASEA | 28122 | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 60 | 15 | 26 | 48 | 10 | 17 | 0 | 400 | 3015 | 16223 | 66531 | 25 | 0 | 526 | -
APKT1A | AP | KT1A | 28122 | 0 | APKT1A | ASEA | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 57 | 21 | 9 | 71 | 15 | 47 | 0 | 725 | 4752 | 7629 | 74966 | 26 | 6 | 899 | 867 | 899 | 899 | 1 | raw_available | 32 |  |  | AP | KT1A | APKT1A | ASEA | 28122 | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 57 | 21 | 9 | 71 | 15 | 47 | 0 | 725 | 4752 | 7629 | 74966 | 26 | 6 | 899
APKT1A | AP | KT1A | 28122 | 0 | APKT1A | ASEA | 2021-01-25 | 2021-03-23 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 50 | 23 | 18 | 102 | 15 | 0 | 0 | 750 | 4752 | 8180 | 89930 | 0 | 9 | 894 | 885 | 894 | 894 | 1 | raw_available | 9 |  |  | AP | KT1A | APKT1A | ASEA | 28122 | 2021-01-25 | 2021-03-23 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 50 | 23 | 18 | 102 | 15 | 0 | 0 | 750 | 4752 | 8180 | 89930 | 0 | 9 | 894
APKT1A | AP | KT1A | 28122 | 0 | APKT1A | ASEA | 2021-04-17 | 2021-06-12 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 57 | 10 | 49 | 69 | 11 | 19 | 0 | 427 | 4956 | 12690 | 89900 | 33 | 8 | 616 | 575 | 616 | 616 | 1 | raw_available | 41 |  |  | AP | KT1A | APKT1A | ASEA | 28122 | 2021-04-17 | 2021-06-12 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 57 | 10 | 49 | 69 | 11 | 19 | 0 | 427 | 4956 | 12690 | 89900 | 33 | 8 | 616
APKT1A | AP | KT1A | 28122 | 0 | APKT1A | ASEA | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 69 | 8 | 15 | 36 | 26 | 46 | 0 | 794 | 6394 | 5484 | 64556 | 8 | 2 | 927 | 917 | 927 | 927 | 1 | raw_available | 10 |  |  | AP | KT1A | APKT1A | ASEA | 28122 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 69 | 8 | 15 | 36 | 26 | 46 | 0 | 794 | 6394 | 5484 | 64556 | 8 | 2 | 927
APKT1A | AP | KT1A | 28122 | 0 | APKT1A | ASEA | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 50 | 12 | 16 | 80 | 16 | 22 | 0 | 767 | 6667 | 8830 | 88250 | 35 | 11 | 947 | 901 | 947 | 947 | 1 | raw_available | 46 |  |  | AP | KT1A | APKT1A | ASEA | 28122 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 50 | 12 | 16 | 80 | 16 | 22 | 0 | 767 | 6667 | 8830 | 88250 | 35 | 11 | 947
APKT1A | AP | KT1A | 28122 | 0 | APKT1A | ASEA | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 54 | 19 | 9 | 87 | 16 | 24 | 0 | 751 | 6685 | 9300 | 75320 | 35 | 12 | 934 | 887 | 934 | 934 | 1 | raw_available | 47 |  |  | AP | KT1A | APKT1A | ASEA | 28122 | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 54 | 19 | 9 | 87 | 16 | 24 | 0 | 751 | 6685 | 9300 | 75320 | 35 | 12 | 934
APKT1A | AP | KT1A | 28122 | 0 | APKT1A | ASEA | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 56 | 13 | 7 | 91 | 15 | 34 | 0 | 753 | 6768 | 13780 | 57890 | 30 | 10 | 940 | 900 | 940 | 940 | 1 | raw_available | 40 |  |  | AP | KT1A | APKT1A | ASEA | 28122 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 56 | 13 | 7 | 91 | 15 | 34 | 0 | 753 | 6768 | 13780 | 57890 | 30 | 10 | 940
APKT1A | AP | KT1A | 28122 | 0 | APKT1A | ASEA | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 53 | 12 | 13 | 79 | 11 | 48 | 0 | 658 | 6539 | 12370 | 44744 | 26 | 8 | 843 | 809 | 843 | 843 | 1 | raw_available | 34 |  |  | AP | KT1A | APKT1A | ASEA | 28122 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 1989 | 200 | 230/115/11 | 53 | 12 | 13 | 79 | 11 | 48 | 0 | 658 | 6539 | 12370 | 44744 | 26 | 8 | 843
APKT2A | AP | KT2A | 89900048 | 0 | APKT2A | TOSHIBA | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 72 | 21 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 147 | 3358 | 20934 | 60881 | 0 | 0 | 188 | 188 | 188 | 188 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AP | KT2A | APKT2A | TOSHIBA | 89900048 | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 72 | 21 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 147 | 3358 | 20934 | 60881 | 0 | 0 | 188 | -
APKT2A | AP | KT2A | 89900048 | 0 | APKT2A | TOSHIBA | 2020-04-17 | 2021-06-12 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 68 | 14 | 55 | 24 | 8 | 0 | 0 | 151 | 5353 | 42430 | 235790 | 0 | 4 | 242 | 238 | 242 | 242 | 1 | raw_available | 4 |  |  | AP | KT2A | APKT2A | TOSHIBA | 89900048 | 2020-04-17 | 2021-06-12 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 68 | 14 | 55 | 24 | 8 | 0 | 0 | 151 | 5353 | 42430 | 235790 | 0 | 4 | 242
APKT2A | AP | KT2A | 89900048 | 0 | APKT2A | TOSHIBA | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 70 | 18 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 330 | 5767 | 4008 | 43356 | 4 | 4 | 400 | 392 | 400 | 400 | 1 | raw_available | 8 |  |  | AP | KT2A | APKT2A | TOSHIBA | 89900048 | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 70 | 18 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 330 | 5767 | 4008 | 43356 | 4 | 4 | 400
APKT2A | AP | KT2A | 89900048 | 0 | APKT2A | TOSHIBA | 2021-01-25 | 2021-03-21 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 62 | 19 | 43 | 32 | 10 | 0 | 0 | 400 | 6000 | 7100 | 95970 | 0 | 5 | 90 | 485 | 90 | 90 | 1 | raw_available | -395 |  |  | AP | KT2A | APKT2A | TOSHIBA | 89900048 | 2021-01-25 | 2021-03-21 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 62 | 19 | 43 | 32 | 10 | 0 | 0 | 400 | 6000 | 7100 | 95970 | 0 | 5 | 90
APKT2A | AP | KT2A | 89900048 | 0 | APKT2A | TOSHIBA | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 70 | 21 | 58 | 32 | 12 | 0 | 0 | 418 | 6078 | 7330 | 68500 | 6 | 7 | 533 | 520 | 533 | 533 | 1 | raw_available | 13 |  |  | AP | KT2A | APKT2A | TOSHIBA | 89900048 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 70 | 21 | 58 | 32 | 12 | 0 | 0 | 418 | 6078 | 7330 | 68500 | 6 | 7 | 533
APKT2A | AP | KT2A | 89900048 | 0 | APKT2A | TOSHIBA | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 61 | 20 | 38 | 35 | 12 | 0 | 0 | 431 | 6294 | 8110 | 52980 | 6 | 7 | 529 | 516 | 529 | 529 | 1 | raw_available | 13 |  |  | AP | KT2A | APKT2A | TOSHIBA | 89900048 | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 61 | 20 | 38 | 35 | 12 | 0 | 0 | 431 | 6294 | 8110 | 52980 | 6 | 7 | 529
APKT2A | AP | KT2A | 89900048 | 0 | APKT2A | TOSHIBA | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 65 | 21 | 41 | 40 | 12 | 1 | 0 | 438 | 6431 | 11910 | 43880 | 6 | 7 | 545 | 532 | 545 | 545 | 1 | raw_available | 13 |  |  | AP | KT2A | APKT2A | TOSHIBA | 89900048 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2005 | 200 | 230/115/11 | 65 | 21 | 41 | 40 | 12 | 1 | 0 | 438 | 6431 | 11910 | 43880 | 6 | 7 | 545
APKT3A | AP | KT3A | 57031 | 0 | APKT3A | ABB | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1003 | 22472 | 63915 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AP | KT3A | APKT3A | ABB | 57031 | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1003 | 22472 | 63915 | 0 | 0 | 300 | -
APKT3A | AP | KT3A | 57031 | 0 | APKT3A | ABB | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 35 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 436 | 1274 | 13322 | 70115 | 2 | 0 | 449 | 447 | 449 | 449 | 1 | raw_available | 2 |  |  | AP | KT3A | APKT3A | ABB | 57031 | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 35 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 436 | 1274 | 13322 | 70115 | 2 | 0 | 449
APKT3A | AP | KT3A | 57031 | 0 | APKT3A | ABB | 2021-01-25 | 2021-03-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 | 20020 | 58380 | 4 | 0 | 196 | 192 | 196 | 196 | 1 | raw_available | 4 |  |  | AP | KT3A | APKT3A | ABB | 57031 | 2021-01-25 | 2021-03-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 | 20020 | 58380 | 4 | 0 | 196
APKT3A | AP | KT3A | 57031 | 0 | APKT3A | ABB | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 49 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2341 | 25570 | 68190 | 2 | 0 | 288 | 286 | 288 | 288 | 1 | raw_available | 2 |  |  | AP | KT3A | APKT3A | ABB | 57031 | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 49 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2341 | 25570 | 68190 | 2 | 0 | 288
APKT4A | AP | KT4A | 573078 | 0 | APKT4A | MITSUBISHI | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 1999 | 40 | 115/22 | 62 | 20 | 29 | 59 | 219 | 0 | 0 | 70 | 2020 | 11532 | 53926 | 0 | 148 | 525 | 377 | 525 | 525 | 1 | raw_available | 148 |  |  | AP | KT4A | APKT4A | MITSUBISHI | 573078 | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 1999 | 40 | 115/22 | 62 | 20 | 29 | 59 | 219 | 0 | 0 | 70 | 2020 | 11532 | 53926 | 0 | 148 | 525 | -
APKT4A | AP | KT4A | 573078 | 0 | APKT4A | MITSUBISHI | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1999 | 40 | 115/22 | 58 | 18 | 32 | 94 | 586 | 0 | 0 | 140 | 3338 | 3128 | 39156 | 0 | 115 | 967 | 852 | 967 | 967 | 1 | raw_available | 115 | research |  | AP | KT4A | APKT4A | MITSUBISHI | 573078 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1999 | 40 | 115/22 |  | 18 | 32 | 94 | 586 | 0 | 0 | 140 | 3338 | 3128 | 39156 | 0 | 115 | 967 | research
APKT4A | AP | KT4A | 573078 | 0 | APKT4A | MITSUBISHI | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 1999 | 40 | 115/22 | 58 | 17 | 44 | 82 | 261 | 0 | 0 | 112 | 2740 | 2513 | 37051 | 0 | 170 | 669 | 499 | 669 | 669 | 1 | raw_available | 170 |  |  | AP | KT4A | APKT4A | MITSUBISHI | 573078 | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 1999 | 40 | 115/22 | 58 | 17 | 44 | 82 | 261 | 0 | 0 | 112 | 2740 | 2513 | 37051 | 0 | 170 | 669
APKT4A | AP | KT4A | 573078 | 0 | APKT4A | MITSUBISHI | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 1999 | 40 | 115/22 | 44 | 26 | 16 | 69 | 208 | 6 | 0 | 84 | 2231 | 4431 | 42556 | 0 | 114 | 497 | 383 | 497 | 497 | 1 | raw_available | 114 |  |  | AP | KT4A | APKT4A | MITSUBISHI | 573078 | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 1999 | 40 | 115/22 | 44 | 26 | 16 | 69 | 208 | 6 | 0 | 84 | 2231 | 4431 | 42556 | 0 | 114 | 497
APKT4A | AP | KT4A | 573078 | 0 | APKT4A | MITSUBISHI | 2021-01-25 | 2021-03-21 | 1999 | 40 | 115/22 | 57 | 17 | 33 | 70 | 166 | 0 | 0 | 90 | 2300 | 6420 | 50210 | 17 | 126 | 502 | 359 | 502 | 502 | 1 | raw_available | 143 |  |  | AP | KT4A | APKT4A | MITSUBISHI | 573078 | 2021-01-25 | 2021-03-21 | 1999 | 40 | 115/22 | 57 | 17 | 33 | 70 | 166 | 0 | 0 | 90 | 2300 | 6420 | 50210 | 17 | 126 | 502
APKT4A | AP | KT4A | 573078 | 0 | APKT4A | MITSUBISHI | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 1999 | 40 | 115/22 | 58 | 15 | 50 | 25 | 296 | 6 | 0 | 20 | 3290 | 6023 | 46054 | 0 | 150 | 547 | 397 | 547 | 547 | 1 | raw_available | 150 | repeat |  | AP | KT4A | APKT4A | MITSUBISHI | 573078 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 1999 | 40 | 115/22 | 58 | 15 | 50 | 25 | 296 | 6 | 0 | 20 | 3290 | 6023 | 46054 | 0 | 150 | 547 | repeat
APKT4A | AP | KT4A | 573078 | 0 | APKT4A | MITSUBISHI | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 1999 | 40 | 115/22 | 58 | 17 | 55 | 71 | 237 | 2 | 0 | 57 | 3055 | 3360 | 47950 | 15 | 147 | 584 | 422 | 584 | 584 | 1 | raw_available | 162 |  |  | AP | KT4A | APKT4A | MITSUBISHI | 573078 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 1999 | 40 | 115/22 |  | 17 | 55 | 71 | 237 | 2 | 0 | 57 | 3055 | 3360 | 47950 | 15 | 147 | 584
APKT4A | AP | KT4A | 573078 | 0 | APKT4A | MITSUBISHI | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 1999 | 40 | 115/22 | 60 | 22 | 24 | 66 | 217 | 2 | 0 | 59 | 4316 | 7390 | 50440 | 16 | 161 | 545 | 368 | 545 | 545 | 1 | raw_available | 177 |  |  | AP | KT4A | APKT4A | MITSUBISHI | 573078 | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 1999 | 40 | 115/22 | 60 | 22 | 24 | 66 | 217 | 2 | 0 | 59 | 4316 | 7390 | 50440 | 16 | 161 | 545
APKT5A | AP | KT5A | 145496 | 0 | APKT5A | EBG | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 2007 | 13 | 115/22 | 48 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 3329 | 10147 | 61062 | 0 | 0 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AP | KT5A | APKT5A | EBG | 145496 | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 2007 | 13 | 115/22 | 48 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 3329 | 10147 | 61062 | 0 | 0 | 1095 | -
APKT5A | AP | KT5A | 145496 | 0 | APKT5A | EBG | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 2007 | 13 | 115/22 | 60 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 4065 | 2934 | 61432 | 0 | 0 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AP | KT5A | APKT5A | EBG | 145496 | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 2007 | 13 | 115/22 | 60 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 4065 | 2934 | 61432 | 0 | 0 | 1365
APKT5A | AP | KT5A | 145496 | 0 | APKT5A | EBG | 2021-01-25 | 2021-03-21 | 2007 | 13 | 115/22 | 40 | 13 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1400 | 6570 | 79950 | 56 | 3 | 121 | 62 | 121 | 121 | 1 | raw_available | 59 |  |  | AP | KT5A | APKT5A | EBG | 145496 | 2021-01-25 | 2021-03-21 | 2007 | 13 | 115/22 | 40 | 13 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1400 | 6570 | 79950 | 56 | 3 | 121
APKT5A | AP | KT5A | 145496 | 0 | APKT5A | EBG | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 2007 | 13 | 115/22 | 42 | 11 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 648 | 2652 | 6600 | 69760 | 6 | 3 | 694 | 685 | 694 | 694 | 1 | raw_available | 9 |  |  | AP | KT5A | APKT5A | EBG | 145496 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 2007 | 13 | 115/22 | 42 | 11 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 648 | 2652 | 6600 | 69760 | 6 | 3 | 694
APKT5A | AP | KT5A | 145496 | 0 | APKT5A | EBG | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 2007 | 13 | 115/22 | 42 | 10 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 764 | 3874 | 6830 | 60910 | 7 | 4 | 806 | 795 | 806 | 806 | 1 | raw_available | 11 |  |  | AP | KT5A | APKT5A | EBG | 145496 | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 2007 | 13 | 115/22 | 42 | 10 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 764 | 3874 | 6830 | 60910 | 7 | 4 | 806
APKT6A | AP | KT6A | 103710 | 0 | APKT6A | ABB | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 23 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1895 | 18887 | 51574 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AP | KT6A | APKT6A | ABB | 103710 | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 23 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1895 | 18887 | 51574 | 0 | 0 | 256 | -
APKT6A | AP | KT6A | 103710 | 0 | APKT6A | ABB | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 17 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 578 | 3862 | 6900 | 47305 | 4 | 0 | 606 | 602 | 606 | 606 | 1 | raw_available | 4 |  |  | AP | KT6A | APKT6A | ABB | 103710 | 2020-06-19 | 2020-07-05 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 17 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 578 | 3862 | 6900 | 47305 | 4 | 0 | 606
APKT6A | AP | KT6A | 103710 | 0 | APKT6A | ABB | 2021-01-25 | 2021-03-21 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4000 | 12730 | 50620 | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AP | KT6A | APKT6A | ABB | 103710 | 2021-01-25 | 2021-03-21 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4000 | 12730 | 50620 | 0 | 0 | 630
APKT6A | AP | KT6A | 103710 | 0 | APKT6A | ABB | 2021-04-17 | 2021-06-12 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 17 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 667 | 4031 | 13000 | 56000 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AP | KT6A | APKT6A | ABB | 103710 | 2021-04-17 | 2021-06-12 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 17 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 667 | 4031 | 13000 | 56000 | 0 | 0 | 720
APKT6A | AP | KT6A | 103710 | 0 | APKT6A | ABB | 2022-07-02 | 2022-07-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 7620 | 16180 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | raw_available | 0 | ทดสอบก่อนนำเข้าใช้งาน |  | AP | KT6A | APKT6A | ABB | 103710 | 2022-07-02 | 2022-07-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 7620 | 16180 | 0 | 0 | 3 | ทดสอบก่อนนำเข้าใช้งาน
APKT6A | AP | KT6A | 103710 | 0 | APKT6A | ABB | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3301 | 10070 | 26000 | 3 | 0 | 100 | 97 | 100 | 100 | 1 | raw_available | 3 |  |  | AP | KT6A | APKT6A | ABB | 103710 | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3301 | 10070 | 26000 | 3 | 0 | 100
APKT6A | AP | KT6A | 103710 | 0 | APKT6A | ABB | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3516 | 15020 | 14340 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AP | KT6A | APKT6A | ABB | 103710 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3516 | 15020 | 14340 | 0 | 0 | 120
AT1KT10A | AT1 | KT10A | 91900008 | 0 | AT1KT10A | TOSHIBA | 2019-01-12 | 2019-03-08 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 56 | 23 | 78 | 88 | 196 | 4 | 0 | 133 | 3842 | 11950 | 41445 | 0 | 139 | 638 | 499 | 638 | 638 | 1 | raw_available | 139 |  |  | AT1 | KT10A | AT1KT10A | TOSHIBA | 91900008 | 2019-01-12 | 2019-03-08 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 56 | 23 | 78 | 88 | 196 | 4 | 0 | 133 | 3842 | 11950 | 41445 | 0 | 139 | 638 | -
AT1KT10A | AT1 | KT10A | 91900008 | 0 | AT1KT10A | TOSHIBA | 2020-01-23 | 2020-02-09 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 59 | 16 | 27 | 44 | 150 | 0 | 0 | 146 | 4474 | 12500 | 45000 | 0 | 153 | 520 | 367 | 520 | 520 | 1 | raw_available | 153 |  |  | AT1 | KT10A | AT1KT10A | TOSHIBA | 91900008 | 2020-01-23 | 2020-02-09 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 59 | 16 | 27 | 44 | 150 | 0 | 0 | 146 | 4474 | 12500 | 45000 | 0 | 153 | 520
AT1KT10A | AT1 | KT10A | 91900008 | 0 | AT1KT10A | TOSHIBA | 2021-01-23 | 2021-01-31 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 56 | 16 | 62 | 80 | 173 | 0 | 0 | 90 | 5212 | 5840 | 80270 | 85 | 136 | 626 | 405 | 626 | 626 | 1 | raw_available | 221 |  |  | AT1 | KT10A | AT1KT10A | TOSHIBA | 91900008 | 2021-01-23 | 2021-01-31 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 56 | 16 | 62 | 80 | 173 | 0 | 0 | 90 | 5212 | 5840 | 80270 | 85 | 136 | 626
AT1KT10A | AT1 | KT10A | 91900008 | 0 | AT1KT10A | TOSHIBA | 2022-02-18 | 2022-03-10 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 54 | 12 | 66 | 74 | 240 | 5 | 0 | 137 | 5411 | 4517 | 39146 | 0 | 136 | 658 | 522 | 658 | 658 | 1 | raw_available | 136 |  |  | AT1 | KT10A | AT1KT10A | TOSHIBA | 91900008 | 2022-02-18 | 2022-03-10 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 54 | 12 | 66 | 74 | 240 | 5 | 0 | 137 | 5411 | 4517 | 39146 | 0 | 136 | 658
AT1KT10A | AT1 | KT10A | 91900008 | 0 | AT1KT10A | TOSHIBA | 2022-07-29 | 2022-08-07 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 56 | 18 | 56 | 51 | 212 | 6 | 0 | 125 | 4502 | 5344 | 38345 | 0 | 115 | 565 | 450 | 565 | 565 | 1 | raw_available | 115 |  |  | AT1 | KT10A | AT1KT10A | TOSHIBA | 91900008 | 2022-07-29 | 2022-08-07 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 56 | 18 | 56 | 51 | 212 | 6 | 0 | 125 | 4502 | 5344 | 38345 | 0 | 115 | 565
AT1KT10A | AT1 | KT10A | 91900008 | 0 | AT1KT10A | TOSHIBA | 2023-02-25 | 2023-03-10 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 55 | 14 | 42 | 69 | 162 | 2 | 0 | 122 | 4727 | 3164 | 42379 | 2 | 121 | 520 | 397 | 520 | 520 | 1 | raw_available | 123 |  |  | AT1 | KT10A | AT1KT10A | TOSHIBA | 91900008 | 2023-02-25 | 2023-03-10 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 55 | 14 | 42 | 69 | 162 | 2 | 0 | 122 | 4727 | 3164 | 42379 | 2 | 121 | 520
AT1KT10A | AT1 | KT10A | 91900008 | 0 | AT1KT10A | TOSHIBA | 2023-07-13 | 2023-08-05 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 55 | 16 | 43 | 70 | 163 | 1 | 0 | 122 | 4291 | 3140 | 62690 | 2 | 126 | 527 | 399 | 527 | 527 | 1 | raw_available | 128 |  |  | AT1 | KT10A | AT1KT10A | TOSHIBA | 91900008 | 2023-07-13 | 2023-08-05 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 55 | 16 | 43 | 70 | 163 | 1 | 0 | 122 | 4291 | 3140 | 62690 | 2 | 126 | 527
AT1KT10A | AT1 | KT10A | 91900008 | 0 | AT1KT10A | TOSHIBA | 2024-01-26 | 2024-02-23 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 50 | 12 | 29 | 72 | 356 | 7 | 0 | 106 | 3435 | 11399 | 48276 | 14 | 177 | 761 | 570 | 761 | 761 | 1 | raw_available | 191 |  |  | AT1 | KT10A | AT1KT10A | TOSHIBA | 91900008 | 2024-01-26 | 2024-02-23 | 2005 | 200 | 220/115/22 | 50 | 12 | 29 | 72 | 356 | 7 | 0 | 106 | 3435 | 11399 | 48276 | 14 | 177 | 761
AT1KT2AA | AT1 | KT2AA | 5899719 | 0 | AT1KT2AA | ASEA | 2019-01-11 | 2019-03-08 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 50 | 24 | 285 | 68 | 12 | 69 | 0 | 689 | 6382 | 9128 | 42526 | 10 | 2 | 1135 | 1123 | 1135 | 1135 | 1 | raw_available | 12 |  |  | AT1 | KT2AA | AT1KT2AA | ASEA | 5899719 | 2019-01-11 | 2019-03-08 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 50 | 24 | 285 | 68 | 12 | 69 | 0 | 689 | 6382 | 9128 | 42526 | 10 | 2 | 1135 | -
AT1KT2AA | AT1 | KT2AA | 5899719 | 0 | AT1KT2AA | ASEA | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 60 | 25 | 421 | 70 | 6 | 42 | 0 | 650 | 6400 | 6127 | 30990 | 11 | 5 | 1205 | 1189 | 1205 | 1205 | 1 | raw_available | 16 |  |  | AT1 | KT2AA | AT1KT2AA | ASEA | 5899719 | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 60 | 25 | 421 | 70 | 6 | 42 | 0 | 650 | 6400 | 6127 | 30990 | 11 | 5 | 1205
AT1KT2AB | AT1 | KT2AB | 5899717 | 0 | AT1KT2AB | ASEA | 2019-01-11 | 2019-03-10 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 54 | 25 | 131 | 49 | 12 | 22 | 0 | 225 | 3200 | 8253 | 41677 | 4 | 5 | 448 | 439 | 448 | 448 | 1 | raw_available | 9 |  |  | AT1 | KT2AB | AT1KT2AB | ASEA | 5899717 | 2019-01-11 | 2019-03-10 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 54 | 25 | 131 | 49 | 12 | 22 | 0 | 225 | 3200 | 8253 | 41677 | 4 | 5 | 448 | -
AT1KT2AB | AT1 | KT2AB | 5899717 | 0 | AT1KT2AB | ASEA | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 60 | 20 | 272 | 114 | 22 | 20 | 0 | 610 | 6786 | 6820 | 70400 | 32 | 14 | 1084 | 1038 | 1084 | 1084 | 1 | raw_available | 46 |  |  | AT1 | KT2AB | AT1KT2AB | ASEA | 5899717 | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 60 | 20 | 272 | 114 | 22 | 20 | 0 | 610 | 6786 | 6820 | 70400 | 32 | 14 | 1084
AT1KT2AC | AT1 | KT2AC | 5899718 | 0 | AT1KT2AC | ASEA | 2019-01-11 | 2019-03-08 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 36 | 25 | 250 | 96 | 24 | 26 | 0 | 332 | 5067 | 8128 | 4128 | 0 | 0 | 728 | 728 | 728 | 728 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AT1 | KT2AC | AT1KT2AC | ASEA | 5899718 | 2019-01-11 | 2019-03-08 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 36 | 25 | 250 | 96 | 24 | 26 | 0 | 332 | 5067 | 8128 | 4128 | 0 | 0 | 728 | -
AT1KT2AC | AT1 | KT2AC | 5899718 | 0 | AT1KT2AC | ASEA | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 41 | 20 | 38 | 49 | 35 | 30 | 0 | 112 | 2675 | 27320 | 41000 | 15 | 0 | 279 | 264 | 279 | 279 | 1 | raw_available | 15 |  |  | AT1 | KT2AC | AT1KT2AC | ASEA | 5899718 | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 1980 | 33 | 220/69/11 | 41 | 20 | 38 | 49 | 35 | 30 | 0 | 112 | 2675 | 27320 | 41000 | 15 | 0 | 279
AT1KT3A | AT1 | KT3A | 9711292101 | 0 | AT1KT3A | MITSUBISHI | 2022-02-18 | 2022-03-10 | 2013 | 200 | 230/115 | 60 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 221 | 1439 | 8707 | 27784 | 1 | 1 | 246 | 244 | 246 | 246 | 1 | raw_available | 2 |  |  | AT1 | KT3A | AT1KT3A | MITSUBISHI | 9711292101 | 2022-02-18 | 2022-03-10 | 2013 | 200 | 230/115 | 60 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 221 | 1439 | 8707 | 27784 | 1 | 1 | 246
AT1KT3A | AT1 | KT3A | 9711292101 | 0 | AT1KT3A | MITSUBISHI | 2022-07-29 | 2022-08-07 | 2013 | 200 | 230/115 | 61 | 11 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1717 | 3921 | 24030 | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AT1 | KT3A | AT1KT3A | MITSUBISHI | 9711292101 | 2022-07-29 | 2022-08-07 | 2013 | 200 | 230/115 | 61 | 11 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1717 | 3921 | 24030 | 0 | 0 | 298
AT1KT3A | AT1 | KT3A | 9711292101 | 0 | AT1KT3A | MITSUBISHI | 2023-02-26 | 2023-03-10 | 2013 | 200 | 230/115 | 62 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 286 | 1782 | 8352 | 36824 | 0 | 1 | 299 | 298 | 299 | 299 | 1 | raw_available | 1 |  |  | AT1 | KT3A | AT1KT3A | MITSUBISHI | 9711292101 | 2023-02-26 | 2023-03-10 | 2013 | 200 | 230/115 | 62 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 286 | 1782 | 8352 | 36824 | 0 | 1 | 299
AT1KT3A | AT1 | KT3A | 9711292101 | 0 | AT1KT3A | MITSUBISHI | 2023-07-13 | 2023-08-05 | 2013 | 200 | 230/115 | 0 | 8 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 284 | 1806 | 8040 | 23510 | 12 | 1 | 320 | 307 | 320 | 320 | 1 | raw_available | 13 |  |  | AT1 | KT3A | AT1KT3A | MITSUBISHI | 9711292101 | 2023-07-13 | 2023-08-05 | 2013 | 200 | 230/115 | 0 | 8 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 284 | 1806 | 8040 | 23510 | 12 | 1 | 320
AT1KT3A | AT1 | KT3A | 9711292101 | 0 | AT1KT3A | MITSUBISHI | 2024-01-26 | 2024-02-19 | 2013 | 200 | 230/115 | 56 | 15 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 275 | 1630 | 16534 | 47267 | 1 | 7 | 302 | 294 | 302 | 302 | 1 | raw_available | 8 |  |  | AT1 | KT3A | AT1KT3A | MITSUBISHI | 9711292101 | 2024-01-26 | 2024-02-19 | 2013 | 200 | 230/115 | 56 | 15 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 275 | 1630 | 16534 | 47267 | 1 | 7 | 302
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2019-01-12 | 2019-03-08 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 57 | 19 | 57 | 18 | 15 | 0 | 0 | 486 | 2807 | 11268 | 52354 | 0 | 18 | 594 | 576 | 594 | 594 | 1 | raw_available | 18 |  |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2019-01-12 | 2019-03-08 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 57 | 19 | 57 | 18 | 15 | 0 | 0 | 486 | 2807 | 11268 | 52354 | 0 | 18 | 594 | -
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2020-01-23 | 2020-02-09 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 57 | 13 | 31 | 4 | 10 | 0 | 0 | 134 | 1612 | 12000 | 53000 | 0 | 35 | 214 | 179 | 214 | 214 | 1 | raw_available | 35 |  |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2020-01-23 | 2020-02-09 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 57 | 13 | 31 | 4 | 10 | 0 | 0 | 134 | 1612 | 12000 | 53000 | 0 | 35 | 214
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 56 | 11 | 48 | 14 | 11 | 3 | 0 | 525 | 1977 | 6267 | 55897 | 11 | 20 | 632 | 601 | 632 | 632 | 1 | raw_available | 31 | research |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 1988 | 200 | 230/115/11 |  | 11 | 48 | 14 | 11 | 3 | 0 | 525 | 1977 | 6267 | 55897 | 11 | 20 | 632 | research
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2021-01-23 | 2021-02-01 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 56 | 11 | 49 | 8 | 11 | 0 | 0 | 445 | 4189 | 6330 | 14597 | 19 | 27 | 559 | 513 | 559 | 559 | 1 | raw_available | 46 |  |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2021-01-23 | 2021-02-01 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 56 | 11 | 49 | 8 | 11 | 0 | 0 | 445 | 4189 | 6330 | 14597 | 19 | 27 | 559
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2021-11-28 | 2021-12-03 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 53 | 14 | 38 | 8 | 11 | 0 | 0 | 626 | 5448 | 5755 | 60771 | 20 | 28 | 731 | 683 | 731 | 731 | 1 | raw_available | 48 | repeat |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2021-11-28 | 2021-12-03 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 53 | 14 | 38 | 8 | 11 | 0 | 0 | 626 | 5448 | 5755 | 60771 | 20 | 28 | 731 | repeat
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2022-02-18 | 2022-03-10 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 59 | 9 | 38 | 25 | 12 | 7 | 0 | 825 | 4506 | 3912 | 74968 | 12 | 20 | 939 | 907 | 939 | 939 | 1 | raw_available | 32 |  |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2022-02-18 | 2022-03-10 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 59 | 9 | 38 | 25 | 12 | 7 | 0 | 825 | 4506 | 3912 | 74968 | 12 | 20 | 939
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2022-07-29 | 2022-08-07 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 56 | 18 | 35 | 0 | 14 | 2 | 0 | 648 | 3585 | 9028 | 62934 | 4 | 8 | 711 | 699 | 711 | 711 | 1 | raw_available | 12 |  |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2022-07-29 | 2022-08-07 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 56 | 18 | 35 | 0 | 14 | 2 | 0 | 648 | 3585 | 9028 | 62934 | 4 | 8 | 711
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2023-02-25 | 2023-03-10 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 55 | 13 | 28 | 7 | 8 | 1 | 0 | 701 | 3861 | 6884 | 75301 | 0 | 8 | 753 | 745 | 753 | 753 | 1 | raw_available | 8 |  |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2023-02-25 | 2023-03-10 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 55 | 13 | 28 | 7 | 8 | 1 | 0 | 701 | 3861 | 6884 | 75301 | 0 | 8 | 753
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2023-07-13 | 2023-08-05 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 55 | 16 | 20 | 22 | 8 | 1 | 0 | 700 | 3552 | 12540 | 52850 | 20 | 22 | 793 | 751 | 793 | 793 | 1 | raw_available | 42 |  |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2023-07-13 | 2023-08-05 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 55 | 16 | 20 | 22 | 8 | 1 | 0 | 700 | 3552 | 12540 | 52850 | 20 | 22 | 793
AT1KT7A | AT1 | KT7A | S 251385 | 0 | AT1KT7A | TRAFO UNION | 2024-01-26 | 2024-02-23 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 54 | 14 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 668 | 3506 | 14815 | 53080 | 15 | 14 | 716 | 687 | 716 | 716 | 1 | raw_available | 29 |  |  | AT1 | KT7A | AT1KT7A | TRAFO UNION | S 251385 | 2024-01-26 | 2024-02-23 | 1988 | 200 | 230/115/11 | 54 | 14 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 668 | 3506 | 14815 | 53080 | 15 | 14 | 716
AT1KT8A | AT1 | KT8A | 5F9907T1 | 0 | AT1KT8A | MEIDENSHA | 2019-01-11 | 2019-03-10 | 1992 | 25 | 115/69/22 | 44 | 22 | 43 | 17 | 43 | 4 | 0 | 67 | 1049 | 9174 | 41600 | 0 | 33 | 207 | 174 | 207 | 207 | 1 | raw_available | 33 |  |  | AT1 | KT8A | AT1KT8A | MEIDENSHA | 5F9907T1 | 2019-01-11 | 2019-03-10 | 1992 | 25 | 115/69/22 | 44 | 22 | 43 | 17 | 43 | 4 | 0 | 67 | 1049 | 9174 | 41600 | 0 | 33 | 207 | -
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 65 | 18 | 18 | 85 | 237 | 2 | 0 | 160 | 3455 | 10672 | 41813 | 0 | 175 | 677 | 502 | 677 | 677 | 1 | raw_available | 175 |  |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 65 | 18 | 18 | 85 | 237 | 2 | 0 | 160 | 3455 | 10672 | 41813 | 0 | 175 | 677 | -
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2020-02-08 | 2020-03-14 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 60 | 14 | 10 | 69 | 221 | 0 | 0 | 103 | 3159 | 9322 | 67902 | 0 | 109 | 512 | 403 | 512 | 512 | 1 | raw_available | 109 |  |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2020-02-08 | 2020-03-14 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 60 | 14 | 10 | 69 | 221 | 0 | 0 | 103 | 3159 | 9322 | 67902 | 0 | 109 | 512
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2021-02-13 | 2021-04-26 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 66 | 20 | 56 | 99 | 215 | 2 | 0 | 90 | 2584 | 4980 | 70000 | 16 | 197 | 675 | 462 | 675 | 675 | 1 | raw_available | 213 |  |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2021-02-13 | 2021-04-26 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 66 | 20 | 56 | 99 | 215 | 2 | 0 | 90 | 2584 | 4980 | 70000 | 16 | 197 | 675
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2022-02-19 | 2022-03-10 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 67 | 12 | 26 | 53 | 275 | 5 | 0 | 153 | 4596 | 6196 | 60991 | 0 | 165 | 677 | 512 | 677 | 677 | 1 | raw_available | 165 |  |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2022-02-19 | 2022-03-10 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 67 | 12 | 26 | 53 | 275 | 5 | 0 | 153 | 4596 | 6196 | 60991 | 0 | 165 | 677
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2022-08-27 | 2022-09-03 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 72 | 13 | 8 | 88 | 230 | 4 | 0 | 155 | 4390 | 2271 | 64379 | 0 | 147 | 632 | 485 | 632 | 632 | 1 | raw_available | 147 |  |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2022-08-27 | 2022-09-03 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 72 | 13 | 8 | 88 | 230 | 4 | 0 | 155 | 4390 | 2271 | 64379 | 0 | 147 | 632
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 70 | 11 | 53 | 109 | 262 | 8 | 0 | 216 | 5000 | 8751 | 72266 | 0 | 169 | 817 | 648 | 817 | 817 | 1 | raw_available | 169 | สี 2.5 |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 70 | 11 | 53 | 109 | 262 | 8 | 0 | 216 | 5000 | 8751 | 72266 | 0 | 169 | 817 | สี 2.5
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2023-08-17 | 2023-09-02 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 74 | 21 | 26 | 107 | 217 | 7 | 0 | 152 | 2800 | 11847 | 70514 | 17 | 135 | 661 | 509 | 661 | 661 | 1 | raw_available | 152 |  |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2023-08-17 | 2023-09-02 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 74 | 21 | 26 | 107 | 217 | 7 | 0 | 152 | 2800 | 11847 | 70514 | 17 | 135 | 661
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 48 | 20 | 57 | 126 | 306 | 61 | 0 | 220 | 4616 | 3025 | 71036 | 0 | 155 | 925 | 770 | 925 | 925 | 1 | raw_available | 155 | Sampling point at bottom valve (Test after Tx. Diff) |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 48 | 20 | 57 | 126 | 306 | 61 | 0 | 220 | 4616 | 3025 | 71036 | 0 | 155 | 925 | Sampling point at bottom valve (Test after Tx. Diff)
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 48 | 9 | 59 | 126 | 304 | 12 | 0 | 224 | 4734 | 2597 | 70132 | 0 | 146 | 871 | 725 | 871 | 871 | 1 | raw_available | 146 | Sampling point at middle valve (Test after Tx. Diff) |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 48 | 9 | 59 | 126 | 304 | 12 | 0 | 224 | 4734 | 2597 | 70132 | 0 | 146 | 871 | Sampling point at middle valve (Test after Tx. Diff)
AT2KT1A | AT2 | KT1A | 8251593 | 0 | AT2KT1A | TRAFO UNION | 2024-02-08 | 2024-02-24 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 70 | 10 | 24 | 90 | 318 | 19 | 0 | 279 | 6475 | 14631 | 73139 | 18 | 220 | 968 | 730 | 968 | 968 | 1 | raw_available | 238 |  |  | AT2 | KT1A | AT2KT1A | TRAFO UNION | 8251593 | 2024-02-08 | 2024-02-24 | 1996 | 200 | 220/115/22 | 70 | 10 | 24 | 90 | 318 | 19 | 0 | 279 | 6475 | 14631 | 73139 | 18 | 220 | 968
AT2KT3A | AT2 | KT3A | 5BK012301 | 0 | AT2KT3A | DAIHEN | 2019-02-25 | 2019-03-02 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 58 | 16 | 69 | 77 | 100 | 9 | 0 | 195 | 2502 | 10453 | 41976 | 0 | 50 | 500 | 450 | 500 | 500 | 1 | raw_available | 50 |  |  | AT2 | KT3A | AT2KT3A | DAIHEN | 5BK012301 | 2019-02-25 | 2019-03-02 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 58 | 16 | 69 | 77 | 100 | 9 | 0 | 195 | 2502 | 10453 | 41976 | 0 | 50 | 500 | -
AT2KT3A | AT2 | KT3A | 5BK012301 | 0 | AT2KT3A | DAIHEN | 2020-02-08 | 2020-03-14 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 60 | 14 | 10 | 55 | 90 | 0 | 0 | 101 | 1989 | 9231 | 75782 | 0 | 34 | 290 | 256 | 290 | 290 | 1 | raw_available | 34 |  |  | AT2 | KT3A | AT2KT3A | DAIHEN | 5BK012301 | 2020-02-08 | 2020-03-14 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 60 | 14 | 10 | 55 | 90 | 0 | 0 | 101 | 1989 | 9231 | 75782 | 0 | 34 | 290
AT2KT3A | AT2 | KT3A | 5BK012301 | 0 | AT2KT3A | DAIHEN | 2022-02-20 | 2022-03-10 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 48 | 10 | 38 | 64 | 214 | 4 | 0 | 229 | 5036 | 3699 | 75384 | 0 | 86 | 635 | 549 | 635 | 635 | 1 | raw_available | 86 |  |  | AT2 | KT3A | AT2KT3A | DAIHEN | 5BK012301 | 2022-02-20 | 2022-03-10 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 48 | 10 | 38 | 64 | 214 | 4 | 0 | 229 | 5036 | 3699 | 75384 | 0 | 86 | 635
AT2KT3A | AT2 | KT3A | 5BK012301 | 0 | AT2KT3A | DAIHEN | 2022-08-27 | 2022-09-03 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 60 | 22 | 11 | 114 | 197 | 3 | 0 | 217 | 4451 | 2312 | 88459 | 0 | 93 | 635 | 542 | 635 | 635 | 1 | raw_available | 93 |  |  | AT2 | KT3A | AT2KT3A | DAIHEN | 5BK012301 | 2022-08-27 | 2022-09-03 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 60 | 22 | 11 | 114 | 197 | 3 | 0 | 217 | 4451 | 2312 | 88459 | 0 | 93 | 635
AT2KT3A | AT2 | KT3A | 5BK012301 | 0 | AT2KT3A | DAIHEN | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 62 | 22 | 24 | 56 | 219 | 6 | 0 | 184 | 4782 | 12789 | 89921 | 0 | 103 | 592 | 489 | 592 | 592 | 1 | raw_available | 103 | สี 2.5 |  | AT2 | KT3A | AT2KT3A | DAIHEN | 5BK012301 | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 62 | 22 | 24 | 56 | 219 | 6 | 0 | 184 | 4782 | 12789 | 89921 | 0 | 103 | 592 | สี 2.5
AT2KT3A | AT2 | KT3A | 5BK012301 | 0 | AT2KT3A | DAIHEN | 2023-08-17 | 2023-09-21 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 66 | 21 | 109 | 140 | 193 | 4 | 0 | 159 | 3189 | 3405 | 73058 | 9 | 83 | 697 | 605 | 697 | 697 | 1 | raw_available | 92 |  |  | AT2 | KT3A | AT2KT3A | DAIHEN | 5BK012301 | 2023-08-17 | 2023-09-21 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 66 | 21 | 109 | 140 | 193 | 4 | 0 | 159 | 3189 | 3405 | 73058 | 9 | 83 | 697
AT2KT3A | AT2 | KT3A | 5BK012301 | 0 | AT2KT3A | DAIHEN | 2024-02-08 | 2024-02-24 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 60 | 11 | 40 | 201 | 316 | 6 | 0 | 334 | 6402 | 8253 | 78838 | 11 | 156 | 1064 | 897 | 1064 | 1064 | 1 | raw_available | 167 |  |  | AT2 | KT3A | AT2KT3A | DAIHEN | 5BK012301 | 2024-02-08 | 2024-02-24 | 2003 | 200 | 230/115/22 | 60 | 11 | 40 | 201 | 316 | 6 | 0 | 334 | 6402 | 8253 | 78838 | 11 | 156 | 1064
AT2KT4A | AT2 | KT4A | 8T9670T4 | 0 | AT2KT4A | MEIDEN | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2013 | 50 | 115/22 | 57 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 712 | 1669 | 15440 | 41727 | 0 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AT2 | KT4A | AT2KT4A | MEIDEN | 8T9670T4 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2013 | 50 | 115/22 | 57 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 712 | 1669 | 15440 | 41727 | 0 | 0 | 725 | -
AT2KT4A | AT2 | KT4A | 8T9670T4 | 0 | AT2KT4A | MEIDEN | 2021-02-13 | 2021-04-27 | 2013 | 50 | 115/22 | 52 | 39 | 10 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1666 | 3739 | 17097 | 82417 | 2 | 3 | 1699 | 1694 | 1699 | 1699 | 1 | raw_available | 5 |  |  | AT2 | KT4A | AT2KT4A | MEIDEN | 8T9670T4 | 2021-02-13 | 2021-04-27 | 2013 | 50 | 115/22 | 52 | 39 | 10 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1666 | 3739 | 17097 | 82417 | 2 | 3 | 1699
AT2KT4A | AT2 | KT4A | 8T9670T4 | 0 | AT2KT4A | MEIDEN | 2022-02-19 | 2022-03-10 | 2013 | 50 | 115/22 | 47 | 11 | 5 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1797 | 4606 | 5317 | 70625 | 2 | 2 | 1832 | 1828 | 1832 | 1832 | 1 | raw_available | 4 |  |  | AT2 | KT4A | AT2KT4A | MEIDEN | 8T9670T4 | 2022-02-19 | 2022-03-10 | 2013 | 50 | 115/22 | 47 | 11 | 5 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1797 | 4606 | 5317 | 70625 | 2 | 2 | 1832
AT2KT4A | AT2 | KT4A | 8T9670T4 | 0 | AT2KT4A | MEIDEN | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 2013 | 50 | 115/22 | 53 | 5 | 8 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1690 | 3900 | 9654 | 62498 | 0 | 0 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1 | raw_available | 0 | สี 2.5 |  | AT2 | KT4A | AT2KT4A | MEIDEN | 8T9670T4 | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 2013 | 50 | 115/22 | 53 | 5 | 8 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1690 | 3900 | 9654 | 62498 | 0 | 0 | 1716 | สี 2.5
AT2KT4A | AT2 | KT4A | 8T9670T4 | 0 | AT2KT4A | MEIDEN | 2024-02-08 | 2024-02-24 | 2013 | 50 | 115/22 | 56 | 8 | 2 | 7 | 8 | 12 | 0 | 2139 | 5054 | 17719 | 70326 | 4 | 10 | 2182 | 2168 | 2182 | 2182 | 1 | raw_available | 14 |  |  | AT2 | KT4A | AT2KT4A | MEIDEN | 8T9670T4 | 2024-02-08 | 2024-02-24 | 2013 | 50 | 115/22 | 56 | 8 | 2 | 7 | 8 | 12 | 0 | 2139 | 5054 | 17719 | 70326 | 4 | 10 | 2182
AY1KT1A | AY1 | KT1A | 8T9670T3 | 0 | AY1KT1A | MEIDEN | 2019-01-10 | 2019-03-09 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 18 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1152 | 9303 | 38169 | 0 | 0 | 367 | 367 | 367 | 367 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AY1 | KT1A | AY1KT1A | MEIDEN | 8T9670T3 | 2019-01-10 | 2019-03-09 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 18 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1152 | 9303 | 38169 | 0 | 0 | 367 | -
AY1KT1A | AY1 | KT1A | 8T9670T3 | 0 | AY1KT1A | MEIDEN | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 6 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 859 | 3718 | 5420 | 30250 | 0 | 1 | 906 | 905 | 906 | 906 | 1 | raw_available | 1 |  |  | AY1 | KT1A | AY1KT1A | MEIDEN | 8T9670T3 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 6 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 859 | 3718 | 5420 | 30250 | 0 | 1 | 906
AY1KT1A | AY1 | KT1A | 8T9670T3 | 0 | AY1KT1A | MEIDEN | 2022-01-17 | 2022-02-08 | 2013 | 50 | 115/22 | 48 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 767 | 3778 | 9860 | 66720 | 0 | 2 | 780 | 778 | 780 | 780 | 1 | raw_available | 2 |  |  | AY1 | KT1A | AY1KT1A | MEIDEN | 8T9670T3 | 2022-01-17 | 2022-02-08 | 2013 | 50 | 115/22 | 48 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 767 | 3778 | 9860 | 66720 | 0 | 2 | 780
AY1KT1A | AY1 | KT1A | 8T9670T3 | 0 | AY1KT1A | MEIDEN | 2023-02-10 | 2023-03-12 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 842 | 4057 | 13803 | 57168 | 0 | 0 | 874 | 874 | 874 | 874 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AY1 | KT1A | AY1KT1A | MEIDEN | 8T9670T3 | 2023-02-10 | 2023-03-12 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 842 | 4057 | 13803 | 57168 | 0 | 0 | 874
AY1KT1A | AY1 | KT1A | 8T9670T3 | 0 | AY1KT1A | MEIDEN | 2024-01-26 | 2024-02-25 | 2013 | 50 | 115/22 | 57 | 6 | 14 | 9 | 10 | 10 | 0 | 872 | 4250 | 25908 | 68980 | 3 | 2 | 920 | 915 | 920 | 920 | 1 | raw_available | 5 |  |  | AY1 | KT1A | AY1KT1A | MEIDEN | 8T9670T3 | 2024-01-26 | 2024-02-25 | 2013 | 50 | 115/22 | 57 | 6 | 14 | 9 | 10 | 10 | 0 | 872 | 4250 | 25908 | 68980 | 3 | 2 | 920
AY1KT2A | AY1 | KT2A | 8T9669T4 | 0 | AY1KT2A | MEIDENSHA | 2019-03-24 | 2019-03-31 | 2011 | 50 | 115/22 | 53 | 11 | 3 | 33 | 10 | 0 | 0 | 846 | 4811 | 8363 | 39690 | 0 | 0 | 892 | 892 | 892 | 892 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AY1 | KT2A | AY1KT2A | MEIDENSHA | 8T9669T4 | 2019-03-24 | 2019-03-31 | 2011 | 50 | 115/22 | 53 | 11 | 3 | 33 | 10 | 0 | 0 | 846 | 4811 | 8363 | 39690 | 0 | 0 | 892 | -
AY1KT2A | AY1 | KT2A | 8T9669T4 | 0 | AY1KT2A | MEIDENSHA | 2021-03-12 | 2021-05-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 22 | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | 610 | 3002 | 9645 | 51990 | 0 | 8 | 674 | 666 | 674 | 674 | 1 | raw_available | 8 |  |  | AY1 | KT2A | AY1KT2A | MEIDENSHA | 8T9669T4 | 2021-03-12 | 2021-05-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 22 | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | 610 | 3002 | 9645 | 51990 | 0 | 8 | 674
AY1KT2A | AY1 | KT2A | 8T9669T4 | 0 | AY1KT2A | MEIDENSHA | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 17 | 29 | 0 | 4 | 0 | 13 | 559 | 28615 | 76951 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AY1 | KT2A | AY1KT2A | MEIDENSHA | 8T9669T4 | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 17 | 29 | 0 | 4 | 0 | 13 | 559 | 28615 | 76951 | 0 | 0 | 63
AY1KT2A | AY1 | KT2A | 8T9669T4 | 0 | AY1KT2A | MEIDENSHA | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 53 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 | 8100 | 14754 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | raw_available | 0 | ย้ายมาจาก SN3-KT3A |  | AY1 | KT2A | AY1KT2A | MEIDENSHA | 8T9669T4 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 | 8100 | 14754 | 0 | 0 | 15 | ย้ายมาจาก SN3-KT3A
AY1KT2A | AY1 | KT2A | 8T9669T4 | 0 | AY1KT2A | MEIDENSHA | 2023-02-10 | 2023-03-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 202 | 1702 | 13987 | 29441 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215 | 215 | 1 | raw_available | 0 |  |  | AY1 | KT2A | AY1KT2A | MEIDENSHA | 8T9669T4 | 2023-02-10 | 2023-03-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 202 | 1702 | 13987 | 29441 | 0 | 0 | 215
AY1KT2A | AY1 | KT2A | 8T9669T4 | 0 | AY1KT2A | MEIDENSHA | 2024-01-26 | 2024-03-04 | 2011 | 50 | 115/22 | 53 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 57 | 845 | 15503 | 51632 | 5 | 2 | 70 | 63 | 70 | 70 | 1 | raw_available | 7 |  |  | AY1 | KT2A | AY1KT2A | MEIDENSHA | 8T9669T4 | 2024-01-26 | 2024-03-04 | 2011 | 50 | 115/22 | 53 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 57 | 845 | 15503 | 51632 | 5 | 2 | 70
AY2KT1A | AY2 | KT1A | 8N5450T4 | 0 | AY2KT1A | MEIDEN | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 314 | 1358 | 6579 | 46664 | 0 | 6 | 331 | 325 | 331 | 331 | 1 | raw_available | 6 |  |  | AY2 | KT1A | AY2KT1A | MEIDEN | 8N5450T4 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 314 | 1358 | 6579 | 46664 | 0 | 6 | 331
AY2KT1A | AY2 | KT1A | 8N5450T4 | 0 | AY2KT1A | MEIDEN | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 354 | 1577 | 10192 | 66552 | 0 | 3 | 381 | 378 | 381 | 381 | 1 | raw_available | 3 |  |  | AY2 | KT1A | AY2KT1A | MEIDEN | 8N5450T4 | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 354 | 1577 | 10192 | 66552 | 0 | 3 | 381
AY2KT2A | AY2 | KT2A | 8N5451T1 | 0 | AY2KT2A | MEIDEN | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 46 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 251 | 1085 | 7373 | 48683 | 0 | 4 | 266 | 262 | 266 | 266 | 1 | raw_available | 4 |  |  | AY2 | KT2A | AY2KT2A | MEIDEN | 8N5451T1 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 46 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 251 | 1085 | 7373 | 48683 | 0 | 4 | 266
AY2KT2A | AY2 | KT2A | 8N5451T1 | 0 | AY2KT2A | MEIDEN | 2024-01-25 | 2024-02-04 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 911 | 1687 | 20720 | 73901 | 1 | 2 | 927 | 924 | 927 | 927 | 1 | raw_available | 3 |  |  | AY2 | KT2A | AY2KT2A | MEIDEN | 8N5451T1 | 2024-01-25 | 2024-02-04 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 911 | 1687 | 20720 | 73901 | 1 | 2 | 927
AY2KT3A | AY2 | KT3A | 558031 | 0 | AY2KT3A | MITSUBISHI | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 1986 | 40 | 115/69/11 | 45 | 15 | 52 | 22 | 54 | 15 | 0 | 79 | 1203 | 2606 | 48634 | 12 | 31 | 265 | 222 | 265 | 265 | 1 | raw_available | 43 | ย้ายมาจาก TK2-KT3A |  | AY2 | KT3A | AY2KT3A | MITSUBISHI | 558031 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 1986 | 40 | 115/69/11 | 45 | 15 | 52 | 22 | 54 | 15 | 0 | 79 | 1203 | 2606 | 48634 | 12 | 31 | 265 | ย้ายมาจาก TK2-KT3A
AY2KT3A | AY2 | KT3A | 558031 | 0 | AY2KT3A | MITSUBISHI | 2024-01-25 | 2024-03-02 | 1986 | 40 | 115/69/11 | 49 | 14 | 5 | 44 | 82 | 61 | 0 | 89 | 1582 | 13629 | 70854 | 45 | 50 | 376 | 281 | 376 | 376 | 1 | raw_available | 95 |  |  | AY2 | KT3A | AY2KT3A | MITSUBISHI | 558031 | 2024-01-25 | 2024-03-02 | 1986 | 40 | 115/69/11 | 49 | 14 | 5 | 44 | 82 | 61 | 0 | 89 | 1582 | 13629 | 70854 | 45 | 50 | 376
BBGKT2A | BBG | KT2A | 8T9670T2 | 0 | BBGKT2A | MEIDEN | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 75 | 8 | 6 | 20 | 15 | 11 | 0 | 743 | 3798 | 13960 | 66913 | 0 | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BBG | KT2A | BBGKT2A | MEIDEN | 8T9670T2 | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 75 | 8 | 6 | 20 | 15 | 11 | 0 | 743 | 3798 | 13960 | 66913 | 0 | 0 | 795 | -
BBGKT2A | BBG | KT2A | 8T9670T2 | 0 | BBGKT2A | MEIDEN | 2022-04-08 | 2022-04-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 71 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 568 | 3503 | 3232 | 51994 | 8 | 3 | 593 | 582 | 593 | 593 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BBG | KT2A | BBGKT2A | MEIDEN | 8T9670T2 | 2022-04-08 | 2022-04-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 71 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 568 | 3503 | 3232 | 51994 | 8 | 3 | 593
BBGKT2A | BBG | KT2A | 8T9670T2 | 0 | BBGKT2A | MEIDEN | 2022-10-22 | 2022-10-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 65 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 521 | 3327 | 12302 | 50038 | 3 | 5 | 544 | 536 | 544 | 544 | 1 | raw_available | 8 |  |  | BBG | KT2A | BBGKT2A | MEIDEN | 8T9670T2 | 2022-10-22 | 2022-10-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 65 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 521 | 3327 | 12302 | 50038 | 3 | 5 | 544
BBGKT2A | BBG | KT2A | 8T9670T2 | 0 | BBGKT2A | MEIDEN | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 5 | 2 | 25 | 4 | 3 | 0 | 542 | 3451 | 8030 | 61050 | 0 | 3 | 579 | 576 | 579 | 579 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BBG | KT2A | BBGKT2A | MEIDEN | 8T9670T2 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 5 | 2 | 25 | 4 | 3 | 0 | 542 | 3451 | 8030 | 61050 | 0 | 3 | 579
BBGKT2A | BBG | KT2A | 8T9670T2 | 0 | BBGKT2A | MEIDEN | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 | 0 | 622 | 3729 | 15049 | 59140 | 4 | 5 | 671 | 662 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 9 |  |  | BBG | KT2A | BBGKT2A | MEIDEN | 8T9670T2 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 | 0 | 622 | 3729 | 15049 | 59140 | 4 | 5 | 671
BBGKT3A | BBG | KT3A | 8T9670T1 | 0 | BBGKT3A | MEIDEN | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 62 | 11 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1086 | 4508 | 8823 | 66047 | 0 | 0 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BBG | KT3A | BBGKT3A | MEIDEN | 8T9670T1 | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 62 | 11 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1086 | 4508 | 8823 | 66047 | 0 | 0 | 1116 | -
BBGKT3A | BBG | KT3A | 8T9670T1 | 0 | BBGKT3A | MEIDEN | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 2011 | 50 | 115/22 | 68 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 876 | 5102 | 11795 | 69152 | 0 | 2 | 892 | 890 | 892 | 892 | 1 | raw_available | 2 |  |  | BBG | KT3A | BBGKT3A | MEIDEN | 8T9670T1 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 2011 | 50 | 115/22 | 68 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 876 | 5102 | 11795 | 69152 | 0 | 2 | 892
BBGKT3A | BBG | KT3A | 8T9670T1 | 0 | BBGKT3A | MEIDEN | 2022-10-22 | 2022-10-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 902 | 4720 | 11873 | 63094 | 3 | 2 | 928 | 923 | 928 | 928 | 1 | raw_available | 5 |  |  | BBG | KT3A | BBGKT3A | MEIDEN | 8T9670T1 | 2022-10-22 | 2022-10-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 902 | 4720 | 11873 | 63094 | 3 | 2 | 928
BBGKT3A | BBG | KT3A | 8T9670T1 | 0 | BBGKT3A | MEIDEN | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 6 | 2 | 30 | 4 | 3 | 0 | 983 | 4904 | 10100 | 69730 | 4 | 0 | 1026 | 1022 | 1026 | 1026 | 1 | raw_available | 4 |  |  | BBG | KT3A | BBGKT3A | MEIDEN | 8T9670T1 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 6 | 2 | 30 | 4 | 3 | 0 | 983 | 4904 | 10100 | 69730 | 4 | 0 | 1026
BBGKT3A | BBG | KT3A | 8T9670T1 | 0 | BBGKT3A | MEIDEN | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 60 | 15 | 23 | 20 | 5 | 8 | 0 | 829 | 3288 | 18760 | 84036 | 4 | 3 | 892 | 885 | 892 | 892 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BBG | KT3A | BBGKT3A | MEIDEN | 8T9670T1 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 60 | 15 | 23 | 20 | 5 | 8 | 0 | 829 | 3288 | 18760 | 84036 | 4 | 3 | 892
BBKT1A | BB | KT1A | 5J8645T2 | 0 | BBKT1A | MEIDENSHA | 2019-12-08 | 2019-12-16 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 38 | 6 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 140 | 1427 | 8942 | 37042 | 0 | 0 | 169 | 169 | 169 | 169 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BB | KT1A | BBKT1A | MEIDENSHA | 5J8645T2 | 2019-12-08 | 2019-12-16 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 38 | 6 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 140 | 1427 | 8942 | 37042 | 0 | 0 | 169 | -
BBKT1A | BB | KT1A | 5J8645T2 | 0 | BBKT1A | MEIDENSHA | 2020-07-26 | 2020-08-22 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 39 | 18 | 28 | 8 | 17 | 0 | 0 | 53 | 882 | 6105 | 50207 | 1 | 10 | 117 | 106 | 117 | 117 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BB | KT1A | BBKT1A | MEIDENSHA | 5J8645T2 | 2020-07-26 | 2020-08-22 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 39 | 18 | 28 | 8 | 17 | 0 | 0 | 53 | 882 | 6105 | 50207 | 1 | 10 | 117
BBKT1A | BB | KT1A | 5J8645T2 | 0 | BBKT1A | MEIDENSHA | 2020-12-27 | 2021-01-11 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 27 | 13 | 20 | 19 | 26 | 0 | 0 | 101 | 1087 | 5175 | 53845 | 4 | 17 | 187 | 166 | 187 | 187 | 1 | raw_available | 21 |  |  | BB | KT1A | BBKT1A | MEIDENSHA | 5J8645T2 | 2020-12-27 | 2021-01-11 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 27 | 13 | 20 | 19 | 26 | 0 | 0 | 101 | 1087 | 5175 | 53845 | 4 | 17 | 187
BBKT1A | BB | KT1A | 5J8645T2 | 0 | BBKT1A | MEIDENSHA | 2021-07-17 | 2021-10-09 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 38 | 23 | 14 | 11 | 38 | 0 | 0 | 134 | 1211 | 5895 | 38084 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BB | KT1A | BBKT1A | MEIDENSHA | 5J8645T2 | 2021-07-17 | 2021-10-09 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 38 | 23 | 14 | 11 | 38 | 0 | 0 | 134 | 1211 | 5895 | 38084 | 0 | 0 | 197
BBKT1A | BB | KT1A | 5J8645T2 | 0 | BBKT1A | MEIDENSHA | 2021-12-11 | 2022-01-06 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 40 | 15 | 13 | 18 | 30 | 0 | 0 | 154 | 1518 | 5250 | 50770 | 5 | 19 | 239 | 215 | 239 | 239 | 1 | raw_available | 24 |  |  | BB | KT1A | BBKT1A | MEIDENSHA | 5J8645T2 | 2021-12-11 | 2022-01-06 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 40 | 15 | 13 | 18 | 30 | 0 | 0 | 154 | 1518 | 5250 | 50770 | 5 | 19 | 239
BBKT1A | BB | KT1A | 5J8645T2 | 0 | BBKT1A | MEIDENSHA | 2022-07-30 | 2022-08-04 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 38 | 10 | 4 | 18 | 44 | 3 | 0 | 143 | 1431 | 2505 | 66419 | 2 | 23 | 237 | 212 | 237 | 237 | 1 | raw_available | 25 |  |  | BB | KT1A | BBKT1A | MEIDENSHA | 5J8645T2 | 2022-07-30 | 2022-08-04 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 38 | 10 | 4 | 18 | 44 | 3 | 0 | 143 | 1431 | 2505 | 66419 | 2 | 23 | 237
BBKT1A | BB | KT1A | 5J8645T2 | 0 | BBKT1A | MEIDENSHA | 2023-01-22 | 2023-01-27 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 29 | 8 | 10 | 6 | 27 | 3 | 0 | 117 | 1017 | 16065 | 53247 | 9 | 10 | 182 | 163 | 182 | 182 | 1 | raw_available | 19 | สีเบอร์ 2 . |  | BB | KT1A | BBKT1A | MEIDENSHA | 5J8645T2 | 2023-01-22 | 2023-01-27 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 29 | 8 | 10 | 6 | 27 | 3 | 0 | 117 | 1017 | 16065 | 53247 | 9 | 10 | 182 | สีเบอร์ 2 .
BBKT1A | BB | KT1A | 5J8645T2 | 0 | BBKT1A | MEIDENSHA | 2023-07-20 | 2023-08-06 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 40 | 11 | 8 | 8 | 17 | 14 | 0 | 128 | 1215 | 29770 | 53480 | 8 | 18 | 201 | 175 | 201 | 201 | 1 | raw_available | 26 |  |  | BB | KT1A | BBKT1A | MEIDENSHA | 5J8645T2 | 2023-07-20 | 2023-08-06 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 40 | 11 | 8 | 8 | 17 | 14 | 0 | 128 | 1215 | 29770 | 53480 | 8 | 18 | 201
BBKT1A | BB | KT1A | 5J8645T2 | 0 | BBKT1A | MEIDENSHA | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 40 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | 149 | 1254 | 36560 | 57820 | 13 | 23 | 234 | 198 | 234 | 234 | 1 | raw_available | 36 |  |  | BB | KT1A | BBKT1A | MEIDENSHA | 5J8645T2 | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 40 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | 149 | 1254 | 36560 | 57820 | 13 | 23 | 234
BBKT2A | BB | KT2A | 3A431001 | 0 | BBKT2A | OSAKA | 2019-07-19 | 2019-08-18 | 1990 | 13 | 115/22 | 50 | 22 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 52 | 1051 | 4388 | 21315 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BB | KT2A | BBKT2A | OSAKA | 3A431001 | 2019-07-19 | 2019-08-18 |  | 13 | 115/22 | 50 | 22 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 52 | 1051 | 4388 | 21315 | 0 | 0 | 77 | -
BBKT2A | BB | KT2A | 3A431001 | 0 | BBKT2A | OSAKA | 2020-02-08 | 2020-05-09 | 1990 | 13 | 115/22 | 35 | 30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 54 | 645 | 6776 | 39516 | 1 | 3 | 67 | 63 | 67 | 67 | 1 | raw_available | 4 | research |  | BB | KT2A | BBKT2A | OSAKA | 3A431001 | 2020-02-08 | 2020-05-09 |  | 13 | 115/22 | 35 | 30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 54 | 645 | 6776 | 39516 | 1 | 3 | 67 | research
BBKT2A | BB | KT2A | 3A431001 | 0 | BBKT2A | OSAKA | 2020-12-27 | 2021-01-12 | 1990 | 13 | 115/22 | 33 | 19 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1177 | 4499 | 38522 | 1 | 4 | 102 | 97 | 102 | 102 | 1 | raw_available | 5 |  |  | BB | KT2A | BBKT2A | OSAKA | 3A431001 | 2020-12-27 | 2021-01-12 |  | 13 | 115/22 | 33 | 19 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1177 | 4499 | 38522 | 1 | 4 | 102
BBKT2A | BB | KT2A | 3A431001 | 0 | BBKT2A | OSAKA | 2021-12-11 | 2022-01-06 | 1990 | 13 | 115/22 | 31 | 13 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 79 | 833 | 4267 | 24212 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BB | KT2A | BBKT2A | OSAKA | 3A431001 | 2021-12-11 | 2022-01-06 |  | 13 | 115/22 | 31 | 13 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 79 | 833 | 4267 | 24212 | 0 | 0 | 110
BBKT2A | BB | KT2A | 3A431001 | 0 | BBKT2A | OSAKA | 2023-01-22 | 2023-01-27 | 1990 | 13 | 115/22 | 32 | 10 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 81 | 992 | 6596 | 23958 | 9 | 8 | 125 | 108 | 125 | 125 | 1 | raw_available | 17 | สีเบอร์ 1. |  | BB | KT2A | BBKT2A | OSAKA | 3A431001 | 2023-01-22 | 2023-01-27 |  | 13 | 115/22 | 32 | 10 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 81 | 992 | 6596 | 23958 | 9 | 8 | 125 | สีเบอร์ 1.
BBKT3A | BB | KT3A | 3A430001 | 0 | BBKT3A | OSAKA | 2021-12-11 | 2022-01-06 | 1990 | 13 | 115/22 | 38 | 16 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 837 | 6400 | 25560 | 2 | 8 | 99 | 89 | 99 | 99 | 1 | raw_available | 10 |  |  | BB | KT3A | BBKT3A | OSAKA | 3A430001 | 2021-12-11 | 2022-01-06 |  | 13 | 115/22 | 38 | 16 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 837 | 6400 | 25560 | 2 | 8 | 99
BBKT3A | BB | KT3A | 3A430001 | 0 | BBKT3A | OSAKA | 2023-01-22 | 2023-01-27 | 1990 | 13 | 115/22 | 30 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 94 | 1063 | 8556 | 25584 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1 | raw_available | 0 | สีเบอร์ 2 |  | BB | KT3A | BBKT3A | OSAKA | 3A430001 | 2023-01-22 | 2023-01-27 |  | 13 | 115/22 | 30 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 94 | 1063 | 8556 | 25584 | 0 | 0 | 109 | สีเบอร์ 2
BBKT4A | BB | KT4A | 5J8645T1 | 0 | BBKT4A | MEIDENSHA | 2019-12-08 | 2019-12-16 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 44 | 7 | 20 | 14 | 22 | 0 | 0 | 107 | 1100 | 5124 | 38719 | 0 | 11 | 174 | 163 | 174 | 174 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BB | KT4A | BBKT4A | MEIDENSHA | 5J8645T1 | 2019-12-08 | 2019-12-16 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 44 | 7 | 20 | 14 | 22 | 0 | 0 | 107 | 1100 | 5124 | 38719 | 0 | 11 | 174 | -
BBKT4A | BB | KT4A | 5J8645T1 | 0 | BBKT4A | MEIDENSHA | 2020-07-26 | 2020-08-22 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 43 | 8 | 23 | 6 | 15 | 0 | 0 | 34 | 616 | 5524 | 35107 | 2 | 9 | 89 | 78 | 89 | 89 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BB | KT4A | BBKT4A | MEIDENSHA | 5J8645T1 | 2020-07-26 | 2020-08-22 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 43 | 8 | 23 | 6 | 15 | 0 | 0 | 34 | 616 | 5524 | 35107 | 2 | 9 | 89
BBKT4A | BB | KT4A | 5J8645T1 | 0 | BBKT4A | MEIDENSHA | 2020-12-27 | 2021-01-12 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 32 | 12 | 23 | 11 | 16 | 0 | 0 | 62 | 1459 | 6410 | 41956 | 2 | 12 | 126 | 112 | 126 | 126 | 1 | raw_available | 14 |  |  | BB | KT4A | BBKT4A | MEIDENSHA | 5J8645T1 | 2020-12-27 | 2021-01-12 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 32 | 12 | 23 | 11 | 16 | 0 | 0 | 62 | 1459 | 6410 | 41956 | 2 | 12 | 126
BBKT4A | BB | KT4A | 5J8645T1 | 0 | BBKT4A | MEIDENSHA | 2021-07-17 | 2021-10-09 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 44 | 20 | 9 | 6 | 25 | 0 | 0 | 85 | 921 | 3839 | 23020 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BB | KT4A | BBKT4A | MEIDENSHA | 5J8645T1 | 2021-07-17 | 2021-10-09 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 44 | 20 | 9 | 6 | 25 | 0 | 0 | 85 | 921 | 3839 | 23020 | 0 | 0 | 125
BBKT4A | BB | KT4A | 5J8645T1 | 0 | BBKT4A | MEIDENSHA | 2021-12-11 | 2022-01-06 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 46 | 11 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 76 | 881 | 8160 | 36870 | 4 | 13 | 120 | 103 | 120 | 120 | 1 | raw_available | 17 |  |  | BB | KT4A | BBKT4A | MEIDENSHA | 5J8645T1 | 2021-12-11 | 2022-01-06 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 46 | 11 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 76 | 881 | 8160 | 36870 | 4 | 13 | 120
BBKT4A | BB | KT4A | 5J8645T1 | 0 | BBKT4A | MEIDENSHA | 2022-07-30 | 2022-08-04 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 43 | 8 | 3 | 8 | 23 | 1 | 0 | 87 | 911 | 1773 | 20084 | 0 | 14 | 136 | 122 | 136 | 136 | 1 | raw_available | 14 |  |  | BB | KT4A | BBKT4A | MEIDENSHA | 5J8645T1 | 2022-07-30 | 2022-08-04 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 43 | 8 | 3 | 8 | 23 | 1 | 0 | 87 | 911 | 1773 | 20084 | 0 | 14 | 136
BBKT4A | BB | KT4A | 5J8645T1 | 0 | BBKT4A | MEIDENSHA | 2023-01-22 | 2023-01-27 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 34 | 10 | 29 | 12 | 26 | 2 | 0 | 106 | 1031 | 2615 | 20113 | 0 | 16 | 191 | 175 | 191 | 191 | 1 | raw_available | 16 | สีเบอร์ 2 . |  | BB | KT4A | BBKT4A | MEIDENSHA | 5J8645T1 | 2023-01-22 | 2023-01-27 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 34 | 10 | 29 | 12 | 26 | 2 | 0 | 106 | 1031 | 2615 | 20113 | 0 | 16 | 191 | สีเบอร์ 2 .
BBKT4A | BB | KT4A | 5J8645T1 | 0 | BBKT4A | MEIDENSHA | 2023-07-20 | 2023-08-07 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 47 | 8 | 13 | 12 | 21 | 1 | 0 | 113 | 1080 | 13587 | 34751 | 2 | 13 | 175 | 160 | 175 | 175 | 1 | raw_available | 15 |  |  | BB | KT4A | BBKT4A | MEIDENSHA | 5J8645T1 | 2023-07-20 | 2023-08-07 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 47 | 8 | 13 | 12 | 21 | 1 | 0 | 113 | 1080 | 13587 | 34751 | 2 | 13 | 175
BBKT4A | BB | KT4A | 5J8645T1 | 0 | BBKT4A | MEIDENSHA | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 47 | 9 | 8 | 17 | 31 | 4 | 0 | 101 | 1007 | 32760 | 60150 | 8 | 23 | 192 | 161 | 192 | 192 | 1 | raw_available | 31 |  |  | BB | KT4A | BBKT4A | MEIDENSHA | 5J8645T1 | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 1991 | 100 | 230/115/11 | 47 | 9 | 8 | 17 | 31 | 4 | 0 | 101 | 1007 | 32760 | 60150 | 8 | 23 | 192
BDNKT1A | BDN | KT1A | 8P8745T1 | 0 | BDNKT1A | MEIDEN | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 29 | 18 | 32 | 112 | 366 | 0 | 0 | 168 | 3766 | 9470 | 69300 | 0 | 232 | 910 | 678 | 910 | 910 | 1 | raw_available | 232 |  |  | BDN | KT1A | BDNKT1A | MEIDEN | 8P8745T1 | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 29 | 18 | 32 | 112 | 366 | 0 | 0 | 168 | 3766 | 9470 | 69300 | 0 | 232 | 910 | -
BDNKT1A | BDN | KT1A | 8P8745T1 | 0 | BDNKT1A | MEIDEN | 2020-10-31 | 2020-11-29 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 32 | 22 | 213 | 388 | 0 | 0 | 172 | 3954 | 12083 | 64952 | 0 | 245 | 1040 | 795 | 1040 | 1040 | 1 | raw_available | 245 |  |  | BDN | KT1A | BDNKT1A | MEIDEN | 8P8745T1 | 2020-10-31 | 2020-11-29 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 32 | 22 | 213 | 388 | 0 | 0 | 172 | 3954 | 12083 | 64952 | 0 | 245 | 1040
BDNKT1A | BDN | KT1A | 8P8745T1 | 0 | BDNKT1A | MEIDEN | 2021-10-31 | 2021-11-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 9 | 3 | 30 | 119 | 0 | 0 | 85 | 3233 | 4220 | 27070 | 15 | 122 | 374 | 237 | 374 | 374 | 1 | raw_available | 137 |  |  | BDN | KT1A | BDNKT1A | MEIDEN | 8P8745T1 | 2021-10-31 | 2021-11-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 9 | 3 | 30 | 119 | 0 | 0 | 85 | 3233 | 4220 | 27070 | 15 | 122 | 374
BDNKT1A | BDN | KT1A | 8P8745T1 | 0 | BDNKT1A | MEIDEN | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 69 | 9 | 3 | 47 | 153 | 0 | 0 | 99 | 2682 | 2810 | 35500 | 13 | 143 | 458 | 302 | 458 | 458 | 1 | raw_available | 156 |  |  | BDN | KT1A | BDNKT1A | MEIDEN | 8P8745T1 | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 69 | 9 | 3 | 47 | 153 | 0 | 0 | 99 | 2682 | 2810 | 35500 | 13 | 143 | 458
BDNKT1A | BDN | KT1A | 8P8745T1 | 0 | BDNKT1A | MEIDEN | 2023-11-19 | 2024-01-25 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 48 | 15 | 18 | 60 | 232 | 3 | 0 | 127 | 2680 | 8203 | 44426 | 6 | 119 | 565 | 440 | 565 | 565 | 1 | raw_available | 125 |  |  | BDN | KT1A | BDNKT1A | MEIDEN | 8P8745T1 | 2023-11-19 | 2024-01-25 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 48 | 15 | 18 | 60 | 232 | 3 | 0 | 127 | 2680 | 8203 | 44426 | 6 | 119 | 565
BDNKT2A | BDN | KT2A | 8P8745T2 | 0 | BDNKT2A | MEIDEN | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 58 | 18 | 30 | 44 | 214 | 0 | 0 | 58 | 2281 | 21000 | 61020 | 0 | 181 | 527 | 346 | 527 | 527 | 1 | raw_available | 181 |  |  | BDN | KT2A | BDNKT2A | MEIDEN | 8P8745T2 | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 58 | 18 | 30 | 44 | 214 | 0 | 0 | 58 | 2281 | 21000 | 61020 | 0 | 181 | 527 | -
BDNKT2A | BDN | KT2A | 8P8745T2 | 0 | BDNKT2A | MEIDEN | 2020-10-31 | 2020-11-29 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 65 | 11 | 23 | 64 | 248 | 0 | 0 | 74 | 3186 | 16164 | 69507 | 0 | 201 | 610 | 409 | 610 | 610 | 1 | raw_available | 201 |  |  | BDN | KT2A | BDNKT2A | MEIDEN | 8P8745T2 | 2020-10-31 | 2020-11-29 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 65 | 11 | 23 | 64 | 248 | 0 | 0 | 74 | 3186 | 16164 | 69507 | 0 | 201 | 610
BDNKT2A | BDN | KT2A | 8P8745T2 | 0 | BDNKT2A | MEIDEN | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 11 | 8 | 88 | 313 | 0 | 0 | 144 | 4198 | 2390 | 36420 | 30 | 209 | 792 | 553 | 792 | 792 | 1 | raw_available | 239 |  |  | BDN | KT2A | BDNKT2A | MEIDEN | 8P8745T2 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 11 | 8 | 88 | 313 | 0 | 0 | 144 | 4198 | 2390 | 36420 | 30 | 209 | 792
BDNKT2A | BDN | KT2A | 8P8745T2 | 0 | BDNKT2A | MEIDEN | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 52 | 12 | 8 | 98 | 384 | 1 | 0 | 184 | 5963 | 11941 | 54573 | 9 | 211 | 895 | 675 | 895 | 895 | 1 | raw_available | 220 |  |  | BDN | KT2A | BDNKT2A | MEIDEN | 8P8745T2 | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 52 | 12 | 8 | 98 | 384 | 1 | 0 | 184 | 5963 | 11941 | 54573 | 9 | 211 | 895
BDNKT2A | BDN | KT2A | 8P8745T2 | 0 | BDNKT2A | MEIDEN | 2023-11-19 | 2024-01-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 55 | 21 | 15 | 75 | 302 | 4 | 0 | 164 | 4429 | 5793 | 46627 | 13 | 152 | 725 | 560 | 725 | 725 | 1 | raw_available | 165 |  |  | BDN | KT2A | BDNKT2A | MEIDEN | 8P8745T2 | 2023-11-19 | 2024-01-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 55 | 21 | 15 | 75 | 302 | 4 | 0 | 164 | 4429 | 5793 | 46627 | 13 | 152 | 725
BGSKT1A | BGS | KT1A | 8R8404T1 | 0 | BGSKT1A | MEIDEN | 2019-09-15 | 2019-09-21 | 2007 | 50 | 115/22 | 67 | 10 | 19 | 66 | 281 | 0 | 0 | 163 | 1581 | 15794 | 42214 | 0 | 244 | 773 | 529 | 773 | 773 | 1 | raw_available | 244 |  |  | BGS | KT1A | BGSKT1A | MEIDEN | 8R8404T1 | 2019-09-15 | 2019-09-21 | 2007 | 50 | 115/22 | 67 | 10 | 19 | 66 | 281 | 0 | 0 | 163 | 1581 | 15794 | 42214 | 0 | 244 | 773 | -
BGSKT1A | BGS | KT1A | 8R8404T1 | 0 | BGSKT1A | MEIDEN | 2021-01-22 | 2021-02-13 | 2007 | 50 | 115/22 | 64 | 13 | 25 | 54 | 238 | 0 | 0 | 160 | 1372 | 17582 | 53798 | 0 | 209 | 686 | 477 | 686 | 686 | 1 | raw_available | 209 |  |  | BGS | KT1A | BGSKT1A | MEIDEN | 8R8404T1 | 2021-01-22 | 2021-02-13 | 2007 | 50 | 115/22 | 64 | 13 | 25 | 54 | 238 | 0 | 0 | 160 | 1372 | 17582 | 53798 | 0 | 209 | 686
BGSKT1A | BGS | KT1A | 8R8404T1 | 0 | BGSKT1A | MEIDEN | 2021-10-18 | 2021-11-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 61 | 10 | 21 | 95 | 315 | 1 | 0 | 215 | 2781 | 6098 | 43642 | 0 | 313 | 960 | 647 | 960 | 960 | 1 | raw_available | 313 |  |  | BGS | KT1A | BGSKT1A | MEIDEN | 8R8404T1 | 2021-10-18 | 2021-11-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 61 | 10 | 21 | 95 | 315 | 1 | 0 | 215 | 2781 | 6098 | 43642 | 0 | 313 | 960
BGSKT1A | BGS | KT1A | 8R8404T1 | 0 | BGSKT1A | MEIDEN | 2023-03-03 | 2023-03-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 34 | 10 | 21 | 121 | 394 | 4 | 0 | 242 | 1889 | 2467 | 58273 | 3 | 314 | 1099 | 782 | 1099 | 1099 | 1 | raw_available | 317 |  |  | BGS | KT1A | BGSKT1A | MEIDEN | 8R8404T1 | 2023-03-03 | 2023-03-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 34 | 10 | 21 | 121 | 394 | 4 | 0 | 242 | 1889 | 2467 | 58273 | 3 | 314 | 1099
BGSKT1A | BGS | KT1A | 8R8404T1 | 0 | BGSKT1A | MEIDEN | 2024-02-02 | 2024-02-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 16 | 177 | 553 | 6 | 0 | 256 | 1963 | 13020 | 42400 | 56 | 441 | 1505 | 1008 | 1505 | 1505 | 1 | raw_available | 497 |  |  | BGS | KT1A | BGSKT1A | MEIDEN | 8R8404T1 | 2024-02-02 | 2024-02-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 16 | 177 | 553 | 6 | 0 | 256 | 1963 | 13020 | 42400 | 56 | 441 | 1505
BI1KT1A | BI1 | KT1A | 8P9087T1 | 0 | BI1KT1A | MEIDEN | 2019-03-14 | 2019-03-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 11 | 28 | 67 | 222 | 0 | 0 | 94 | 2152 | 6662 | 36789 | 0 | 83 | 494 | 411 | 494 | 494 | 1 | raw_available | 83 |  |  | BI1 | KT1A | BI1KT1A | MEIDEN | 8P9087T1 | 2019-03-14 | 2019-03-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 11 | 28 | 67 | 222 | 0 | 0 | 94 | 2152 | 6662 | 36789 | 0 | 83 | 494 | -
BI1KT1A | BI1 | KT1A | 8P9087T1 | 0 | BI1KT1A | MEIDEN | 2021-02-12 | 2021-04-02 | 2004 | 50 | 115/22 | 53 | 19 | 29 | 70 | 180 | 0 | 0 | 96 | 2250 | 9970 | 40000 | 0 | 89 | 464 | 375 | 464 | 464 | 1 | raw_available | 89 |  |  | BI1 | KT1A | BI1KT1A | MEIDEN | 8P9087T1 | 2021-02-12 | 2021-04-02 | 2004 | 50 | 115/22 | 53 | 19 | 29 | 70 | 180 | 0 | 0 | 96 | 2250 | 9970 | 40000 | 0 | 89 | 464
BI1KT1A | BI1 | KT1A | 8P9087T1 | 0 | BI1KT1A | MEIDEN | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 10 | 9 | 113 | 298 | 4 | 0 | 84 | 2459 | 6865 | 47128 | 0 | 128 | 636 | 508 | 636 | 636 | 1 | raw_available | 128 |  |  | BI1 | KT1A | BI1KT1A | MEIDEN | 8P9087T1 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 10 | 9 | 113 | 298 | 4 | 0 | 84 | 2459 | 6865 | 47128 | 0 | 128 | 636
BI1KT1A | BI1 | KT1A | 8P9087T1 | 0 | BI1KT1A | MEIDEN | 2023-03-24 | 2023-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 14 | 88 | 260 | 2 | 0 | 104 | 4660 | 6070 | 50410 | 7 | 150 | 625 | 468 | 625 | 625 | 1 | raw_available | 157 | หม้อแปลงไม่ได้ใช้งาน วัดทางไฟฟ้าผิดปกติ |  | BI1 | KT1A | BI1KT1A | MEIDEN | 8P9087T1 | 2023-03-24 | 2023-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 14 | 88 | 260 | 2 | 0 | 104 | 4660 | 6070 | 50410 | 7 | 150 | 625 | หม้อแปลงไม่ได้ใช้งาน วัดทางไฟฟ้าผิดปกติ
BI1KT2A | BI1 | KT2A | 8P9090T1 | 0 | BI1KT2A | MEIDEN | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 59 | 10 | 11 | 19 | 9 | 0 | 0 | 137 | 1541 | 6713 | 35695 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BI1 | KT2A | BI1KT2A | MEIDEN | 8P9090T1 | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 59 | 10 | 11 | 19 | 9 | 0 | 0 | 137 | 1541 | 6713 | 35695 | 0 | 0 | 176 | -
BI1KT2A | BI1 | KT2A | 8P9090T1 | 0 | BI1KT2A | MEIDEN | 2021-02-12 | 2021-04-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 30 | 45 | 14 | 0 | 0 | 130 | 805 | 9790 | 47330 | 0 | 21 | 240 | 219 | 240 | 240 | 1 | raw_available | 21 |  |  | BI1 | KT2A | BI1KT2A | MEIDEN | 8P9090T1 | 2021-02-12 | 2021-04-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 30 | 45 | 14 | 0 | 0 | 130 | 805 | 9790 | 47330 | 0 | 21 | 240
BI1KT2A | BI1 | KT2A | 8P9090T1 | 0 | BI1KT2A | MEIDEN | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 2 | 85 | 25 | 2 | 0 | 263 | 1644 | 6782 | 32985 | 3 | 17 | 397 | 377 | 397 | 397 | 1 | raw_available | 20 |  |  | BI1 | KT2A | BI1KT2A | MEIDEN | 8P9090T1 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 2 | 85 | 25 | 2 | 0 | 263 | 1644 | 6782 | 32985 | 3 | 17 | 397
BI1KT2A | BI1 | KT2A | 8P9090T1 | 0 | BI1KT2A | MEIDEN | 2023-03-24 | 2023-04-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 4 | 55 | 22 | 1 | 0 | 239 | 3544 | 2060 | 39470 | 7 | 12 | 340 | 321 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 19 |  |  | BI1 | KT2A | BI1KT2A | MEIDEN | 8P9090T1 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 4 | 55 | 22 | 1 | 0 | 239 | 3544 | 2060 | 39470 | 7 | 12 | 340
BI1KT2A | BI1 | KT2A | 8P9090T1 | 0 | BI1KT2A | MEIDEN | 2024-03-15 | 2024-04-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 21 | 70 | 28 | 4 | 0 | 237 | 1684 | 8483 | 51603 | 5 | 18 | 383 | 360 | 383 | 383 | 1 | raw_available | 23 |  |  | BI1 | KT2A | BI1KT2A | MEIDEN | 8P9090T1 | 2024-03-15 | 2024-04-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 21 | 70 | 28 | 4 | 0 | 237 | 1684 | 8483 | 51603 | 5 | 18 | 383
BI2KT1A | BI2 | KT1A | AQ69008T1-1 | 0 | BI2KT1A | FUJI | 2019-03-14 | 2019-03-30 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 71 | 13 | 8 | 37 | 212 | 0 | 0 | 134 | 2512 | 7662 | 46789 | 0 | 87 | 478 | 391 | 478 | 478 | 1 | raw_available | 87 |  |  | BI2 | KT1A | BI2KT1A | FUJI | AQ69008T1-1 | 2019-03-14 | 2019-03-30 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 71 | 13 | 8 | 37 | 212 | 0 | 0 | 134 | 2512 | 7662 | 46789 | 0 | 87 | 478 | -
BI2KT1A | BI2 | KT1A | AQ69008T1-1 | 0 | BI2KT1A | FUJI | 2020-03-21 | 2020-04-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 18 | 90 | 89 | 303 | 0 | 0 | 105 | 1636 | 5990 | 50000 | 155 | 217 | 959 | 587 | 959 | 959 | 1 | raw_available | 372 |  |  | BI2 | KT1A | BI2KT1A | FUJI | AQ69008T1-1 | 2020-03-21 | 2020-04-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 18 | 90 | 89 | 303 | 0 | 0 | 105 | 1636 | 5990 | 50000 | 155 | 217 | 959
BI2KT1A | BI2 | KT1A | AQ69008T1-1 | 0 | BI2KT1A | FUJI | 2021-03-20 | 2021-05-09 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 19 | 57 | 67 | 206 | 2 | 0 | 87 | 1585 | 5476 | 53744 | 0 | 190 | 609 | 419 | 609 | 609 | 1 | raw_available | 190 |  |  | BI2 | KT1A | BI2KT1A | FUJI | AQ69008T1-1 | 2021-03-20 | 2021-05-09 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 19 | 57 | 67 | 206 | 2 | 0 | 87 | 1585 | 5476 | 53744 | 0 | 190 | 609
BI2KT1A | BI2 | KT1A | AQ69008T1-1 | 0 | BI2KT1A | FUJI | 2022-04-29 | 2022-05-08 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 61 | 7 | 52 | 58 | 229 | 1 | 0 | 81 | 2892 | 4385 | 94293 | 0 | 170 | 591 | 421 | 591 | 591 | 1 | raw_available | 170 |  |  | BI2 | KT1A | BI2KT1A | FUJI | AQ69008T1-1 | 2022-04-29 | 2022-05-08 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 61 | 7 | 52 | 58 | 229 | 1 | 0 | 81 | 2892 | 4385 | 94293 | 0 | 170 | 591
BI2KT1A | BI2 | KT1A | AQ69008T1-1 | 0 | BI2KT1A | FUJI | 2022-09-09 | 2022-10-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 63 | 14 | 61 | 60 | 201 | 2 | 0 | 80 | 1509 | 2265 | 60853 | 0 | 148 | 552 | 404 | 552 | 552 | 1 | raw_available | 148 |  |  | BI2 | KT1A | BI2KT1A | FUJI | AQ69008T1-1 | 2022-09-09 | 2022-10-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 63 | 14 | 61 | 60 | 201 | 2 | 0 | 80 | 1509 | 2265 | 60853 | 0 | 148 | 552
BI2KT1A | BI2 | KT1A | AQ69008T1-1 | 0 | BI2KT1A | FUJI | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 38 | 8 | 26 | 45 | 180 | 1 | 0 | 52 | 1632 | 1710 | 60880 | 105 | 148 | 557 | 304 | 557 | 557 | 1 | raw_available | 253 |  |  | BI2 | KT1A | BI2KT1A | FUJI | AQ69008T1-1 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 38 | 8 | 26 | 45 | 180 | 1 | 0 | 52 | 1632 | 1710 | 60880 | 105 | 148 | 557
BI2KT1A | BI2 | KT1A | AQ69008T1-1 | 0 | BI2KT1A | FUJI | 2023-03-25 | 2023-04-03 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 64 | 12 | 13 | 34 | 147 | 0 | 0 | 46 | 1590 | 2220 | 40040 | 109 | 135 | 484 | 240 | 484 | 484 | 1 | raw_available | 244 |  |  | BI2 | KT1A | BI2KT1A | FUJI | AQ69008T1-1 | 2023-03-25 | 2023-04-03 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 64 | 12 | 13 | 34 | 147 | 0 | 0 | 46 | 1590 | 2220 | 40040 | 109 | 135 | 484
BI2KT1A | BI2 | KT1A | AQ69008T1-1 | 0 | BI2KT1A | FUJI | 2023-10-15 | 2023-12-14 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 18 | 14 | 52 | 251 | 7 | 0 | 71 | 2941 | 8971 | 60962 | 1 | 155 | 551 | 395 | 551 | 551 | 1 | raw_available | 156 |  |  | BI2 | KT1A | BI2KT1A | FUJI | AQ69008T1-1 | 2023-10-15 | 2023-12-14 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 18 | 14 | 52 | 251 | 7 | 0 | 71 | 2941 | 8971 | 60962 | 1 | 155 | 551
BI2KT1A | BI2 | KT1A | AQ69008T1-1 | 0 | BI2KT1A | FUJI | 2024-03-23 | 2024-04-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 17 | 16 | 40 | 217 | 8 | 0 | 71 | 2049 | 12615 | 62306 | 3 | 126 | 481 | 352 | 481 | 481 | 1 | raw_available | 129 |  |  | BI2 | KT1A | BI2KT1A | FUJI | AQ69008T1-1 | 2024-03-23 | 2024-04-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 17 | 16 | 40 | 217 | 8 | 0 | 71 | 2049 | 12615 | 62306 | 3 | 126 | 481
BI2KT2A | BI2 | KT2A | 9711290105 | 0 | BI2KT2A | MITSUBISHI | 2020-11-03 | 2020-11-21 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 61 | 11 | 16 | 19 | 9 | 0 | 0 | 108 | 1954 | 4090 | 50460 | 0 | 7 | 159 | 152 | 159 | 159 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BI2 | KT2A | BI2KT2A | MITSUBISHI | 9711290105 | 2020-11-03 | 2020-11-21 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 61 | 11 | 16 | 19 | 9 | 0 | 0 | 108 | 1954 | 4090 | 50460 | 0 | 7 | 159
BI2KT2A | BI2 | KT2A | 9711290105 | 0 | BI2KT2A | MITSUBISHI | 2022-02-07 | 2022-03-18 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 36 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 889 | 13348 | 76411 | 0 | 6 | 15 | 9 | 15 | 15 | 1 | raw_available | 6 |  |  | BI2 | KT2A | BI2KT2A | MITSUBISHI | 9711290105 | 2022-02-07 | 2022-03-18 | 2012 | 200 | 230/121/21 |  | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 889 | 13348 | 76411 | 0 | 6 | 15
BI2KT2A | BI2 | KT2A | 9711290105 | 0 | BI2KT2A | MITSUBISHI | 2023-02-11 | 2023-02-25 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 32 | 21 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1337 | 32271 | 73110 | 0 | 7 | 113 | 106 | 113 | 113 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BI2 | KT2A | BI2KT2A | MITSUBISHI | 9711290105 | 2023-02-11 | 2023-02-25 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 32 | 21 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1337 | 32271 | 73110 | 0 | 7 | 113
BI2KT2A | BI2 | KT2A | 9711290105 | 0 | BI2KT2A | MITSUBISHI | 2023-05-16 | 2023-05-21 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 36 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 43 | 6973 | 17506 | 6 | 1 | 18 | 11 | 18 | 18 | 1 | raw_available | 7 | ย้ายมาจากโรงไฟฟ้าลานกระบือ-KG11B (ทดสอบก่อนจ่ายไฟ) |  | BI2 | KT2A | BI2KT2A | MITSUBISHI | 9711290105 | 2023-05-16 | 2023-05-21 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 36 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 43 | 6973 | 17506 | 6 | 1 | 18 | ย้ายมาจากโรงไฟฟ้าลานกระบือ-KG11B (ทดสอบก่อนจ่ายไฟ)
BI2KT2A | BI2 | KT2A | 9711290105 | 0 | BI2KT2A | MITSUBISHI | 2023-10-15 | 2023-12-14 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 64 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 188 | 3349 | 7179 | 24258 | 0 | 1 | 198 | 197 | 198 | 198 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BI2 | KT2A | BI2KT2A | MITSUBISHI | 9711290105 | 2023-10-15 | 2023-12-14 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 64 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 188 | 3349 | 7179 | 24258 | 0 | 1 | 198
BI2KT2A | BI2 | KT2A | 9711290105 | 0 | BI2KT2A | MITSUBISHI | 2024-03-23 | 2024-04-20 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 60 | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 181 | 2782 | 2732 | 27559 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BI2 | KT2A | BI2KT2A | MITSUBISHI | 9711290105 | 2024-03-23 | 2024-04-20 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 60 | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 181 | 2782 | 2732 | 27559 | 0 | 0 | 194
BI2KT2A | BI2 | KT2A | 9711290105 | 0 | BI2KT2A | MITSUBISHI | 2024-05-14 | 2024-05-18 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 149 | 12890 | 23974 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | raw_available | 0 | ก่อนทดสอบ HIGH VOLTAGE |  | BI2 | KT2A | BI2KT2A | MITSUBISHI | 9711290105 | 2024-05-14 | 2024-05-18 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 149 | 12890 | 23974 | 0 | 0 | 8 | ก่อนทดสอบ HIGH VOLTAGE
BI2KT2A | BI2 | KT2A | 9711290105 | 0 | BI2KT2A | MITSUBISHI | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | 13058 | 30030 | 6 | 1 | 14 | 7 | 14 | 14 | 1 | raw_available | 7 | หลังทดสอบ HIGH VOLTAGE |  | BI2 | KT2A | BI2KT2A | MITSUBISHI | 9711290105 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2012 | 200 | 230/121/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | 13058 | 30030 | 6 | 1 | 14 | หลังทดสอบ HIGH VOLTAGE
BI2KT3A | BI2 | KT3A | 103730 | 0 | BI2KT3A | ABB | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 61 | 15 | 18 | 77 | 39 | 58 | 0 | 1007 | 6872 | 6500 | 48244 | 10 | 9 | 1218 | 1199 | 1218 | 1218 | 1 | raw_available | 19 |  |  | BI2 | KT3A | BI2KT3A | ABB | 103730 | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 61 | 15 | 18 | 77 | 39 | 58 | 0 | 1007 | 6872 | 6500 | 48244 | 10 | 9 | 1218 | -
BI2KT3A | BI2 | KT3A | 103730 | 0 | BI2KT3A | ABB | 2020-03-21 | 2020-04-04 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 65 | 183 | 63 | 41 | 0 | 608 | 2033 | 4600 | 6967 | 263 | 25 | 1248 | 960 | 1248 | 1248 | 1 | raw_available | 288 |  |  | BI2 | KT3A | BI2KT3A | ABB | 103730 | 2020-03-21 | 2020-04-04 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 65 | 183 | 63 | 41 | 0 | 608 | 2033 | 4600 | 6967 | 263 | 25 | 1248
BI2KT3A | BI2 | KT3A | 103730 | 0 | BI2KT3A | ABB | 2021-03-20 | 2021-05-09 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 58 | 11 | 36 | 164 | 58 | 40 | 0 | 472 | 3010 | 5783 | 54144 | 17 | 50 | 837 | 770 | 837 | 837 | 1 | raw_available | 67 |  |  | BI2 | KT3A | BI2KT3A | ABB | 103730 | 2021-03-20 | 2021-05-09 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 58 | 11 | 36 | 164 | 58 | 40 | 0 | 472 | 3010 | 5783 | 54144 | 17 | 50 | 837
BI2KT3A | BI2 | KT3A | 103730 | 0 | BI2KT3A | ABB | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 56 | 11 | 5 | 155 | 47 | 49 | 0 | 376 | 4085 | 16391 | 79315 | 69 | 12 | 713 | 632 | 713 | 713 | 1 | raw_available | 81 |  |  | BI2 | KT3A | BI2KT3A | ABB | 103730 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 56 | 11 | 5 | 155 | 47 | 49 | 0 | 376 | 4085 | 16391 | 79315 | 69 | 12 | 713
BI2KT3A | BI2 | KT3A | 103730 | 0 | BI2KT3A | ABB | 2022-09-09 | 2022-10-02 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 56 | 16 | 19 | 170 | 47 | 51 | 0 | 518 | 3431 | 3328 | 80704 | 77 | 15 | 897 | 805 | 897 | 897 | 1 | raw_available | 92 |  |  | BI2 | KT3A | BI2KT3A | ABB | 103730 | 2022-09-09 | 2022-10-02 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 56 | 16 | 19 | 170 | 47 | 51 | 0 | 518 | 3431 | 3328 | 80704 | 77 | 15 | 897
BI2KT3A | BI2 | KT3A | 103730 | 0 | BI2KT3A | ABB | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 40 | 6 | 26 | 122 | 54 | 59 | 0 | 1110 | 7788 | 9252 | 75485 | 73 | 18 | 1462 | 1371 | 1462 | 1462 | 1 | raw_available | 91 |  |  | BI2 | KT3A | BI2KT3A | ABB | 103730 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 40 | 6 | 26 | 122 | 54 | 59 | 0 | 1110 | 7788 | 9252 | 75485 | 73 | 18 | 1462
BI2KT3A | BI2 | KT3A | 103730 | 0 | BI2KT3A | ABB | 2023-03-25 | 2023-04-03 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 35 | 141 | 48 | 34 | 0 | 874 | 6346 | 4190 | 73470 | 17 | 20 | 1169 | 1132 | 1169 | 1169 | 1 | raw_available | 37 |  |  | BI2 | KT3A | BI2KT3A | ABB | 103730 | 2023-03-25 | 2023-04-03 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 35 | 141 | 48 | 34 | 0 | 874 | 6346 | 4190 | 73470 | 17 | 20 | 1169
BI2KT3A | BI2 | KT3A | 103730 | 0 | BI2KT3A | ABB | 2023-10-15 | 2023-12-14 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 58 | 17 | 45 | 159 | 62 | 38 | 0 | 892 | 9461 | 15493 | 75449 | 72 | 18 | 1286 | 1196 | 1286 | 1286 | 1 | raw_available | 90 |  |  | BI2 | KT3A | BI2KT3A | ABB | 103730 | 2023-10-15 | 2023-12-14 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 58 | 17 | 45 | 159 | 62 | 38 | 0 | 892 | 9461 | 15493 | 75449 | 72 | 18 | 1286
BI2KT3A | BI2 | KT3A | 103730 | 0 | BI2KT3A | ABB | 2024-03-23 | 2024-04-20 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 60 | 20 | 24 | 86 | 51 | 49 | 0 | 876 | 6618 | 9339 | 54566 | 53 | 5 | 1144 | 1086 | 1144 | 1144 | 1 | raw_available | 58 |  |  | BI2 | KT3A | BI2KT3A | ABB | 103730 | 2024-03-23 | 2024-04-20 | 2008 | 200 | 230/115/22 | 60 | 20 | 24 | 86 | 51 | 49 | 0 | 876 | 6618 | 9339 | 54566 | 53 | 5 | 1144
BI2KT4A | BI2 | KT4A | 5BK014001 | 0 | BI2KT4A | DAIHEN | 2019-03-14 | 2019-03-30 | 2011 | 200 | 230 | 74 | 14 | 15 | 27 | 66 | 0 | 0 | 146 | 2585 | 8310 | 36018 | 0 | 25 | 279 | 254 | 279 | 279 | 1 | raw_available | 25 |  |  | BI2 | KT4A | BI2KT4A | DAIHEN | 5BK014001 | 2019-03-14 | 2019-03-30 | 2011 | 200 | 230 | 74 | 14 | 15 | 27 | 66 | 0 | 0 | 146 | 2585 | 8310 | 36018 | 0 | 25 | 279 | -
BI2KT4A | BI2 | KT4A | 5BK014001 | 0 | BI2KT4A | DAIHEN | 2020-03-21 | 2020-04-04 | 2011 | 200 | 230 | 70 | 15 | 79 | 59 | 123 | 0 | 0 | 108 | 1628 | 5980 | 51370 | 15 | 79 | 463 | 369 | 463 | 463 | 1 | raw_available | 94 |  |  | BI2 | KT4A | BI2KT4A | DAIHEN | 5BK014001 | 2020-03-21 | 2020-04-04 | 2011 | 200 | 230 | 70 | 15 | 79 | 59 | 123 | 0 | 0 | 108 | 1628 | 5980 | 51370 | 15 | 79 | 463
BI2KT4A | BI2 | KT4A | 5BK014001 | 0 | BI2KT4A | DAIHEN | 2021-03-20 | 2021-05-09 | 2011 | 200 | 230 | 66 | 20 | 35 | 47 | 118 | 0 | 0 | 115 | 1895 | 7869 | 51304 | 0 | 92 | 407 | 315 | 407 | 407 | 1 | raw_available | 92 |  |  | BI2 | KT4A | BI2KT4A | DAIHEN | 5BK014001 | 2021-03-20 | 2021-05-09 | 2011 | 200 | 230 | 66 | 20 | 35 | 47 | 118 | 0 | 0 | 115 | 1895 | 7869 | 51304 | 0 | 92 | 407
BI2KT4A | BI2 | KT4A | 5BK014001 | 0 | BI2KT4A | DAIHEN | 2022-04-29 | 2022-05-08 | 2011 | 200 | 230 | 57 | 7 | 51 | 45 | 114 | 0 | 0 | 111 | 3378 | 4387 | 54750 | 2 | 72 | 419 | 321 | 419 | 419 | 1 | raw_available | 98 |  |  | BI2 | KT4A | BI2KT4A | DAIHEN | 5BK014001 | 2022-04-29 | 2022-05-08 | 2011 | 200 | 230 | 57 | 7 | 51 | 45 | 114 | 0 | 0 | 111 | 3378 | 4387 | 54750 | 2 | 72 | 419
BI2KT4A | BI2 | KT4A | 5BK014001 | 0 | BI2KT4A | DAIHEN | 2022-09-09 | 2022-10-02 | 2011 | 200 | 230 | 62 | 15 | 44 | 50 | 124 | 0 | 0 | 136 | 2462 | 3096 | 55521 | 0 | 72 | 426 | 354 | 426 | 426 | 1 | raw_available | 72 |  |  | BI2 | KT4A | BI2KT4A | DAIHEN | 5BK014001 | 2022-09-09 | 2022-10-02 | 2011 | 200 | 230 | 62 | 15 | 44 | 50 | 124 | 0 | 0 | 136 | 2462 | 3096 | 55521 | 0 | 72 | 426
BI2KT4A | BI2 | KT4A | 5BK014001 | 0 | BI2KT4A | DAIHEN | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2011 | 200 | 230 | 38 | 12 | 81 | 59 | 145 | 3 | 0 | 195 | 4254 | 9198 | 51435 | 6 | 71 | 560 | 483 | 560 | 560 | 1 | raw_available | 77 |  |  | BI2 | KT4A | BI2KT4A | DAIHEN | 5BK014001 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2011 | 200 | 230 | 38 | 12 | 81 | 59 | 145 | 3 | 0 | 195 | 4254 | 9198 | 51435 | 6 | 71 | 560
BI2KT4A | BI2 | KT4A | 5BK014001 | 0 | BI2KT4A | DAIHEN | 2023-03-25 | 2023-04-03 | 2011 | 200 | 230 | 72 | 10 | 38 | 61 | 126 | 0 | 0 | 154 | 4152 | 4160 | 48360 | 3 | 87 | 469 | 379 | 469 | 469 | 1 | raw_available | 90 |  |  | BI2 | KT4A | BI2KT4A | DAIHEN | 5BK014001 | 2023-03-25 | 2023-04-03 | 2011 | 200 | 230 | 72 | 10 | 38 | 61 | 126 | 0 | 0 | 154 | 4152 | 4160 | 48360 | 3 | 87 | 469
BI2KT4A | BI2 | KT4A | 5BK014001 | 0 | BI2KT4A | DAIHEN | 2023-10-15 | 2023-12-14 | 2011 | 200 | 230 | 68 | 17 | 32 | 64 | 150 | 4 | 0 | 198 | 5979 | 11195 | 53328 | 1 | 74 | 523 | 448 | 523 | 523 | 1 | raw_available | 75 |  |  | BI2 | KT4A | BI2KT4A | DAIHEN | 5BK014001 | 2023-10-15 | 2023-12-14 | 2011 | 200 | 230 | 68 | 17 | 32 | 64 | 150 | 4 | 0 | 198 | 5979 | 11195 | 53328 | 1 | 74 | 523
BI2KT4A | BI2 | KT4A | 5BK014001 | 0 | BI2KT4A | DAIHEN | 2024-03-23 | 2024-04-20 | 2011 | 200 | 230 | 69 | 17 | 16 | 66 | 181 | 36 | 0 | 193 | 4916 | 14193 | 63335 | 3 | 83 | 578 | 492 | 578 | 578 | 1 | raw_available | 86 |  |  | BI2 | KT4A | BI2KT4A | DAIHEN | 5BK014001 | 2024-03-23 | 2024-04-20 | 2011 | 200 | 230 | 69 | 17 | 16 | 66 | 181 | 36 | 0 | 193 | 4916 | 14193 | 63335 | 3 | 83 | 578
BKKT1A | BK | KT1A | 7853301 | 0 | BKKT1A | ABB | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 57 | 13 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 781 | 3290 | 9583 | 43329 | 0 | 0 | 812 | 812 | 812 | 812 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT1A | BKKT1A | ABB | 7853301 | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 57 | 13 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 781 | 3290 | 9583 | 43329 | 0 | 0 | 812 | -
BKKT1A | BK | KT1A | 7853301 | 0 | BKKT1A | ABB | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 13 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 805 | 3425 | 16432 | 63495 | 0 | 0 | 844 | 844 | 844 | 844 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT1A | BKKT1A | ABB | 7853301 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 13 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 805 | 3425 | 16432 | 63495 | 0 | 0 | 844 | -
BKKT1A | BK | KT1A | 7853301 | 0 | BKKT1A | ABB | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 53 | 8 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 794 | 3955 | 21333 | 56728 | 0 | 0 | 833 | 833 | 833 | 833 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT1A | BKKT1A | ABB | 7853301 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 53 | 8 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 794 | 3955 | 21333 | 56728 | 0 | 0 | 833
BKKT1A | BK | KT1A | 7853301 | 0 | BKKT1A | ABB | 2020-11-27 | 2020-12-25 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 60 | 14 | 38 | 15 | 2 | 1 | 0 | 811 | 4201 | 15664 | 64211 | 0 | 1 | 868 | 867 | 868 | 868 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BK | KT1A | BKKT1A | ABB | 7853301 | 2020-11-27 | 2020-12-25 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 60 | 14 | 38 | 15 | 2 | 1 | 0 | 811 | 4201 | 15664 | 64211 | 0 | 1 | 868
BKKT1A | BK | KT1A | 7853301 | 0 | BKKT1A | ABB | 2021-11-07 | 2021-11-12 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 10 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 941 | 4316 | 13433 | 46275 | 0 | 0 | 974 | 974 | 974 | 974 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT1A | BKKT1A | ABB | 7853301 | 2021-11-07 | 2021-11-12 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 10 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 941 | 4316 | 13433 | 46275 | 0 | 0 | 974
BKKT1A | BK | KT1A | 7853301 | 0 | BKKT1A | ABB | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 50 | 11 | 23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1113 | 4581 | 15135 | 52528 | 0 | 0 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT1A | BKKT1A | ABB | 7853301 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 50 | 11 | 23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1113 | 4581 | 15135 | 52528 | 0 | 0 | 1147
BKKT1A | BK | KT1A | 7853301 | 0 | BKKT1A | ABB | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 55 | 8 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1207 | 6797 | 12960 | 56260 | 0 | 2 | 1240 | 1238 | 1240 | 1240 | 1 | raw_available | 2 |  |  | BK | KT1A | BKKT1A | ABB | 7853301 | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 55 | 8 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1207 | 6797 | 12960 | 56260 | 0 | 2 | 1240
BKKT1A | BK | KT1A | 7853301 | 0 | BKKT1A | ABB | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 60 | 7 | 29 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1229 | 6909 | 12204 | 70351 | 8 | 1 | 1285 | 1276 | 1285 | 1285 | 1 | raw_available | 9 |  |  | BK | KT1A | BKKT1A | ABB | 7853301 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 60 | 7 | 29 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1229 | 6909 | 12204 | 70351 | 8 | 1 | 1285
BKKT1A | BK | KT1A | 7853301 | 0 | BKKT1A | ABB | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 62 | 6 | 24 | 15 | 5 | 3 | 0 | 913 | 5771 | 23300 | 69012 | 8 | 2 | 970 | 960 | 970 | 970 | 1 | raw_available | 10 |  |  | BK | KT1A | BKKT1A | ABB | 7853301 | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 62 | 6 | 24 | 15 | 5 | 3 | 0 | 913 | 5771 | 23300 | 69012 | 8 | 2 | 970
BKKT2A | BK | KT2A | 7853302 | 0 | BKKT2A | ABB | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 57 | 19 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 785 | 4250 | 12824 | 46215 | 0 | 0 | 818 | 818 | 818 | 818 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT2A | BKKT2A | ABB | 7853302 | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 57 | 19 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 785 | 4250 | 12824 | 46215 | 0 | 0 | 818 | -
BKKT2A | BK | KT2A | 7853302 | 0 | BKKT2A | ABB | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 10 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 818 | 4473 | 20021 | 64457 | 0 | 0 | 867 | 867 | 867 | 867 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT2A | BKKT2A | ABB | 7853302 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 10 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 818 | 4473 | 20021 | 64457 | 0 | 0 | 867 | -
BKKT2A | BK | KT2A | 7853302 | 0 | BKKT2A | ABB | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 55 | 8 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 918 | 4005 | 18255 | 56441 | 0 | 3 | 960 | 957 | 960 | 960 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BK | KT2A | BKKT2A | ABB | 7853302 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 55 | 8 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 918 | 4005 | 18255 | 56441 | 0 | 3 | 960
BKKT2A | BK | KT2A | 7853302 | 0 | BKKT2A | ABB | 2020-11-27 | 2020-12-25 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 60 | 15 | 44 | 19 | 2 | 2 | 0 | 962 | 4183 | 17205 | 62518 | 0 | 1 | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BK | KT2A | BKKT2A | ABB | 7853302 | 2020-11-27 | 2020-12-25 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 60 | 15 | 44 | 19 | 2 | 2 | 0 | 962 | 4183 | 17205 | 62518 | 0 | 1 | 1030
BKKT2A | BK | KT2A | 7853302 | 0 | BKKT2A | ABB | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 9 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 914 | 3910 | 13435 | 44609 | 0 | 0 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT2A | BKKT2A | ABB | 7853302 | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 9 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 914 | 3910 | 13435 | 44609 | 0 | 0 | 959
BKKT2A | BK | KT2A | 7853302 | 0 | BKKT2A | ABB | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 60 | 11 | 31 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1093 | 4508 | 16613 | 49164 | 0 | 0 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT2A | BKKT2A | ABB | 7853302 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 60 | 11 | 31 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1093 | 4508 | 16613 | 49164 | 0 | 0 | 1139
BKKT2A | BK | KT2A | 7853302 | 0 | BKKT2A | ABB | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 10 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1275 | 6516 | 11130 | 51560 | 0 | 1 | 1316 | 1315 | 1316 | 1316 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BK | KT2A | BKKT2A | ABB | 7853302 | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 10 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1275 | 6516 | 11130 | 51560 | 0 | 1 | 1316
BKKT2A | BK | KT2A | 7853302 | 0 | BKKT2A | ABB | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 51 | 9 | 33 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1197 | 6074 | 9911 | 59717 | 6 | 1 | 1255 | 1248 | 1255 | 1255 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BK | KT2A | BKKT2A | ABB | 7853302 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 51 | 9 | 33 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1197 | 6074 | 9911 | 59717 | 6 | 1 | 1255
BKKT2A | BK | KT2A | 7853302 | 0 | BKKT2A | ABB | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 62 | 9 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 852 | 4456 | 27392 | 74625 | 6 | 2 | 904 | 896 | 904 | 904 | 1 | raw_available | 8 |  |  | BK | KT2A | BKKT2A | ABB | 7853302 | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2006 | 200 | 230/72.5/11 | 62 | 9 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 852 | 4456 | 27392 | 74625 | 6 | 2 | 904
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 64 | 6 | 14 | 44 | 10 | 33 | 0 | 1455 | 4773 | 7494 | 54605 | 43 | 0 | 1599 | 1556 | 1599 | 1599 | 1 | raw_available | 43 | มีเสียงดังผิดปกติ |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 64 | 6 | 14 | 44 | 10 | 33 | 0 | 1455 | 4773 | 7494 | 54605 | 43 | 0 | 1599 | มีเสียงดังผิดปกติ
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 65 | 13 | 18 | 47 | 18 | 42 | 0 | 1431 | 6081 | 8265 | 48709 | 67 | 0 | 1623 | 1556 | 1623 | 1623 | 1 | raw_available | 67 |  |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 65 | 13 | 18 | 47 | 18 | 42 | 0 | 1431 | 6081 | 8265 | 48709 | 67 | 0 | 1623 | -
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 66 | 5 | 27 | 80 | 16 | 67 | 0 | 1506 | 6389 | 7354 | 61859 | 89 | 0 | 1785 | 1696 | 1785 | 1785 | 1 | raw_available | 89 |  |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 66 | 5 | 27 | 80 | 16 | 67 | 0 | 1506 | 6389 | 7354 | 61859 | 89 | 0 | 1785 | -
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 62 | 6 | 18 | 45 | 15 | 34 | 0 | 1271 | 4953 | 13726 | 53663 | 0 | 0 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 62 | 6 | 18 | 45 | 15 | 34 | 0 | 1271 | 4953 | 13726 | 53663 | 0 | 0 | 1383
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2020-11-27 | 2020-12-25 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 67 | 11 | 38 | 57 | 21 | 41 | 0 | 1433 | 5411 | 9661 | 51218 | 65 | 5 | 1660 | 1590 | 1660 | 1660 | 1 | raw_available | 70 |  |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2020-11-27 | 2020-12-25 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 67 | 11 | 38 | 57 | 21 | 41 | 0 | 1433 | 5411 | 9661 | 51218 | 65 | 5 | 1660
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 61 | 8 | 273 | 54 | 19 | 114 | 80 | 1514 | 3855 | 11898 | 68012 | 84 | 2 | 2140 | 2054 | 2140 | 2140 | 1 | raw_available | 86 | Buchholz and Sudden pressure RelayTrip |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 |  | 8 | 273 | 54 | 19 | 114 | 80 | 1514 | 3855 | 11898 | 68012 | 84 | 2 | 2140 | Buchholz and Sudden pressure RelayTrip
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 61 | 8 | 148 | 158 | 20 | 165 | 82 | 1019 | 5268 | 3026 | 21868 | 112 | 8 | 1712 | 1592 | 1712 | 1712 | 1 | raw_available | 120 | Bouchholz relay Trip(พบสาย Lead Bushing Neutral ขาดลง tank) |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 |  | 8 | 148 | 158 | 20 | 165 | 82 | 1019 | 5268 | 3026 | 21868 | 112 | 8 | 1712 | Bouchholz relay Trip(พบสาย Lead Bushing Neutral ขาดลง tank)
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 61 | 6 | 17 | 11 | 6 | 22 | 14 | 79 | 1177 | 15682 | 44744 | 43 | 0 | 192 | 149 | 192 | 192 | 1 | raw_available | 43 | หลังซ่อมและทำน้ำมัน |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 |  | 6 | 17 | 11 | 6 | 22 | 14 | 79 | 1177 | 15682 | 44744 | 43 | 0 | 192 | หลังซ่อมและทำน้ำมัน
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 61 | 8 | 16 | 8 | 8 | 25 | 16 | 134 | 1023 | 21758 | 55534 | 55 | 1 | 263 | 207 | 263 | 263 | 1 | raw_available | 56 | ตามผลหลังซ่อม Bushing เสียหายแล้วนำกลับเข้าใช้งาน |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 |  | 8 | 16 | 8 | 8 | 25 | 16 | 134 | 1023 | 21758 | 55534 | 55 | 1 | 263 | ตามผลหลังซ่อม Bushing เสียหายแล้วนำกลับเข้าใช้งาน
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 49 | 5 | 7 | 0 | 9 | 19 | 8 | 123 | 1828 | 32554 | 58384 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 49 | 5 | 7 | 0 | 9 | 19 | 8 | 123 | 1828 | 32554 | 58384 | 0 | 0 | 166
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2022-01-06 | 2022-12-15 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 50 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 167 | 3376 | 29090 | 69390 | 15 | 3 | 196 | 178 | 196 | 196 | 1 | raw_available | 18 |  |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2022-12-15 | 2022-01-06 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 50 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 167 | 3376 | 29090 | 69390 | 15 | 3 | 196
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 60 | 9 | 13 | 30 | 7 | 13 | 0 | 152 | 2122 | 33392 | 62286 | 12 | 0 | 227 | 215 | 227 | 227 | 1 | raw_available | 12 |  |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 60 | 9 | 13 | 30 | 7 | 13 | 0 | 152 | 2122 | 33392 | 62286 | 12 | 0 | 227
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 60 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 218 | 4377 | 25106 | 63204 | 37 | 3 | 278 | 238 | 278 | 278 | 1 | raw_available | 40 |  |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 60 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 218 | 4377 | 25106 | 63204 | 37 | 3 | 278
BKKT3A | BK | KT3A | 7853996 | 0 | BKKT3A | ABB | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 48 | 8 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 681 | 3997 | 34825 | 75100 | 45 | 5 | 755 | 705 | 755 | 755 | 1 | raw_available | 50 |  |  | BK | KT3A | BKKT3A | ABB | 7853996 | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 48 | 8 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 681 | 3997 | 34825 | 75100 | 45 | 5 | 755
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 58 | 5 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1529 | 5078 | 9054 | 41825 | 28 | 0 | 1587 | 1559 | 1587 | 1587 | 1 | raw_available | 28 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 58 | 5 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1529 | 5078 | 9054 | 41825 | 28 | 0 | 1587 | -
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 60 | 19 | 15 | 18 | 7 | 5 | 0 | 1452 | 6060 | 6442 | 49081 | 31 | 0 | 1528 | 1497 | 1528 | 1528 | 1 | raw_available | 31 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 60 | 19 | 15 | 18 | 7 | 5 | 0 | 1452 | 6060 | 6442 | 49081 | 31 | 0 | 1528 | -
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 60 | 7 | 18 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1528 | 6398 | 8480 | 62304 | 35 | 0 | 1605 | 1570 | 1605 | 1605 | 1 | raw_available | 35 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 60 | 7 | 18 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1528 | 6398 | 8480 | 62304 | 35 | 0 | 1605 | -
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 59 | 8 | 22 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1257 | 4449 | 9124 | 54214 | 28 | 6 | 1340 | 1306 | 1340 | 1340 | 1 | raw_available | 34 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 59 | 8 | 22 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1257 | 4449 | 9124 | 54214 | 28 | 6 | 1340
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2020-11-27 | 2020-12-25 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 63 | 11 | 31 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1483 | 5164 | 10863 | 61922 | 21 | 4 | 1567 | 1542 | 1567 | 1567 | 1 | raw_available | 25 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2020-11-27 | 2020-12-25 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 63 | 11 | 31 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1483 | 5164 | 10863 | 61922 | 21 | 4 | 1567
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 46 | 9 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1400 | 5414 | 12025 | 56924 | 0 | 0 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 46 | 9 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1400 | 5414 | 12025 | 56924 | 0 | 0 | 1441
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 62 | 10 | 11 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1422 | 5606 | 15425 | 54783 | 26 | 0 | 1478 | 1452 | 1478 | 1478 | 1 | raw_available | 26 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 62 | 10 | 11 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1422 | 5606 | 15425 | 54783 | 26 | 0 | 1478
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 44 | 7 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1873 | 8065 | 11920 | 69210 | 22 | 5 | 1931 | 1904 | 1931 | 1931 | 1 | raw_available | 27 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 44 | 7 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1873 | 8065 | 11920 | 69210 | 22 | 5 | 1931
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 54 | 5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1773 | 7614 | 9932 | 63123 | 66 | 6 | 1886 | 1814 | 1886 | 1886 | 1 | raw_available | 72 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 54 | 5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1773 | 7614 | 9932 | 63123 | 66 | 6 | 1886
BKKT4A | BK | KT4A | 7853997 | 0 | BKKT4A | ABB | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 53 | 9 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1726 | 7634 | 43753 | 77216 | 42 | 5 | 1792 | 1745 | 1792 | 1792 | 1 | raw_available | 47 |  |  | BK | KT4A | BKKT4A | ABB | 7853997 | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2012 | 300 | 230/72.5/22 | 53 | 9 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1726 | 7634 | 43753 | 77216 | 42 | 5 | 1792
BKNKT1A | BKN | KT1A | 558035 | 0 | BKNKT1A | MITSUBISHI | 2019-02-08 | 2019-05-12 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 61 | 24 | 14 | 23 | 24 | 2 | 0 | 209 | 1826 | 9797 | 43237 | 3 | 11 | 286 | 272 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 14 |  |  | BKN | KT1A | BKNKT1A | MITSUBISHI | 558035 | 2019-02-08 | 2019-05-12 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 61 | 24 | 14 | 23 | 24 | 2 | 0 | 209 | 1826 | 9797 | 43237 | 3 | 11 | 286 | -
BKNKT1A | BKN | KT1A | 558035 | 0 | BKNKT1A | MITSUBISHI | 2020-03-13 | 2020-05-10 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 56.5 | 22 | 20 | 38 | 47 | 2 | 0 | 132 | 873 | 6381 | 49773 | 0 | 28 | 267 | 239 | 267 | 267 | 1 | raw_available | 28 | research |  | BKN | KT1A | BKNKT1A | MITSUBISHI | 558035 | 2020-03-13 | 2020-05-10 | 2000 | 25 | 115/22/11 |  | 22 | 20 | 38 | 47 | 2 | 0 | 132 | 873 | 6381 | 49773 | 0 | 28 | 267 | research
BKNKT1A | BKN | KT1A | 558035 | 0 | BKNKT1A | MITSUBISHI | 2020-04-10 | 2020-05-17 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 51 | 28 | 15 | 35 | 38 | 0 | 0 | 146 | 914 | 9284 | 53567 | 0 | 29 | 263 | 234 | 263 | 263 | 1 | raw_available | 29 |  |  | BKN | KT1A | BKNKT1A | MITSUBISHI | 558035 | 2020-04-10 | 2020-05-17 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 51 | 28 | 15 | 35 | 38 | 0 | 0 | 146 | 914 | 9284 | 53567 | 0 | 29 | 263
BKNKT1A | BKN | KT1A | 558035 | 0 | BKNKT1A | MITSUBISHI | 2021-02-09 | 2021-05-24 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 58 | 35 | 53 | 63 | 66 | 5 | 0 | 177 | 2289 | 8211 | 56329 | 13 | 63 | 440 | 364 | 440 | 440 | 1 | raw_available | 76 |  |  | BKN | KT1A | BKNKT1A | MITSUBISHI | 558035 | 2021-02-09 | 2021-05-24 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 58 | 35 | 53 | 63 | 66 | 5 | 0 | 177 | 2289 | 8211 | 56329 | 13 | 63 | 440
BKNKT1A | BKN | KT1A | 558035 | 0 | BKNKT1A | MITSUBISHI | 2022-01-22 | 2022-02-08 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 57 | 13 | 50 | 34 | 63 | 4 | 0 | 221 | 1616 | 3775 | 57803 | 0 | 20 | 392 | 372 | 392 | 392 | 1 | raw_available | 20 |  |  | BKN | KT1A | BKNKT1A | MITSUBISHI | 558035 | 2022-01-22 | 2022-02-08 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 57 | 13 | 50 | 34 | 63 | 4 | 0 | 221 | 1616 | 3775 | 57803 | 0 | 20 | 392
BKNKT1A | BKN | KT1A | 558035 | 0 | BKNKT1A | MITSUBISHI | 2023-01-22 | 2023-02-03 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 56 | 10 | 53 | 51 | 66 | 2 | 0 | 240 | 1851 | 2507 | 73915 | 15 | 41 | 468 | 412 | 468 | 468 | 1 | raw_available | 56 |  |  | BKN | KT1A | BKNKT1A | MITSUBISHI | 558035 | 2023-01-22 | 2023-02-03 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 56 | 10 | 53 | 51 | 66 | 2 | 0 | 240 | 1851 | 2507 | 73915 | 15 | 41 | 468
BKNKT1A | BKN | KT1A | 558035 | 0 | BKNKT1A | MITSUBISHI | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 55 | 13 | 54 | 84 | 106 | 6 | 0 | 217 | 1687 | 6110 | 56940 | 46 | 71 | 584 | 467 | 584 | 584 | 1 | raw_available | 117 |  |  | BKN | KT1A | BKNKT1A | MITSUBISHI | 558035 | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 55 | 13 | 54 | 84 | 106 | 6 | 0 | 217 | 1687 | 6110 | 56940 | 46 | 71 | 584
BKNKT2A | BKN | KT2A | 60492-004 | 0 | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 2019-02-08 | 2019-05-12 | 2000 | 32 | 115/22 | 42 | 27 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 261 | 1829 | 7759 | 54478 | 0 | 0 | 282 | 282 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BKN | KT2A | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 60492-004 | 2019-02-08 | 2019-05-12 | 2000 | 32 | 115/22 | 42 | 27 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 261 | 1829 | 7759 | 54478 | 0 | 0 | 282 | -
BKNKT2A | BKN | KT2A | 60492-004 | 0 | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 2020-04-10 | 2020-05-17 | 2000 | 32 | 115/22 | 28 | 16 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 565 | 2345 | 9116 | 59483 | 0 | 4 | 591 | 587 | 591 | 591 | 1 | raw_available | 4 |  |  | BKN | KT2A | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 60492-004 | 2020-04-10 | 2020-05-17 | 2000 | 32 | 115/22 | 28 | 16 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 565 | 2345 | 9116 | 59483 | 0 | 4 | 591
BKNKT2A | BKN | KT2A | 60492-004 | 0 | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 2021-02-09 | 2021-05-25 | 2000 | 32 | 115/22 | 32 | 24 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 635 | 4305 | 16254 | 65582 | 2 | 2 | 666 | 662 | 666 | 666 | 1 | raw_available | 4 |  |  | BKN | KT2A | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 60492-004 | 2021-02-09 | 2021-05-25 | 2000 | 32 | 115/22 | 32 | 24 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 635 | 4305 | 16254 | 65582 | 2 | 2 | 666
BKNKT2A | BKN | KT2A | 60492-004 | 0 | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 2022-01-22 | 2022-02-06 | 2000 | 32 | 115/22 | 33 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 323 | 2938 | 10856 | 56524 | 2 | 2 | 345 | 341 | 345 | 345 | 1 | raw_available | 4 |  |  | BKN | KT2A | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 60492-004 | 2022-01-22 | 2022-02-06 | 2000 | 32 | 115/22 | 33 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 323 | 2938 | 10856 | 56524 | 2 | 2 | 345
BKNKT2A | BKN | KT2A | 60492-004 | 0 | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 2000 | 32 | 115/22 | 26 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 298 | 2529 | 5824 | 53682 | 2 | 2 | 319 | 315 | 319 | 319 | 1 | raw_available | 4 |  |  | BKN | KT2A | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 60492-004 | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 2000 | 32 | 115/22 | 26 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 298 | 2529 | 5824 | 53682 | 2 | 2 | 319
BKNKT2A | BKN | KT2A | 60492-004 | 0 | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2000 | 32 | 115/22 | 29 | 10 | 10 | 18 | 4 | 7 | 0 | 2437 | 5218 | 7160 | 44590 | 5 | 4 | 2485 | 2476 | 2485 | 2485 | 1 | raw_available | 9 |  |  | BKN | KT2A | BKNKT2A | VOLTA WERKE | 60492-004 | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2000 | 32 | 115/22 | 29 | 10 | 10 | 18 | 4 | 7 | 0 | 2437 | 5218 | 7160 | 44590 | 5 | 4 | 2485
BLGKT1A | BLG | KT1A | 535959 | 0 | BLGKT1A | ELIN | 2019-02-02 | 2019-04-07 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 47 | 34 | 10 | 3 | 11 | 45 | 100 | 319 | 5105 | 10115 | 46333 | 15 | 0 | 503 | 488 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 15 |  |  | BLG | KT1A | BLGKT1A | ELIN | 535959 | 2019-02-02 | 2019-04-07 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 47 | 34 | 10 | 3 | 11 | 45 | 100 | 319 | 5105 | 10115 | 46333 | 15 | 0 | 503 | -
BLGKT1A | BLG | KT1A | 535959 | 0 | BLGKT1A | ELIN | 2019-04-06 | 2019-06-30 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 58 | 35 | 22 | 24 | 5 | 50 | 115 | 371 | 6023 | 12665 | 46542 | 16 | 0 | 603 | 587 | 603 | 603 | 1 | raw_available | 16 |  |  | BLG | KT1A | BLGKT1A | ELIN | 535959 | 2019-04-06 | 2019-06-30 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 58 | 35 | 22 | 24 | 5 | 50 | 115 | 371 | 6023 | 12665 | 46542 | 16 | 0 | 603 | -
BLGKT1A | BLG | KT1A | 535959 | 0 | BLGKT1A | ELIN | 2019-09-06 | 2019-10-18 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 58 | 26 | 17 | 21 | 14 | 47 | 95 | 401 | 5741 | 9622 | 50112 | 21 | 0 | 616 | 595 | 616 | 616 | 1 | raw_available | 21 |  |  | BLG | KT1A | BLGKT1A | ELIN | 535959 | 2019-09-06 | 2019-10-18 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 58 | 26 | 17 | 21 | 14 | 47 | 95 | 401 | 5741 | 9622 | 50112 | 21 | 0 | 616 | -
BLGKT1A | BLG | KT1A | 535959 | 0 | BLGKT1A | ELIN | 2020-07-25 | 2020-08-24 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 63 | 32 | 533 | 13 | 0 | 33 | 65 | 208 | 12451 | 13847 | 58351 | 13 | 2 | 867 | 852 | 867 | 867 | 1 | raw_available | 15 |  |  | BLG | KT1A | BLGKT1A | ELIN | 535959 | 2020-07-25 | 2020-08-24 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 63 | 32 | 533 | 13 | 0 | 33 | 65 | 208 | 12451 | 13847 | 58351 | 13 | 2 | 867
BLGKT1A | BLG | KT1A | 535959 | 0 | BLGKT1A | ELIN | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 54 | 40 | 49 | 2 | 14 | 18 | 14 | 273 | 20231 | 5763 | 81193 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1 | raw_available | 0 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่ |  | BLG | KT1A | BLGKT1A | ELIN | 535959 | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 54 | 40 | 49 | 2 | 14 | 18 | 14 | 273 | 20231 | 5763 | 81193 | 0 | 0 | 370 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่
BLGKT1A | BLG | KT1A | 535959 | 0 | BLGKT1A | ELIN | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 38 | 17 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 36 | 7760 | 19995 | 55072 | 2 | 7 | 73 | 64 | 73 | 73 | 1 | raw_available | 9 | ค่า p.f สูง |  | BLG | KT1A | BLGKT1A | ELIN | 535959 | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 38 | 17 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 36 | 7760 | 19995 | 55072 | 2 | 7 | 73 | ค่า p.f สูง
BLGKT1A | BLG | KT1A | 535959 | 0 | BLGKT1A | ELIN | 2023-07-28 | 2023-11-18 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 33 | 27 | 10 | 4 | 3 | 19 | 8 | 72 | 5053 | 23270 | 37090 | 5 | 3 | 124 | 116 | 124 | 124 | 1 | raw_available | 8 |  |  | BLG | KT1A | BLGKT1A | ELIN | 535959 | 2023-07-28 | 2023-11-18 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 33 | 27 | 10 | 4 | 3 | 19 | 8 | 72 | 5053 | 23270 | 37090 | 5 | 3 | 124
BLGKT2A | BLG | KT2A | 535956 | 0 | BLGKT2A | ELIN | 2019-04-06 | 2019-07-05 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 66 | 29 | 41 | 8 | 2 | 24 | 56 | 373 | 2146 | 13330 | 45288 | 11 | 0 | 515 | 504 | 515 | 515 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BLG | KT2A | BLGKT2A | ELIN | 535956 | 2019-04-06 | 2019-07-05 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 66 | 29 | 41 | 8 | 2 | 24 | 56 | 373 | 2146 | 13330 | 45288 | 11 | 0 | 515 | -
BLGKT2A | BLG | KT2A | 535956 | 0 | BLGKT2A | ELIN | 2019-04-06 | 2019-08-26 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 66 | 27 | 43 | 20 | 0 | 22 | 125 | 516 | 3180 | 16541 | 54793 | 0 | 0 | 726 | 726 | 726 | 726 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BLG | KT2A | BLGKT2A | ELIN | 535956 | 2019-04-06 | 2019-08-26 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 66 | 27 | 43 | 20 | 0 | 22 | 125 | 516 | 3180 | 16541 | 54793 | 0 | 0 | 726 | -
BLGKT2A | BLG | KT2A | 535956 | 0 | BLGKT2A | ELIN | 2019-09-06 | 2019-10-18 | 1977 | 8 | 107/34.85 | -64 | 24 | 23 | 9 | 0 | 26 | 38 | 450 | 2138 | 12926 | 47571 | 14 | 1 | 561 | 546 | 561 | 561 | 1 | raw_available | 15 |  |  | BLG | KT2A | BLGKT2A | ELIN | 535956 | 2019-09-06 | 2019-10-18 | 1977 | 8 | 107/34.85 | -64 | 24 | 23 | 9 | 0 | 26 | 38 | 450 | 2138 | 12926 | 47571 | 14 | 1 | 561 | -
BLGKT2A | BLG | KT2A | 535956 | 0 | BLGKT2A | ELIN | 2020-07-25 | 2020-08-24 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 67 | 16 | 38 | 0 | 6 | 15 | 37 | 197 | 1683 | 10863 | 53477 | 0 | 59 | 352 | 293 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 59 |  |  | BLG | KT2A | BLGKT2A | ELIN | 535956 | 2020-07-25 | 2020-08-24 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 67 | 16 | 38 | 0 | 6 | 15 | 37 | 197 | 1683 | 10863 | 53477 | 0 | 59 | 352
BLGKT2A | BLG | KT2A | 535956 | 0 | BLGKT2A | ELIN | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 33 | 20 | 59 | 4 | 3 | 8 | 0 | 608 | 4695 | 10540 | 71630 | 7 | 88 | 777 | 682 | 777 | 777 | 1 | raw_available | 95 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่ |  | BLG | KT2A | BLGKT2A | ELIN | 535956 | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1977 | 8 | 107/34.85 |  | 20 | 59 | 4 | 3 | 8 | 0 | 608 | 4695 | 10540 | 71630 | 7 | 88 | 777 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่
BLGKT2A | BLG | KT2A | 535956 | 0 | BLGKT2A | ELIN | 2023-07-28 | 2023-11-18 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 0 | 27 | 3 | 17 | 2 | 27 | 24 | 552 | 4137 | 33550 | 53850 | 6 | 2 | 633 | 625 | 633 | 633 | 1 | raw_available | 8 |  |  | BLG | KT2A | BLGKT2A | ELIN | 535956 | 2023-07-28 | 2023-11-18 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 0 | 27 | 3 | 17 | 2 | 27 | 24 | 552 | 4137 | 33550 | 53850 | 6 | 2 | 633
BLGKT2A | BLG | KT2A | 535956 | 0 | BLGKT2A | ELIN | 2024-01-13 | 2024-04-09 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 0 | 19 | 9 | 9 | 2 | 36 | 29 | 606 | 4815 | 23524 | 85953 | 7 | 1 | 699 | 691 | 699 | 699 | 1 | raw_available | 8 |  |  | BLG | KT2A | BLGKT2A | ELIN | 535956 | 2024-01-13 | 2024-04-09 | 1977 | 8 | 107/34.85 | 0 | 19 | 9 | 9 | 2 | 36 | 29 | 606 | 4815 | 23524 | 85953 | 7 | 1 | 699
BLKT2A | BL | KT2A | 136702 | 0 | BLKT2A | EBG | 2019-11-14 | 2019-11-30 | 2000 | 50 | 115/22 | 67 | 13 | 87 | 56 | 132 | 0 | 0 | 279 | 5656 | 4956 | 38946 | 0 | 76 | 630 | 554 | 630 | 630 | 1 | raw_available | 76 |  |  | BL | KT2A | BLKT2A | EBG | 136702 | 2019-11-14 | 2019-11-30 | 2000 | 50 | 115/22 | 67 | 13 | 87 | 56 | 132 | 0 | 0 | 279 | 5656 | 4956 | 38946 | 0 | 76 | 630 | -
BLKT2A | BL | KT2A | 136702 | 0 | BLKT2A | EBG | 2022-05-29 | 2022-06-06 | 2000 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 125 | 48 | 110 | 0 | 0 | 370 | 7041 | 3714 | 37873 | 0 | 42 | 695 | 653 | 695 | 695 | 1 | raw_available | 42 |  |  | BL | KT2A | BLKT2A | EBG | 136702 | 2022-05-29 | 2022-06-06 | 2000 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 125 | 48 | 110 | 0 | 0 | 370 | 7041 | 3714 | 37873 | 0 | 42 | 695
BLKT2A | BL | KT2A | 136702 | 0 | BLKT2A | EBG | 2022-11-17 | 2022-11-27 | 2000 | 50 | 115/22 | 69 | 21 | 100 | 70 | 120 | 1 | 0 | 342 | 6774 | 7509 | 43415 | 10 | 81 | 724 | 633 | 724 | 724 | 1 | raw_available | 91 |  |  | BL | KT2A | BLKT2A | EBG | 136702 | 2022-11-17 | 2022-11-27 | 2000 | 50 | 115/22 | 69 | 21 | 100 | 70 | 120 | 1 | 0 | 342 | 6774 | 7509 | 43415 | 10 | 81 | 724
BLKT2A | BL | KT2A | 136702 | 0 | BLKT2A | EBG | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 2000 | 50 | 115/22 | 65 | 8 | 34 | 63 | 128 | 3 | 0 | 329 | 6592 | 8851 | 43749 | 0 | 46 | 603 | 557 | 603 | 603 | 1 | raw_available | 46 |  |  | BL | KT2A | BLKT2A | EBG | 136702 | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 2000 | 50 | 115/22 | 65 | 8 | 34 | 63 | 128 | 3 | 0 | 329 | 6592 | 8851 | 43749 | 0 | 46 | 603
BLKT3A | BL | KT3A | 8S9483T3 | 0 | BLKT3A | MEIDENSHA | 2019-11-14 | 2019-11-30 | 2009 | 50 | 115/22 | 63 | 10 | 7 | 22 | 82 | 0 | 0 | 63 | 549 | 11280 | 49057 | 0 | 34 | 208 | 174 | 208 | 208 | 1 | raw_available | 34 |  |  | BL | KT3A | BLKT3A | MEIDENSHA | 8S9483T3 | 2019-11-14 | 2019-11-30 | 2009 | 50 | 115/22 | 63 | 10 | 7 | 22 | 82 | 0 | 0 | 63 | 549 | 11280 | 49057 | 0 | 34 | 208 | -
BLKT3A | BL | KT3A | 8S9483T3 | 0 | BLKT3A | MEIDENSHA | 2022-05-29 | 2022-06-06 | 2009 | 50 | 115/22 | 58 | 14 | 26 | 32 | 133 | 3 | 0 | 113 | 1837 | 5330 | 40713 | 0 | 33 | 340 | 307 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 33 |  |  | BL | KT3A | BLKT3A | MEIDENSHA | 8S9483T3 | 2022-05-29 | 2022-06-06 | 2009 | 50 | 115/22 | 58 | 14 | 26 | 32 | 133 | 3 | 0 | 113 | 1837 | 5330 | 40713 | 0 | 33 | 340
BLKT3A | BL | KT3A | 8S9483T3 | 0 | BLKT3A | MEIDENSHA | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2009 | 50 | 115/22 | 59 | 7 | 21 | 51 | 135 | 3 | 0 | 132 | 1773 | 7134 | 49464 | 0 | 72 | 414 | 342 | 414 | 414 | 1 | raw_available | 72 |  |  | BL | KT3A | BLKT3A | MEIDENSHA | 8S9483T3 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2009 | 50 | 115/22 | 59 | 7 | 21 | 51 | 135 | 3 | 0 | 132 | 1773 | 7134 | 49464 | 0 | 72 | 414
BLKT3A | BL | KT3A | 8S9483T3 | 0 | BLKT3A | MEIDENSHA | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 2009 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 23 | 47 | 142 | 2 | 0 | 146 | 1804 | 6916 | 39770 | 0 | 36 | 396 | 360 | 396 | 396 | 1 | raw_available | 36 |  |  | BL | KT3A | BLKT3A | MEIDENSHA | 8S9483T3 | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 2009 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 23 | 47 | 142 | 2 | 0 | 146 | 1804 | 6916 | 39770 | 0 | 36 | 396
BMNKT1A | BMN | KT1A | 8R8409T2 | 0 | BMNKT1A | MEIDEN | 2020-01-18 | 2020-01-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 48 | 9 | 30 | 43 | 203 | 1 | 0 | 53 | 846 | 6762 | 45049 | 21 | 185 | 536 | 330 | 536 | 536 | 1 | raw_available | 206 |  |  | BMN | KT1A | BMNKT1A | MEIDEN | 8R8409T2 | 2020-01-18 | 2020-01-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 48 | 9 | 30 | 43 | 203 | 1 | 0 | 53 | 846 | 6762 | 45049 | 21 | 185 | 536
BMNKT1A | BMN | KT1A | 8R8409T2 | 0 | BMNKT1A | MEIDEN | 2021-06-06 | 2021-08-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 51 | 33 | 13 | 54 | 291 | 16 | 0 | 77 | 850 | 14583 | 46823 | 0 | 85 | 536 | 451 | 536 | 536 | 1 | raw_available | 85 |  |  | BMN | KT1A | BMNKT1A | MEIDEN | 8R8409T2 | 2021-06-06 | 2021-08-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 51 | 33 | 13 | 54 | 291 | 16 | 0 | 77 | 850 | 14583 | 46823 | 0 | 85 | 536
BMNKT1A | BMN | KT1A | 8R8409T2 | 0 | BMNKT1A | MEIDEN | 2022-01-08 | 2022-01-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 38 | 214 | 375 | 8 | 0 | 181 | 1321 | 4213 | 49144 | 0 | 226 | 1042 | 816 | 1042 | 1042 | 1 | raw_available | 226 |  |  | BMN | KT1A | BMNKT1A | MEIDEN | 8R8409T2 | 2022-01-08 | 2022-01-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 38 | 214 | 375 | 8 | 0 | 181 | 1321 | 4213 | 49144 | 0 | 226 | 1042
BMNKT1A | BMN | KT1A | 8R8409T2 | 0 | BMNKT1A | MEIDEN | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 18 | 12 | 83 | 336 | 5 | 0 | 129 | 1019 | 3605 | 54027 | 0 | 262 | 827 | 565 | 827 | 827 | 1 | raw_available | 262 |  |  | BMN | KT1A | BMNKT1A | MEIDEN | 8R8409T2 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 18 | 12 | 83 | 336 | 5 | 0 | 129 | 1019 | 3605 | 54027 | 0 | 262 | 827
BMNKT1A | BMN | KT1A | 8R8409T2 | 0 | BMNKT1A | MEIDEN | 2024-02-03 | 2024-02-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 56 | 6 | 17 | 143 | 532 | 10 | 0 | 120 | 1261 | 72800 | 39540 | 49 | 394 | 1265 | 822 | 1265 | 1265 | 1 | raw_available | 443 |  |  | BMN | KT1A | BMNKT1A | MEIDEN | 8R8409T2 | 2024-02-03 | 2024-02-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 56 | 6 | 17 | 143 | 532 | 10 | 0 | 120 | 1261 | 72800 | 39540 | 49 | 394 | 1265
BMNKT2A | BMN | KT2A | 8R8409T1 | 0 | BMNKT2A | MEIDEN | 2020-01-18 | 2020-01-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 49 | 5 | 42 | 190 | 758 | 15 | 0 | 165 | 1239 | 6794 | 38084 | 81 | 703 | 1954 | 1170 | 1954 | 1954 | 1 | raw_available | 784 |  |  | BMN | KT2A | BMNKT2A | MEIDEN | 8R8409T1 | 2020-01-18 | 2020-01-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 49 | 5 | 42 | 190 | 758 | 15 | 0 | 165 | 1239 | 6794 | 38084 | 81 | 703 | 1954
BMNKT2A | BMN | KT2A | 8R8409T1 | 0 | BMNKT2A | MEIDEN | 2021-06-06 | 2021-08-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 51 | 26 | 12 | 144 | 577 | 34 | 0 | 153 | 977 | 10646 | 60750 | 0 | 370 | 1290 | 920 | 1290 | 1290 | 1 | raw_available | 370 |  |  | BMN | KT2A | BMNKT2A | MEIDEN | 8R8409T1 | 2021-06-06 | 2021-08-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 51 | 26 | 12 | 144 | 577 | 34 | 0 | 153 | 977 | 10646 | 60750 | 0 | 370 | 1290
BMNKT2A | BMN | KT2A | 8R8409T1 | 0 | BMNKT2A | MEIDEN | 2022-01-08 | 2022-01-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 53 | 7 | 32 | 254 | 848 | 25 | 0 | 251 | 1452 | 4449 | 73062 | 0 | 596 | 2006 | 1410 | 2006 | 2006 | 1 | raw_available | 596 |  |  | BMN | KT2A | BMNKT2A | MEIDEN | 8R8409T1 | 2022-01-08 | 2022-01-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 53 | 7 | 32 | 254 | 848 | 25 | 0 | 251 | 1452 | 4449 | 73062 | 0 | 596 | 2006
BMNKT2A | BMN | KT2A | 8R8409T1 | 0 | BMNKT2A | MEIDEN | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 7 | 184 | 679 | 26 | 0 | 244 | 1053 | 2664 | 75851 | 24 | 602 | 1766 | 1140 | 1766 | 1766 | 1 | raw_available | 626 |  |  | BMN | KT2A | BMNKT2A | MEIDEN | 8R8409T1 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 7 | 184 | 679 | 26 | 0 | 244 | 1053 | 2664 | 75851 | 24 | 602 | 1766
BMNKT2A | BMN | KT2A | 8R8409T1 | 0 | BMNKT2A | MEIDEN | 2024-02-03 | 2024-02-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 8 | 10 | 308 | 1011 | 31 | 0 | 215 | 1323 | 5750 | 52810 | 149 | 852 | 2576 | 1575 | 2576 | 2576 | 1 | raw_available | 1001 |  |  | BMN | KT2A | BMNKT2A | MEIDEN | 8R8409T1 | 2024-02-03 | 2024-02-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 8 | 10 | 308 | 1011 | 31 | 0 | 215 | 1323 | 5750 | 52810 | 149 | 852 | 2576
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2019-05-24 | 2019-12-05 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 376 | 1713 | 10185 | 48997 | 0 | 0 | 389 | 389 | 389 | 389 | 1 | raw_available | 0 | de-energize. |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2019-12-05 | 2019-05-24 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 376 | 1713 | 10185 | 48997 | 0 | 0 | 389 | de-energize.
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 25 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 341 | 1921 | 28150 | 76555 | 3 | 0 | 359 | 356 | 359 | 359 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 25 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 341 | 1921 | 28150 | 76555 | 3 | 0 | 359 | -
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 2008 | 200 | 230/69 | 42 | 14 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 423 | 1831 | 27393 | 62374 | 0 | 0 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 2008 | 200 | 230/69 | 42 | 14 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 423 | 1831 | 27393 | 62374 | 0 | 0 | 447
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 361 | 1795 | 29264 | 72753 | 3 | 0 | 372 | 369 | 372 | 372 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2008 | 200 | 230/69 |  | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 361 | 1795 | 29264 | 72753 | 3 | 0 | 372
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2021-05-21 | 2021-06-15 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 10 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 351 | 1752 | 12940 | 65687 | 2 | 0 | 371 | 369 | 371 | 371 | 1 | raw_available | 2 | De-energize . |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2021-05-21 | 2021-06-15 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 10 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 351 | 1752 | 12940 | 65687 | 2 | 0 | 371 | De-energize .
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 368 | 1833 | 16655 | 45462 | 1 | 1 | 375 | 373 | 375 | 375 | 1 | raw_available | 2 | De-Energize |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 368 | 1833 | 16655 | 45462 | 1 | 1 | 375 | De-Energize
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 2008 | 200 | 230/69 | 63 | 9 | 9 | 78 | 6 | 5 | 0 | 278 | 2023 | 30697 | 63264 | 0 | 0 | 376 | 376 | 376 | 376 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 2008 | 200 | 230/69 | 63 | 9 | 9 | 78 | 6 | 5 | 0 | 278 | 2023 | 30697 | 63264 | 0 | 0 | 376
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2008 | 200 | 230/69 | 56 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 278 | 1797 | 32652 | 60401 | 4 | 2 | 302 | 296 | 302 | 302 | 1 | raw_available | 6 |  |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2008 | 200 | 230/69 | 56 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 278 | 1797 | 32652 | 60401 | 4 | 2 | 302
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 254 | 1989 | 27340 | 66270 | 1 | 0 | 262 | 261 | 262 | 262 | 1 | raw_available | 1 | De Energize |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2008 | 200 | 230/69 | 40 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 254 | 1989 | 27340 | 66270 | 1 | 0 | 262 | De Energize
BNKT2A | BN | KT2A | 103826 | 0 | BNKT2A | ABB | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2008 | 200 | 230/69 | 58 | 16 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 228 | 1909 | 40970 | 78204 | 4 | 3 | 261 | 254 | 261 | 261 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BN | KT2A | BNKT2A | ABB | 103826 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2008 | 200 | 230/69 | 58 | 16 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 228 | 1909 | 40970 | 78204 | 4 | 3 | 261
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2017-11-30 | 2020-11-21 | 2008 | 200 | 230/69 | 66 | 7 | 9 | 51 | 20 | 33 | 3 | 1503 | 6035 | 8570 | 62498 | 43 | 0 | 1662 | 1619 | 1662 | 1662 | 1 | raw_available | 43 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2020-11-21 | 2017-11-30 | 2008 | 200 | 230/69 | 66 | 7 | 9 | 51 | 20 | 33 | 3 | 1503 | 6035 | 8570 | 62498 | 43 | 0 | 1662
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 2008 | 200 | 230/69 | 68 | 12 | 15 | 72 | 21 | 43 | 6 | 1085 | 5378 | 7237 | 42914 | 40 | 0 | 1282 | 1242 | 1282 | 1282 | 1 | raw_available | 40 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 2008 | 200 | 230/69 | 68 | 12 | 15 | 72 | 21 | 43 | 6 | 1085 | 5378 | 7237 | 42914 | 40 | 0 | 1282 | -
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 2008 | 200 | 230/69 | 66 | 9 | 10 | 57 | 24 | 38 | 4 | 1063 | 5078 | 11420 | 62697 | 51 | 0 | 1247 | 1196 | 1247 | 1247 | 1 | raw_available | 51 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 2008 | 200 | 230/69 | 66 | 9 | 10 | 57 | 24 | 38 | 4 | 1063 | 5078 | 11420 | 62697 | 51 | 0 | 1247 | -
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 2008 | 200 | 230/69 | 68 | 11 | 16 | 63 | 28 | 40 | 4 | 1255 | 5123 | 9249 | 51994 | 0 | 0 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 2008 | 200 | 230/69 | 68 | 11 | 16 | 63 | 28 | 40 | 4 | 1255 | 5123 | 9249 | 51994 | 0 | 0 | 1406
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2021-05-21 | 2021-06-21 | 2008 | 200 | 230/69 | 66 | 13 | 31 | 32 | 17 | 15 | 1 | 1050 | 6372 | 9032 | 59531 | 18 | 6 | 1170 | 1146 | 1170 | 1170 | 1 | raw_available | 24 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2021-05-21 | 2021-06-21 | 2008 | 200 | 230/69 | 66 | 13 | 31 | 32 | 17 | 15 | 1 | 1050 | 6372 | 9032 | 59531 | 18 | 6 | 1170
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2008 | 200 | 230/69 | 56 | 4 | 7 | 30 | 17 | 14 | 1 | 813 | 5373 | 7392 | 38921 | 14 | 5 | 901 | 882 | 901 | 901 | 1 | raw_available | 19 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2008 | 200 | 230/69 | 56 | 4 | 7 | 30 | 17 | 14 | 1 | 813 | 5373 | 7392 | 38921 | 14 | 5 | 901
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 2008 | 200 | 230/69 | 42 | 10 | 14 | 35 | 25 | 37 | 0 | 1037 | 4255 | 8484 | 47781 | 20 | 10 | 1178 | 1148 | 1178 | 1178 | 1 | raw_available | 30 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 2008 | 200 | 230/69 | 42 | 10 | 14 | 35 | 25 | 37 | 0 | 1037 | 4255 | 8484 | 47781 | 20 | 10 | 1178
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2008 | 200 | 230/69 | 60 | 4 | 21 | 68 | 22 | 31 | 0 | 1263 | 4718 | 6654 | 42045 | 27 | 7 | 1439 | 1405 | 1439 | 1439 | 1 | raw_available | 34 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2008 | 200 | 230/69 | 60 | 4 | 21 | 68 | 22 | 31 | 0 | 1263 | 4718 | 6654 | 42045 | 27 | 7 | 1439
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2008 | 200 | 230/69 | 58 | 6 | 17 | 64 | 20 | 35 | 0 | 851 | 3453 | 9067 | 59494 | 42 | 5 | 1034 | 987 | 1034 | 1034 | 1 | raw_available | 47 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2008 | 200 | 230/69 | 58 | 6 | 17 | 64 | 20 | 35 | 0 | 851 | 3453 | 9067 | 59494 | 42 | 5 | 1034
BNKT3A | BN | KT3A | 103827 | 0 | BNKT3A | ABB | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2008 | 200 | 230/69 | 58 | 10 | 25 | 57 | 28 | 52 | 0 | 1173 | 5782 | 15255 | 57457 | 49 | 6 | 1390 | 1335 | 1390 | 1390 | 1 | raw_available | 55 |  |  | BN | KT3A | BNKT3A | ABB | 103827 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2008 | 200 | 230/69 | 58 | 10 | 25 | 57 | 28 | 52 | 0 | 1173 | 5782 | 15255 | 57457 | 49 | 6 | 1390
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 58 | 20 | 36 | 15 | 10 | 2 | 0 | 206 | 2644 | 5560 | 31091 | 2 | 3 | 274 | 269 | 274 | 274 | 1 | raw_available | 5 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 58 | 20 | 36 | 15 | 10 | 2 | 0 | 206 | 2644 | 5560 | 31091 | 2 | 3 | 274 | -
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 54 | 22 | 16 | 9 | 12 | 1 | 0 | 113 | 1991 | 18092 | 47423 | 1 | 6 | 158 | 151 | 158 | 158 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 54 | 22 | 16 | 9 | 12 | 1 | 0 | 113 | 1991 | 18092 | 47423 | 1 | 6 | 158 | -
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 56 | 12 | 33 | 17 | 21 | 0 | 0 | 182 | 2705 | 6542 | 27929 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | 253 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 2004 | 200 | 230/115/22 |  | 12 | 33 | 17 | 21 | 0 | 0 | 182 | 2705 | 6542 | 27929 | 0 | 0 | 253
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 56 | 12 | 25 | 18 | 14 | 3 | 0 | 166 | 2559 | 7706 | 26761 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 56 | 12 | 25 | 18 | 14 | 3 | 0 | 166 | 2559 | 7706 | 26761 | 0 | 0 | 226
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 58 | 14 | 33 | 25 | 14 | 0 | 0 | 134 | 2489 | 6779 | 39048 | 0 | 7 | 213 | 206 | 213 | 213 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 58 | 14 | 33 | 25 | 14 | 0 | 0 | 134 | 2489 | 6779 | 39048 | 0 | 7 | 213
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 54 | 7 | 21 | 33 | 24 | 0 | 0 | 157 | 3351 | 4286 | 26968 | 6 | 12 | 253 | 235 | 253 | 253 | 1 | raw_available | 18 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 54 | 7 | 21 | 33 | 24 | 0 | 0 | 157 | 3351 | 4286 | 26968 | 6 | 12 | 253
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 54 | 10 | 23 | 21 | 30 | 2 | 0 | 178 | 3138 | 7733 | 29648 | 0 | 0 | 254 | 254 | 254 | 254 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 54 | 10 | 23 | 21 | 30 | 2 | 0 | 178 | 3138 | 7733 | 29648 | 0 | 0 | 254
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 56 | 6 | 34 | 36 | 32 | 2 | 0 | 180 | 2922 | 7650 | 28837 | 10 | 17 | 311 | 284 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 27 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 56 | 6 | 34 | 36 | 32 | 2 | 0 | 180 | 2922 | 7650 | 28837 | 10 | 17 | 311
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 61 | 9 | 48 | 42 | 38 | 5 | 0 | 223 | 3322 | 6139 | 38748 | 2 | 20 | 378 | 356 | 378 | 378 | 1 | raw_available | 22 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 61 | 9 | 48 | 42 | 38 | 5 | 0 | 223 | 3322 | 6139 | 38748 | 2 | 20 | 378
BNKT4A | BN | KT4A | 5BK012901 | 0 | BNKT4A | DAIHEN | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 51 | 11 | 71 | 45 | 39 | 9 | 0 | 196 | 3297 | 8371 | 37112 | 4 | 48 | 412 | 360 | 412 | 412 | 1 | raw_available | 52 |  |  | BN | KT4A | BNKT4A | DAIHEN | 5BK012901 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2004 | 200 | 230/115/22 | 51 | 11 | 71 | 45 | 39 | 9 | 0 | 196 | 3297 | 8371 | 37112 | 4 | 48 | 412
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 16 | 21 | 40 | 13 | 61 | 0 | 356 | 2339 | 9004 | 47115 | 42 | 0 | 533 | 491 | 533 | 533 | 1 | raw_available | 42 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 16 | 21 | 40 | 13 | 61 | 0 | 356 | 2339 | 9004 | 47115 | 42 | 0 | 533 | -
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2019-11-04 | 2019-12-13 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 14 | 37 | 54 | 15 | 92 | 0 | 420 | 2413 | 8567 | 41772 | 55 | 0 | 673 | 618 | 673 | 673 | 1 | raw_available | 55 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2019-11-04 | 2019-12-13 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 14 | 37 | 54 | 15 | 92 | 0 | 420 | 2413 | 8567 | 41772 | 55 | 0 | 673 | -
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 13 | 25 | 44 | 18 | 63 | 0 | 383 | 2387 | 10653 | 40264 | 0 | 0 | 533 | 533 | 533 | 533 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 13 | 25 | 44 | 18 | 63 | 0 | 383 | 2387 | 10653 | 40264 | 0 | 0 | 533
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 8 | 29 | 42 | 42 | 65 | 0 | 422 | 2650 | 7610 | 38699 | 25 | 0 | 625 | 600 | 625 | 625 | 1 | raw_available | 25 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 8 | 29 | 42 | 42 | 65 | 0 | 422 | 2650 | 7610 | 38699 | 25 | 0 | 625
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 61 | 14 | 46 | 47 | 10 | 69 | 0 | 391 | 2379 | 7231 | 41735 | 35 | 4 | 602 | 563 | 602 | 602 | 1 | raw_available | 39 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 61 | 14 | 46 | 47 | 10 | 69 | 0 | 391 | 2379 | 7231 | 41735 | 35 | 4 | 602
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 7 | 20 | 51 | 13 | 111 | 0 | 361 | 3410 | 8752 | 43172 | 56 | 5 | 617 | 556 | 617 | 617 | 1 | raw_available | 61 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 7 | 20 | 51 | 13 | 111 | 0 | 361 | 3410 | 8752 | 43172 | 56 | 5 | 617
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 18 | 33 | 31 | 18 | 65 | 0 | 579 | 2968 | 7662 | 45848 | 43 | 8 | 777 | 726 | 777 | 777 | 1 | raw_available | 51 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 60 | 18 | 33 | 31 | 18 | 65 | 0 | 579 | 2968 | 7662 | 45848 | 43 | 8 | 777
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 62 | 9 | 36 | 45 | 17 | 69 | 0 | 623 | 3039 | 6723 | 43541 | 27 | 0 | 817 | 790 | 817 | 817 | 1 | raw_available | 27 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 62 | 9 | 36 | 45 | 17 | 69 | 0 | 623 | 3039 | 6723 | 43541 | 27 | 0 | 817
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 53 | 28 | 31 | 48 | 13 | 56 | 0 | 638 | 2925 | 9578 | 62250 | 51 | 5 | 842 | 786 | 842 | 842 | 1 | raw_available | 56 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 53 | 28 | 31 | 48 | 13 | 56 | 0 | 638 | 2925 | 9578 | 62250 | 51 | 5 | 842
BNKT6A | BN | KT6A | 7200157 | 0 | BNKT6A | ASEA | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 50 | 15 | 46 | 49 | 21 | 86 | 0 | 624 | 3759 | 13016 | 59197 | 51 | 6 | 883 | 826 | 883 | 883 | 1 | raw_available | 57 |  |  | BN | KT6A | BNKT6A | ASEA | 7200157 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 1994 | 200 | 230/115/11 | 50 | 15 | 46 | 49 | 21 | 86 | 0 | 624 | 3759 | 13016 | 59197 | 51 | 6 | 883
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 60 | 13 | 47 | 60 | 152 | 14 | 0 | 104 | 1678 | 6083 | 47224 | 0 | 80 | 457 | 377 | 457 | 457 | 1 | raw_available | 80 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 60 | 13 | 47 | 60 | 152 | 14 | 0 | 104 | 1678 | 6083 | 47224 | 0 | 80 | 457 | -
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2019-11-04 | 2019-12-13 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 55 | 15 | 69 | 55 | 91 | 4 | 0 | 128 | 2281 | 10721 | 43512 | 0 | 62 | 409 | 347 | 409 | 409 | 1 | raw_available | 62 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2019-11-04 | 2019-12-13 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 55 | 15 | 69 | 55 | 91 | 4 | 0 | 128 | 2281 | 10721 | 43512 | 0 | 62 | 409 | -
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 58 | 8 | 57 | 54 | 164 | 14 | 0 | 90 | 1652 | 5806 | 35645 | 0 | 64 | 443 | 379 | 443 | 443 | 1 | raw_available | 64 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 58 | 8 | 57 | 54 | 164 | 14 | 0 | 90 | 1652 | 5806 | 35645 | 0 | 64 | 443
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 60 | 9 | 58 | 58 | 177 | 14 | 0 | 89 | 1668 | 4568 | 34405 | 46 | 20 | 462 | 396 | 462 | 462 | 1 | raw_available | 66 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 60 | 9 | 58 | 58 | 177 | 14 | 0 | 89 | 1668 | 4568 | 34405 | 46 | 20 | 462
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 55 | 13 | 55 | 51 | 148 | 7 | 0 | 87 | 1542 | 4386 | 46351 | 4 | 43 | 395 | 348 | 395 | 395 | 1 | raw_available | 47 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 55 | 13 | 55 | 51 | 148 | 7 | 0 | 87 | 1542 | 4386 | 46351 | 4 | 43 | 395
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 55 | 5 | 36 | 50 | 162 | 6 | 0 | 73 | 2279 | 3149 | 33915 | 3 | 108 | 438 | 327 | 438 | 438 | 1 | raw_available | 111 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 55 | 5 | 36 | 50 | 162 | 6 | 0 | 73 | 2279 | 3149 | 33915 | 3 | 108 | 438
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 51 | 24 | 43 | 46 | 178 | 15 | 0 | 84 | 1739 | 6486 | 51641 | 0 | 45 | 411 | 366 | 411 | 411 | 1 | raw_available | 45 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 51 | 24 | 43 | 46 | 178 | 15 | 0 | 84 | 1739 | 6486 | 51641 | 0 | 45 | 411
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 51 | 5 | 38 | 61 | 176 | 12 | 0 | 88 | 1788 | 8684 | 36723 | 57 | 80 | 512 | 375 | 512 | 512 | 1 | raw_available | 137 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 51 | 5 | 38 | 61 | 176 | 12 | 0 | 88 | 1788 | 8684 | 36723 | 57 | 80 | 512
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 46 | 10 | 59 | 71 | 187 | 16 | 0 | 117 | 1522 | 4435 | 43658 | 5 | 87 | 542 | 450 | 542 | 542 | 1 | raw_available | 92 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 46 | 10 | 59 | 71 | 187 | 16 | 0 | 117 | 1522 | 4435 | 43658 | 5 | 87 | 542
BNKT7A | BN | KT7A | AG69095T121 | 0 | BNKT7A | FUJI | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 50 | 12 | 74 | 77 | 130 | 16 | 0 | 161 | 2549 | 8600 | 41744 | 7 | 16 | 481 | 458 | 481 | 481 | 1 | raw_available | 23 |  |  | BN | KT7A | BNKT7A | FUJI | AG69095T121 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 1997 | 200 | 230/69/11 | 50 | 12 | 74 | 77 | 130 | 16 | 0 | 161 | 2549 | 8600 | 41744 | 7 | 16 | 481
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 58 | 13 | 72 | 63 | 85 | 13 | 0 | 165 | 2776 | 4257 | 40662 | 0 | 43 | 441 | 398 | 441 | 441 | 1 | raw_available | 43 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 58 | 13 | 72 | 63 | 85 | 13 | 0 | 165 | 2776 | 4257 | 40662 | 0 | 43 | 441 | -
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 55 | 44 | 38 | 47 | 183 | 13 | 0 | 74 | 1548 | 10432 | 50742 | 0 | 81 | 436 | 355 | 436 | 436 | 1 | raw_available | 81 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 55 | 44 | 38 | 47 | 183 | 13 | 0 | 74 | 1548 | 10432 | 50742 | 0 | 81 | 436 | -
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 52 | 12 | 97 | 68 | 97 | 13 | 0 | 142 | 2456 | 719534824 | 34824 | 0 | 34 | 451 | 417 | 451 | 451 | 1 | raw_available | 34 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 52 | 12 | 97 | 68 | 97 | 13 | 0 | 142 | 2456 | 719534824 | 34824 | 0 | 34 | 451
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 54 | 9 | 51 | 44 | 91 | 11 | 0 | 139 | 2673 | 6466 | 40534 | 0 | 49 | 385 | 336 | 385 | 385 | 1 | raw_available | 49 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 54 | 9 | 51 | 44 | 91 | 11 | 0 | 139 | 2673 | 6466 | 40534 | 0 | 49 | 385
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 51 | 11 | 69 | 59 | 94 | 6 | 0 | 118 | 2532 | 5196 | 39558 | 7 | 65 | 418 | 346 | 418 | 418 | 1 | raw_available | 72 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 51 | 11 | 69 | 59 | 94 | 6 | 0 | 118 | 2532 | 5196 | 39558 | 7 | 65 | 418
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 50 | 6 | 43 | 53 | 93 | 4 | 0 | 100 | 3099 | 4786 | 31487 | 0 | 71 | 364 | 293 | 364 | 364 | 1 | raw_available | 71 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 50 | 6 | 43 | 53 | 93 | 4 | 0 | 100 | 3099 | 4786 | 31487 | 0 | 71 | 364
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 51 | 6 | 68 | 52 | 104 | 14 | 0 | 128 | 3278 | 7290 | 36363 | 6 | 31 | 403 | 366 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 37 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 51 | 6 | 68 | 52 | 104 | 14 | 0 | 128 | 3278 | 7290 | 36363 | 6 | 31 | 403
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 48 | 6 | 68 | 55 | 106 | 14 | 0 | 133 | 3281 | 9107 | 34793 | 79 | 71 | 526 | 376 | 526 | 526 | 1 | raw_available | 150 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 48 | 6 | 68 | 55 | 106 | 14 | 0 | 133 | 3281 | 9107 | 34793 | 79 | 71 | 526
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2023-03-11 | 2023-03-20 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 51 | 10 | 91 | 60 | 132 | 15 | 0 | 155 | 2561 | 4649 | 32241 | 0 | 43 | 496 | 453 | 496 | 496 | 1 | raw_available | 43 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2023-03-11 | 2023-03-20 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 51 | 10 | 91 | 60 | 132 | 15 | 0 | 155 | 2561 | 4649 | 32241 | 0 | 43 | 496
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 50 | 5 | 73 | 41 | 111 | 15 | 0 | 165 | 2301 | 5108 | 43292 | 7 | 55 | 467 | 405 | 467 | 467 | 1 | raw_available | 62 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 50 | 5 | 73 | 41 | 111 | 15 | 0 | 165 | 2301 | 5108 | 43292 | 7 | 55 | 467
BNKT8A | BN | KT8A | AG69095T221 | 0 | BNKT8A | FUJI | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 45 | 55 | 70 | 74 | 219 | 18 | 0 | 152 | 2176 | 7895 | 44637 | 5 | 92 | 630 | 533 | 630 | 630 | 1 | raw_available | 97 |  |  | BN | KT8A | BNKT8A | FUJI | AG69095T221 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 1998 | 200 | 230/69/11 | 45 | 55 | 70 | 74 | 219 | 18 | 0 | 152 | 2176 | 7895 | 44637 | 5 | 92 | 630
BNNKT1A | BNN | KT1A | 8T9792T1 | 0 | BNNKT1A | MEIDEN | 2019-03-29 | 2019-04-18 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 54 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 2800 | 9759 | 47592 | 0 | 0 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BNN | KT1A | BNNKT1A | MEIDEN | 8T9792T1 | 2019-03-29 | 2019-04-18 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 54 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 2800 | 9759 | 47592 | 0 | 0 | 1089 | -
BNNKT1A | BNN | KT1A | 8T9792T1 | 0 | BNNKT1A | MEIDEN | 2020-03-29 | 2020-05-25 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 55 | 11 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 888 | 1625 | 12930 | 67660 | 0 | 1 | 928 | 927 | 928 | 928 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BNN | KT1A | BNNKT1A | MEIDEN | 8T9792T1 | 2020-03-29 | 2020-05-25 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 55 | 11 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 888 | 1625 | 12930 | 67660 | 0 | 1 | 928
BNNKT1A | BNN | KT1A | 8T9792T1 | 0 | BNNKT1A | MEIDEN | 2021-01-17 | 2021-02-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 54 | 13 | 33 | 9 | 8 | 0 | 0 | 977 | 2810 | 8685 | 61327 | 0 | 8 | 1035 | 1027 | 1035 | 1035 | 1 | raw_available | 8 |  |  | BNN | KT1A | BNNKT1A | MEIDEN | 8T9792T1 | 2021-01-17 | 2021-02-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 54 | 13 | 33 | 9 | 8 | 0 | 0 | 977 | 2810 | 8685 | 61327 | 0 | 8 | 1035
BNNKT1A | BNN | KT1A | 8T9792T1 | 0 | BNNKT1A | MEIDEN | 2022-03-05 | 2022-03-27 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 48 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 2776 | 13056 | 60475 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BNN | KT1A | BNNKT1A | MEIDEN | 8T9792T1 | 2022-03-05 | 2022-03-27 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 48 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 2776 | 13056 | 60475 | 0 | 0 | 1032
BNNKT1A | BNN | KT1A | 8T9792T1 | 0 | BNNKT1A | MEIDEN | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 56 | 11 | 7 | 10 | 16 | 8 | 0 | 1107 | 3080 | 17486 | 62456 | 0 | 0 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BNN | KT1A | BNNKT1A | MEIDEN | 8T9792T1 | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 56 | 11 | 7 | 10 | 16 | 8 | 0 | 1107 | 3080 | 17486 | 62456 | 0 | 0 | 1148
BNNKT1A | BNN | KT1A | 8T9792T1 | 0 | BNNKT1A | MEIDEN | 2024-03-03 | 2024-04-07 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 57 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 264 | 1307 | 16921 | 36032 | 1 | 0 | 271 | 270 | 271 | 271 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BNN | KT1A | BNNKT1A | MEIDEN | 8T9792T1 | 2024-03-03 | 2024-04-07 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 57 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 264 | 1307 | 16921 | 36032 | 1 | 0 | 271
BNNKT2A | BNN | KT2A | 8T9792T2 | 0 | BNNKT2A | MEIDEN | 2019-03-29 | 2019-04-21 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 51 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 920 | 2018 | 12985 | 45228 | 0 | 11 | 961 | 950 | 961 | 961 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BNN | KT2A | BNNKT2A | MEIDEN | 8T9792T2 | 2019-03-29 | 2019-04-21 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 51 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 920 | 2018 | 12985 | 45228 | 0 | 11 | 961 | -
BNNKT2A | BNN | KT2A | 8T9792T2 | 0 | BNNKT2A | MEIDEN | 2020-03-29 | 2020-05-25 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 53 | 12 | 49 | 8 | 2 | 0 | 0 | 927 | 1577 | 14880 | 72550 | 0 | 2 | 988 | 986 | 988 | 988 | 1 | raw_available | 2 |  |  | BNN | KT2A | BNNKT2A | MEIDEN | 8T9792T2 | 2020-03-29 | 2020-05-25 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 53 | 12 | 49 | 8 | 2 | 0 | 0 | 927 | 1577 | 14880 | 72550 | 0 | 2 | 988
BNNKT2A | BNN | KT2A | 8T9792T2 | 0 | BNNKT2A | MEIDEN | 2021-01-17 | 2021-02-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 52 | 12 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 3214 | 9112 | 61160 | 0 | 2 | 1045 | 1043 | 1045 | 1045 | 1 | raw_available | 2 |  |  | BNN | KT2A | BNNKT2A | MEIDEN | 8T9792T2 | 2021-01-17 | 2021-02-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 52 | 12 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 3214 | 9112 | 61160 | 0 | 2 | 1045
BNNKT2A | BNN | KT2A | 8T9792T2 | 0 | BNNKT2A | MEIDEN | 2022-03-05 | 2022-03-27 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 46 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 912 | 2613 | 17556 | 61887 | 0 | 0 | 922 | 922 | 922 | 922 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BNN | KT2A | BNNKT2A | MEIDEN | 8T9792T2 | 2022-03-05 | 2022-03-27 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 46 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 912 | 2613 | 17556 | 61887 | 0 | 0 | 922
BNNKT2A | BNN | KT2A | 8T9792T2 | 0 | BNNKT2A | MEIDEN | 2023-03-03 | 2023-03-17 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 53 | 15 | 5 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1014 | 3010 | 19126 | 62830 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BNN | KT2A | BNNKT2A | MEIDEN | 8T9792T2 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 53 | 15 | 5 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1014 | 3010 | 19126 | 62830 | 0 | 0 | 1050
BNNKT2A | BNN | KT2A | 8T9792T2 | 0 | BNNKT2A | MEIDEN | 2024-03-03 | 2024-04-07 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 55 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 189 | 1133 | 19138 | 34398 | 1 | 0 | 196 | 195 | 196 | 196 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BNN | KT2A | BNNKT2A | MEIDEN | 8T9792T2 | 2024-03-03 | 2024-04-07 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 55 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 189 | 1133 | 19138 | 34398 | 1 | 0 | 196
BP1KT1A | BP1 | KT1A | 5BA158903 | 0 | BP1KT1A | OSAKA | 2019-03-11 | 2019-03-20 | 1989 | 25 | 115/22 | 54 | 42 | 12 | 67 | 103 | 10 | 0 | 318 | 3679 | 13338 | 37766 | 0 | 54 | 564 | 510 | 564 | 564 | 1 | raw_available | 54 |  |  | BP1 | KT1A | BP1KT1A | OSAKA | 5BA158903 | 2019-03-11 | 2019-03-20 | 1989 | 25 | 115/22 | 54 | 42 | 12 | 67 | 103 | 10 | 0 | 318 | 3679 | 13338 | 37766 | 0 | 54 | 564 | -
BP1KT1A | BP1 | KT1A | 5BA158903 | 0 | BP1KT1A | OSAKA | 2019-03-21 | 2019-03-30 | 1989 | 25 | 115/22 | 50 | 16 | 15 | 70 | 91 | 7 | 0 | 335 | 4879 | 7436 | 39032 | 0 | 31 | 549 | 518 | 549 | 549 | 1 | raw_available | 31 |  |  | BP1 | KT1A | BP1KT1A | OSAKA | 5BA158903 | 2019-03-21 | 2019-03-30 | 1989 | 25 | 115/22 | 50 | 16 | 15 | 70 | 91 | 7 | 0 | 335 | 4879 | 7436 | 39032 | 0 | 31 | 549 | -
BP1KT1A | BP1 | KT1A | 5BA158903 | 0 | BP1KT1A | OSAKA | 2019-06-08 | 2019-06-13 | 1989 | 25 | 115/22 | 40 | 10 | 4 | 8 | 23 | 1 | 0 | 52 | 845 | 5630 | 20460 | 0 | 27 | 115 | 88 | 115 | 115 | 1 | raw_available | 27 | หลังแก้ไขOFF LOAD TAP CHANGER. |  | BP1 | KT1A | BP1KT1A | OSAKA | 5BA158903 | 2019-06-08 | 2019-06-13 | 1989 | 25 | 115/22 | 40 | 10 | 4 | 8 | 23 | 1 | 0 | 52 | 845 | 5630 | 20460 | 0 | 27 | 115 | หลังแก้ไขOFF LOAD TAP CHANGER.
BP1KT1A | BP1 | KT1A | 5BA158903 | 0 | BP1KT1A | OSAKA | 2021-02-20 | 2021-04-02 | 1989 | 25 | 115/22 | 50 | 16 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 67 | 1015 | 7890 | 38006 | 20 | 21 | 170 | 129 | 170 | 170 | 1 | raw_available | 41 |  |  | BP1 | KT1A | BP1KT1A | OSAKA | 5BA158903 | 2021-02-20 | 2021-04-02 | 1989 | 25 | 115/22 | 50 | 16 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 67 | 1015 | 7890 | 38006 | 20 | 21 | 170
BP1KT1A | BP1 | KT1A | 5BA158903 | 0 | BP1KT1A | OSAKA | 2022-02-07 | 2022-03-10 | 1989 | 25 | 115/22 | 54 | 11 | 21 | 34 | 28 | 28 | 0 | 142 | 2081 | 5035 | 48874 | 10 | 18 | 281 | 253 | 281 | 281 | 1 | raw_available | 28 |  |  | BP1 | KT1A | BP1KT1A | OSAKA | 5BA158903 | 2022-02-07 | 2022-03-10 | 1989 | 25 | 115/22 | 54 | 11 | 21 | 34 | 28 | 28 | 0 | 142 | 2081 | 5035 | 48874 | 10 | 18 | 281
BP1KT1A | BP1 | KT1A | 5BA158903 | 0 | BP1KT1A | OSAKA | 2023-02-12 | 2023-03-12 | 1989 | 25 | 115/22 | 57 | 14 | 12 | 9 | 18 | 14 | 0 | 221 | 2958 | 8497 | 30808 | 0 | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BP1 | KT1A | BP1KT1A | OSAKA | 5BA158903 | 2023-02-12 | 2023-03-12 | 1989 | 25 | 115/22 | 57 | 14 | 12 | 9 | 18 | 14 | 0 | 221 | 2958 | 8497 | 30808 | 0 | 0 | 274
BP1KT1A | BP1 | KT1A | 5BA158903 | 0 | BP1KT1A | OSAKA | 2024-02-25 | 2024-03-21 | 1989 | 25 | 115/22 | 54 | 10 | 22 | 11 | 23 | 21 | 0 | 289 | 2709 | 11005 | 46048 | 9 | 25 | 400 | 366 | 400 | 400 | 1 | raw_available | 34 |  |  | BP1 | KT1A | BP1KT1A | OSAKA | 5BA158903 | 2024-02-25 | 2024-03-21 | 1989 | 25 | 115/22 | 54 | 10 | 22 | 11 | 23 | 21 | 0 | 289 | 2709 | 11005 | 46048 | 9 | 25 | 400
BP1KT2A | BP1 | KT2A | 60545-003 | 0 | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 2019-03-11 | 2019-06-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 59 | 31 | 13 | 123 | 266 | 7 | 0 | 253 | 3913 | 4761 | 44859 | 0 | 209 | 871 | 662 | 871 | 871 | 1 | raw_available | 209 |  |  | BP1 | KT2A | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 60545-003 | 2019-03-11 | 2019-06-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 59 | 31 | 13 | 123 | 266 | 7 | 0 | 253 | 3913 | 4761 | 44859 | 0 | 209 | 871 | -
BP1KT2A | BP1 | KT2A | 60545-003 | 0 | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 2019-03-21 | 2019-04-01 | 1993 | 25 | 115/22 | 52 | 16 | 7 | 91 | 222 | 7 | 0 | 275 | 4187 | 7220 | 48174 | 0 | 132 | 734 | 602 | 734 | 734 | 1 | raw_available | 132 |  |  | BP1 | KT2A | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 60545-003 | 2019-03-21 | 2019-04-01 | 1993 | 25 | 115/22 | 52 | 16 | 7 | 91 | 222 | 7 | 0 | 275 | 4187 | 7220 | 48174 | 0 | 132 | 734 | -
BP1KT2A | BP1 | KT2A | 60545-003 | 0 | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 2020-02-10 | 2020-02-23 | 1993 | 25 | 115/22 | 53 | 11 | 34 | 190 | 395 | 0 | 0 | 289 | 3246 | 8284 | 44791 | 0 | 304 | 1212 | 908 | 1212 | 1212 | 1 | raw_available | 304 |  |  | BP1 | KT2A | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 60545-003 | 2020-02-10 | 2020-02-23 | 1993 | 25 | 115/22 |  | 11 | 34 | 190 | 395 | 0 | 0 | 289 | 3246 | 8284 | 44791 | 0 | 304 | 1212
BP1KT2A | BP1 | KT2A | 60545-003 | 0 | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 2021-02-20 | 2021-04-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 52 | 24 | 29 | 89 | 229 | 2 | 0 | 78 | 2038 | 19330 | 45000 | 25 | 242 | 694 | 427 | 694 | 694 | 1 | raw_available | 267 |  |  | BP1 | KT2A | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 60545-003 | 2021-02-20 | 2021-04-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 52 | 24 | 29 | 89 | 229 | 2 | 0 | 78 | 2038 | 19330 | 45000 | 25 | 242 | 694
BP1KT2A | BP1 | KT2A | 60545-003 | 0 | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 1993 | 25 | 115/22 | 52 | 15 | 9 | 97 | 282 | 7 | 0 | 197 | 3817 | 9082 | 55867 | 0 | 133 | 725 | 592 | 725 | 725 | 1 | raw_available | 133 |  |  | BP1 | KT2A | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 60545-003 | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 1993 | 25 | 115/22 | 52 | 15 | 9 | 97 | 282 | 7 | 0 | 197 | 3817 | 9082 | 55867 | 0 | 133 | 725
BP1KT2A | BP1 | KT2A | 60545-003 | 0 | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 2023-02-12 | 2023-03-12 | 1993 | 25 | 115/22 | 54 | 16 | 9 | 140 | 333 | 0 | 0 | 280 | 4599 | 6336 | 57268 | 0 | 177 | 939 | 762 | 939 | 939 | 1 | raw_available | 177 |  |  | BP1 | KT2A | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 60545-003 | 2023-02-12 | 2023-03-12 | 1993 | 25 | 115/22 | 54 | 16 | 9 | 140 | 333 | 0 | 0 | 280 | 4599 | 6336 | 57268 | 0 | 177 | 939
BP1KT2A | BP1 | KT2A | 60545-003 | 0 | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 2024-02-25 | 2024-03-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 54 | 8 | 7 | 161 | 343 | 0 | 0 | 292 | 4765 | 7166 | 72646 | 0 | 231 | 1034 | 803 | 1034 | 1034 | 1 | raw_available | 231 |  |  | BP1 | KT2A | BP1KT2A | VOLTA WERKE | 60545-003 | 2024-02-25 | 2024-03-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 54 | 8 | 7 | 161 | 343 | 0 | 0 | 292 | 4765 | 7166 | 72646 | 0 | 231 | 1034
BP2KT4A | BP2 | KT4A | 573074 | 0 | BP2KT4A | MITSUBISHI | 2019-04-11 | 2019-06-21 | 1998 | 40 | 115/22 | 69 | 34 | 34 | 127 | 346 | 7 | 0 | 131 | 7689 | 11098 | 47027 | 0 | 166 | 811 | 645 | 811 | 811 | 1 | raw_available | 166 |  |  | BP2 | KT4A | BP2KT4A | MITSUBISHI | 573074 | 2019-04-11 | 2019-06-21 | 1998 | 40 | 115/22 | 69 | 34 | 34 | 127 | 346 | 7 | 0 | 131 | 7689 | 11098 | 47027 | 0 | 166 | 811 | -
BP2KT4A | BP2 | KT4A | 573074 | 0 | BP2KT4A | MITSUBISHI | 2021-05-22 | 2021-08-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 72 | 23 | 30 | 97 | 355 | 7 | 0 | 108 | 6081 | 15975 | 60311 | 0 | 119 | 716 | 597 | 716 | 716 | 1 | raw_available | 119 |  |  | BP2 | KT4A | BP2KT4A | MITSUBISHI | 573074 | 2021-05-22 | 2021-08-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 72 | 23 | 30 | 97 | 355 | 7 | 0 | 108 | 6081 | 15975 | 60311 | 0 | 119 | 716
BP2KT4A | BP2 | KT4A | 573074 | 0 | BP2KT4A | MITSUBISHI | 2022-05-28 | 2022-06-05 | 1998 | 40 | 115/22 | 68 | 25 | 79 | 72 | 282 | 42 | 0 | 61 | 4946 | 6560 | 56760 | 11 | 183 | 730 | 536 | 730 | 730 | 1 | raw_available | 194 |  |  | BP2 | KT4A | BP2KT4A | MITSUBISHI | 573074 | 2022-05-28 | 2022-06-05 | 1998 | 40 | 115/22 | 68 | 25 | 79 | 72 | 282 | 42 | 0 | 61 | 4946 | 6560 | 56760 | 11 | 183 | 730
BP2KT4A | BP2 | KT4A | 573074 | 0 | BP2KT4A | MITSUBISHI | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 1998 | 40 | 115/22 | 78 | 24 | 117 | 116 | 469 | 8 | 0 | 135 | 5263 | 5384 | 43889 | 5 | 109 | 959 | 845 | 959 | 959 | 1 | raw_available | 114 |  |  | BP2 | KT4A | BP2KT4A | MITSUBISHI | 573074 | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 1998 | 40 | 115/22 | 78 | 24 | 117 | 116 | 469 | 8 | 0 | 135 | 5263 | 5384 | 43889 | 5 | 109 | 959
BP2KT4A | BP2 | KT4A | 573074 | 0 | BP2KT4A | MITSUBISHI | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 1998 | 40 | 115/22 | 68 | 23 | 148 | 265 | 715 | 13 | 0 | 166 | 6945 | 4953 | 39642 | 62 | 483 | 1852 | 1307 | 1852 | 1852 | 1 | raw_available | 545 |  |  | BP2 | KT4A | BP2KT4A | MITSUBISHI | 573074 | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 1998 | 40 | 115/22 | 68 | 23 | 148 | 265 | 715 | 13 | 0 | 166 | 6945 | 4953 | 39642 | 62 | 483 | 1852
BP2KT5A | BP2 | KT5A | A1Z69040T2 | 0 | BP2KT5A | FUJI | 2019-11-09 | 2019-11-30 | 2008 | 200 | 230/115 | 67 | 9 | 27 | 49 | 171 | 5 | 0 | 164 | 3002 | 10320 | 55439 | 0 | 73 | 489 | 416 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 73 |  |  | BP2 | KT5A | BP2KT5A | FUJI | A1Z69040T2 | 2019-11-09 | 2019-11-30 | 2008 | 200 | 230/115 | 67 | 9 | 27 | 49 | 171 | 5 | 0 | 164 | 3002 | 10320 | 55439 | 0 | 73 | 489 | -
BP2KT5A | BP2 | KT5A | A1Z69040T2 | 0 | BP2KT5A | FUJI | 2020-05-17 | 2020-06-05 | 2008 | 200 | 230/115 | 66 | 12 | 25 | 62 | 215 | 4 | 0 | 151 | 2878 | 5495 | 56129 | 0 | 159 | 616 | 457 | 616 | 616 | 1 | raw_available | 159 |  |  | BP2 | KT5A | BP2KT5A | FUJI | A1Z69040T2 | 2020-05-17 | 2020-06-05 | 2008 | 200 | 230/115 | 66 | 12 | 25 | 62 | 215 | 4 | 0 | 151 | 2878 | 5495 | 56129 | 0 | 159 | 616
BP2KT5A | BP2 | KT5A | A1Z69040T2 | 0 | BP2KT5A | FUJI | 2021-05-22 | 2021-08-03 | 2008 | 200 | 230/115 | 75 | 22 | 25 | 67 | 283 | 4 | 0 | 152 | 2573 | 7202 | 60689 | 0 | 84 | 615 | 531 | 615 | 615 | 1 | raw_available | 84 |  |  | BP2 | KT5A | BP2KT5A | FUJI | A1Z69040T2 | 2021-05-22 | 2021-08-03 | 2008 | 200 | 230/115 | 75 | 22 | 25 | 67 | 283 | 4 | 0 | 152 | 2573 | 7202 | 60689 | 0 | 84 | 615
BP2KT5A | BP2 | KT5A | A1Z69040T2 | 0 | BP2KT5A | FUJI | 2022-05-28 | 2022-06-05 | 2008 | 200 | 230/115 | 55 | 11 | 36 | 63 | 263 | 3 | 0 | 95 | 2491 | 4770 | 96900 | 480 | 183 | 1123 | 460 | 1123 | 1123 | 1 | raw_available | 663 |  |  | BP2 | KT5A | BP2KT5A | FUJI | A1Z69040T2 | 2022-05-28 | 2022-06-05 | 2008 | 200 | 230/115 | 55 | 11 | 36 | 63 | 263 | 3 | 0 | 95 | 2491 | 4770 | 96900 | 480 | 183 | 1123
BP2KT5A | BP2 | KT5A | A1Z69040T2 | 0 | BP2KT5A | FUJI | 2022-11-18 | 2022-12-04 | 2008 | 200 | 230/115 | 53 | 8 | 24 | 110 | 406 | 6 | 0 | 160 | 2558 | 4150 | 72379 | 11 | 306 | 1023 | 706 | 1023 | 1023 | 1 | raw_available | 317 |  |  | BP2 | KT5A | BP2KT5A | FUJI | A1Z69040T2 | 2022-11-18 | 2022-12-04 | 2008 | 200 | 230/115 | 53 | 8 | 24 | 110 | 406 | 6 | 0 | 160 | 2558 | 4150 | 72379 | 11 | 306 | 1023
BP2KT5A | BP2 | KT5A | A1Z69040T2 | 0 | BP2KT5A | FUJI | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 2008 | 200 | 230/115 | 52 | 9 | 28 | 81 | 357 | 6 | 0 | 148 | 2599 | 3790 | 71350 | 2 | 168 | 790 | 620 | 790 | 790 | 1 | raw_available | 170 |  |  | BP2 | KT5A | BP2KT5A | FUJI | A1Z69040T2 | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 2008 | 200 | 230/115 | 52 | 9 | 28 | 81 | 357 | 6 | 0 | 148 | 2599 | 3790 | 71350 | 2 | 168 | 790
BP2KT5A | BP2 | KT5A | A1Z69040T2 | 0 | BP2KT5A | FUJI | 2023-11-12 | 2023-12-29 | 2008 | 200 | 230/115 | 56 | 10 | 24 | 105 | 470 | 8 | 0 | 160 | 2849 | 7620 | 92628 | 0 | 226 | 993 | 767 | 993 | 993 | 1 | raw_available | 226 |  |  | BP2 | KT5A | BP2KT5A | FUJI | A1Z69040T2 | 2023-11-12 | 2023-12-29 | 2008 | 200 | 230/115 | 56 | 10 | 24 | 105 | 470 | 8 | 0 | 160 | 2849 | 7620 | 92628 | 0 | 226 | 993
BP2KT5A | BP2 | KT5A | A1Z69040T2 | 0 | BP2KT5A | FUJI | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 2008 | 200 | 230/115 | 52 | 6 | 29 | 128 | 523 | 13 | 0 | 158 | 2526 | 8710 | 98932 | 13 | 249 | 1113 | 851 | 1113 | 1113 | 1 | raw_available | 262 |  |  | BP2 | KT5A | BP2KT5A | FUJI | A1Z69040T2 | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 2008 | 200 | 230/115 | 52 | 6 | 29 | 128 | 523 | 13 | 0 | 158 | 2526 | 8710 | 98932 | 13 | 249 | 1113
BP2KT6A | BP2 | KT6A | 573073 | 0 | BP2KT6A | MITSUBISHI | 2019-04-11 | 2019-06-21 | 1998 | 40 | 115/22 | 59 | 22 | 44 | 127 | 384 | 9 | 0 | 135 | 5404 | 8595 | 47211 | 0 | 216 | 915 | 699 | 915 | 915 | 1 | raw_available | 216 |  |  | BP2 | KT6A | BP2KT6A | MITSUBISHI | 573073 | 2019-04-11 | 2019-06-21 | 1998 | 40 | 115/22 | 59 | 22 | 44 | 127 | 384 | 9 | 0 | 135 | 5404 | 8595 | 47211 | 0 | 216 | 915 | -
BP2KT6A | BP2 | KT6A | 573073 | 0 | BP2KT6A | MITSUBISHI | 2021-05-22 | 2021-08-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 60 | 23 | 38 | 82 | 320 | 8 | 0 | 104 | 3971 | 10795 | 54466 | 0 | 115 | 667 | 552 | 667 | 667 | 1 | raw_available | 115 |  |  | BP2 | KT6A | BP2KT6A | MITSUBISHI | 573073 | 2021-05-22 | 2021-08-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 60 | 23 | 38 | 82 | 320 | 8 | 0 | 104 | 3971 | 10795 | 54466 | 0 | 115 | 667
BP2KT6A | BP2 | KT6A | 573073 | 0 | BP2KT6A | MITSUBISHI | 2022-05-28 | 2022-06-05 | 1998 | 40 | 115/22 | 61 | 22 | 86 | 76 | 296 | 31 | 0 | 69 | 3299 | 3850 | 61880 | 14 | 185 | 757 | 558 | 757 | 757 | 1 | raw_available | 199 |  |  | BP2 | KT6A | BP2KT6A | MITSUBISHI | 573073 | 2022-05-28 | 2022-06-05 | 1998 | 40 | 115/22 | 61 | 22 | 86 | 76 | 296 | 31 | 0 | 69 | 3299 | 3850 | 61880 | 14 | 185 | 757
BP2KT6A | BP2 | KT6A | 573073 | 0 | BP2KT6A | MITSUBISHI | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 1998 | 40 | 115/22 | 65 | 20 | 92 | 116 | 397 | 11 | 0 | 121 | 4180 | 4806 | 42220 | 0 | 110 | 847 | 737 | 847 | 847 | 1 | raw_available | 110 |  |  | BP2 | KT6A | BP2KT6A | MITSUBISHI | 573073 | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 1998 | 40 | 115/22 | 65 | 20 | 92 | 116 | 397 | 11 | 0 | 121 | 4180 | 4806 | 42220 | 0 | 110 | 847
BP2KT6A | BP2 | KT6A | 573073 | 0 | BP2KT6A | MITSUBISHI | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 1998 | 40 | 115/22 | 62 | 17 | 48 | 134 | 584 | 20 | 0 | 138 | 4371 | 10152 | 59688 | 12 | 248 | 1184 | 924 | 1184 | 1184 | 1 | raw_available | 260 |  |  | BP2 | KT6A | BP2KT6A | MITSUBISHI | 573073 | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 1998 | 40 | 115/22 | 62 | 17 | 48 | 134 | 584 | 20 | 0 | 138 | 4371 | 10152 | 59688 | 12 | 248 | 1184
BPIKT1A | BPI | KT1A | 338033 | 0 | BPIKT1A | RADE KONCAR | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 2005 | 50 | 115/22 | 37 | 12 | 24 | 28 | 13 | 7 | 0 | 547 | 4730 | 4691 | 50982 | 0 | 0 | 619 | 619 | 619 | 619 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPI | KT1A | BPIKT1A | RADE KONCAR | 338033 | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 2005 | 50 | 115/22 | 37 | 12 | 24 | 28 | 13 | 7 | 0 | 547 | 4730 | 4691 | 50982 | 0 | 0 | 619 | -
BPIKT1A | BPI | KT1A | 338033 | 0 | BPIKT1A | RADE KONCAR | 2020-05-02 | 2020-06-01 | 2005 | 50 | 115/22 | 39 | 15 | 31 | 62 | 16 | 15 | 0 | 412 | 3784 | 10210 | 49512 | 26 | 6 | 568 | 536 | 568 | 568 | 1 | raw_available | 32 |  |  | BPI | KT1A | BPIKT1A | RADE KONCAR | 338033 | 2020-05-02 | 2020-06-01 | 2005 | 50 | 115/22 | 39 | 15 | 31 | 62 | 16 | 15 | 0 | 412 | 3784 | 10210 | 49512 | 26 | 6 | 568
BPIKT1A | BPI | KT1A | 338033 | 0 | BPIKT1A | RADE KONCAR | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 2005 | 50 | 115/22 | 39 | 8 | 30 | 20 | 12 | 8 | 0 | 530 | 6010 | 6192 | 50424 | 0 | 4 | 604 | 600 | 604 | 604 | 1 | raw_available | 4 |  |  | BPI | KT1A | BPIKT1A | RADE KONCAR | 338033 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 2005 | 50 | 115/22 |  | 8 | 30 | 20 | 12 | 8 | 0 | 530 | 6010 | 6192 | 50424 | 0 | 4 | 604
BPIKT1A | BPI | KT1A | 338033 | 0 | BPIKT1A | RADE KONCAR | 2022-03-10 | 2022-03-27 | 2005 | 50 | 115/22 | 38 | 15 | 21 | 0 | 27 | 29 | 0 | 664 | 4580 | 4931 | 48976 | 0 | 0 | 741 | 741 | 741 | 741 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPI | KT1A | BPIKT1A | RADE KONCAR | 338033 | 2022-03-10 | 2022-03-27 | 2005 | 50 | 115/22 | 38 | 15 | 21 | 0 | 27 | 29 | 0 | 664 | 4580 | 4931 | 48976 | 0 | 0 | 741
BPIKT1A | BPI | KT1A | 338033 | 0 | BPIKT1A | RADE KONCAR | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2005 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 42 | 48 | 23 | 33 | 0 | 762 | 5665 | 7018 | 65424 | 31 | 8 | 947 | 908 | 947 | 947 | 1 | raw_available | 39 |  |  | BPI | KT1A | BPIKT1A | RADE KONCAR | 338033 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2005 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 42 | 48 | 23 | 33 | 0 | 762 | 5665 | 7018 | 65424 | 31 | 8 | 947
BPIKT1A | BPI | KT1A | 338033 | 0 | BPIKT1A | RADE KONCAR | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 2005 | 50 | 115/22 | 60 | 6 | 18 | 37 | 0 | 34 | 0 | 843 | 5583 | 7316 | 44416 | 16 | 0 | 948 | 932 | 948 | 948 | 1 | raw_available | 16 |  |  | BPI | KT1A | BPIKT1A | RADE KONCAR | 338033 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 2005 | 50 | 115/22 | 60 | 6 | 18 | 37 | 0 | 34 | 0 | 843 | 5583 | 7316 | 44416 | 16 | 0 | 948
BPIKT2A | BPI | KT2A | EDP011203 | 0 | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 60 | 9 | 39 | 0 | 18 | 0 | 0 | 690 | 1940 | 7592 | 42123 | 0 | 0 | 747 | 747 | 747 | 747 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPI | KT2A | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011203 | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 60 | 9 | 39 | 0 | 18 | 0 | 0 | 690 | 1940 | 7592 | 42123 | 0 | 0 | 747 | -
BPIKT2A | BPI | KT2A | EDP011203 | 0 | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2020-05-02 | 2020-06-01 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 54 | 10 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 680 | 1096 | 9454 | 41201 | 0 | 3 | 731 | 728 | 731 | 731 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BPI | KT2A | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011203 | 2020-05-02 | 2020-06-01 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 54 | 10 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 680 | 1096 | 9454 | 41201 | 0 | 3 | 731
BPIKT2A | BPI | KT2A | EDP011203 | 0 | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2021-01-20 | 2021-02-05 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 32 | 11 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 762 | 2603 | 6301 | 57961 | 0 | 3 | 807 | 804 | 807 | 807 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BPI | KT2A | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011203 | 2021-01-20 | 2021-02-05 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 32 | 11 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 762 | 2603 | 6301 | 57961 | 0 | 3 | 807
BPIKT2A | BPI | KT2A | EDP011203 | 0 | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2022-03-10 | 2022-03-27 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 52 | 12 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 916 | 2492 | 7936 | 49319 | 0 | 0 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPI | KT2A | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011203 | 2022-03-10 | 2022-03-27 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 52 | 12 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 916 | 2492 | 7936 | 49319 | 0 | 0 | 948
BPIKT2A | BPI | KT2A | EDP011203 | 0 | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 52 | 9 | 48 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1027 | 2800 | 8668 | 62645 | 7 | 4 | 1104 | 1093 | 1104 | 1104 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BPI | KT2A | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011203 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 52 | 9 | 48 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1027 | 2800 | 8668 | 62645 | 7 | 4 | 1104
BPIKT2A | BPI | KT2A | EDP011203 | 0 | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 53 | 7 | 21 | 64 | 71 | 18 | 0 | 1154 | 3344 | 14488 | 66086 | 7 | 5 | 1340 | 1328 | 1340 | 1340 | 1 | raw_available | 12 |  |  | BPI | KT2A | BPIKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011203 | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 53 | 7 | 21 | 64 | 71 | 18 | 0 | 1154 | 3344 | 14488 | 66086 | 7 | 5 | 1340
BPKKT1A | BPK | KT1A | AQ69061T41 | 0 | BPKKT1A | FUJI | 2019-01-20 | 2019-01-26 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 45 | 24 | 10 | 45 | 116 | 7 | 0 | 173 | 1697 | 9716 | 47912 | 0 | 102 | 453 | 351 | 453 | 453 | 1 | raw_available | 102 |  |  | BPK | KT1A | BPKKT1A | FUJI | AQ69061T41 | 2019-01-20 | 2019-01-26 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 45 | 24 | 10 | 45 | 116 | 7 | 0 | 173 | 1697 | 9716 | 47912 | 0 | 102 | 453 | -
BPKKT1A | BPK | KT1A | AQ69061T41 | 0 | BPKKT1A | FUJI | 2019-11-07 | 2019-11-24 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 11 | 64 | 67 | 153 | 10 | 0 | 170 | 1566 | 15150 | 73010 | 162 | 118 | 744 | 464 | 744 | 744 | 1 | raw_available | 280 |  |  | BPK | KT1A | BPKKT1A | FUJI | AQ69061T41 | 2019-11-07 | 2019-11-24 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 11 | 64 | 67 | 153 | 10 | 0 | 170 | 1566 | 15150 | 73010 | 162 | 118 | 744 | -
BPKKT1A | BPK | KT1A | AQ69061T41 | 0 | BPKKT1A | FUJI | 2020-12-22 | 2021-01-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 54.5 | 9 | 62 | 79 | 141 | 2 | 0 | 179 | 2587 | 13785 | 52036 | 34 | 110 | 607 | 463 | 607 | 607 | 1 | raw_available | 144 | research |  | BPK | KT1A | BPKKT1A | FUJI | AQ69061T41 | 2020-12-22 | 2021-01-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 9 | 62 | 79 | 141 | 2 | 0 | 179 | 2587 | 13785 | 52036 | 34 | 110 | 607 | research
BPKKT1A | BPK | KT1A | AQ69061T41 | 0 | BPKKT1A | FUJI | 2021-05-24 | 2021-06-13 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 12 | 51 | 34 | 94 | 0 | 0 | 153 | 2240 | 4444 | 61463 | 1 | 58 | 391 | 332 | 391 | 391 | 1 | raw_available | 59 |  |  | BPK | KT1A | BPKKT1A | FUJI | AQ69061T41 | 2021-05-24 | 2021-06-13 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 12 | 51 | 34 | 94 | 0 | 0 | 153 | 2240 | 4444 | 61463 | 1 | 58 | 391
BPKKT1A | BPK | KT1A | AQ69061T41 | 0 | BPKKT1A | FUJI | 2022-05-15 | 2022-06-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 13 | 18 | 73 | 145 | 2 | 0 | 212 | 1909 | 2823 | 34550 | 0 | 65 | 515 | 450 | 515 | 515 | 1 | raw_available | 65 |  |  | BPK | KT1A | BPKKT1A | FUJI | AQ69061T41 | 2022-05-15 | 2022-06-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 13 | 18 | 73 | 145 | 2 | 0 | 212 | 1909 | 2823 | 34550 | 0 | 65 | 515
BPKKT1A | BPK | KT1A | AQ69061T41 | 0 | BPKKT1A | FUJI | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 54 | 10 | 52 | 34 | 150 | 6 | 0 | 194 | 1844 | 10131 | 40301 | 0 | 49 | 485 | 436 | 485 | 485 | 1 | raw_available | 49 | TEST AFTER TRANSFORMER TRIP. |  | BPK | KT1A | BPKKT1A | FUJI | AQ69061T41 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 54 | 10 | 52 | 34 | 150 | 6 | 0 | 194 | 1844 | 10131 | 40301 | 0 | 49 | 485 | TEST AFTER TRANSFORMER TRIP.
BPKKT1A | BPK | KT1A | AQ69061T41 | 0 | BPKKT1A | FUJI | 2022-11-19 | 2022-11-25 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 47 | 8 | 17 | 69 | 156 | 8 | 0 | 191 | 1722 | 6376 | 42454 | 9 | 96 | 546 | 441 | 546 | 546 | 1 | raw_available | 105 |  |  | BPK | KT1A | BPKKT1A | FUJI | AQ69061T41 | 2022-11-19 | 2022-11-25 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 47 | 8 | 17 | 69 | 156 | 8 | 0 | 191 | 1722 | 6376 | 42454 | 9 | 96 | 546
BPKKT1A | BPK | KT1A | AQ69061T41 | 0 | BPKKT1A | FUJI | 2023-06-04 | 2023-06-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 51 | 6 | 57 | 63 | 149 | 5 | 0 | 184 | 1886 | 6315 | 36163 | 255 | 38 | 751 | 458 | 751 | 751 | 1 | raw_available | 293 |  |  | BPK | KT1A | BPKKT1A | FUJI | AQ69061T41 | 2023-06-04 | 2023-06-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 51 | 6 | 57 | 63 | 149 | 5 | 0 | 184 | 1886 | 6315 | 36163 | 255 | 38 | 751
BPKKT1A | BPK | KT1A | AQ69061T41 | 0 | BPKKT1A | FUJI | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 60 | 10 | 34 | 74 | 177 | 9 | 0 | 200 | 3083 | 8432 | 46249 | 10 | 99 | 603 | 494 | 603 | 603 | 1 | raw_available | 109 |  |  | BPK | KT1A | BPKKT1A | FUJI | AQ69061T41 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 60 | 10 | 34 | 74 | 177 | 9 | 0 | 200 | 3083 | 8432 | 46249 | 10 | 99 | 603
BPKKT4A | BPK | KT4A | 5BK012201 | 0 | BPKKT4A | DAIHEN | 2019-01-20 | 2019-01-26 | 2003 | 200 | 230/115 | 40 | 23 | 34 | 47 | 182 | 4 | 0 | 81 | 1203 | 9421 | 51662 | 0 | 129 | 477 | 348 | 477 | 477 | 1 | raw_available | 129 |  |  | BPK | KT4A | BPKKT4A | DAIHEN | 5BK012201 | 2019-01-20 | 2019-01-26 | 2003 | 200 | 230/115 | 40 | 23 | 34 | 47 | 182 | 4 | 0 | 81 | 1203 | 9421 | 51662 | 0 | 129 | 477 | -
BPKKT4A | BPK | KT4A | 5BK012201 | 0 | BPKKT4A | DAIHEN | 2019-11-07 | 2019-11-24 | 2003 | 200 | 230/115 | 42 | 19 | 28 | 41 | 198 | 0 | 0 | 85 | 1300 | 16280 | 68050 | 0 | 135 | 487 | 352 | 487 | 487 | 1 | raw_available | 135 |  |  | BPK | KT4A | BPKKT4A | DAIHEN | 5BK012201 | 2019-11-07 | 2019-11-24 | 2003 | 200 | 230/115 | 42 | 19 | 28 | 41 | 198 | 0 | 0 | 85 | 1300 | 16280 | 68050 | 0 | 135 | 487 | -
BPKKT4A | BPK | KT4A | 5BK012201 | 0 | BPKKT4A | DAIHEN | 2021-05-24 | 2021-06-13 | 2003 | 200 | 230/115 | 51 | 13 | 43 | 45 | 190 | 2 | 0 | 102 | 1539 | 10353 | 54760 | 0 | 123 | 505 | 382 | 505 | 505 | 1 | raw_available | 123 |  |  | BPK | KT4A | BPKKT4A | DAIHEN | 5BK012201 | 2021-05-24 | 2021-06-13 | 2003 | 200 | 230/115 | 51 | 13 | 43 | 45 | 190 | 2 | 0 | 102 | 1539 | 10353 | 54760 | 0 | 123 | 505
BPKKT4A | BPK | KT4A | 5BK012201 | 0 | BPKKT4A | DAIHEN | 2022-05-15 | 2022-06-09 | 2003 | 200 | 230/115 | 46 | 11 | 15 | 51 | 229 | 0 | 0 | 160 | 1700 | 3349 | 46417 | 0 | 120 | 575 | 455 | 575 | 575 | 1 | raw_available | 120 |  |  | BPK | KT4A | BPKKT4A | DAIHEN | 5BK012201 | 2022-05-15 | 2022-06-09 | 2003 | 200 | 230/115 | 46 | 11 | 15 | 51 | 229 | 0 | 0 | 160 | 1700 | 3349 | 46417 | 0 | 120 | 575
BPKKT4A | BPK | KT4A | 5BK012201 | 0 | BPKKT4A | DAIHEN | 2022-11-19 | 2022-11-27 | 2003 | 200 | 230/115 | 40 | 12 | 7 | 34 | 157 | 1 | 0 | 35 | 893 | 11970 | 62690 | 2 | 110 | 346 | 234 | 346 | 346 | 1 | raw_available | 112 |  |  | BPK | KT4A | BPKKT4A | DAIHEN | 5BK012201 | 2022-11-19 | 2022-11-27 | 2003 | 200 | 230/115 | 40 | 12 | 7 | 34 | 157 | 1 | 0 | 35 | 893 | 11970 | 62690 | 2 | 110 | 346
BPKKT4A | BPK | KT4A | 5BK012201 | 0 | BPKKT4A | DAIHEN | 2023-06-04 | 2023-06-10 | 2003 | 200 | 230/115 | 40 | 8 | 31 | 64 | 242 | 3 | 0 | 92 | 1676 | 2673 | 41152 | 30 | 55 | 517 | 432 | 517 | 517 | 1 | raw_available | 85 |  |  | BPK | KT4A | BPKKT4A | DAIHEN | 5BK012201 | 2023-06-04 | 2023-06-10 | 2003 | 200 | 230/115 | 40 | 8 | 31 | 64 | 242 | 3 | 0 | 92 | 1676 | 2673 | 41152 | 30 | 55 | 517
BPKKT4A | BPK | KT4A | 5BK012201 | 0 | BPKKT4A | DAIHEN | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2003 | 200 | 230/115 | 44 | 8 | 25 | 68 | 296 | 4 | 0 | 123 | 2216 | 6701 | 53728 | 0 | 128 | 644 | 516 | 644 | 644 | 1 | raw_available | 128 |  |  | BPK | KT4A | BPKKT4A | DAIHEN | 5BK012201 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2003 | 200 | 230/115 | 44 | 8 | 25 | 68 | 296 | 4 | 0 | 123 | 2216 | 6701 | 53728 | 0 | 128 | 644
BPKKT5A | BPK | KT5A | 8R8395T1 | 0 | BPKKT5A | MEIDENSHA | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2008 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 18 | 20 | 22 | 10 | 0 | 180 | 1700 | 5400 | 31570 | 68 | 16 | 334 | 250 | 334 | 334 | 1 | raw_available | 84 |  |  | BPK | KT5A | BPKKT5A | MEIDENSHA | 8R8395T1 | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2008 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 18 | 20 | 22 | 10 | 0 | 180 | 1700 | 5400 | 31570 | 68 | 16 | 334 | -
BPKKT5A | BPK | KT5A | 8R8395T1 | 0 | BPKKT5A | MEIDENSHA | 2022-05-15 | 2022-06-09 | 2008 | 50 | 115/22 | 57 | 16 | 27 | 23 | 23 | 0 | 0 | 218 | 2349 | 5481 | 27580 | 0 | 17 | 308 | 291 | 308 | 308 | 1 | raw_available | 17 |  |  | BPK | KT5A | BPKKT5A | MEIDENSHA | 8R8395T1 | 2022-05-15 | 2022-06-09 | 2008 | 50 | 115/22 | 57 | 16 | 27 | 23 | 23 | 0 | 0 | 218 | 2349 | 5481 | 27580 | 0 | 17 | 308
BPKKT5A | BPK | KT5A | 8R8395T1 | 0 | BPKKT5A | MEIDENSHA | 2022-11-19 | 2022-11-27 | 2008 | 50 | 115/22 | 47 | 9 | 2 | 19 | 16 | 2 | 0 | 186 | 1652 | 7877 | 33784 | 4 | 12 | 241 | 225 | 241 | 241 | 1 | raw_available | 16 |  |  | BPK | KT5A | BPKKT5A | MEIDENSHA | 8R8395T1 | 2022-11-19 | 2022-11-27 | 2008 | 50 | 115/22 | 47 | 9 | 2 | 19 | 16 | 2 | 0 | 186 | 1652 | 7877 | 33784 | 4 | 12 | 241
BPKKT5A | BPK | KT5A | 8R8395T1 | 0 | BPKKT5A | MEIDENSHA | 2023-06-04 | 2023-06-10 | 2008 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 14 | 22 | 25 | 3 | 0 | 216 | 2458 | 3803 | 23972 | 92 | 10 | 382 | 280 | 382 | 382 | 1 | raw_available | 102 |  |  | BPK | KT5A | BPKKT5A | MEIDENSHA | 8R8395T1 | 2023-06-04 | 2023-06-10 | 2008 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 14 | 22 | 25 | 3 | 0 | 216 | 2458 | 3803 | 23972 | 92 | 10 | 382
BPKKT5A | BPK | KT5A | 8R8395T1 | 0 | BPKKT5A | MEIDENSHA | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2008 | 50 | 115/22 | 70 | 16 | 23 | 35 | 38 | 3 | 0 | 277 | 3507 | 8093 | 38283 | 5 | 25 | 406 | 376 | 406 | 406 | 1 | raw_available | 30 |  |  | BPK | KT5A | BPKKT5A | MEIDENSHA | 8R8395T1 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2008 | 50 | 115/22 | 70 | 16 | 23 | 35 | 38 | 3 | 0 | 277 | 3507 | 8093 | 38283 | 5 | 25 | 406
BPLKT1A | BPL | KT1A | 7312504701 | 0 | BPLKT1A | MITSUBISHI | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 45 | 20 | 128 | 18 | 28 | 0 | 0 | 166 | 3691 | 6194 | 35212 | 0 | 18 | 358 | 340 | 358 | 358 | 1 | raw_available | 18 |  |  | BPL | KT1A | BPLKT1A | MITSUBISHI | 7312504701 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 45 | 20 | 128 | 18 | 28 | 0 | 0 | 166 | 3691 | 6194 | 35212 | 0 | 18 | 358 | -
BPLKT1A | BPL | KT1A | 7312504701 | 0 | BPLKT1A | MITSUBISHI | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 45 | 20 | 38 | 13 | 18 | 0 | 0 | 200 | 3781 | 8330 | 56160 | 0 | 15 | 284 | 269 | 284 | 284 | 1 | raw_available | 15 |  |  | BPL | KT1A | BPLKT1A | MITSUBISHI | 7312504701 | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 45 | 20 | 38 | 13 | 18 | 0 | 0 | 200 | 3781 | 8330 | 56160 | 0 | 15 | 284 | -
BPLKT1A | BPL | KT1A | 7312504701 | 0 | BPLKT1A | MITSUBISHI | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 50 | 16 | 69 | 27 | 33 | 0 | 0 | 162 | 3245 | 2954 | 43992 | 10 | 28 | 229 | 291 | 229 | 229 | 1 | raw_available | -62 |  |  | BPL | KT1A | BPLKT1A | MITSUBISHI | 7312504701 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 50 | 16 | 69 | 27 | 33 | 0 | 0 | 162 | 3245 | 2954 | 43992 | 10 | 28 | 229
BPLKT1A | BPL | KT1A | 7312504701 | 0 | BPLKT1A | MITSUBISHI | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 64 | 11 | 28 | 4 | 23 | 0 | 0 | 72 | 2361 | 3178 | 37750 | 2 | 13 | 142 | 127 | 142 | 142 | 1 | raw_available | 15 |  |  | BPL | KT1A | BPLKT1A | MITSUBISHI | 7312504701 | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 64 | 11 | 28 | 4 | 23 | 0 | 0 | 72 | 2361 | 3178 | 37750 | 2 | 13 | 142
BPLKT1A | BPL | KT1A | 7312504701 | 0 | BPLKT1A | MITSUBISHI | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 59 | 14 | 37 | 5 | 49 | 0 | 0 | 202 | 4259 | 4888 | 38807 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPL | KT1A | BPLKT1A | MITSUBISHI | 7312504701 | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 59 | 14 | 37 | 5 | 49 | 0 | 0 | 202 | 4259 | 4888 | 38807 | 0 | 0 | 293
BPLKT1A | BPL | KT1A | 7312504701 | 0 | BPLKT1A | MITSUBISHI | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 52 | 23 | 4 | 15 | 23 | 0 | 0 | 175 | 3375 | 14910 | 54750 | 8 | 21 | 246 | 217 | 246 | 246 | 1 | raw_available | 29 |  |  | BPL | KT1A | BPLKT1A | MITSUBISHI | 7312504701 | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 52 | 23 | 4 | 15 | 23 | 0 | 0 | 175 | 3375 | 14910 | 54750 | 8 | 21 | 246
BPLKT1A | BPL | KT1A | 7312504701 | 0 | BPLKT1A | MITSUBISHI | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 50.5 | 11 | 60 | 29 | 26 | 3 | 0 | 163 | 3386 | 4604 | 42356 | 11 | 19 | 311 | 281 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 30 |  |  | BPL | KT1A | BPLKT1A | MITSUBISHI | 7312504701 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 1987 | 200 | 220/69/11 |  | 11 | 60 | 29 | 26 | 3 | 0 | 163 | 3386 | 4604 | 42356 | 11 | 19 | 311
BPLKT1A | BPL | KT1A | 7312504701 | 0 | BPLKT1A | MITSUBISHI | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 51 | 17 | 59 | 18 | 13 | 0 | 0 | 178 | 3423 | 9047 | 56767 | 0 | 19 | 287 | 268 | 287 | 287 | 1 | raw_available | 19 |  |  | BPL | KT1A | BPLKT1A | MITSUBISHI | 7312504701 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 51 | 17 | 59 | 18 | 13 | 0 | 0 | 178 | 3423 | 9047 | 56767 | 0 | 19 | 287
BPLKT1A | BPL | KT1A | 7312504701 | 0 | BPLKT1A | MITSUBISHI | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 48 | 16 | 89 | 22 | 4 | 29 | 0 | 85 | 2440 | 7697 | 47808 | 20 | 0 | 249 | 229 | 249 | 249 | 1 | raw_available | 20 |  |  | BPL | KT1A | BPLKT1A | MITSUBISHI | 7312504701 | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 1987 | 200 | 220/69/11 | 48 | 16 | 89 | 22 | 4 | 29 | 0 | 85 | 2440 | 7697 | 47808 | 20 | 0 | 249
BPLKT2A | BPL | KT2A | S.251386 | 0 | BPLKT2A | TRAFO UNION | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 13 | 26 | 106 | 186 | 8 | 0 | 279 | 5094 | 8452 | 48128 | 0 | 89 | 694 | 605 | 694 | 694 | 1 | raw_available | 89 |  |  | BPL | KT2A | BPLKT2A | TRAFO UNION | S.251386 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1994 | 200 | 220/115/11 | - | - | 26 | 106 | 186 | 8 | 0 | 279 | 5094 | 8452 | 48128 | 0 | 89 | 694 | -
BPLKT2A | BPL | KT2A | S.251386 | 0 | BPLKT2A | TRAFO UNION | 2019-07-27 | 2019-08-30 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 18 | 16 | 83 | 156 | 6 | 0 | 207 | 4443 | 7349 | 40805 | 0 | 117 | 585 | 468 | 585 | 585 | 1 | raw_available | 117 |  |  | BPL | KT2A | BPLKT2A | TRAFO UNION | S.251386 | 2019-07-27 | 2019-08-30 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 18 | 16 | 83 | 156 | 6 | 0 | 207 | 4443 | 7349 | 40805 | 0 | 117 | 585 | -
BPLKT2A | BPL | KT2A | S.251386 | 0 | BPLKT2A | TRAFO UNION | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 67 | 14 | 20 | 94 | 188 | 8 | 0 | 252 | 4910 | 12909 | 50351 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 | 562 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPL | KT2A | BPLKT2A | TRAFO UNION | S.251386 | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 67 | 14 | 20 | 94 | 188 | 8 | 0 | 252 | 4910 | 12909 | 50351 | 0 | 0 | 562 | -
BPLKT2A | BPL | KT2A | S.251386 | 0 | BPLKT2A | TRAFO UNION | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 70 | 12 | 49 | 124 | 224 | 3 | 0 | 284 | 4991 | 8206 | 48285 | 29 | 177 | 890 | 684 | 890 | 890 | 1 | raw_available | 206 |  |  | BPL | KT2A | BPLKT2A | TRAFO UNION | S.251386 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 70 | 12 | 49 | 124 | 224 | 3 | 0 | 284 | 4991 | 8206 | 48285 | 29 | 177 | 890
BPLKT2A | BPL | KT2A | S.251386 | 0 | BPLKT2A | TRAFO UNION | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 8 | 21 | 102 | 190 | 3 | 0 | 319 | 5536 | 5001 | 50623 | 0 | 115 | 750 | 635 | 750 | 750 | 1 | raw_available | 115 |  |  | BPL | KT2A | BPLKT2A | TRAFO UNION | S.251386 | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 8 | 21 | 102 | 190 | 3 | 0 | 319 | 5536 | 5001 | 50623 | 0 | 115 | 750
BPLKT2A | BPL | KT2A | S.251386 | 0 | BPLKT2A | TRAFO UNION | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 9 | 3 | 66 | 180 | 0 | 0 | 206 | 4666 | 13060 | 55940 | 25 | 168 | 648 | 455 | 648 | 648 | 1 | raw_available | 193 |  |  | BPL | KT2A | BPLKT2A | TRAFO UNION | S.251386 | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 9 | 3 | 66 | 180 | 0 | 0 | 206 | 4666 | 13060 | 55940 | 25 | 168 | 648
BPLKT2A | BPL | KT2A | S.251386 | 0 | BPLKT2A | TRAFO UNION | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 16 | 12 | 90 | 207 | 8 | 0 | 333 | 6595 | 11501 | 76354 | 70 | 14 | 734 | 650 | 734 | 734 | 1 | raw_available | 84 |  |  | BPL | KT2A | BPLKT2A | TRAFO UNION | S.251386 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 1994 | 200 | 220/115/11 |  | 16 | 12 | 90 | 207 | 8 | 0 | 333 | 6595 | 11501 | 76354 | 70 | 14 | 734
BPLKT2A | BPL | KT2A | S.251386 | 0 | BPLKT2A | TRAFO UNION | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 62 | 11 | 15 | 60 | 200 | 8 | 0 | 296 | 6438 | 9975 | 65521 | 8 | 127 | 714 | 579 | 714 | 714 | 1 | raw_available | 135 |  |  | BPL | KT2A | BPLKT2A | TRAFO UNION | S.251386 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 62 | 11 | 15 | 60 | 200 | 8 | 0 | 296 | 6438 | 9975 | 65521 | 8 | 127 | 714
BPLKT2A | BPL | KT2A | S.251386 | 0 | BPLKT2A | TRAFO UNION | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 16 | 22 | 100 | 199 | 7 | 0 | 247 | 4659 | 20310 | 65263 | 5 | 124 | 704 | 575 | 704 | 704 | 1 | raw_available | 129 |  |  | BPL | KT2A | BPLKT2A | TRAFO UNION | S.251386 | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 1994 | 200 | 220/115/11 | 60 | 16 | 22 | 100 | 199 | 7 | 0 | 247 | 4659 | 20310 | 65263 | 5 | 124 | 704
BPLKT3A | BPL | KT3A | AV69020T2 | 0 | BPLKT3A | FUJI | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 54 | 19 | 33 | 44 | 144 | 5 | 0 | 93 | 2863 | 9368 | 37738 | 0 | 76 | 395 | 319 | 395 | 395 | 1 | raw_available | 76 |  |  | BPL | KT3A | BPLKT3A | FUJI | AV69020T2 | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 54 | 19 | 33 | 44 | 144 | 5 | 0 | 93 | 2863 | 9368 | 37738 | 0 | 76 | 395 | -
BPLKT3A | BPL | KT3A | AV69020T2 | 0 | BPLKT3A | FUJI | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 51.5 | 14 | 18 | 52 | 186 | 0 | 0 | 95 | 2900 | 6490 | 53580 | 0 | 128 | 479 | 351 | 479 | 479 | 1 | raw_available | 128 |  |  | BPL | KT3A | BPLKT3A | FUJI | AV69020T2 | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 2003 | 200 | 220/115/11 | - | 14 | 18 | 52 | 186 | 0 | 0 | 95 | 2900 | 6490 | 53580 | 0 | 128 | 479 | -
BPLKT3A | BPL | KT3A | AV69020T2 | 0 | BPLKT3A | FUJI | 2020-05-15 | 2020-05-31 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1124 | 26694 | 43964 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPL | KT3A | BPLKT3A | FUJI | AV69020T2 | 2020-05-15 | 2020-05-31 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1124 | 26694 | 43964 | 0 | 0 | 150
BPLKT3A | BPL | KT3A | AV69020T2 | 0 | BPLKT3A | FUJI | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 38 | 7 | 48 | 51 | 158 | 0 | 0 | 134 | 3988 | 8985 | 49792 | 0 | 116 | 507 | 391 | 507 | 507 | 1 | raw_available | 116 |  |  | BPL | KT3A | BPLKT3A | FUJI | AV69020T2 | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 38 | 7 | 48 | 51 | 158 | 0 | 0 | 134 | 3988 | 8985 | 49792 | 0 | 116 | 507
BPLKT3A | BPL | KT3A | AV69020T2 | 0 | BPLKT3A | FUJI | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 50 | 14 | 2 | 28 | 151 | 0 | 0 | 128 | 3030 | 18690 | 55750 | 37 | 136 | 482 | 309 | 482 | 482 | 1 | raw_available | 173 |  |  | BPL | KT3A | BPLKT3A | FUJI | AV69020T2 | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 50 | 14 | 2 | 28 | 151 | 0 | 0 | 128 | 3030 | 18690 | 55750 | 37 | 136 | 482
BPLKT3A | BPL | KT3A | AV69020T2 | 0 | BPLKT3A | FUJI | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 51.5 | 9 | 14 | 75 | 205 | 5 | 0 | 137 | 4766 | 6873 | 44252 | 60 | 121 | 617 | 436 | 617 | 617 | 1 | raw_available | 181 |  |  | BPL | KT3A | BPLKT3A | FUJI | AV69020T2 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2003 | 200 | 220/115/11 |  | 9 | 14 | 75 | 205 | 5 | 0 | 137 | 4766 | 6873 | 44252 | 60 | 121 | 617
BPLKT3A | BPL | KT3A | AV69020T2 | 0 | BPLKT3A | FUJI | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 53 | 8 | 35 | 59 | 130 | 7 | 0 | 203 | 5124 | 5060 | 35974 | 3 | 71 | 508 | 434 | 508 | 508 | 1 | raw_available | 74 |  |  | BPL | KT3A | BPLKT3A | FUJI | AV69020T2 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 53 | 8 | 35 | 59 | 130 | 7 | 0 | 203 | 5124 | 5060 | 35974 | 3 | 71 | 508
BPLKT3A | BPL | KT3A | AV69020T2 | 0 | BPLKT3A | FUJI | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 32 | 10 | 36 | 67 | 239 | 3 | 0 | 95 | 4031 | 9913 | 49271 | 0 | 106 | 546 | 440 | 546 | 546 | 1 | raw_available | 106 |  |  | BPL | KT3A | BPLKT3A | FUJI | AV69020T2 | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 2003 | 200 | 220/115/11 | 32 | 10 | 36 | 67 | 239 | 3 | 0 | 95 | 4031 | 9913 | 49271 | 0 | 106 | 546
BPLKT4A | BPL | KT4A | 91900005 | 0 | BPLKT4A | TOSHIBA | 2019-07-27 | 2019-08-30 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 69 | 23 | 49 | 173 | 299 | 91 | 0 | 184 | 6106 | 6953 | 47355 | 92 | 203 | 1091 | 796 | 1091 | 1091 | 1 | raw_available | 295 |  |  | BPL | KT4A | BPLKT4A | TOSHIBA | 91900005 | 2019-07-27 | 2019-08-30 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 69 | 23 | 49 | 173 | 299 | 91 | 0 | 184 | 6106 | 6953 | 47355 | 92 | 203 | 1091 | -
BPLKT4A | BPL | KT4A | 91900005 | 0 | BPLKT4A | TOSHIBA | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 62 | 83 | 110 | 200 | 311 | 95 | 0 | 187 | 6980 | 6180 | 42511 | 55 | 186 | 1144 | 903 | 1144 | 1144 | 1 | raw_available | 241 |  |  | BPL | KT4A | BPLKT4A | TOSHIBA | 91900005 | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 62 | 83 | 110 | 200 | 311 | 95 | 0 | 187 | 6980 | 6180 | 42511 | 55 | 186 | 1144 | -
BPLKT4A | BPL | KT4A | 91900005 | 0 | BPLKT4A | TOSHIBA | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 60 | 38 | 305 | 331 | 513 | 263 | 0 | 179 | 6036 | 5064 | 49852 | 207 | 393 | 2191 | 1591 | 2191 | 2191 | 1 | raw_available | 600 |  |  | BPL | KT4A | BPLKT4A | TOSHIBA | 91900005 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 60 | 38 | 305 | 331 | 513 | 263 | 0 | 179 | 6036 | 5064 | 49852 | 207 | 393 | 2191
BPLKT4A | BPL | KT4A | 91900005 | 0 | BPLKT4A | TOSHIBA | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 60 | 42 | 469 | 238 | 374 | 101 | 0 | 206 | 7148 | 4764 | 48620 | 99 | 214 | 1701 | 1388 | 1701 | 1701 | 1 | raw_available | 313 |  |  | BPL | KT4A | BPLKT4A | TOSHIBA | 91900005 | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 60 | 42 | 469 | 238 | 374 | 101 | 0 | 206 | 7148 | 4764 | 48620 | 99 | 214 | 1701
BPLKT4A | BPL | KT4A | 91900005 | 0 | BPLKT4A | TOSHIBA | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 60 | 16 | 49 | 161 | 374 | 104 | 0 | 204 | 7401 | 8817 | 48609 | 137 | 216 | 1245 | 892 | 1245 | 1245 | 1 | raw_available | 353 |  |  | BPL | KT4A | BPLKT4A | TOSHIBA | 91900005 | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 60 | 16 | 49 | 161 | 374 | 104 | 0 | 204 | 7401 | 8817 | 48609 | 137 | 216 | 1245
BPLKT4A | BPL | KT4A | 91900005 | 0 | BPLKT4A | TOSHIBA | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 62 | 21 | 63 | 100 | 273 | 37 | 0 | 181 | 7275 | 12800 | 55570 | 134 | 269 | 1057 | 654 | 1057 | 1057 | 1 | raw_available | 403 |  |  | BPL | KT4A | BPLKT4A | TOSHIBA | 91900005 | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 62 | 21 | 63 | 100 | 273 | 37 | 0 | 181 | 7275 | 12800 | 55570 | 134 | 269 | 1057
BPLKT4A | BPL | KT4A | 91900005 | 0 | BPLKT4A | TOSHIBA | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 60 | 26 | 55 | 255 | 386 | 113 | 0 | 224 | 7314 | 3280 | 45509 | 174 | 269 | 1476 | 1033 | 1476 | 1476 | 1 | raw_available | 443 |  |  | BPL | KT4A | BPLKT4A | TOSHIBA | 91900005 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2004 | 200 | 220/69/11 |  | 26 | 55 | 255 | 386 | 113 | 0 | 224 | 7314 | 3280 | 45509 | 174 | 269 | 1476
BPLKT4A | BPL | KT4A | 91900005 | 0 | BPLKT4A | TOSHIBA | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 55 | 25 | 34 | 182 | 366 | 89 | 0 | 210 | 6647 | 5540 | 40447 | 49 | 134 | 1064 | 881 | 1064 | 1064 | 1 | raw_available | 183 |  |  | BPL | KT4A | BPLKT4A | TOSHIBA | 91900005 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 55 | 25 | 34 | 182 | 366 | 89 | 0 | 210 | 6647 | 5540 | 40447 | 49 | 134 | 1064
BPLKT4A | BPL | KT4A | 91900005 | 0 | BPLKT4A | TOSHIBA | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 58 | 40 | 50 | 209 | 353 | 98 | 0 | 232 | 8350 | 10926 | 52115 | 61 | 238 | 1241 | 942 | 1241 | 1241 | 1 | raw_available | 299 |  |  | BPL | KT4A | BPLKT4A | TOSHIBA | 91900005 | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 2004 | 200 | 220/69/11 | 58 | 40 | 50 | 209 | 353 | 98 | 0 | 232 | 8350 | 10926 | 52115 | 61 | 238 | 1241
BPLKT5A | BPL | KT5A | 95401 | 0 | BPLKT5A | JEUMONT | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 58 | 27 | 22 | 65 | 86 | 6 | 0 | 285 | 4684 | 10832 | 39579 | 0 | 47 | 511 | 464 | 511 | 511 | 1 | raw_available | 47 |  |  | BPL | KT5A | BPLKT5A | JEUMONT | 95401 | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 58 | 27 | 22 | 65 | 86 | 6 | 0 | 285 | 4684 | 10832 | 39579 | 0 | 47 | 511 | -
BPLKT5A | BPL | KT5A | 95401 | 0 | BPLKT5A | JEUMONT | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 58 | 12 | 17 | 66 | 106 | 3 | 0 | 290 | 4981 | 19760 | 65170 | 16 | 83 | 581 | 482 | 581 | 581 | 1 | raw_available | 99 |  |  | BPL | KT5A | BPLKT5A | JEUMONT | 95401 | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 58 | 12 | 17 | 66 | 106 | 3 | 0 | 290 | 4981 | 19760 | 65170 | 16 | 83 | 581 | -
BPLKT5A | BPL | KT5A | 95401 | 0 | BPLKT5A | JEUMONT | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 54 | 13 | 72 | 129 | 137 | 4 | 0 | 294 | 4679 | 6071 | 43716 | 44 | 105 | 785 | 636 | 785 | 785 | 1 | raw_available | 149 |  |  | BPL | KT5A | BPLKT5A | JEUMONT | 95401 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 54 | 13 | 72 | 129 | 137 | 4 | 0 | 294 | 4679 | 6071 | 43716 | 44 | 105 | 785
BPLKT5A | BPL | KT5A | 95401 | 0 | BPLKT5A | JEUMONT | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 52 | 10 | 52 | 96 | 105 | 0 | 0 | 399 | 4607 | 6392 | 50216 | 0 | 75 | 727 | 652 | 727 | 727 | 1 | raw_available | 75 |  |  | BPL | KT5A | BPLKT5A | JEUMONT | 95401 | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 52 | 10 | 52 | 96 | 105 | 0 | 0 | 399 | 4607 | 6392 | 50216 | 0 | 75 | 727
BPLKT5A | BPL | KT5A | 95401 | 0 | BPLKT5A | JEUMONT | 2021-05-24 | 2021-07-11 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 62 | 12 | 33 | 52 | 46 | 0 | 0 | 167 | 4671 | 7260 | 41010 | 26 | 36 | 360 | 298 | 360 | 360 | 1 | raw_available | 62 |  |  | BPL | KT5A | BPLKT5A | JEUMONT | 95401 | 2021-05-24 | 2021-07-11 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 62 | 12 | 33 | 52 | 46 | 0 | 0 | 167 | 4671 | 7260 | 41010 | 26 | 36 | 360
BPLKT5A | BPL | KT5A | 95401 | 0 | BPLKT5A | JEUMONT | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 58 | 9 | 7 | 57 | 89 | 0 | 0 | 245 | 4699 | 7490 | 38180 | 16 | 86 | 500 | 398 | 500 | 500 | 1 | raw_available | 102 |  |  | BPL | KT5A | BPLKT5A | JEUMONT | 95401 | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 58 | 9 | 7 | 57 | 89 | 0 | 0 | 245 | 4699 | 7490 | 38180 | 16 | 86 | 500
BPLKT5A | BPL | KT5A | 95401 | 0 | BPLKT5A | JEUMONT | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 58 | 9 | 23 | 70 | 129 | 10 | 0 | 512 | 7509 | 5770 | 40714 | 12 | 79 | 835 | 744 | 835 | 835 | 1 | raw_available | 91 |  |  | BPL | KT5A | BPLKT5A | JEUMONT | 95401 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2009 | 200 | 220/115/22 |  | 9 | 23 | 70 | 129 | 10 | 0 | 512 | 7509 | 5770 | 40714 | 12 | 79 | 835
BPLKT5A | BPL | KT5A | 95401 | 0 | BPLKT5A | JEUMONT | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 55 | 8 | 36 | 61 | 123 | 18 | 0 | 436 | 7157 | 4477 | 36863 | 12 | 70 | 756 | 674 | 756 | 756 | 1 | raw_available | 82 |  |  | BPL | KT5A | BPLKT5A | JEUMONT | 95401 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 55 | 8 | 36 | 61 | 123 | 18 | 0 | 436 | 7157 | 4477 | 36863 | 12 | 70 | 756
BPLKT5A | BPL | KT5A | 95401 | 0 | BPLKT5A | JEUMONT | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 58 | 12 | 46 | 107 | 150 | 17 | 0 | 369 | 7255 | 9605 | 38115 | 0 | 84 | 773 | 689 | 773 | 773 | 1 | raw_available | 84 |  |  | BPL | KT5A | BPLKT5A | JEUMONT | 95401 | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 2009 | 200 | 220/115/22 | 58 | 12 | 46 | 107 | 150 | 17 | 0 | 369 | 7255 | 9605 | 38115 | 0 | 84 | 773
BPLKT6A | BPL | KT6A | 8946849 | 0 | BPLKT6A | TAKAOKA | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 36 | 21 | 13 | 7 | 6 | 11 | 0 | 231 | 1705 | 7322 | 43686 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPL | KT6A | BPLKT6A | TAKAOKA | 8946849 | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 36 | 21 | 13 | 7 | 6 | 11 | 0 | 231 | 1705 | 7322 | 43686 | 0 | 0 | 268 | -
BPLKT6A | BPL | KT6A | 8946849 | 0 | BPLKT6A | TAKAOKA | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 52 | 15 | 12 | 7 | 5 | 10 | 0 | 240 | 1710 | 19500 | 72870 | 0 | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPL | KT6A | BPLKT6A | TAKAOKA | 8946849 | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 52 | 15 | 12 | 7 | 5 | 10 | 0 | 240 | 1710 | 19500 | 72870 | 0 | 0 | 274 | -
BPLKT6A | BPL | KT6A | 8946849 | 0 | BPLKT6A | TAKAOKA | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 34 | 15 | 46 | 7 | 6 | 10 | 0 | 435 | 1425 | 12701 | 70352 | 11 | 8 | 523 | 504 | 523 | 523 | 1 | raw_available | 19 |  |  | BPL | KT6A | BPLKT6A | TAKAOKA | 8946849 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 34 | 15 | 46 | 7 | 6 | 10 | 0 | 435 | 1425 | 12701 | 70352 | 11 | 8 | 523
BPLKT6A | BPL | KT6A | 8946849 | 0 | BPLKT6A | TAKAOKA | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 27 | 7 | 40 | 6 | 5 | 9 | 0 | 533 | 1934 | 12674 | 50597 | 9 | 7 | 609 | 593 | 609 | 609 | 1 | raw_available | 16 | De-energize . |  | BPL | KT6A | BPLKT6A | TAKAOKA | 8946849 | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 27 | 7 | 40 | 6 | 5 | 9 | 0 | 533 | 1934 | 12674 | 50597 | 9 | 7 | 609 | De-energize .
BPLKT6A | BPL | KT6A | 8946849 | 0 | BPLKT6A | TAKAOKA | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 34 | 26 | 15 | 4 | 3 | 6 | 0 | 285 | 3262 | 28756 | 55871 | 11 | 62 | 386 | 313 | 386 | 386 | 1 | raw_available | 73 |  |  | BPL | KT6A | BPLKT6A | TAKAOKA | 8946849 | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 2009 | 200 | 230/72/11 |  | 26 | 15 | 4 | 3 | 6 | 0 | 285 | 3262 | 28756 | 55871 | 11 | 62 | 386
BPLKT6A | BPL | KT6A | 8946849 | 0 | BPLKT6A | TAKAOKA | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 62 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 244 | 2021 | 15750 | 51150 | 10 | 6 | 273 | 257 | 273 | 273 | 1 | raw_available | 16 |  |  | BPL | KT6A | BPLKT6A | TAKAOKA | 8946849 | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 62 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 244 | 2021 | 15750 | 51150 | 10 | 6 | 273
BPLKT6A | BPL | KT6A | 8946849 | 0 | BPLKT6A | TAKAOKA | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 34 | 12 | 13 | 18 | 5 | 14 | 0 | 586 | 3980 | 9807 | 72184 | 5 | 6 | 647 | 636 | 647 | 647 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BPL | KT6A | BPLKT6A | TAKAOKA | 8946849 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2009 | 200 | 230/72/11 |  | 12 | 13 | 18 | 5 | 14 | 0 | 586 | 3980 | 9807 | 72184 | 5 | 6 | 647
BPLKT6A | BPL | KT6A | 8946849 | 0 | BPLKT6A | TAKAOKA | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 0 | 10 | 16 | 9 | 5 | 24 | 0 | 550 | 3329 | 7225 | 75094 | 5 | 6 | 615 | 604 | 615 | 615 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BPL | KT6A | BPLKT6A | TAKAOKA | 8946849 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 0 | 10 | 16 | 9 | 5 | 24 | 0 | 550 | 3329 | 7225 | 75094 | 5 | 6 | 615
BPLKT6A | BPL | KT6A | 8946849 | 0 | BPLKT6A | TAKAOKA | 2023-11-26 | 2023-12-24 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 30 | 21 | 23 | 8 | 6 | 23 | 0 | 616 | 2896 | 23679 | 78585 | 5 | 7 | 688 | 676 | 688 | 688 | 1 | raw_available | 12 |  |  | BPL | KT6A | BPLKT6A | TAKAOKA | 8946849 | 2023-11-26 | 2023-12-24 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 30 | 21 | 23 | 8 | 6 | 23 | 0 | 616 | 2896 | 23679 | 78585 | 5 | 7 | 688
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 44 | 18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 655 | 3058 | 4780 | 38973 | 2 | 2 | 685 | 681 | 685 | 685 | 1 | raw_available | 4 | Tx.tripด้วย relay 87k |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 44 | 18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 655 | 3058 | 4780 | 38973 | 2 | 2 | 685 | Tx.tripด้วย relay 87k
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 57 | 17 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 556 | 3218 | 8170 | 42280 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 57 | 17 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 556 | 3218 | 8170 | 42280 | 0 | 0 | 580 | -
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 54 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 570 | 3250 | 16610 | 60610 | 0 | 0 | 598 | 598 | 598 | 598 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 54 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 570 | 3250 | 16610 | 60610 | 0 | 0 | 598 | -
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 34 | 11 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 504 | 3284 | 7186 | 35110 | 0 | 2 | 545 | 543 | 545 | 545 | 1 | raw_available | 2 | De-Energize |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 34 | 11 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 504 | 3284 | 7186 | 35110 | 0 | 2 | 545 | De-Energize
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 34 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 710 | 3001 | 5166 | 36519 | 3 | 6 | 737 | 728 | 737 | 737 | 1 | raw_available | 9 |  |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 34 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 710 | 3001 | 5166 | 36519 | 3 | 6 | 737
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2021-05-24 | 2021-07-11 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 34 | 26 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 410 | 3980 | 24340 | 83390 | 0 | 3 | 448 | 445 | 448 | 448 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2021-05-24 | 2021-07-11 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 34 | 26 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 410 | 3980 | 24340 | 83390 | 0 | 3 | 448
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 30 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 249 | 2862 | 17060 | 46750 | 28 | 5 | 289 | 256 | 289 | 289 | 1 | raw_available | 33 |  |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2021-11-14 | 2021-12-11 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 30 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 249 | 2862 | 17060 | 46750 | 28 | 5 | 289
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 44 | 9 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 677 | 4867 | 8127 | 40476 | 6 | 9 | 730 | 715 | 730 | 730 | 1 | raw_available | 15 |  |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2009 | 200 | 220/72/11 |  | 9 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 677 | 4867 | 8127 | 40476 | 6 | 9 | 730
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 53 | 11 | 26 | 13 | 3 | 2 | 0 | 606 | 4256 | 8425 | 51986 | 2 | 5 | 657 | 650 | 657 | 657 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 53 | 11 | 26 | 13 | 3 | 2 | 0 | 606 | 4256 | 8425 | 51986 | 2 | 5 | 657
BPLKT7A | BPL | KT7A | 8946786 | 0 | BPLKT7A | TAKAOKA | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 48 | 10 | 37 | 16 | 6 | 6 | 0 | 822 | 4389 | 14427 | 51361 | 3 | 8 | 898 | 887 | 898 | 898 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BPL | KT7A | BPLKT7A | TAKAOKA | 8946786 | 2023-11-26 | 2023-12-21 | 2009 | 200 | 220/72/11 | 48 | 10 | 37 | 16 | 6 | 6 | 0 | 822 | 4389 | 14427 | 51361 | 3 | 8 | 898
BRKT1A | BR | KT1A | 338029 | 0 | BRKT1A | RADEKONCAR | 2019-03-23 | 2019-04-18 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 17 | 14 | 49 | 56 | 54 | 0 | 810 | 6189 | 8295 | 41639 | 0 | 49 | 1032 | 983 | 1032 | 1032 | 1 | raw_available | 49 |  |  | BR | KT1A | BRKT1A | RADEKONCAR | 338029 | 2019-03-23 | 2019-04-18 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 17 | 14 | 49 | 56 | 54 | 0 | 810 | 6189 | 8295 | 41639 | 0 | 49 | 1032 | -
BRKT1A | BR | KT1A | 338029 | 0 | BRKT1A | RADEKONCAR | 2020-03-22 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 15 | 35 | 123 | 50 | 21 | 0 | 851 | 6703 | 8290 | 51580 | 0 | 17 | 1097 | 1080 | 1097 | 1097 | 1 | raw_available | 17 |  |  | BR | KT1A | BRKT1A | RADEKONCAR | 338029 | 2020-03-22 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 15 | 35 | 123 | 50 | 21 | 0 | 851 | 6703 | 8290 | 51580 | 0 | 17 | 1097
BRKT1A | BR | KT1A | 338029 | 0 | BRKT1A | RADEKONCAR | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 25 | 108 | 37 | 15 | 0 | 814 | 7798 | 5741 | 62477 | 12 | 13 | 1024 | 999 | 1024 | 1024 | 1 | raw_available | 25 |  |  | BR | KT1A | BRKT1A | RADEKONCAR | 338029 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 25 | 108 | 37 | 15 | 0 | 814 | 7798 | 5741 | 62477 | 12 | 13 | 1024
BRKT1A | BR | KT1A | 338029 | 0 | BRKT1A | RADEKONCAR | 2022-02-28 | 2022-03-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 45 | 12 | 12 | 51 | 31 | 14 | 0 | 508 | 5281 | 14790 | 77260 | 37 | 12 | 665 | 616 | 665 | 665 | 1 | raw_available | 49 |  |  | BR | KT1A | BRKT1A | RADEKONCAR | 338029 | 2022-02-28 | 2022-03-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 45 | 12 | 12 | 51 | 31 | 14 | 0 | 508 | 5281 | 14790 | 77260 | 37 | 12 | 665
BRKT1A | BR | KT1A | 338029 | 0 | BRKT1A | RADEKONCAR | 2023-02-21 | 2023-03-04 | 2004 | 50 | 115/22 | 40 | 8 | 10 | 68 | 45 | 40 | 0 | 1245 | 7034 | 7863 | 56673 | 62 | 11 | 1481 | 1408 | 1481 | 1481 | 1 | raw_available | 73 | After Buchholz alarm & TX. Pres Relief Dev.alarm |  | BR | KT1A | BRKT1A | RADEKONCAR | 338029 | 2023-02-21 | 2023-03-04 | 2004 | 50 | 115/22 | 40 | 8 | 10 | 68 | 45 | 40 | 0 | 1245 | 7034 | 7863 | 56673 | 62 | 11 | 1481 | After Buchholz alarm & TX. Pres Relief Dev.alarm
BRKT1A | BR | KT1A | 338029 | 0 | BRKT1A | RADEKONCAR | 2023-02-25 | 2023-03-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 11 | 11 | 56 | 36 | 38 | 0 | 1113 | 6996 | 12886 | 45291 | 34 | 8 | 1296 | 1254 | 1296 | 1296 | 1 | raw_available | 42 |  |  | BR | KT1A | BRKT1A | RADEKONCAR | 338029 | 2023-02-25 | 2023-03-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 11 | 11 | 56 | 36 | 38 | 0 | 1113 | 6996 | 12886 | 45291 | 34 | 8 | 1296
BRKT1A | BR | KT1A | 338029 | 0 | BRKT1A | RADEKONCAR | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 4 | 3 | 43 | 55 | 0 | 1021 | 7526 | 12481 | 52099 | 58 | 13 | 1197 | 1126 | 1197 | 1197 | 1 | raw_available | 71 |  |  | BR | KT1A | BRKT1A | RADEKONCAR | 338029 | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 4 | 3 | 43 | 55 | 0 | 1021 | 7526 | 12481 | 52099 | 58 | 13 | 1197
BRKT2A | BR | KT2A | 52009 | 0 | BRKT2A | ABB | 2019-03-23 | 2019-04-21 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 53 | 15 | 12 | 53 | 22 | 0 | 0 | 164 | 1408 | 8149 | 38953 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BR | KT2A | BRKT2A | ABB | 52009 | 2019-03-23 | 2019-04-21 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 53 | 15 | 12 | 53 | 22 | 0 | 0 | 164 | 1408 | 8149 | 38953 | 0 | 0 | 251 | -
BRKT2A | BR | KT2A | 52009 | 0 | BRKT2A | ABB | 2020-03-22 | 2020-05-25 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 43 | 18 | 28 | 87 | 29 | 0 | 0 | 165 | 1095 | 7520 | 46660 | 0 | 14 | 323 | 309 | 323 | 323 | 1 | raw_available | 14 |  |  | BR | KT2A | BRKT2A | ABB | 52009 | 2020-03-22 | 2020-05-25 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 43 | 18 | 28 | 87 | 29 | 0 | 0 | 165 | 1095 | 7520 | 46660 | 0 | 14 | 323
BRKT2A | BR | KT2A | 52009 | 0 | BRKT2A | ABB | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 45 | 8 | 18 | 60 | 21 | 0 | 0 | 98 | 1765 | 6532 | 51974 | 0 | 11 | 208 | 197 | 208 | 208 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BR | KT2A | BRKT2A | ABB | 52009 | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 45 | 8 | 18 | 60 | 21 | 0 | 0 | 98 | 1765 | 6532 | 51974 | 0 | 11 | 208
BRKT2A | BR | KT2A | 52009 | 0 | BRKT2A | ABB | 2022-02-28 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 36 | 14 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 168 | 1502 | 5775 | 37174 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215 | 215 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BR | KT2A | BRKT2A | ABB | 52009 | 2022-02-28 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 36 | 14 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 168 | 1502 | 5775 | 37174 | 0 | 0 | 215
BRKT2A | BR | KT2A | 52009 | 0 | BRKT2A | ABB | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 56 | 17 | 5 | 61 | 25 | 1 | 0 | 229 | 4598 | 8205 | 46345 | 0 | 12 | 333 | 321 | 333 | 333 | 1 | raw_available | 12 |  |  | BR | KT2A | BRKT2A | ABB | 52009 | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 56 | 17 | 5 | 61 | 25 | 1 | 0 | 229 | 4598 | 8205 | 46345 | 0 | 12 | 333
BRKT2A | BR | KT2A | 52009 | 0 | BRKT2A | ABB | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 48 | 13 | 4 | 102 | 37 | 4 | 0 | 250 | 2080 | 8547 | 41725 | 7 | 19 | 423 | 397 | 423 | 423 | 1 | raw_available | 26 |  |  | BR | KT2A | BRKT2A | ABB | 52009 | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 48 | 13 | 4 | 102 | 37 | 4 | 0 | 250 | 2080 | 8547 | 41725 | 7 | 19 | 423
BSP2KT1AA | BSP2 | KT1AA | 04900004 | 0 | BSP2KT1AA | TMT&D | 2020-04-27 | 2020-05-03 | 2018 | 333.33 | 500 | 54 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 119 | 721 | 6349 | 26053 | 0 | 1 | 128 | 127 | 128 | 128 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | TMT&D | 04900004 | 2020-04-27 | 2020-05-03 | 2018 | 333.33 | 500 | 54 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 119 | 721 | 6349 | 26053 | 0 | 1 | 128
BSP2KT1AA | BSP2 | KT1AA | 04900004 | 0 | BSP2KT1AA | TMT&D | 2021-04-19 | 2021-06-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 62 | 19 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 667 | 16370 | 37240 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | TMT&D | 04900004 | 2021-04-19 | 2021-06-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 62 | 19 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 667 | 16370 | 37240 | 0 | 0 | 127
BSP2KT1AA | BSP2 | KT1AA | 04900004 | 0 | BSP2KT1AA | TMT&D | 2021-08-20 | 2021-11-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 209 | 21989 | 43834 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | TMT&D | 04900004 | 2021-08-20 | 2021-11-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 209 | 21989 | 43834 | 0 | 0 | 34
BSP2KT1AA | BSP2 | KT1AA | 04900004 | 0 | BSP2KT1AA | TMT&D | 2022-04-23 | 2022-05-06 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 56 | 913 | 12944 | 51337 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | TMT&D | 04900004 | 2022-04-23 | 2022-05-06 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 56 | 913 | 12944 | 51337 | 0 | 0 | 78
BSP2KT1AA | BSP2 | KT1AA | 04900004 | 0 | BSP2KT1AA | TMT&D | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 922 | 36005 | 59136 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | TMT&D | 04900004 | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 922 | 36005 | 59136 | 0 | 0 | 60
BSP2KT1AA | BSP2 | KT1AA | 04900004 | 0 | BSP2KT1AA | TMT&D | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 943 | 3804 | 24534 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | TMT&D | 04900004 | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 943 | 3804 | 24534 | 0 | 0 | 75
BSP2KT1AA | BSP2 | KT1AA | 04900004 | 0 | BSP2KT1AA | TMT&D | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 54 | 20 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 146 | 977 | 12930 | 23700 | 5 | 1 | 170 | 164 | 170 | 170 | 1 | raw_available | 6 |  |  | BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | TMT&D | 04900004 | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 54 | 20 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 146 | 977 | 12930 | 23700 | 5 | 1 | 170
BSP2KT1AA | BSP2 | KT1AA | 04900004 | 0 | BSP2KT1AA | TMT&D | 2024-02-17 | 2024-03-04 | 2018 | 333.33 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 21640 | 37850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | TMT&D | 04900004 | 2024-02-17 | 2024-03-04 | 2018 | 333.33 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 21640 | 37850 | 0 | 0 | 0
BSP2KT1AA | BSP2 | KT1AA | 04900004 | 0 | BSP2KT1AA | TMT&D | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 60 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 180 | 1707 | 5462 | 32059 | 18 | 6 | 225 | 201 | 225 | 225 | 1 | raw_available | 24 |  |  | BSP2 | KT1AA | BSP2KT1AA | TMT&D | 04900004 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 60 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 180 | 1707 | 5462 | 32059 | 18 | 6 | 225
BSP2KT1AB | BSP2 | KT1AB | 04900005 | 0 | BSP2KT1AB | TMT&D | 2020-04-27 | 2020-05-03 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 116 | 734 | 4693 | 19728 | 0 | 1 | 127 | 126 | 127 | 127 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | TMT&D | 04900005 | 2020-04-27 | 2020-05-03 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 116 | 734 | 4693 | 19728 | 0 | 1 | 127
BSP2KT1AB | BSP2 | KT1AB | 04900005 | 0 | BSP2KT1AB | TMT&D | 2021-04-19 | 2021-06-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 64 | 26 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 728 | 23880 | 38350 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | TMT&D | 04900005 | 2021-04-19 | 2021-06-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 64 | 26 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 728 | 23880 | 38350 | 0 | 0 | 139
BSP2KT1AB | BSP2 | KT1AB | 04900005 | 0 | BSP2KT1AB | TMT&D | 2021-08-20 | 2021-11-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 170 | 12480 | 21138 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | TMT&D | 04900005 | 2021-08-20 | 2021-11-11 | 2018 | 333.33 | 500 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 170 | 12480 | 21138 | 0 | 0 | 21
BSP2KT1AB | BSP2 | KT1AB | 04900005 | 0 | BSP2KT1AB | TMT&D | 2022-04-23 | 2022-05-06 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 7 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 56 | 900 | 6345 | 23376 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | TMT&D | 04900005 | 2022-04-23 | 2022-05-06 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 7 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 56 | 900 | 6345 | 23376 | 0 | 0 | 79
BSP2KT1AB | BSP2 | KT1AB | 04900005 | 0 | BSP2KT1AB | TMT&D | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 902 | 10378 | 23170 | 1 | 1 | 61 | 59 | 61 | 61 | 1 | raw_available | 2 |  |  | BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | TMT&D | 04900005 | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 902 | 10378 | 23170 | 1 | 1 | 61
BSP2KT1AB | BSP2 | KT1AB | 04900005 | 0 | BSP2KT1AB | TMT&D | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58 | 933 | 17205 | 48596 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | TMT&D | 04900005 | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58 | 933 | 17205 | 48596 | 0 | 0 | 66
BSP2KT1AB | BSP2 | KT1AB | 04900005 | 0 | BSP2KT1AB | TMT&D | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 15 | 5 | 9 | 7 | 23 | 0 | 84 | 1053 | 7600 | 22350 | 6 | 1 | 135 | 128 | 135 | 135 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | TMT&D | 04900005 | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 15 | 5 | 9 | 7 | 23 | 0 | 84 | 1053 | 7600 | 22350 | 6 | 1 | 135
BSP2KT1AB | BSP2 | KT1AB | 04900005 | 0 | BSP2KT1AB | TMT&D | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 60 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1190 | 4744 | 29945 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 151 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AB | BSP2KT1AB | TMT&D | 04900005 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 60 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1190 | 4744 | 29945 | 0 | 0 | 151
BSP2KT1AC | BSP2 | KT1AC | 04900006 | 0 | BSP2KT1AC | TMT&D | 2020-04-27 | 2020-05-03 | 2018 | 333.33 | 500 | 54 | 15 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121 | 637 | 4405 | 15418 | 0 | 4 | 142 | 138 | 142 | 142 | 1 | raw_available | 4 |  |  | BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | TMT&D | 04900006 | 2020-04-27 | 2020-05-03 | 2018 | 333.33 | 500 | 54 | 15 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121 | 637 | 4405 | 15418 | 0 | 4 | 142
BSP2KT1AC | BSP2 | KT1AC | 04900006 | 0 | BSP2KT1AC | TMT&D | 2021-04-19 | 2021-06-07 | 2018 | 333.33 | 500 | 64 | 14 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 525 | 14500 | 37240 | 0 | 5 | 125 | 120 | 125 | 125 | 1 | raw_available | 5 |  |  | BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | TMT&D | 04900006 | 2021-04-19 | 2021-06-07 | 2018 | 333.33 | 500 | 64 | 14 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 525 | 14500 | 37240 | 0 | 5 | 125
BSP2KT1AC | BSP2 | KT1AC | 04900006 | 0 | BSP2KT1AC | TMT&D | 2021-08-20 | 2021-11-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 55.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 171 | 13308 | 21763 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | TMT&D | 04900006 | 2021-08-20 | 2021-11-11 | 2018 | 333.33 | 500 |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 171 | 13308 | 21763 | 0 | 0 | 20
BSP2KT1AC | BSP2 | KT1AC | 04900006 | 0 | BSP2KT1AC | TMT&D | 2022-04-23 | 2022-05-06 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | 624 | 4548 | 20463 | 0 | 2 | 55 | 53 | 55 | 55 | 1 | raw_available | 2 |  |  | BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | TMT&D | 04900006 | 2022-04-23 | 2022-05-06 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | 624 | 4548 | 20463 | 0 | 2 | 55
BSP2KT1AC | BSP2 | KT1AC | 04900006 | 0 | BSP2KT1AC | TMT&D | 2022-07-23 | 2022-07-31 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 41 | 947 | 10045 | 31365 | 2 | 7 | 62 | 53 | 62 | 62 | 1 | raw_available | 9 |  |  | BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | TMT&D | 04900006 | 2022-07-23 | 2022-07-31 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 41 | 947 | 10045 | 31365 | 2 | 7 | 62
BSP2KT1AC | BSP2 | KT1AC | 04900006 | 0 | BSP2KT1AC | TMT&D | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 914 | 36392 | 60957 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | TMT&D | 04900006 | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 55 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 914 | 36392 | 60957 | 0 | 0 | 48
BSP2KT1AC | BSP2 | KT1AC | 04900006 | 0 | BSP2KT1AC | TMT&D | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 910 | 14385 | 34327 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | TMT&D | 04900006 | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 2018 | 333.33 | 500 | 56 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 910 | 14385 | 34327 | 0 | 0 | 57
BSP2KT1AC | BSP2 | KT1AC | 04900006 | 0 | BSP2KT1AC | TMT&D | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 54 | 18 | 5 | 9 | 7 | 19 | 0 | 63 | 926 | 8680 | 21290 | 5 | 1 | 109 | 103 | 109 | 109 | 1 | raw_available | 6 |  |  | BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | TMT&D | 04900006 | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 2018 | 333.33 | 500 | 54 | 18 | 5 | 9 | 7 | 19 | 0 | 63 | 926 | 8680 | 21290 | 5 | 1 | 109
BSP2KT1AC | BSP2 | KT1AC | 04900006 | 0 | BSP2KT1AC | TMT&D | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 60 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 179 | 1663 | 8334 | 25121 | 14 | 3 | 213 | 196 | 213 | 213 | 1 | raw_available | 17 |  |  | BSP2 | KT1AC | BSP2KT1AC | TMT&D | 04900006 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2018 | 333.33 | 500 | 60 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 179 | 1663 | 8334 | 25121 | 14 | 3 | 213
BSPKT1A | BSP | KT1A | 103724 | 0 | BSPKT1A | ABB | 2019-10-19 | 2019-11-25 | 2007 | 200 | 230/115 | 54 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1484 | 9210 | 32696 | 0 | 0 | 529 | 529 | 529 | 529 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT1A | BSPKT1A | ABB | 103724 | 2019-10-19 | 2019-11-25 | 2007 | 200 | 230/115 | 54 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1484 | 9210 | 32696 | 0 | 0 | 529 | -
BSPKT1A | BSP | KT1A | 103724 | 0 | BSPKT1A | ABB | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2007 | 200 | 230/115 | 44 | 8 | 47 | 9 | 13 | 0 | 0 | 680 | 1628 | 4758 | 27173 | 0 | 7 | 756 | 749 | 756 | 756 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BSP | KT1A | BSPKT1A | ABB | 103724 | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2007 | 200 | 230/115 | 44 | 8 | 47 | 9 | 13 | 0 | 0 | 680 | 1628 | 4758 | 27173 | 0 | 7 | 756
BSPKT1A | BSP | KT1A | 103724 | 0 | BSPKT1A | ABB | 2021-04-18 | 2021-06-07 | 2007 | 200 | 230/115 | 50 | 30 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 190 | 735 | 23900 | 48120 | 0 | 1 | 254 | 253 | 254 | 254 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BSP | KT1A | BSPKT1A | ABB | 103724 | 2021-04-18 | 2021-06-07 | 2007 | 200 | 230/115 | 50 | 30 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 190 | 735 | 23900 | 48120 | 0 | 1 | 254
BSPKT1A | BSP | KT1A | 103724 | 0 | BSPKT1A | ABB | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2007 | 200 | 230/115 | 48 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 572 | 1697 | 6050 | 34273 | 0 | 0 | 594 | 594 | 594 | 594 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT1A | BSPKT1A | ABB | 103724 | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2007 | 200 | 230/115 | 48 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 572 | 1697 | 6050 | 34273 | 0 | 0 | 594
BSPKT1A | BSP | KT1A | 103724 | 0 | BSPKT1A | ABB | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 53 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 566 | 1699 | 38713 | 67474 | 0 | 0 | 573 | 573 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT1A | BSPKT1A | ABB | 103724 | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 53 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 566 | 1699 | 38713 | 67474 | 0 | 0 | 573
BSPKT1A | BSP | KT1A | 103724 | 0 | BSPKT1A | ABB | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2007 | 200 | 230/115 | 50 | 10 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 564 | 1692 | 5150 | 39140 | 0 | 0 | 584 | 584 | 584 | 584 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT1A | BSPKT1A | ABB | 103724 | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2007 | 200 | 230/115 | 50 | 10 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 564 | 1692 | 5150 | 39140 | 0 | 0 | 584
BSPKT1A | BSP | KT1A | 103724 | 0 | BSPKT1A | ABB | 2023-04-23 | 2023-05-08 | 2007 | 200 | 230/115 | 48 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1502 | 12071 | 48427 | 0 | 0 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT1A | BSPKT1A | ABB | 103724 | 2023-04-23 | 2023-05-08 | 2007 | 200 | 230/115 | 48 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1502 | 12071 | 48427 | 0 | 0 | 505
BSPKT1A | BSP | KT1A | 103724 | 0 | BSPKT1A | ABB | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 2007 | 200 | 230/115 | 54 | 16 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 416 | 1529 | 19790 | 29180 | 48 | 0 | 477 | 429 | 477 | 477 | 1 | raw_available | 48 |  |  | BSP | KT1A | BSPKT1A | ABB | 103724 | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 2007 | 200 | 230/115 | 54 | 16 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 416 | 1529 | 19790 | 29180 | 48 | 0 | 477
BSPKT1A | BSP | KT1A | 103724 | 0 | BSPKT1A | ABB | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 54 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 745 | 1988 | 8581 | 27654 | 0 | 0 | 762 | 762 | 762 | 762 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT1A | BSPKT1A | ABB | 103724 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 54 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 745 | 1988 | 8581 | 27654 | 0 | 0 | 762
BSPKT2A | BSP | KT2A | 103725 | 0 | BSPKT2A | ABB | 2019-10-19 | 2019-11-24 | 2007 | 200 | 230/115 | 56 | 10 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 463 | 1250 | 10533 | 38361 | 23 | 0 | 513 | 490 | 513 | 513 | 1 | raw_available | 23 |  |  | BSP | KT2A | BSPKT2A | ABB | 103725 | 2019-10-19 | 2019-11-24 | 2007 | 200 | 230/115 | 56 | 10 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 463 | 1250 | 10533 | 38361 | 23 | 0 | 513 | -
BSPKT2A | BSP | KT2A | 103725 | 0 | BSPKT2A | ABB | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2007 | 200 | 230/115 | 46 | 7 | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 737 | 1839 | 2357 | 29768 | 0 | 3 | 783 | 780 | 783 | 783 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BSP | KT2A | BSPKT2A | ABB | 103725 | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2007 | 200 | 230/115 | 46 | 7 | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 737 | 1839 | 2357 | 29768 | 0 | 3 | 783
BSPKT2A | BSP | KT2A | 103725 | 0 | BSPKT2A | ABB | 2021-04-18 | 2021-06-07 | 2007 | 200 | 230/115 | 52 | 20 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 208 | 880 | 16040 | 50130 | 1 | 1 | 260 | 258 | 260 | 260 | 1 | raw_available | 2 |  |  | BSP | KT2A | BSPKT2A | ABB | 103725 | 2021-04-18 | 2021-06-07 | 2007 | 200 | 230/115 | 52 | 20 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 208 | 880 | 16040 | 50130 | 1 | 1 | 260
BSPKT2A | BSP | KT2A | 103725 | 0 | BSPKT2A | ABB | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2007 | 200 | 230/115 | 54 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1678 | 5690 | 33937 | 0 | 0 | 528 | 528 | 528 | 528 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT2A | BSPKT2A | ABB | 103725 | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2007 | 200 | 230/115 | 54 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1678 | 5690 | 33937 | 0 | 0 | 528
BSPKT2A | BSP | KT2A | 103725 | 0 | BSPKT2A | ABB | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1680 | 37645 | 66899 | 0 | 0 | 523 | 523 | 523 | 523 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT2A | BSPKT2A | ABB | 103725 | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1680 | 37645 | 66899 | 0 | 0 | 523
BSPKT2A | BSP | KT2A | 103725 | 0 | BSPKT2A | ABB | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2007 | 200 | 230/115 | 51 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 524 | 1655 | 4440 | 39160 | 28 | 0 | 561 | 533 | 561 | 561 | 1 | raw_available | 28 |  |  | BSP | KT2A | BSPKT2A | ABB | 103725 | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2007 | 200 | 230/115 | 51 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 524 | 1655 | 4440 | 39160 | 28 | 0 | 561
BSPKT2A | BSP | KT2A | 103725 | 0 | BSPKT2A | ABB | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2007 | 200 | 230/115 | 50 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 596 | 1785 | 6337 | 43937 | 1 | 1 | 611 | 609 | 611 | 611 | 1 | raw_available | 2 |  |  | BSP | KT2A | BSPKT2A | ABB | 103725 | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2007 | 200 | 230/115 | 50 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 596 | 1785 | 6337 | 43937 | 1 | 1 | 611
BSPKT2A | BSP | KT2A | 103725 | 0 | BSPKT2A | ABB | 2023-10-13 | 2023-12-05 | 2007 | 200 | 230/115 | 57 | 12 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 556 | 1870 | 12737 | 43178 | 9 | 0 | 590 | 581 | 590 | 590 | 1 | raw_available | 9 |  |  | BSP | KT2A | BSPKT2A | ABB | 103725 | 2023-10-13 | 2023-12-05 | 2007 | 200 | 230/115 | 57 | 12 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 556 | 1870 | 12737 | 43178 | 9 | 0 | 590
BSPKT2A | BSP | KT2A | 103725 | 0 | BSPKT2A | ABB | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 52 | 4 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 626 | 1896 | 6084 | 28326 | 0 | 0 | 652 | 652 | 652 | 652 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT2A | BSPKT2A | ABB | 103725 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 52 | 4 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 626 | 1896 | 6084 | 28326 | 0 | 0 | 652
BSPKT3A | BSP | KT3A | 573082 | 0 | BSPKT3A | MITSUBISHI | 2021-04-18 | 2021-06-08 | 2007 | 25 | 115/22 | 50 | 24 | 43 | 19 | 131 | 1 | 0 | 120 | 2400 | 7648 | 49000 | 6 | 116 | 436 | 314 | 436 | 436 | 1 | raw_available | 122 |  |  | BSP | KT3A | BSPKT3A | MITSUBISHI | 573082 | 2021-04-18 | 2021-06-08 | 2007 | 25 | 115/22 | 50 | 24 | 43 | 19 | 131 | 1 | 0 | 120 | 2400 | 7648 | 49000 | 6 | 116 | 436
BSPKT3A | BSP | KT3A | 573082 | 0 | BSPKT3A | MITSUBISHI | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2007 | 25 | 115/22 | 45 | 12 | 7 | 54 | 324 | 8 | 0 | 116 | 2425 | 9169 | 49702 | 0 | 89 | 598 | 509 | 598 | 598 | 1 | raw_available | 89 |  |  | BSP | KT3A | BSPKT3A | MITSUBISHI | 573082 | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2007 | 25 | 115/22 | 45 | 12 | 7 | 54 | 324 | 8 | 0 | 116 | 2425 | 9169 | 49702 | 0 | 89 | 598
BSPKT3A | BSP | KT3A | 573082 | 0 | BSPKT3A | MITSUBISHI | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2007 | 25 | 115/22 | 45 | 10 | 4 | 90 | 321 | 5 | 0 | 184 | 2477 | 2680 | 57280 | 20 | 191 | 815 | 604 | 815 | 815 | 1 | raw_available | 211 |  |  | BSP | KT3A | BSPKT3A | MITSUBISHI | 573082 | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2007 | 25 | 115/22 | 45 | 10 | 4 | 90 | 321 | 5 | 0 | 184 | 2477 | 2680 | 57280 | 20 | 191 | 815
BSPKT3A | BSP | KT3A | 573082 | 0 | BSPKT3A | MITSUBISHI | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2007 | 25 | 115/22 | 44 | 15 | 5 | 97 | 325 | 18 | 0 | 179 | 2634 | 2374 | 61675 | 21 | 170 | 815 | 624 | 815 | 815 | 1 | raw_available | 191 |  |  | BSP | KT3A | BSPKT3A | MITSUBISHI | 573082 | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2007 | 25 | 115/22 | 44 | 15 | 5 | 97 | 325 | 18 | 0 | 179 | 2634 | 2374 | 61675 | 21 | 170 | 815
BSPKT3A | BSP | KT3A | 573082 | 0 | BSPKT3A | MITSUBISHI | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2007 | 25 | 115/22 | 52 | 3 | 9 | 111 | 457 | 9 | 0 | 164 | 2520 | 5747 | 46111 | 0 | 171 | 921 | 750 | 921 | 921 | 1 | raw_available | 171 |  |  | BSP | KT3A | BSPKT3A | MITSUBISHI | 573082 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2007 | 25 | 115/22 | 52 | 3 | 9 | 111 | 457 | 9 | 0 | 164 | 2520 | 5747 | 46111 | 0 | 171 | 921
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2019-10-19 | 2019-11-25 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 48 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 687 | 1814 | 13235 | 44348 | 0 | 0 | 699 | 699 | 699 | 699 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2019-10-19 | 2019-11-25 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 48 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 687 | 1814 | 13235 | 44348 | 0 | 0 | 699 | -
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 54 | 20 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 951 | 2095 | 7715 | 43582 | 0 | 8 | 993 | 985 | 993 | 993 | 1 | raw_available | 8 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 54 | 20 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 951 | 2095 | 7715 | 43582 | 0 | 8 | 993
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2020-05-24 | 2020-06-02 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 687 | 1748 | 8273 | 33481 | 0 | 0 | 703 | 703 | 703 | 703 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2020-05-24 | 2020-06-02 | 2008 | 100 | 139.43/16 |  | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 687 | 1748 | 8273 | 33481 | 0 | 0 | 703
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2021-04-18 | 2021-06-11 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 56 | 15 | 59 | 3 | 1 | 1 | 0 | 414 | 1589 | 19510 | 73560 | 0 | 3 | 481 | 478 | 481 | 481 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2021-04-18 | 2021-06-11 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 56 | 15 | 59 | 3 | 1 | 1 | 0 | 414 | 1589 | 19510 | 73560 | 0 | 3 | 481
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 769 | 2019 | 13980 | 42131 | 0 | 0 | 791 | 791 | 791 | 791 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 769 | 2019 | 13980 | 42131 | 0 | 0 | 791
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 766 | 2073 | 37134 | 66550 | 0 | 0 | 781 | 781 | 781 | 781 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 766 | 2073 | 37134 | 66550 | 0 | 0 | 781
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 45 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 738 | 2179 | 7850 | 45440 | 194 | 5 | 949 | 750 | 949 | 949 | 1 | raw_available | 199 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 45 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 738 | 2179 | 7850 | 45440 | 194 | 5 | 949
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 15 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 592 | 2092 | 8727 | 49923 | 0 | 0 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 15 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 592 | 2092 | 8727 | 49923 | 0 | 0 | 610
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 44 | 18 | 5 | 13 | 5 | 21 | 0 | 607 | 2166 | 10570 | 35880 | 0 | 0 | 651 | 651 | 651 | 651 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 44 | 18 | 5 | 13 | 5 | 21 | 0 | 607 | 2166 | 10570 | 35880 | 0 | 0 | 651
BSPKT4AA | BSP | KT4AA | 103798 | 0 | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 2024-06-09 | 2024-06-28 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 49 | 4 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1044 | 4119 | 14051 | 58631 | 8 | 13 | 1096 | 1075 | 1096 | 1096 | 1 | raw_available | 21 |  |  | BSP | KT4AA | BSPKT4AA | ABB NORWAY | 103798 | 2024-06-09 | 2024-06-28 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 49 | 4 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1044 | 4119 | 14051 | 58631 | 8 | 13 | 1096
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2019-10-19 | 2019-11-25 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 609 | 1941 | 17855 | 47401 | 0 | 0 | 622 | 622 | 622 | 622 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2019-10-19 | 2019-11-25 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 609 | 1941 | 17855 | 47401 | 0 | 0 | 622 | -
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 54 | 11 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 952 | 2478 | 6148 | 39685 | 2 | 8 | 991 | 981 | 991 | 991 | 1 | raw_available | 10 |  |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 54 | 11 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 952 | 2478 | 6148 | 39685 | 2 | 8 | 991
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 497 | 908 | 0 | 0 | 0 | 6 | 512 | 506 | 512 | 512 | 1 | raw_available | 6 | เครื่องไม่สามารถรายงานผลของ O2, N2, H2 ได้ |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2008 | 100 | 139.43/16 |  | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 497 | 908 | 0 | 0 | 0 | 6 | 512 | เครื่องไม่สามารถรายงานผลของ O2, N2, H2 ได้
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2021-04-18 | 2021-06-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 56 | 17 | 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 370 | 1496 | 17930 | 62930 | 0 | 3 | 418 | 415 | 418 | 418 | 1 | raw_available | 3 |  |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2021-04-18 | 2021-06-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 56 | 17 | 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 370 | 1496 | 17930 | 62930 | 0 | 3 | 418
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 13 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 795 | 2599 | 9660 | 38926 | 0 | 0 | 818 | 818 | 818 | 818 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 13 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 795 | 2599 | 9660 | 38926 | 0 | 0 | 818
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 53 | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 761 | 2556 | 41029 | 65708 | 3 | 3 | 783 | 777 | 783 | 783 | 1 | raw_available | 6 |  |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 53 | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 761 | 2556 | 41029 | 65708 | 3 | 3 | 783
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 45 | 13 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 774 | 2573 | 7270 | 45770 | 0 | 0 | 789 | 789 | 789 | 789 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 45 | 13 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 774 | 2573 | 7270 | 45770 | 0 | 0 | 789
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 13 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 922 | 2911 | 8141 | 51418 | 7 | 5 | 960 | 948 | 960 | 960 | 1 | raw_available | 12 |  |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 13 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 922 | 2911 | 8141 | 51418 | 7 | 5 | 960
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 44 | 12 | 4 | 13 | 4 | 13 | 0 | 939 | 2936 | 17410 | 33220 | 10 | 5 | 988 | 973 | 988 | 988 | 1 | raw_available | 15 |  |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 44 | 12 | 4 | 13 | 4 | 13 | 0 | 939 | 2936 | 17410 | 33220 | 10 | 5 | 988
BSPKT4AB | BSP | KT4AB | 103799 | 0 | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 5 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1007 | 2873 | 8225 | 34399 | 0 | 0 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AB | BSPKT4AB | ABB NORWAY | 103799 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 5 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1007 | 2873 | 8225 | 34399 | 0 | 0 | 1031
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2019-10-19 | 2019-11-25 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 17 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 512 | 1780 | 12219 | 45047 | 7 | 4 | 536 | 525 | 536 | 536 | 1 | raw_available | 11 |  |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2019-10-19 | 2019-11-25 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 17 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 512 | 1780 | 12219 | 45047 | 7 | 4 | 536 | -
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 54 | 11 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 975 | 2204 | 6817 | 39629 | 0 | 7 | 1016 | 1009 | 1016 | 1016 | 1 | raw_available | 7 |  |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 54 | 11 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 975 | 2204 | 6817 | 39629 | 0 | 7 | 1016
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 539 | 864 | 0 | 0 | 0 | 6 | 558 | 552 | 558 | 558 | 1 | raw_available | 6 | เครื่องไม่สามารถรายงานผลของ O2, N2, H2 ได้ |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2008 | 100 | 139.43/16 |  | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 539 | 864 | 0 | 0 | 0 | 6 | 558 | เครื่องไม่สามารถรายงานผลของ O2, N2, H2 ได้
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2021-04-18 | 2021-06-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 56 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 383 | 1125 | 1309 | 5178 | 0 | 0 | 411 | 411 | 411 | 411 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2021-04-18 | 2021-06-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 56 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 383 | 1125 | 1309 | 5178 | 0 | 0 | 411
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 14 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 710 | 1926 | 13407 | 39720 | 0 | 0 | 733 | 733 | 733 | 733 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 14 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 710 | 1926 | 13407 | 39720 | 0 | 0 | 733
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 697 | 1937 | 36230 | 63652 | 4 | 2 | 715 | 709 | 715 | 715 | 1 | raw_available | 6 |  |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2022-10-16 | 2023-01-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 697 | 1937 | 36230 | 63652 | 4 | 2 | 715
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 45 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 706 | 1978 | 10800 | 49760 | 0 | 0 | 719 | 719 | 719 | 719 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 45 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 706 | 1978 | 10800 | 49760 | 0 | 0 | 719
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 13 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 707 | 1806 | 13882 | 57915 | 7 | 5 | 735 | 723 | 735 | 735 | 1 | raw_available | 12 |  |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 50 | 13 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 707 | 1806 | 13882 | 57915 | 7 | 5 | 735
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2023-10-13 | 2023-12-05 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 44 | 11 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 817 | 2477 | 17019 | 52795 | 10 | 5 | 866 | 851 | 866 | 866 | 1 | raw_available | 15 |  |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2023-10-13 | 2023-12-05 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 44 | 11 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 817 | 2477 | 17019 | 52795 | 10 | 5 | 866
BSPKT4AC | BSP | KT4AC | 103800 | 0 | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 4 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 898 | 2723 | 9303 | 35010 | 0 | 0 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BSP | KT4AC | BSPKT4AC | ABB NORWAY | 103800 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2008 | 100 | 139.43/16 | 52 | 4 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 898 | 2723 | 9303 | 35010 | 0 | 0 | 920
BWNKT1A | BWN | KT1A | 5BK012801 | 0 | BWNKT1A | DAIHEN | 2019-03-30 | 2019-04-07 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 51 | 12 | 16 | 23 | 21 | 0 | 0 | 80 | 1094 | 9310 | 40264 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BWN | KT1A | BWNKT1A | DAIHEN | 5BK012801 | 2019-03-30 | 2019-04-07 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 51 | 12 | 16 | 23 | 21 | 0 | 0 | 80 | 1094 | 9310 | 40264 | 0 | 0 | 140 | -
BWNKT1A | BWN | KT1A | 5BK012801 | 0 | BWNKT1A | DAIHEN | 2021-05-23 | 2021-07-20 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 71 | 18 | 38 | 30 | 46 | 0 | 0 | 123 | 3049 | 7334 | 38842 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | 237 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BWN | KT1A | BWNKT1A | DAIHEN | 5BK012801 | 2021-05-23 | 2021-07-20 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 71 | 18 | 38 | 30 | 46 | 0 | 0 | 123 | 3049 | 7334 | 38842 | 0 | 0 | 237
BWNKT1A | BWN | KT1A | 5BK012801 | 0 | BWNKT1A | DAIHEN | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 70 | 5 | 73 | 34 | 48 | 16 | 0 | 85 | 3181 | 5758 | 50354 | 0 | 27 | 283 | 256 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 27 |  |  | BWN | KT1A | BWNKT1A | DAIHEN | 5BK012801 | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 70 | 5 | 73 | 34 | 48 | 16 | 0 | 85 | 3181 | 5758 | 50354 | 0 | 27 | 283
BWNKT1A | BWN | KT1A | 5BK012801 | 0 | BWNKT1A | DAIHEN | 2022-12-16 | 2023-01-06 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 55 | 6 | 45 | 41 | 54 | 0 | 0 | 145 | 4366 | 4611 | 40493 | 0 | 30 | 315 | 285 | 315 | 315 | 1 | raw_available | 30 |  |  | BWN | KT1A | BWNKT1A | DAIHEN | 5BK012801 | 2022-12-16 | 2023-01-06 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 55 | 6 | 45 | 41 | 54 | 0 | 0 | 145 | 4366 | 4611 | 40493 | 0 | 30 | 315
BWNKT1A | BWN | KT1A | 5BK012801 | 0 | BWNKT1A | DAIHEN | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 66 | 7 | 20 | 44 | 54 | 1 | 0 | 128 | 3750 | 5281 | 32885 | 2 | 38 | 287 | 247 | 287 | 287 | 1 | raw_available | 40 |  |  | BWN | KT1A | BWNKT1A | DAIHEN | 5BK012801 | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 66 | 7 | 20 | 44 | 54 | 1 | 0 | 128 | 3750 | 5281 | 32885 | 2 | 38 | 287
BWNKT1A | BWN | KT1A | 5BK012801 | 0 | BWNKT1A | DAIHEN | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 60 | 10 | 8 | 41 | 87 | 11 | 0 | 134 | 3789 | 5337 | 41308 | 89 | 65 | 435 | 281 | 435 | 435 | 1 | raw_available | 154 |  |  | BWN | KT1A | BWNKT1A | DAIHEN | 5BK012801 | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 2009 | 200 | 230/121/22 | 60 | 10 | 8 | 41 | 87 | 11 | 0 | 134 | 3789 | 5337 | 41308 | 89 | 65 | 435
BWNKT2A | BWN | KT2A | N407930 | 0 | BWNKT2A | TRAFO UNION | 2019-03-30 | 2019-04-05 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 55 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 465 | 1027 | 7013 | 45538 | 0 | 0 | 486 | 486 | 486 | 486 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BWN | KT2A | BWNKT2A | TRAFO UNION | N407930 | 2019-03-30 | 2019-04-05 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 55 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 465 | 1027 | 7013 | 45538 | 0 | 0 | 486 | -
BWNKT2A | BWN | KT2A | N407930 | 0 | BWNKT2A | TRAFO UNION | 2021-05-23 | 2021-07-20 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 68 | 23 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 387 | 1937 | 5949 | 35091 | 0 | 0 | 409 | 409 | 409 | 409 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BWN | KT2A | BWNKT2A | TRAFO UNION | N407930 | 2021-05-23 | 2021-07-20 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 68 | 23 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 387 | 1937 | 5949 | 35091 | 0 | 0 | 409
BWNKT2A | BWN | KT2A | N407930 | 0 | BWNKT2A | TRAFO UNION | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 62 | 9 | 35 | 7 | 5 | 14 | 0 | 300 | 2332 | 3265 | 43441 | 0 | 10 | 371 | 361 | 371 | 371 | 1 | raw_available | 10 |  |  | BWN | KT2A | BWNKT2A | TRAFO UNION | N407930 | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 62 | 9 | 35 | 7 | 5 | 14 | 0 | 300 | 2332 | 3265 | 43441 | 0 | 10 | 371
BWNKT2A | BWN | KT2A | N407930 | 0 | BWNKT2A | TRAFO UNION | 2022-12-16 | 2023-01-07 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 54 | 5 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 493 | 2696 | 7812 | 30859 | 0 | 5 | 534 | 529 | 534 | 534 | 1 | raw_available | 5 |  |  | BWN | KT2A | BWNKT2A | TRAFO UNION | N407930 | 2022-12-16 | 2023-01-07 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 54 | 5 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 493 | 2696 | 7812 | 30859 | 0 | 5 | 534
BWNKT2A | BWN | KT2A | N407930 | 0 | BWNKT2A | TRAFO UNION | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 60 | 7 | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 541 | 3278 | 6958 | 46224 | 0 | 4 | 591 | 587 | 591 | 591 | 1 | raw_available | 4 |  |  | BWN | KT2A | BWNKT2A | TRAFO UNION | N407930 | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 60 | 7 | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 541 | 3278 | 6958 | 46224 | 0 | 4 | 591
BWNKT2A | BWN | KT2A | N407930 | 0 | BWNKT2A | TRAFO UNION | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 55 | 7 | 24 | 26 | 9 | 28 | 0 | 576 | 4132 | 7986 | 37584 | 52 | 15 | 730 | 663 | 730 | 730 | 1 | raw_available | 67 |  |  | BWN | KT2A | BWNKT2A | TRAFO UNION | N407930 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 55 | 7 | 24 | 26 | 9 | 28 | 0 | 576 | 4132 | 7986 | 37584 | 52 | 15 | 730
BWNKT3A | BWN | KT3A | A1E69002T3-1 | 0 | BWNKT3A | FUJI | 2019-03-30 | 2019-04-07 | 2011 | 200 | 230/115 | 49 | 15 | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 527 | 1857 | 9152 | 43102 | 0 | 0 | 557 | 557 | 557 | 557 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BWN | KT3A | BWNKT3A | FUJI | A1E69002T3-1 | 2019-03-30 | 2019-04-07 | 2011 | 200 | 230/115 | 49 | 15 | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 527 | 1857 | 9152 | 43102 | 0 | 0 | 557 | -
BWNKT3A | BWN | KT3A | A1E69002T3-1 | 0 | BWNKT3A | FUJI | 2021-05-23 | 2021-07-20 | 2011 | 200 | 230/115 | 62 | 15 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 670 | 3462 | 9063 | 43450 | 0 | 0 | 696 | 696 | 696 | 696 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BWN | KT3A | BWNKT3A | FUJI | A1E69002T3-1 | 2021-05-23 | 2021-07-20 | 2011 | 200 | 230/115 | 62 | 15 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 670 | 3462 | 9063 | 43450 | 0 | 0 | 696
BWNKT3A | BWN | KT3A | A1E69002T3-1 | 0 | BWNKT3A | FUJI | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2011 | 200 | 230/115 | 60 | 10 | 39 | 7 | 4 | 18 | 0 | 459 | 3479 | 5584 | 49651 | 27 | 12 | 566 | 527 | 566 | 566 | 1 | raw_available | 39 |  |  | BWN | KT3A | BWNKT3A | FUJI | A1E69002T3-1 | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2011 | 200 | 230/115 | 60 | 10 | 39 | 7 | 4 | 18 | 0 | 459 | 3479 | 5584 | 49651 | 27 | 12 | 566
BWNKT3A | BWN | KT3A | A1E69002T3-1 | 0 | BWNKT3A | FUJI | 2022-12-16 | 2023-01-06 | 2011 | 200 | 230/115 | 50 | 14 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 801 | 5897 | 7048 | 42360 | 0 | 12 | 841 | 829 | 841 | 841 | 1 | raw_available | 12 |  |  | BWN | KT3A | BWNKT3A | FUJI | A1E69002T3-1 | 2022-12-16 | 2023-01-06 | 2011 | 200 | 230/115 | 50 | 14 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 801 | 5897 | 7048 | 42360 | 0 | 12 | 841
BWNKT3A | BWN | KT3A | A1E69002T3-1 | 0 | BWNKT3A | FUJI | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2011 | 200 | 230/115 | 60 | 6 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 896 | 6023 | 7479 | 48229 | 0 | 8 | 957 | 949 | 957 | 957 | 1 | raw_available | 8 |  |  | BWN | KT3A | BWNKT3A | FUJI | A1E69002T3-1 | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2011 | 200 | 230/115 | 60 | 6 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 896 | 6023 | 7479 | 48229 | 0 | 8 | 957
BWNKT3A | BWN | KT3A | A1E69002T3-1 | 0 | BWNKT3A | FUJI | 2024-03-10 | 2024-04-11 | 2011 | 200 | 230/115 | 54 | 10 | 7 | 22 | 7 | 3 | 0 | 592 | 4690 | 7312 | 42486 | 56 | 28 | 715 | 631 | 715 | 715 | 1 | raw_available | 84 |  |  | BWN | KT3A | BWNKT3A | FUJI | A1E69002T3-1 | 2024-03-10 | 2024-04-11 | 2011 | 200 | 230/115 | 54 | 10 | 7 | 22 | 7 | 3 | 0 | 592 | 4690 | 7312 | 42486 | 56 | 28 | 715
BWNKT4A | BWN | KT4A | 5BK014062 | 0 | BWNKT4A | DAIHEN | 2021-05-23 | 2021-07-20 | 2010 | 200 | 230 | 61 | 15 | 19 | 12 | 21 | 0 | 0 | 164 | 1905 | 7284 | 35242 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1 | raw_available | 0 |  |  | BWN | KT4A | BWNKT4A | DAIHEN | 5BK014062 | 2021-05-23 | 2021-07-20 | 2010 | 200 | 230 | 61 | 15 | 19 | 12 | 21 | 0 | 0 | 164 | 1905 | 7284 | 35242 | 0 | 0 | 216
BWNKT4A | BWN | KT4A | 5BK014062 | 0 | BWNKT4A | DAIHEN | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2010 | 200 | 230 | 62 | 5 | 29 | 18 | 27 | 24 | 0 | 94 | 2057 | 5624 | 44425 | 2 | 0 | 194 | 192 | 194 | 194 | 1 | raw_available | 2 |  |  | BWN | KT4A | BWNKT4A | DAIHEN | 5BK014062 | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2010 | 200 | 230 | 62 | 5 | 29 | 18 | 27 | 24 | 0 | 94 | 2057 | 5624 | 44425 | 2 | 0 | 194
BWNKT4A | BWN | KT4A | 5BK014062 | 0 | BWNKT4A | DAIHEN | 2022-12-16 | 2023-01-06 | 2010 | 200 | 230 | 52 | 14 | 13 | 20 | 29 | 0 | 0 | 131 | 3121 | 7618 | 38432 | 2 | 17 | 212 | 193 | 212 | 212 | 1 | raw_available | 19 |  |  | BWN | KT4A | BWNKT4A | DAIHEN | 5BK014062 | 2022-12-16 | 2023-01-06 | 2010 | 200 | 230 | 52 | 14 | 13 | 20 | 29 | 0 | 0 | 131 | 3121 | 7618 | 38432 | 2 | 17 | 212
BWNKT4A | BWN | KT4A | 5BK014062 | 0 | BWNKT4A | DAIHEN | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2010 | 200 | 230 | 58 | 6 | 22 | 35 | 43 | 1 | 0 | 184 | 2516 | 5968 | 40887 | 1 | 0 | 286 | 285 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 1 |  |  | BWN | KT4A | BWNKT4A | DAIHEN | 5BK014062 | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2010 | 200 | 230 | 58 | 6 | 22 | 35 | 43 | 1 | 0 | 184 | 2516 | 5968 | 40887 | 1 | 0 | 286
BWNKT4A | BWN | KT4A | 5BK014062 | 0 | BWNKT4A | DAIHEN | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2010 | 200 | 230 | 56 | 7 | 20 | 52 | 113 | 75 | 0 | 214 | 3180 | 8012 | 43096 | 62 | 45 | 581 | 474 | 581 | 581 | 1 | raw_available | 107 |  |  | BWN | KT4A | BWNKT4A | DAIHEN | 5BK014062 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2010 | 200 | 230 | 56 | 7 | 20 | 52 | 113 | 75 | 0 | 214 | 3180 | 8012 | 43096 | 62 | 45 | 581
CAKT1A | CA | KT1A | 8R8394T1 | 0 | CAKT1A | MEIDEN | 2019-01-18 | 2019-03-08 | 2009 | 50 | 115/22 | 66 | 27 | 13 | 58 | 217 | 7 | 0 | 77 | 681 | 8217 | 41902 | 0 | 151 | 523 | 372 | 523 | 523 | 1 | raw_available | 151 |  |  | CA | KT1A | CAKT1A | MEIDEN | 8R8394T1 | 2019-01-18 | 2019-03-08 | 2009 | 50 | 115/22 | 66 | 27 | 13 | 58 | 217 | 7 | 0 | 77 | 681 | 8217 | 41902 | 0 | 151 | 523 | -
CAKT1A | CA | KT1A | 8R8394T1 | 0 | CAKT1A | MEIDEN | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 2009 | 50 | 115/22 | 49 | 12 | 22 | 106 | 457 | 3 | 0 | 63 | 1483 | 5840 | 144690 | 33 | 322 | 1006 | 651 | 1006 | 1006 | 1 | raw_available | 355 |  |  | CA | KT1A | CAKT1A | MEIDEN | 8R8394T1 | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 2009 | 50 | 115/22 |  | 12 | 22 | 106 | 457 | 3 | 0 | 63 | 1483 | 5840 | 144690 | 33 | 322 | 1006
CAKT1A | CA | KT1A | 8R8394T1 | 0 | CAKT1A | MEIDEN | 2022-01-21 | 2022-02-05 | 2009 | 50 | 115/22 | 50 | 22 | 15 | 89 | 398 | 4 | 0 | 73 | 1504 | 8510 | 75410 | 16 | 341 | 936 | 579 | 936 | 936 | 1 | raw_available | 357 |  |  | CA | KT1A | CAKT1A | MEIDEN | 8R8394T1 | 2022-01-21 | 2022-02-05 | 2009 | 50 | 115/22 | 50 | 22 | 15 | 89 | 398 | 4 | 0 | 73 | 1504 | 8510 | 75410 | 16 | 341 | 936
CAKT1A | CA | KT1A | 8R8394T1 | 0 | CAKT1A | MEIDEN | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 2009 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 33 | 165 | 617 | 11 | 0 | 119 | 1574 | 6737 | 74082 | 19 | 379 | 1343 | 945 | 1343 | 1343 | 1 | raw_available | 398 |  |  | CA | KT1A | CAKT1A | MEIDEN | 8R8394T1 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 2009 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 33 | 165 | 617 | 11 | 0 | 119 | 1574 | 6737 | 74082 | 19 | 379 | 1343
CAKT1A | CA | KT1A | 8R8394T1 | 0 | CAKT1A | MEIDEN | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 2009 | 50 | 115/22 | 48 | 10 | 14 | 174 | 719 | 14 | 0 | 131 | 1465 | 8497 | 84943 | 21 | 379 | 1452 | 1052 | 1452 | 1452 | 1 | raw_available | 400 |  |  | CA | KT1A | CAKT1A | MEIDEN | 8R8394T1 | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 2009 | 50 | 115/22 | 48 | 10 | 14 | 174 | 719 | 14 | 0 | 131 | 1465 | 8497 | 84943 | 21 | 379 | 1452
CAKT2A | CA | KT2A | 8P9095T2 | 0 | CAKT2A | MEIDEN | 2019-01-18 | 2019-03-08 | 2006 | 50 | 115/22 | 49 | 20 | 21 | 53 | 128 | 0 | 0 | 93 | 1517 | 7512 | 41843 | 0 | 57 | 352 | 295 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 57 |  |  | CA | KT2A | CAKT2A | MEIDEN | 8P9095T2 | 2019-01-18 | 2019-03-08 | 2006 | 50 | 115/22 | 49 | 20 | 21 | 53 | 128 | 0 | 0 | 93 | 1517 | 7512 | 41843 | 0 | 57 | 352 | -
CAKT2A | CA | KT2A | 8P9095T2 | 0 | CAKT2A | MEIDEN | 2021-02-13 | 2021-03-01 | 2006 | 50 | 115/22 | 52 | 17 | 5 | 72 | 202 | 4 | 0 | 162 | 1961 | 7024 | 84917 | 0 | 96 | 541 | 445 | 541 | 541 | 1 | raw_available | 96 |  |  | CA | KT2A | CAKT2A | MEIDEN | 8P9095T2 | 2021-02-13 | 2021-03-01 | 2006 | 50 | 115/22 | 52 | 17 | 5 | 72 | 202 | 4 | 0 | 162 | 1961 | 7024 | 84917 | 0 | 96 | 541
CAKT2A | CA | KT2A | 8P9095T2 | 0 | CAKT2A | MEIDEN | 2022-01-20 | 2022-02-05 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 12 | 1 | 59 | 156 | 1 | 0 | 150 | 2134 | 7800 | 86740 | 41 | 116 | 524 | 367 | 524 | 524 | 1 | raw_available | 157 |  |  | CA | KT2A | CAKT2A | MEIDEN | 8P9095T2 | 2022-01-20 | 2022-02-05 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 12 | 1 | 59 | 156 | 1 | 0 | 150 | 2134 | 7800 | 86740 | 41 | 116 | 524
CAKT2A | CA | KT2A | 8P9095T2 | 0 | CAKT2A | MEIDEN | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 2006 | 50 | 115/22 | 47 | 6 | 18 | 118 | 256 | 7 | 0 | 188 | 2246 | 7056 | 89458 | 6 | 121 | 714 | 587 | 714 | 714 | 1 | raw_available | 127 |  |  | CA | KT2A | CAKT2A | MEIDEN | 8P9095T2 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 2006 | 50 | 115/22 | 47 | 6 | 18 | 118 | 256 | 7 | 0 | 188 | 2246 | 7056 | 89458 | 6 | 121 | 714
CAKT2A | CA | KT2A | 8P9095T2 | 0 | CAKT2A | MEIDEN | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 2006 | 50 | 115/22 | 44 | 8 | 3 | 103 | 236 | 9 | 0 | 176 | 1662 | 10007 | 94218 | 12 | 114 | 653 | 527 | 653 | 653 | 1 | raw_available | 126 |  |  | CA | KT2A | CAKT2A | MEIDEN | 8P9095T2 | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 2006 | 50 | 115/22 | 44 | 8 | 3 | 103 | 236 | 9 | 0 | 176 | 1662 | 10007 | 94218 | 12 | 114 | 653
CBDKT1A | CBD | KT1A | 57015 | 0 | CBDKT1A | ABB | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2015 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 718 | 3811 | 21958 | 54390 | 0 | 0 | 742 | 742 | 742 | 742 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CBD | KT1A | CBDKT1A | ABB | 57015 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2015 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 718 | 3811 | 21958 | 54390 | 0 | 0 | 742
CBDKT1A | CBD | KT1A | 57015 | 0 | CBDKT1A | ABB | 2022-10-07 | 2022-11-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 49 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 797 | 3068 | 14776 | 32001 | 0 | 0 | 818 | 818 | 818 | 818 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CBD | KT1A | CBDKT1A | ABB | 57015 | 2022-10-07 | 2022-11-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 49 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 797 | 3068 | 14776 | 32001 | 0 | 0 | 818
CBDKT1A | CBD | KT1A | 57015 | 0 | CBDKT1A | ABB | 2023-05-28 | 2023-06-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 50 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 864 | 3804 | 15876 | 69588 | 2 | 1 | 885 | 882 | 885 | 885 | 1 | raw_available | 3 |  |  | CBD | KT1A | CBDKT1A | ABB | 57015 | 2023-05-28 | 2023-06-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 50 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 864 | 3804 | 15876 | 69588 | 2 | 1 | 885
CBDKT1A | CBD | KT1A | 57015 | 0 | CBDKT1A | ABB | 2024-05-18 | 2024-06-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 49 | 12 | 5 | 11 | 1 | 8 | 0 | 826 | 3808 | 36880 | 50610 | 25 | 0 | 876 | 851 | 876 | 876 | 1 | raw_available | 25 |  |  | CBD | KT1A | CBDKT1A | ABB | 57015 | 2024-05-18 | 2024-06-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 49 | 12 | 5 | 11 | 1 | 8 | 0 | 826 | 3808 | 36880 | 50610 | 25 | 0 | 876
CBDKT2A | CBD | KT2A | 57016 | 0 | CBDKT2A | ABB | 2019-10-19 | 2019-11-11 | 2015 | 50 | 115/22 | 44 | 12 | 47 | 0 | 0 | 11 | 0 | 331 | 1651 | 19820 | 56382 | 0 | 0 | 389 | 389 | 389 | 389 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CBD | KT2A | CBDKT2A | ABB | 57016 | 2019-10-19 | 2019-11-11 | 2015 | 50 | 115/22 | 44 | 12 | 47 | 0 | 0 | 11 | 0 | 331 | 1651 | 19820 | 56382 | 0 | 0 | 389 | -
CBDKT2A | CBD | KT2A | 57016 | 0 | CBDKT2A | ABB | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2015 | 50 | 115/22 | 48 | 6 | 12 | 4 | 4 | 14 | 0 | 781 | 3344 | 14755 | 50878 | 0 | 0 | 815 | 815 | 815 | 815 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CBD | KT2A | CBDKT2A | ABB | 57016 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2015 | 50 | 115/22 | 48 | 6 | 12 | 4 | 4 | 14 | 0 | 781 | 3344 | 14755 | 50878 | 0 | 0 | 815
CBDKT2A | CBD | KT2A | 57016 | 0 | CBDKT2A | ABB | 2022-10-07 | 2022-11-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 40 | 18 | 7 | 4 | 6 | 11 | 0 | 788 | 2395 | 20999 | 54576 | 0 | 0 | 816 | 816 | 816 | 816 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CBD | KT2A | CBDKT2A | ABB | 57016 | 2022-10-07 | 2022-11-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 40 | 18 | 7 | 4 | 6 | 11 | 0 | 788 | 2395 | 20999 | 54576 | 0 | 0 | 816
CBDKT2A | CBD | KT2A | 57016 | 0 | CBDKT2A | ABB | 2023-03-18 | 2023-03-25 | 2015 | 50 | 115/22 | 40 | 6 | 4 | 10 | 9 | 27 | 0 | 672 | 2519 | 28227 | 58722 | 0 | 0 | 722 | 722 | 722 | 722 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CBD | KT2A | CBDKT2A | ABB | 57016 | 2023-03-18 | 2023-03-25 | 2015 | 50 | 115/22 | 40 | 6 | 4 | 10 | 9 | 27 | 0 | 672 | 2519 | 28227 | 58722 | 0 | 0 | 722
CBDKT2A | CBD | KT2A | 57016 | 0 | CBDKT2A | ABB | 2023-05-28 | 2023-06-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 40 | 15 | 4 | 6 | 6 | 14 | 0 | 850 | 3060 | 11011 | 67644 | 6 | 2 | 888 | 880 | 888 | 888 | 1 | raw_available | 8 |  |  | CBD | KT2A | CBDKT2A | ABB | 57016 | 2023-05-28 | 2023-06-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 40 | 15 | 4 | 6 | 6 | 14 | 0 | 850 | 3060 | 11011 | 67644 | 6 | 2 | 888
CBDKT2A | CBD | KT2A | 57016 | 0 | CBDKT2A | ABB | 2024-05-18 | 2024-06-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 48 | 15 | 3 | 20 | 6 | 18 | 0 | 714 | 3483 | 36680 | 51900 | 25 | 5 | 791 | 761 | 791 | 791 | 1 | raw_available | 30 |  |  | CBD | KT2A | CBDKT2A | ABB | 57016 | 2024-05-18 | 2024-06-03 | 2015 | 50 | 115/22 | 48 | 15 | 3 | 20 | 6 | 18 | 0 | 714 | 3483 | 36680 | 51900 | 25 | 5 | 791
CBKT1A | CB | KT1A | 8P9089T1 | 0 | CBKT1A | MEIDEN | 2019-11-08 | 2019-11-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 24 | 10 | 18 | 122 | 493 | 0 | 0 | 180 | 4800 | 7520 | 62670 | 35 | 306 | 1154 | 813 | 1154 | 1154 | 1 | raw_available | 341 |  |  | CB | KT1A | CBKT1A | MEIDEN | 8P9089T1 | 2019-11-08 | 2019-11-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 24 | 10 | 18 | 122 | 493 | 0 | 0 | 180 | 4800 | 7520 | 62670 | 35 | 306 | 1154 | -
CBKT1A | CB | KT1A | 8P9089T1 | 0 | CBKT1A | MEIDEN | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 10 | 11 | 24 | 145 | 4 | 0 | 65 | 3532 | 5479 | 46278 | 0 | 54 | 303 | 249 | 303 | 303 | 1 | raw_available | 54 |  |  | CB | KT1A | CBKT1A | MEIDEN | 8P9089T1 | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 10 | 11 | 24 | 145 | 4 | 0 | 65 | 3532 | 5479 | 46278 | 0 | 54 | 303
CBKT1A | CB | KT1A | 8P9089T1 | 0 | CBKT1A | MEIDEN | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 3 | 31 | 119 | 19 | 0 | 61 | 4152 | 5691 | 31604 | 2 | 113 | 348 | 233 | 348 | 348 | 1 | raw_available | 115 |  |  | CB | KT1A | CBKT1A | MEIDEN | 8P9089T1 | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 3 | 31 | 119 | 19 | 0 | 61 | 4152 | 5691 | 31604 | 2 | 113 | 348
CBKT1A | CB | KT1A | 8P9089T1 | 0 | CBKT1A | MEIDEN | 2023-05-20 | 2023-05-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 2 | 42 | 150 | 2 | 0 | 81 | 3591 | 4369 | 34642 | 5 | 158 | 440 | 277 | 440 | 440 | 1 | raw_available | 163 |  |  | CB | KT1A | CBKT1A | MEIDEN | 8P9089T1 | 2023-05-20 | 2023-05-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 2 | 42 | 150 | 2 | 0 | 81 | 3591 | 4369 | 34642 | 5 | 158 | 440
CBKT1A | CB | KT1A | 8P9089T1 | 0 | CBKT1A | MEIDEN | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 45 | 7 | 204 | 118 | 324 | 6 | 0 | 93 | 4307 | 6130 | 26260 | 88 | 284 | 1117 | 745 | 1117 | 1117 | 1 | raw_available | 372 |  |  | CB | KT1A | CBKT1A | MEIDEN | 8P9089T1 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 45 | 7 | 204 | 118 | 324 | 6 | 0 | 93 | 4307 | 6130 | 26260 | 88 | 284 | 1117
CBKT2A | CB | KT2A | 8R8408T1 | 0 | CBKT2A | MEIDEN | 2019-11-08 | 2019-11-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 10 | 68 | 125 | 0 | 0 | 192 | 1300 | 4350 | 33520 | 36 | 88 | 519 | 395 | 519 | 519 | 1 | raw_available | 124 |  |  | CB | KT2A | CBKT2A | MEIDEN | 8R8408T1 | 2019-11-08 | 2019-11-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 10 | 68 | 125 | 0 | 0 | 192 | 1300 | 4350 | 33520 | 36 | 88 | 519 | -
CBKT2A | CB | KT2A | 8R8408T1 | 0 | CBKT2A | MEIDEN | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 68 | 13 | 7 | 25 | 66 | 0 | 0 | 132 | 3456 | 6971 | 21619 | 0 | 19 | 249 | 230 | 249 | 249 | 1 | raw_available | 19 |  |  | CB | KT2A | CBKT2A | MEIDEN | 8R8408T1 | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 68 | 13 | 7 | 25 | 66 | 0 | 0 | 132 | 3456 | 6971 | 21619 | 0 | 19 | 249
CBKT2A | CB | KT2A | 8R8408T1 | 0 | CBKT2A | MEIDEN | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 3 | 23 | 42 | 0 | 0 | 84 | 3291 | 5551 | 24895 | 0 | 34 | 186 | 152 | 186 | 186 | 1 | raw_available | 34 |  |  | CB | KT2A | CBKT2A | MEIDEN | 8R8408T1 | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 3 | 23 | 42 | 0 | 0 | 84 | 3291 | 5551 | 24895 | 0 | 34 | 186
CBKT2A | CB | KT2A | 8R8408T1 | 0 | CBKT2A | MEIDEN | 2023-05-20 | 2023-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 7 | 1 | 35 | 62 | 1 | 0 | 82 | 2852 | 4245 | 25726 | 0 | 42 | 223 | 181 | 223 | 223 | 1 | raw_available | 42 |  |  | CB | KT2A | CBKT2A | MEIDEN | 8R8408T1 | 2023-05-20 | 2023-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 7 | 1 | 35 | 62 | 1 | 0 | 82 | 2852 | 4245 | 25726 | 0 | 42 | 223
CBKT2A | CB | KT2A | 8R8408T1 | 0 | CBKT2A | MEIDEN | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 64 | 7 | 4 | 88 | 151 | 4 | 0 | 152 | 3481 | 5780 | 23900 | 17 | 121 | 537 | 399 | 537 | 537 | 1 | raw_available | 138 |  |  | CB | KT2A | CBKT2A | MEIDEN | 8R8408T1 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 64 | 7 | 4 | 88 | 151 | 4 | 0 | 152 | 3481 | 5780 | 23900 | 17 | 121 | 537
CCKT1A | CC | KT1A | 573076 | 0 | CCKT1A | MITSUBISHI | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 68 | 22 | 71 | 236 | 543 | 17 | 0 | 237 | 5998 | 2108 | 69204 | 38 | 301 | 1443 | 1104 | 1443 | 1443 | 1 | raw_available | 339 |  |  | CC | KT1A | CCKT1A | MITSUBISHI | 573076 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 68 | 22 | 71 | 236 | 543 | 17 | 0 | 237 | 5998 | 2108 | 69204 | 38 | 301 | 1443
CCKT1A | CC | KT1A | 573076 | 0 | CCKT1A | MITSUBISHI | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 1998 | 40 | 115/22 | 72 | 18 | 80 | 99 | 291 | 0 | 0 | 196 | 4838 | 3264 | 52248 | 0 | 176 | 842 | 666 | 842 | 842 | 1 | raw_available | 176 |  |  | CC | KT1A | CCKT1A | MITSUBISHI | 573076 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 1998 | 40 | 115/22 | 72 | 18 | 80 | 99 | 291 | 0 | 0 | 196 | 4838 | 3264 | 52248 | 0 | 176 | 842
CCKT1A | CC | KT1A | 573076 | 0 | CCKT1A | MITSUBISHI | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 1998 | 40 | 115/22 | 57 | 18 | 89 | 97 | 296 | 1 | 0 | 167 | 4517 | 4580 | 55950 | 8 | 178 | 836 | 650 | 836 | 836 | 1 | raw_available | 186 |  |  | CC | KT1A | CCKT1A | MITSUBISHI | 573076 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 1998 | 40 | 115/22 | 57 | 18 | 89 | 97 | 296 | 1 | 0 | 167 | 4517 | 4580 | 55950 | 8 | 178 | 836
CCKT1A | CC | KT1A | 573076 | 0 | CCKT1A | MITSUBISHI | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 1998 | 40 | 115/22 | 62.5 | 10 | 88 | 132 | 366 | 10 | 0 | 177 | 4639 | 4361 | 41600 | 26 | 182 | 981 | 773 | 981 | 981 | 1 | raw_available | 208 |  |  | CC | KT1A | CCKT1A | MITSUBISHI | 573076 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 1998 | 40 | 115/22 |  | 10 | 88 | 132 | 366 | 10 | 0 | 177 | 4639 | 4361 | 41600 | 26 | 182 | 981
CCKT1A | CC | KT1A | 573076 | 0 | CCKT1A | MITSUBISHI | 2023-03-04 | 2023-03-12 | 1998 | 40 | 115/22 | 57 | 16 | 77 | 112 | 306 | 6 | 0 | 180 | 4706 | 3236 | 49665 | 8 | 189 | 878 | 681 | 878 | 878 | 1 | raw_available | 197 | โครงการวิจัยหม้อแปลง |  | CC | KT1A | CCKT1A | MITSUBISHI | 573076 | 2023-03-04 | 2023-03-12 | 1998 | 40 | 115/22 | 57 | 16 | 77 | 112 | 306 | 6 | 0 | 180 | 4706 | 3236 | 49665 | 8 | 189 | 878 | โครงการวิจัยหม้อแปลง
CCKT2A | CC | KT2A | 573075 | 0 | CCKT2A | MITSUBISHI | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 66 | 22 | 44 | 28 | 39 | 0 | 0 | 207 | 2720 | 3297 | 45621 | 11 | 59 | 388 | 318 | 388 | 388 | 1 | raw_available | 70 |  |  | CC | KT2A | CCKT2A | MITSUBISHI | 573075 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 66 | 22 | 44 | 28 | 39 | 0 | 0 | 207 | 2720 | 3297 | 45621 | 11 | 59 | 388
CCKT2A | CC | KT2A | 573075 | 0 | CCKT2A | MITSUBISHI | 2021-05-21 | 2021-06-06 | 1998 | 40 | 115/22 | 65.5 | 20 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2800 | 6800 | 26290 | 0 | 0 | 258 | 258 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 0 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า |  | CC | KT2A | CCKT2A | MITSUBISHI | 573075 | 2021-05-21 | 2021-06-06 | 1998 | 40 | 115/22 |  | 20 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2800 | 6800 | 26290 | 0 | 0 | 258 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า
CCKT2A | CC | KT2A | 573075 | 0 | CCKT2A | MITSUBISHI | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 1998 | 40 | 115/22 | 65 | 25 | 44 | 15 | 18 | 0 | 0 | 207 | 2291 | 2373 | 22795 | 0 | 10 | 294 | 284 | 294 | 294 | 1 | raw_available | 10 |  |  | CC | KT2A | CCKT2A | MITSUBISHI | 573075 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 1998 | 40 | 115/22 | 65 | 25 | 44 | 15 | 18 | 0 | 0 | 207 | 2291 | 2373 | 22795 | 0 | 10 | 294
CCKT2A | CC | KT2A | 573075 | 0 | CCKT2A | MITSUBISHI | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 1998 | 40 | 115/22 | 72 | 21 | 55 | 18 | 28 | 14 | 0 | 244 | 2463 | 4980 | 37110 | 6 | 16 | 381 | 359 | 381 | 381 | 1 | raw_available | 22 |  |  | CC | KT2A | CCKT2A | MITSUBISHI | 573075 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 1998 | 40 | 115/22 | 72 | 21 | 55 | 18 | 28 | 14 | 0 | 244 | 2463 | 4980 | 37110 | 6 | 16 | 381
CCKT2A | CC | KT2A | 573075 | 0 | CCKT2A | MITSUBISHI | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 1998 | 40 | 115/22 | 54 | 12 | 81 | 39 | 51 | 3 | 0 | 271 | 3102 | 4229 | 21271 | 12 | 25 | 482 | 445 | 482 | 482 | 1 | raw_available | 37 |  |  | CC | KT2A | CCKT2A | MITSUBISHI | 573075 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 1998 | 40 | 115/22 | 54 | 12 | 81 | 39 | 51 | 3 | 0 | 271 | 3102 | 4229 | 21271 | 12 | 25 | 482
CCKT3A | CC | KT3A | 573071 | 0 | CCKT3A | MITSUBISHI | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 74 | 9 | 56 | 76 | 276 | 10 | 0 | 151 | 3592 | 1859 | 47165 | 89 | 134 | 792 | 569 | 792 | 792 | 1 | raw_available | 223 |  |  | CC | KT3A | CCKT3A | MITSUBISHI | 573071 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1998 | 40 | 115/22 | 74 | 9 | 56 | 76 | 276 | 10 | 0 | 151 | 3592 | 1859 | 47165 | 89 | 134 | 792
CCKT3A | CC | KT3A | 573071 | 0 | CCKT3A | MITSUBISHI | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 1998 | 40 | 115/22 | 30 | 14 | 15 | 43 | 155 | 1 | 0 | 89 | 3281 | 5384 | 53081 | 0 | 97 | 400 | 303 | 400 | 400 | 1 | raw_available | 97 |  |  | CC | KT3A | CCKT3A | MITSUBISHI | 573071 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 1998 | 40 | 115/22 | 30 | 14 | 15 | 43 | 155 | 1 | 0 | 89 | 3281 | 5384 | 53081 | 0 | 97 | 400
CCKT3A | CC | KT3A | 573071 | 0 | CCKT3A | MITSUBISHI | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 1998 | 40 | 115/22 | 52 | 5 | 15 | 53 | 183 | 7 | 0 | 124 | 3932 | 5358 | 35047 | 63 | 49 | 494 | 382 | 494 | 494 | 1 | raw_available | 112 | Tx. COLD STANDBY |  | CC | KT3A | CCKT3A | MITSUBISHI | 573071 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 1998 | 40 | 115/22 |  | 5 | 15 | 53 | 183 | 7 | 0 | 124 | 3932 | 5358 | 35047 | 63 | 49 | 494 | Tx. COLD STANDBY
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 8 | 23 | 12 | 8 | 2 | 0 | 517 | 3481 | 6571 | 44596 | 2 | 6 | 570 | 562 | 570 | 570 | 1 | raw_available | 8 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 8 | 23 | 12 | 8 | 2 | 0 | 517 | 3481 | 6571 | 44596 | 2 | 6 | 570 | -
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 11 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 445 | 3445 | 11064 | 51685 | 2 | 8 | 486 | 476 | 486 | 486 | 1 | raw_available | 10 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 11 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 445 | 3445 | 11064 | 51685 | 2 | 8 | 486 | -
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 8 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2594 | 5174 | 52016 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 1 | raw_available | -493 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2009 | 300 | 230/121/22 |  | 8 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2594 | 5174 | 52016 | 0 | 0 | 0
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 70 | 12 | 21 | 12 | 12 | 28 | 0 | 881 | 5182 | 7212 | 57935 | 0 | 0 | 954 | 954 | 954 | 954 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 70 | 12 | 21 | 12 | 12 | 28 | 0 | 881 | 5182 | 7212 | 57935 | 0 | 0 | 954
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 741 | 7342 | 5400 | 46900 | 5 | 14 | 786 | 767 | 786 | 786 | 1 | raw_available | 19 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 |  | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 741 | 7342 | 5400 | 46900 | 5 | 14 | 786
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 7 | 23 | 10 | 11 | 16 | 0 | 806 | 6088 | 5025 | 63842 | 2 | 22 | 890 | 866 | 890 | 890 | 1 | raw_available | 24 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 7 | 23 | 10 | 11 | 16 | 0 | 806 | 6088 | 5025 | 63842 | 2 | 22 | 890
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 4 | 18 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1081 | 6296 | 8454 | 62570 | 0 | 4 | 1134 | 1130 | 1134 | 1134 | 1 | raw_available | 4 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 4 | 18 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1081 | 6296 | 8454 | 62570 | 0 | 4 | 1134
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 7 | 11 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1024 | 6389 | 8650 | 70870 | 0 | 15 | 1093 | 1078 | 1093 | 1093 | 1 | raw_available | 15 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 7 | 11 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1024 | 6389 | 8650 | 70870 | 0 | 15 | 1093
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 66 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 272 | 3019 | 9205 | 75242 | 19 | 7 | 316 | 290 | 316 | 316 | 1 | raw_available | 26 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 66 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 272 | 3019 | 9205 | 75242 | 19 | 7 | 316
CHWKT1A | CHW | KT1A | N408177 | 0 | CHWKT1A | SIEMENS | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 5 | 21 | 15 | 6 | 7 | 0 | 931 | 7435 | 9993 | 57714 | 0 | 0 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CHW | KT1A | CHWKT1A | SIEMENS | N408177 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 5 | 21 | 15 | 6 | 7 | 0 | 931 | 7435 | 9993 | 57714 | 0 | 0 | 980
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 8 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 331 | 2133 | 6428 | 32573 | 1 | 2 | 369 | 366 | 369 | 369 | 1 | raw_available | 3 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 8 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 331 | 2133 | 6428 | 32573 | 1 | 2 | 369 | -
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | 2323 | 7552 | 33300 | 1 | 3 | 297 | 293 | 297 | 297 | 1 | raw_available | 4 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | 2323 | 7552 | 33300 | 1 | 3 | 297 | -
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 66 | 6 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1690 | 5523 | 39061 | 0 | 4 | 189 | 185 | 189 | 189 | 1 | raw_available | 4 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 66 | 6 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1690 | 5523 | 39061 | 0 | 4 | 189
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 70 | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 288 | 2888 | 8967 | 31193 | 0 | 0 | 318 | 318 | 318 | 318 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 70 | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 288 | 2888 | 8967 | 31193 | 0 | 0 | 318
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 8 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 399 | 5062 | 4690 | 23420 | 7 | 10 | 441 | 424 | 441 | 441 | 1 | raw_available | 17 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 |  | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 399 | 5062 | 4690 | 23420 | 7 | 10 | 441
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 61 | 7 | 36 | 7 | 3 | 5 | 0 | 289 | 4538 | 5919 | 31334 | 6 | 9 | 375 | 340 | 375 | 375 | 1 | raw_available | 35 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 61 | 7 | 36 | 7 | 3 | 5 | 0 | 289 | 4538 | 5919 | 31334 | 6 | 9 | 375
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 3 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 359 | 4770 | 5372 | 25239 | 0 | 4 | 402 | 398 | 402 | 402 | 1 | raw_available | 4 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 60 | 3 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 359 | 4770 | 5372 | 25239 | 0 | 4 | 402
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 9 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 379 | 4919 | 3090 | 28270 | 5 | 8 | 435 | 422 | 435 | 435 | 1 | raw_available | 13 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 9 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 379 | 4919 | 3090 | 28270 | 5 | 8 | 435
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2023-11-06 | 2023-12-16 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 66 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1430 | 6017 | 57454 | 0 | 3 | 44 | 41 | 44 | 44 | 1 | raw_available | 3 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2023-11-06 | 2023-12-16 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 66 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1430 | 6017 | 57454 | 0 | 3 | 44
CHWKT2A | CHW | KT2A | N408034 | 0 | CHWKT2A | TRAFO UNION | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 5 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 324 | 4793 | 6212 | 32132 | 0 | 1 | 364 | 363 | 364 | 364 | 1 | raw_available | 1 |  |  | CHW | KT2A | CHWKT2A | TRAFO UNION | N408034 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2009 | 300 | 230/121/22 | 65 | 5 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 324 | 4793 | 6212 | 32132 | 0 | 1 | 364
CHWKT3A | CHW | KT3A | 7128901702 | 0 | CHWKT3A | ABB | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023 | 300 | 230 | 30 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 112 | 7449 | 11612 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CHW | KT3A | CHWKT3A | ABB | 7128901702 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023 | 300 | 230 | 30 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 112 | 7449 | 11612 | 0 | 0 | 29
CHWKT3A | CHW | KT3A | 7128901702 | 0 | CHWKT3A | ABB | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2023 | 300 | 230 | 50 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 306 | 25989 | 43294 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CHW | KT3A | CHWKT3A | ABB | 7128901702 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2023 | 300 | 230 | 50 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 306 | 25989 | 43294 | 0 | 0 | 56
CHWKT3A | CHW | KT3A | 7128901702 | 0 | CHWKT3A | ABB | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2023 | 300 | 230 | 60 | 3 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 120 | 787 | 6299 | 30777 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CHW | KT3A | CHWKT3A | ABB | 7128901702 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2023 | 300 | 230 | 60 | 3 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 120 | 787 | 6299 | 30777 | 0 | 0 | 146
CLB-PKT2A | CLB-P | KT2A | 60423 | 0 | CLB-PKT2A | SAVIGLIANO | 2019-09-22 | 2019-10-20 | 2004 | 12 | 115/22 | 54 | 20 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 75 | 1313 | 5596 | 24478 | 0 | 5 | 106 | 101 | 106 | 106 | 1 | raw_available | 5 |  |  | CLB-P | KT2A | CLB-PKT2A | SAVIGLIANO | 60423 | 2019-09-22 | 2019-10-20 | 2004 | 12 | 115/22 | - | 20 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 75 | 1313 | 5596 | 24478 | 0 | 5 | 106 | -
CLB-PKT2A | CLB-P | KT2A | 60423 | 0 | CLB-PKT2A | SAVIGLIANO | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 2004 | 12 | 115/22 | 54 | 38 | 54 | 21 | 12 | 13 | 0 | 146 | 2214 | 3726 | 37923 | 13 | 6 | 265 | 246 | 265 | 265 | 1 | raw_available | 19 |  |  | CLB-P | KT2A | CLB-PKT2A | SAVIGLIANO | 60423 | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 2004 | 12 | 115/22 |  | 38 | 54 | 21 | 12 | 13 | 0 | 146 | 2214 | 3726 | 37923 | 13 | 6 | 265
CM1KT1A | CM1 | KT1A | 8P8744T1 | 0 | CM1KT1A | MEIDEN | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 12 | 8 | 122 | 421 | 0 | 0 | 116 | 2893 | 5811 | 60321 | 0 | 247 | 914 | 667 | 914 | 914 | 1 | raw_available | 247 |  |  | CM1 | KT1A | CM1KT1A | MEIDEN | 8P8744T1 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 12 | 8 | 122 | 421 | 0 | 0 | 116 | 2893 | 5811 | 60321 | 0 | 247 | 914 | -
CM1KT1A | CM1 | KT1A | 8P8744T1 | 0 | CM1KT1A | MEIDEN | 2020-03-22 | 2020-05-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 2 | 137 | 445 | 4 | 0 | 119 | 2952 | 2839 | 60990 | 0 | 204 | 911 | 707 | 911 | 911 | 1 | raw_available | 204 |  |  | CM1 | KT1A | CM1KT1A | MEIDEN | 8P8744T1 | 2020-03-22 | 2020-05-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 2 | 137 | 445 | 4 | 0 | 119 | 2952 | 2839 | 60990 | 0 | 204 | 911
CM1KT1A | CM1 | KT1A | 8P8744T1 | 0 | CM1KT1A | MEIDEN | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 57.5 | 21 | 5 | 20 | 505 | 3 | 0 | 22 | 2262 | 4136 | 72361 | 0 | 228 | 783 | 555 | 783 | 783 | 1 | raw_available | 228 |  |  | CM1 | KT1A | CM1KT1A | MEIDEN | 8P8744T1 | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2004 | 50 | 115/22 |  | 21 | 5 | 20 | 505 | 3 | 0 | 22 | 2262 | 4136 | 72361 | 0 | 228 | 783
CM1KT1A | CM1 | KT1A | 8P8744T1 | 0 | CM1KT1A | MEIDEN | 2022-06-10 | 2022-06-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 17 | 5 | 101 | 379 | 25 | 0 | 72 | 2463 | 2745 | 73156 | 8 | 226 | 816 | 582 | 816 | 816 | 1 | raw_available | 234 |  |  | CM1 | KT1A | CM1KT1A | MEIDEN | 8P8744T1 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 17 | 5 | 101 | 379 | 25 | 0 | 72 | 2463 | 2745 | 73156 | 8 | 226 | 816
CM1KT1A | CM1 | KT1A | 8P8744T1 | 0 | CM1KT1A | MEIDEN | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 14 | 2 | 65 | 388 | 7 | 0 | 95 | 3229 | 3793 | 69197 | 5 | 185 | 747 | 557 | 747 | 747 | 1 | raw_available | 190 |  |  | CM1 | KT1A | CM1KT1A | MEIDEN | 8P8744T1 | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 14 | 2 | 65 | 388 | 7 | 0 | 95 | 3229 | 3793 | 69197 | 5 | 185 | 747
CM1KT1A | CM1 | KT1A | 8P8744T1 | 0 | CM1KT1A | MEIDEN | 2024-03-08 | 2024-05-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 57.5 | 18 | 2 | 184 | 649 | 9 | 0 | 129 | 4363 | 10574 | 63068 | 94 | 439 | 1506 | 973 | 1506 | 1506 | 1 | raw_available | 533 |  |  | CM1 | KT1A | CM1KT1A | MEIDEN | 8P8744T1 | 2024-03-08 | 2024-05-26 | 2004 | 50 | 115/22 |  | 18 | 2 | 184 | 649 | 9 | 0 | 129 | 4363 | 10574 | 63068 | 94 | 439 | 1506
CM1KT2A | CM1 | KT2A | 8P8744T2 | 0 | CM1KT2A | MEIDEN | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 15 | 90 | 275 | 0 | 0 | 121 | 3461 | 7342 | 53401 | 0 | 157 | 658 | 501 | 658 | 658 | 1 | raw_available | 157 |  |  | CM1 | KT2A | CM1KT2A | MEIDEN | 8P8744T2 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 15 | 90 | 275 | 0 | 0 | 121 | 3461 | 7342 | 53401 | 0 | 157 | 658 | -
CM1KT2A | CM1 | KT2A | 8P8744T2 | 0 | CM1KT2A | MEIDEN | 2020-03-22 | 2020-05-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 10 | 17 | 108 | 279 | 0 | 0 | 127 | 4343 | 2222 | 51659 | 0 | 134 | 665 | 531 | 665 | 665 | 1 | raw_available | 134 |  |  | CM1 | KT2A | CM1KT2A | MEIDEN | 8P8744T2 | 2020-03-22 | 2020-05-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 10 | 17 | 108 | 279 | 0 | 0 | 127 | 4343 | 2222 | 51659 | 0 | 134 | 665
CM1KT2A | CM1 | KT2A | 8P8744T2 | 0 | CM1KT2A | MEIDEN | 2021-04-10 | 2021-10-09 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 21 | 12 | 71 | 253 | 0 | 0 | 131 | 3925 | 13477 | 53404 | 0 | 116 | 583 | 467 | 583 | 583 | 1 | raw_available | 116 |  |  | CM1 | KT2A | CM1KT2A | MEIDEN | 8P8744T2 | 2021-04-10 | 2021-10-09 | 2004 | 50 | 115/22 |  | 21 | 12 | 71 | 253 | 0 | 0 | 131 | 3925 | 13477 | 53404 | 0 | 116 | 583
CM1KT2A | CM1 | KT2A | 8P8744T2 | 0 | CM1KT2A | MEIDEN | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 66 | 15 | 5 | 41 | 153 | 11 | 0 | 91 | 2820 | 15093 | 61902 | 3 | 115 | 419 | 301 | 419 | 419 | 1 | raw_available | 118 |  |  | CM1 | KT2A | CM1KT2A | MEIDEN | 8P8744T2 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 66 | 15 | 5 | 41 | 153 | 11 | 0 | 91 | 2820 | 15093 | 61902 | 3 | 115 | 419
CM1KT2A | CM1 | KT2A | 8P8744T2 | 0 | CM1KT2A | MEIDEN | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 13 | 10 | 46 | 246 | 1 | 0 | 149 | 4471 | 10303 | 64584 | 6 | 126 | 584 | 452 | 584 | 584 | 1 | raw_available | 132 |  |  | CM1 | KT2A | CM1KT2A | MEIDEN | 8P8744T2 | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 13 | 10 | 46 | 246 | 1 | 0 | 149 | 4471 | 10303 | 64584 | 6 | 126 | 584
CM1KT2A | CM1 | KT2A | 8P8744T2 | 0 | CM1KT2A | MEIDEN | 2024-03-08 | 2024-05-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 33 | 13 | 102 | 337 | 4 | 0 | 184 | 5782 | 14416 | 68000 | 5 | 153 | 798 | 640 | 798 | 798 | 1 | raw_available | 158 |  |  | CM1 | KT2A | CM1KT2A | MEIDEN | 8P8744T2 | 2024-03-08 | 2024-05-26 | 2004 | 50 | 115/22 |  | 33 | 13 | 102 | 337 | 4 | 0 | 184 | 5782 | 14416 | 68000 | 5 | 153 | 798
CM2KT1A | CM2 | KT1A | 8R8398T1 | 0 | CM2KT1A | MEIDEN | 2019-10-21 | 2019-11-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 65 | 9 | 18 | 92 | 299 | 2 | 0 | 268 | 2922 | 6843 | 44317 | 76 | 245 | 1000 | 679 | 1000 | 1000 | 1 | raw_available | 321 |  |  | CM2 | KT1A | CM2KT1A | MEIDEN | 8R8398T1 | 2019-10-21 | 2019-11-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 65 | 9 | 18 | 92 | 299 | 2 | 0 | 268 | 2922 | 6843 | 44317 | 76 | 245 | 1000 | -
CM2KT1A | CM2 | KT1A | 8R8398T1 | 0 | CM2KT1A | MEIDEN | 2020-03-27 | 2020-05-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 65 | 9 | 8 | 192 | 457 | 0 | 0 | 282 | 3060 | 2564 | 53378 | 0 | 329 | 1268 | 939 | 1268 | 1268 | 1 | raw_available | 329 |  |  | CM2 | KT1A | CM2KT1A | MEIDEN | 8R8398T1 | 2020-03-27 | 2020-05-16 | 2007 | 50 | 115/22 | 65 | 9 | 8 | 192 | 457 | 0 | 0 | 282 | 3060 | 2564 | 53378 | 0 | 329 | 1268
CM2KT1A | CM2 | KT1A | 8R8398T1 | 0 | CM2KT1A | MEIDEN | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2007 | 50 | 115/22 | 65 | 31 | 18 | 270 | 416 | 3 | 0 | 297 | 2309 | 4354 | 59854 | 0 | 255 | 1259 | 1004 | 1259 | 1259 | 1 | raw_available | 255 |  |  | CM2 | KT1A | CM2KT1A | MEIDEN | 8R8398T1 | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 31 | 18 | 270 | 416 | 3 | 0 | 297 | 2309 | 4354 | 59854 | 0 | 255 | 1259
CM2KT1A | CM2 | KT1A | 8R8398T1 | 0 | CM2KT1A | MEIDEN | 2022-06-09 | 2022-06-19 | 2007 | 50 | 115/22 | 65 | 12 | 4 | 109 | 305 | 22 | 0 | 235 | 2573 | 6279 | 5935 | 71 | 244 | 990 | 675 | 990 | 990 | 1 | raw_available | 315 |  |  | CM2 | KT1A | CM2KT1A | MEIDEN | 8R8398T1 | 2022-06-09 | 2022-06-19 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 12 | 4 | 109 | 305 | 22 | 0 | 235 | 2573 | 6279 | 5935 | 71 | 244 | 990
CM2KT1A | CM2 | KT1A | 8R8398T1 | 0 | CM2KT1A | MEIDEN | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2007 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 7 | 123 | 344 | 12 | 0 | 219 | 2718 | 9990 | 61591 | 10 | 224 | 939 | 705 | 939 | 939 | 1 | raw_available | 234 |  |  | CM2 | KT1A | CM2KT1A | MEIDEN | 8R8398T1 | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2007 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 7 | 123 | 344 | 12 | 0 | 219 | 2718 | 9990 | 61591 | 10 | 224 | 939
CM2KT1A | CM2 | KT1A | 8R8398T1 | 0 | CM2KT1A | MEIDEN | 2024-02-08 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 65 | 11 | 3 | 166 | 456 | 4 | 0 | 374 | 3580 | 7424 | 62656 | 12 | 266 | 1281 | 1003 | 1281 | 1281 | 1 | raw_available | 278 |  |  | CM2 | KT1A | CM2KT1A | MEIDEN | 8R8398T1 | 2024-02-08 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 11 | 3 | 166 | 456 | 4 | 0 | 374 | 3580 | 7424 | 62656 | 12 | 266 | 1281
CM2KT2A | CM2 | KT2A | 8R8406T1 | 0 | CM2KT2A | MEIDEN | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 43 | 7 | 10 | 187 | 535 | 0 | 0 | 284 | 2880 | 7016 | 52519 | 0 | 423 | 1439 | 1016 | 1439 | 1439 | 1 | raw_available | 423 |  |  | CM2 | KT2A | CM2KT2A | MEIDEN | 8R8406T1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 43 | 7 | 10 | 187 | 535 | 0 | 0 | 284 | 2880 | 7016 | 52519 | 0 | 423 | 1439
CM2KT2A | CM2 | KT2A | 8R8406T1 | 0 | CM2KT2A | MEIDEN | 2021-04-10 | 2021-10-09 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 19 | 6 | 113 | 403 | 0 | 0 | 274 | 1828 | 14211 | 53974 | 0 | 253 | 1049 | 796 | 1049 | 1049 | 1 | raw_available | 253 |  |  | CM2 | KT2A | CM2KT2A | MEIDEN | 8R8406T1 | 2021-04-10 | 2021-10-09 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 19 | 6 | 113 | 403 | 0 | 0 | 274 | 1828 | 14211 | 53974 | 0 | 253 | 1049
CM2KT2A | CM2 | KT2A | 8R8406T1 | 0 | CM2KT2A | MEIDEN | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 74 | 11 | 2 | 76 | 298 | 13 | 0 | 258 | 1758 | 16115 | 63617 | 70 | 286 | 1003 | 647 | 1003 | 1003 | 1 | raw_available | 356 |  |  | CM2 | KT2A | CM2KT2A | MEIDEN | 8R8406T1 | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 74 | 11 | 2 | 76 | 298 | 13 | 0 | 258 | 1758 | 16115 | 63617 | 70 | 286 | 1003
CM2KT2A | CM2 | KT2A | 8R8406T1 | 0 | CM2KT2A | MEIDEN | 2023-04-03 | 2023-06-09 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 12 | 4 | 180 | 529 | 7 | 0 | 269 | 2715 | 17698 | 71717 | 8 | 346 | 1343 | 989 | 1343 | 1343 | 1 | raw_available | 354 |  |  | CM2 | KT2A | CM2KT2A | MEIDEN | 8R8406T1 | 2023-04-03 | 2023-06-09 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 12 | 4 | 180 | 529 | 7 | 0 | 269 | 2715 | 17698 | 71717 | 8 | 346 | 1343
CM2KT2A | CM2 | KT2A | 8R8406T1 | 0 | CM2KT2A | MEIDEN | 2024-02-08 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 5 | 177 | 605 | 8 | 0 | 211 | 2811 | 2462 | 30911 | 0 | 432 | 1438 | 1006 | 1438 | 1438 | 1 | raw_available | 432 |  |  | CM2 | KT2A | CM2KT2A | MEIDEN | 8R8406T1 | 2024-02-08 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 10 | 5 | 177 | 605 | 8 | 0 | 211 | 2811 | 2462 | 30911 | 0 | 432 | 1438
CM3KT1A | CM3 | KT1A | AN69003T2 | 0 | CM3KT1A | FUJI | 2020-03-20 | 2020-05-16 | 1998 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 32 | 78 | 332 | 3 | 0 | 64 | 1704 | 4508 | 80257 | 0 | 183 | 692 | 509 | 692 | 692 | 1 | raw_available | 183 |  |  | CM3 | KT1A | CM3KT1A | FUJI | AN69003T2 | 2020-03-20 | 2020-05-16 | 1998 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 32 | 78 | 332 | 3 | 0 | 64 | 1704 | 4508 | 80257 | 0 | 183 | 692
CM3KT1A | CM3 | KT1A | AN69003T2 | 0 | CM3KT1A | FUJI | 2021-04-11 | 2021-10-22 | 1998 | 50 | 115/22 | 53.5 | 13 | 34 | 89 | 271 | 8 | 0 | 59 | 1394 | 14241 | 69760 | 0 | 121 | 582 | 461 | 582 | 582 | 1 | raw_available | 121 |  |  | CM3 | KT1A | CM3KT1A | FUJI | AN69003T2 | 2021-04-11 | 2021-10-22 | 1998 | 50 | 115/22 |  | 13 | 34 | 89 | 271 | 8 | 0 | 59 | 1394 | 14241 | 69760 | 0 | 121 | 582
CM3KT1A | CM3 | KT1A | AN69003T2 | 0 | CM3KT1A | FUJI | 2022-06-11 | 2022-06-19 | 1998 | 50 | 115/22 | 54 | 12 | 9 | 56 | 267 | 12 | 0 | 61 | 1547 | 5556 | 73401 | 3 | 148 | 556 | 405 | 556 | 556 | 1 | raw_available | 151 |  |  | CM3 | KT1A | CM3KT1A | FUJI | AN69003T2 | 2022-06-11 | 2022-06-19 | 1998 | 50 | 115/22 | 54 | 12 | 9 | 56 | 267 | 12 | 0 | 61 | 1547 | 5556 | 73401 | 3 | 148 | 556
CM3KT1A | CM3 | KT1A | AN69003T2 | 0 | CM3KT1A | FUJI | 2023-04-03 | 2023-06-05 | 1998 | 50 | 115/22 | 53 | 16 | 4 | 58 | 276 | 14 | 0 | 63 | 1608 | 9410 | 72068 | 4 | 137 | 556 | 415 | 556 | 556 | 1 | raw_available | 141 |  |  | CM3 | KT1A | CM3KT1A | FUJI | AN69003T2 | 2023-04-03 | 2023-06-05 | 1998 | 50 | 115/22 | 53 | 16 | 4 | 58 | 276 | 14 | 0 | 63 | 1608 | 9410 | 72068 | 4 | 137 | 556
CM3KT1A | CM3 | KT1A | AN69003T2 | 0 | CM3KT1A | FUJI | 2024-01-21 | 2024-05-26 | 1998 | 50 | 115/22 | 49 | 12 | 61 | 73 | 391 | 10 | 0 | 80 | 2130 | 3551 | 44502 | 0 | 179 | 794 | 615 | 794 | 794 | 1 | raw_available | 179 |  |  | CM3 | KT1A | CM3KT1A | FUJI | AN69003T2 | 2024-01-21 | 2024-05-26 | 1998 | 50 | 115/22 | 49 | 12 | 61 | 73 | 391 | 10 | 0 | 80 | 2130 | 3551 | 44502 | 0 | 179 | 794
CM3KT2A | CM3 | KT2A | 8P9092T1 | 0 | CM3KT2A | MEIDEN | 2020-03-20 | 2020-05-16 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 16 | 42 | 130 | 311 | 0 | 0 | 128 | 2756 | 7863 | 48725 | 0 | 170 | 781 | 611 | 781 | 781 | 1 | raw_available | 170 |  |  | CM3 | KT2A | CM3KT2A | MEIDEN | 8P9092T1 | 2020-03-20 | 2020-05-16 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 16 | 42 | 130 | 311 | 0 | 0 | 128 | 2756 | 7863 | 48725 | 0 | 170 | 781
CM3KT2A | CM3 | KT2A | 8P9092T1 | 0 | CM3KT2A | MEIDEN | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 22 | 20 | 15 | 253 | 2 | 0 | 15 | 2092 | 11171 | 60485 | 0 | 126 | 431 | 305 | 431 | 431 | 1 | raw_available | 126 |  |  | CM3 | KT2A | CM3KT2A | MEIDEN | 8P9092T1 | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2004 | 50 | 115/22 |  | 22 | 20 | 15 | 253 | 2 | 0 | 15 | 2092 | 11171 | 60485 | 0 | 126 | 431
CM3KT2A | CM3 | KT2A | 8P9092T1 | 0 | CM3KT2A | MEIDEN | 2022-06-11 | 2022-06-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 13 | 26 | 78 | 218 | 14 | 0 | 86 | 2522 | 5713 | 61804 | 20 | 131 | 573 | 422 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 151 |  |  | CM3 | KT2A | CM3KT2A | MEIDEN | 8P9092T1 | 2022-06-11 | 2022-06-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 13 | 26 | 78 | 218 | 14 | 0 | 86 | 2522 | 5713 | 61804 | 20 | 131 | 573
CM3KT2A | CM3 | KT2A | 8P9092T1 | 0 | CM3KT2A | MEIDEN | 2023-04-03 | 2023-06-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 8 | 1 | 84 | 201 | 5 | 0 | 109 | 2857 | 29787 | 72583 | 4 | 68 | 472 | 400 | 472 | 472 | 1 | raw_available | 72 |  |  | CM3 | KT2A | CM3KT2A | MEIDEN | 8P9092T1 | 2023-04-03 | 2023-06-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 8 | 1 | 84 | 201 | 5 | 0 | 109 | 2857 | 29787 | 72583 | 4 | 68 | 472
CM3KT2A | CM3 | KT2A | 8P9092T1 | 0 | CM3KT2A | MEIDEN | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 53 | 15 | 5 | 11 | 25 | 2 | 0 | 52 | 1228 | 7280 | 51619 | 0 | 28 | 123 | 95 | 123 | 123 | 1 | raw_available | 28 |  |  | CM3 | KT2A | CM3KT2A | MEIDEN | 8P9092T1 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 53 | 15 | 5 | 11 | 25 | 2 | 0 | 52 | 1228 | 7280 | 51619 | 0 | 28 | 123
CM3KT3A | CM3 | KT3A | 407920 | 0 | CM3KT3A | TRAFO UNION | 2020-03-22 | 2020-05-16 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 11 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 538 | 3179 | 7905 | 45701 | 0 | 4 | 582 | 578 | 582 | 582 | 1 | raw_available | 4 |  |  | CM3 | KT3A | CM3KT3A | TRAFO UNION | 407920 | 2020-03-22 | 2020-05-16 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 11 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 538 | 3179 | 7905 | 45701 | 0 | 4 | 582
CM3KT3A | CM3 | KT3A | 407920 | 0 | CM3KT3A | TRAFO UNION | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 52.5 | 15 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 372 | 2851 | 8897 | 32264 | 0 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CM3 | KT3A | CM3KT3A | TRAFO UNION | 407920 | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 15 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 372 | 2851 | 8897 | 32264 | 0 | 0 | 435
CM3KT3A | CM3 | KT3A | 407920 | 0 | CM3KT3A | TRAFO UNION | 2021-04-21 | 2021-10-21 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 52.5 | 27 | 21 | 2 | 5 | 16 | 0 | 36 | 1619 | 19395 | 70101 | 21 | 5 | 106 | 80 | 106 | 106 | 1 | raw_available | 26 |  |  | CM3 | KT3A | CM3KT3A | TRAFO UNION | 407920 | 2021-04-21 | 2021-10-21 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 27 | 21 | 2 | 5 | 16 | 0 | 36 | 1619 | 19395 | 70101 | 21 | 5 | 106
CM3KT3A | CM3 | KT3A | 407920 | 0 | CM3KT3A | TRAFO UNION | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 10 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 454 | 3723 | 5227 | 32828 | 0 | 0 | 486 | 486 | 486 | 486 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CM3 | KT3A | CM3KT3A | TRAFO UNION | 407920 | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 10 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 454 | 3723 | 5227 | 32828 | 0 | 0 | 486
CM3KT3A | CM3 | KT3A | 407920 | 0 | CM3KT3A | TRAFO UNION | 2023-02-11 | 2023-02-22 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 52.5 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 244 | 2063 | 4130 | 39080 | 10 | 8 | 283 | 265 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 18 | ทดสอบหลัง replace bushing ด้าน 230 kv 3 เฟส |  | CM3 | KT3A | CM3KT3A | TRAFO UNION | 407920 | 2023-02-11 | 2023-02-22 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 244 | 2063 | 4130 | 39080 | 10 | 8 | 283 | ทดสอบหลัง replace bushing ด้าน 230 kv 3 เฟส
CM3KT3A | CM3 | KT3A | 407920 | 0 | CM3KT3A | TRAFO UNION | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 0 | 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 385 | 4761 | 3275 | 31596 | 10 | 15 | 434 | 409 | 434 | 434 | 1 | raw_available | 25 |  |  | CM3 | KT3A | CM3KT3A | TRAFO UNION | 407920 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 0 | 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 385 | 4761 | 3275 | 31596 | 10 | 15 | 434
CM3KT3A | CM3 | KT3A | 407920 | 0 | CM3KT3A | TRAFO UNION | 2023-04-03 | 2023-06-05 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 396 | 4882 | 8921 | 46353 | 9 | 13 | 437 | 415 | 437 | 437 | 1 | raw_available | 22 |  |  | CM3 | KT3A | CM3KT3A | TRAFO UNION | 407920 | 2023-04-03 | 2023-06-05 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 396 | 4882 | 8921 | 46353 | 9 | 13 | 437
CM3KT3A | CM3 | KT3A | 407920 | 0 | CM3KT3A | TRAFO UNION | 2023-09-24 | 2023-10-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 0 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 358 | 3598 | 12394 | 36092 | 5 | 4 | 387 | 378 | 387 | 387 | 1 | raw_available | 9 |  |  | CM3 | KT3A | CM3KT3A | TRAFO UNION | 407920 | 2023-09-24 | 2023-10-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 0 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 358 | 3598 | 12394 | 36092 | 5 | 4 | 387
CM3KT3A | CM3 | KT3A | 407920 | 0 | CM3KT3A | TRAFO UNION | 2024-01-21 | 2024-05-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 45 | 11 | 14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 469 | 4400 | 6379 | 42383 | 2 | 9 | 517 | 506 | 517 | 517 | 1 | raw_available | 11 |  |  | CM3 | KT3A | CM3KT3A | TRAFO UNION | 407920 | 2024-01-21 | 2024-05-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 45 | 11 | 14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 469 | 4400 | 6379 | 42383 | 2 | 9 | 517
CM3KT4A | CM3 | KT4A | 407922 | 0 | CM3KT4A | TRAFO UNION | 2020-03-20 | 2020-05-16 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 59 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 579 | 2961 | 6584 | 54542 | 0 | 11 | 615 | 604 | 615 | 615 | 1 | raw_available | 11 |  |  | CM3 | KT4A | CM3KT4A | TRAFO UNION | 407922 | 2020-03-20 | 2020-05-16 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 59 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 579 | 2961 | 6584 | 54542 | 0 | 11 | 615
CM3KT4A | CM3 | KT4A | 407922 | 0 | CM3KT4A | TRAFO UNION | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58.5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2812 | 9235 | 32257 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CM3 | KT4A | CM3KT4A | TRAFO UNION | 407922 | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2812 | 9235 | 32257 | 0 | 0 | 400
CM3KT4A | CM3 | KT4A | 407922 | 0 | CM3KT4A | TRAFO UNION | 2021-04-11 | 2021-10-21 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58.5 | 11 | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 83 | 2646 | 9944 | 57653 | 1 | 6 | 123 | 116 | 123 | 123 | 1 | raw_available | 7 |  |  | CM3 | KT4A | CM3KT4A | TRAFO UNION | 407922 | 2021-04-11 | 2021-10-21 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 11 | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 83 | 2646 | 9944 | 57653 | 1 | 6 | 123
CM3KT4A | CM3 | KT4A | 407922 | 0 | CM3KT4A | TRAFO UNION | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 10 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 481 | 3593 | 3460 | 27355 | 0 | 0 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CM3 | KT4A | CM3KT4A | TRAFO UNION | 407922 | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 10 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 481 | 3593 | 3460 | 27355 | 0 | 0 | 503
CM3KT4A | CM3 | KT4A | 407922 | 0 | CM3KT4A | TRAFO UNION | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 10 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 571 | 5049 | 4058 | 37080 | 1 | 7 | 604 | 596 | 604 | 604 | 1 | raw_available | 8 |  |  | CM3 | KT4A | CM3KT4A | TRAFO UNION | 407922 | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 10 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 571 | 5049 | 4058 | 37080 | 1 | 7 | 604
CM3KT4A | CM3 | KT4A | 407922 | 0 | CM3KT4A | TRAFO UNION | 2023-09-24 | 2023-10-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 0 | 8 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 399 | 2864 | 11152 | 26015 | 1 | 7 | 426 | 418 | 426 | 426 | 1 | raw_available | 8 |  |  | CM3 | KT4A | CM3KT4A | TRAFO UNION | 407922 | 2023-09-24 | 2023-10-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 0 | 8 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 399 | 2864 | 11152 | 26015 | 1 | 7 | 426
CM3KT4A | CM3 | KT4A | 407922 | 0 | CM3KT4A | TRAFO UNION | 2024-01-21 | 2024-05-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58.5 | 12 | 11 | 16 | 7 | 6 | 0 | 587 | 5164 | 6864 | 45418 | 2 | 11 | 640 | 627 | 640 | 640 | 1 | raw_available | 13 |  |  | CM3 | KT4A | CM3KT4A | TRAFO UNION | 407922 | 2024-01-21 | 2024-05-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 12 | 11 | 16 | 7 | 6 | 0 | 587 | 5164 | 6864 | 45418 | 2 | 11 | 640
CM3KT5A | CM3 | KT5A | 9812811102 | 0 | CM3KT5A | MITSUBISHI | 2020-03-20 | 2020-05-16 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 60 | 12 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 191 | 1529 | 14662 | 66875 | 0 | 10 | 224 | 214 | 224 | 224 | 1 | raw_available | 10 |  |  | CM3 | KT5A | CM3KT5A | MITSUBISHI | 9812811102 | 2020-03-20 | 2020-05-16 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 60 | 12 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 191 | 1529 | 14662 | 66875 | 0 | 10 | 224
CM3KT5A | CM3 | KT5A | 9812811102 | 0 | CM3KT5A | MITSUBISHI | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 59 | 9 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 158 | 1738 | 13368 | 37828 | 0 | 0 | 217 | 217 | 217 | 217 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CM3 | KT5A | CM3KT5A | MITSUBISHI | 9812811102 | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 2013 | 200 | 230/115/22 |  | 9 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 158 | 1738 | 13368 | 37828 | 0 | 0 | 217
CM3KT5A | CM3 | KT5A | 9812811102 | 0 | CM3KT5A | MITSUBISHI | 2021-04-12 | 2021-10-21 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 59 | 27 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1182 | 24358 | 81627 | 2 | 6 | 39 | 31 | 39 | 39 | 1 | raw_available | 8 |  |  | CM3 | KT5A | CM3KT5A | MITSUBISHI | 9812811102 | 2021-04-12 | 2021-10-21 | 2013 | 200 | 230/115/22 |  | 27 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1182 | 24358 | 81627 | 2 | 6 | 39
CM3KT5A | CM3 | KT5A | 9812811102 | 0 | CM3KT5A | MITSUBISHI | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 58 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 292 | 2573 | 5723 | 32587 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CM3 | KT5A | CM3KT5A | MITSUBISHI | 9812811102 | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 58 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 292 | 2573 | 5723 | 32587 | 0 | 0 | 310
CM3KT5A | CM3 | KT5A | 9812811102 | 0 | CM3KT5A | MITSUBISHI | 2023-04-03 | 2023-06-11 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 67 | 13 | 3 | 21 | 12 | 1 | 0 | 275 | 2491 | 28140 | 67405 | 1 | 8 | 321 | 312 | 321 | 321 | 1 | raw_available | 9 |  |  | CM3 | KT5A | CM3KT5A | MITSUBISHI | 9812811102 | 2023-04-03 | 2023-06-11 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 67 | 13 | 3 | 21 | 12 | 1 | 0 | 275 | 2491 | 28140 | 67405 | 1 | 8 | 321
CM3KT5A | CM3 | KT5A | 9812811102 | 0 | CM3KT5A | MITSUBISHI | 2023-09-24 | 2023-10-10 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 233 | 2622 | 14125 | 31048 | 1 | 8 | 259 | 250 | 259 | 259 | 1 | raw_available | 9 |  |  | CM3 | KT5A | CM3KT5A | MITSUBISHI | 9812811102 | 2023-09-24 | 2023-10-10 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 233 | 2622 | 14125 | 31048 | 1 | 8 | 259
CM3KT5A | CM3 | KT5A | 9812811102 | 0 | CM3KT5A | MITSUBISHI | 2024-01-21 | 2024-05-26 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 59 | 14 | 2 | 18 | 19 | 1 | 0 | 413 | 3867 | 9667 | 54172 | 3 | 21 | 477 | 453 | 477 | 477 | 1 | raw_available | 24 |  |  | CM3 | KT5A | CM3KT5A | MITSUBISHI | 9812811102 | 2024-01-21 | 2024-05-26 | 2013 | 200 | 230/115/22 |  | 14 | 2 | 18 | 19 | 1 | 0 | 413 | 3867 | 9667 | 54172 | 3 | 21 | 477
CPAKT1A | CPA | KT1A | 56043 | 0 | CPAKT1A | ABB | 2019-02-02 | 2019-05-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1218 | 7183 | 48161 | 0 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CPA | KT1A | CPAKT1A | ABB | 56043 | 2019-02-02 | 2019-05-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1218 | 7183 | 48161 | 0 | 0 | 311 | -
CPAKT1A | CPA | KT1A | 56043 | 0 | CPAKT1A | ABB | 2020-04-02 | 2020-05-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 12 | 46 | 15 | 14 | 10 | 0 | 691 | 1630 | 16630 | 51241 | 19 | 17 | 812 | 776 | 812 | 812 | 1 | raw_available | 36 |  |  | CPA | KT1A | CPAKT1A | ABB | 56043 | 2020-04-02 | 2020-05-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 12 | 46 | 15 | 14 | 10 | 0 | 691 | 1630 | 16630 | 51241 | 19 | 17 | 812
CPAKT1A | CPA | KT1A | 56043 | 0 | CPAKT1A | ABB | 2020-08-02 | 2020-08-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 | 17 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 437 | 1829 | 12321 | 48905 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 465 | 1 | raw_available | 0 | ตามผล Single phase Impedance เกิน 2% |  | CPA | KT1A | CPAKT1A | ABB | 56043 | 2020-08-02 | 2020-08-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 |  | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 437 | 1829 | 12321 | 48905 | 0 | 0 | 465 | ตามผล Single phase Impedance เกิน 2%
CPAKT1A | CPA | KT1A | 56043 | 0 | CPAKT1A | ABB | 2021-02-06 | 2021-05-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 27 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 296 | 648 | 22404 | 58999 | 0 | 0 | 314 | 314 | 314 | 314 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CPA | KT1A | CPAKT1A | ABB | 56043 | 2021-02-06 | 2021-05-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 27 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 296 | 648 | 22404 | 58999 | 0 | 0 | 314
CPAKT1A | CPA | KT1A | 56043 | 0 | CPAKT1A | ABB | 2022-01-15 | 2022-02-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 39 | 14 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 799 | 2381 | 12442 | 60017 | 1 | 3 | 819 | 815 | 819 | 819 | 1 | raw_available | 4 |  |  | CPA | KT1A | CPAKT1A | ABB | 56043 | 2022-01-15 | 2022-02-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 39 | 14 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 799 | 2381 | 12442 | 60017 | 1 | 3 | 819
CPAKT1A | CPA | KT1A | 56043 | 0 | CPAKT1A | ABB | 2023-01-13 | 2023-02-04 | 2011 | 50 | 115/22 | 32 | 10 | 24 | 5 | 1 | 5 | 0 | 788 | 2325 | 24306 | 64387 | 1 | 1 | 825 | 823 | 825 | 825 | 1 | raw_available | 2 |  |  | CPA | KT1A | CPAKT1A | ABB | 56043 | 2023-01-13 | 2023-02-04 | 2011 | 50 | 115/22 | 32 | 10 | 24 | 5 | 1 | 5 | 0 | 788 | 2325 | 24306 | 64387 | 1 | 1 | 825
CPAKT1A | CPA | KT1A | 56043 | 0 | CPAKT1A | ABB | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 20 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 798 | 2343 | 32920 | 44650 | 28 | 1 | 845 | 816 | 845 | 845 | 1 | raw_available | 29 |  |  | CPA | KT1A | CPAKT1A | ABB | 56043 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 20 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 798 | 2343 | 32920 | 44650 | 28 | 1 | 845
CPAKT2A | CPA | KT2A | 56044 | 0 | CPAKT2A | ABB | 2019-02-02 | 2019-05-12 | 2010 | 50 | 115/22 | 44 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1340 | 10374 | 48462 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | 324 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CPA | KT2A | CPAKT2A | ABB | 56044 | 2019-02-02 | 2019-05-12 | 2010 | 50 | 115/22 | 44 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1340 | 10374 | 48462 | 0 | 0 | 324 | -
CPAKT2A | CPA | KT2A | 56044 | 0 | CPAKT2A | ABB | 2020-04-02 | 2020-05-08 | 2010 | 50 | 115/22 | 45 | 24 | 119 | 112 | 270 | 6 | 0 | 193 | 3022 | 7726 | 48851 | 35 | 148 | 883 | 700 | 883 | 883 | 1 | raw_available | 183 |  |  | CPA | KT2A | CPAKT2A | ABB | 56044 | 2020-04-02 | 2020-05-08 | 2010 | 50 | 115/22 | 45 | 24 | 119 | 112 | 270 | 6 | 0 | 193 | 3022 | 7726 | 48851 | 35 | 148 | 883
CPAKT2A | CPA | KT2A | 56044 | 0 | CPAKT2A | ABB | 2021-02-06 | 2021-05-24 | 2010 | 50 | 115/22 | 40 | 25 | 54 | 3 | 1 | 1 | 0 | 494 | 3257 | 20581 | 60876 | 1 | 1 | 555 | 553 | 555 | 555 | 1 | raw_available | 2 |  |  | CPA | KT2A | CPAKT2A | ABB | 56044 | 2021-02-06 | 2021-05-24 | 2010 | 50 | 115/22 | 40 | 25 | 54 | 3 | 1 | 1 | 0 | 494 | 3257 | 20581 | 60876 | 1 | 1 | 555
CPAKT2A | CPA | KT2A | 56044 | 0 | CPAKT2A | ABB | 2022-01-15 | 2022-02-08 | 2010 | 50 | 115/22 | 39 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 456 | 2436 | 18543 | 61584 | 0 | 1 | 465 | 464 | 465 | 465 | 1 | raw_available | 1 |  |  | CPA | KT2A | CPAKT2A | ABB | 56044 | 2022-01-15 | 2022-02-08 | 2010 | 50 | 115/22 | 39 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 456 | 2436 | 18543 | 61584 | 0 | 1 | 465
CPAKT2A | CPA | KT2A | 56044 | 0 | CPAKT2A | ABB | 2023-01-13 | 2023-02-04 | 2010 | 50 | 115/22 | 32 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 455 | 1274 | 16967 | 57905 | 1 | 1 | 466 | 464 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 2 |  |  | CPA | KT2A | CPAKT2A | ABB | 56044 | 2023-01-13 | 2023-02-04 | 2010 | 50 | 115/22 | 32 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 455 | 1274 | 16967 | 57905 | 1 | 1 | 466
CPAKT2A | CPA | KT2A | 56044 | 0 | CPAKT2A | ABB | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2010 | 50 | 115/22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 441 | 1588 | 35020 | 43530 | 12 | 1 | 471 | 458 | 471 | 471 | 1 | raw_available | 13 |  |  | CPA | KT2A | CPAKT2A | ABB | 56044 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2010 | 50 | 115/22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 441 | 1588 | 35020 | 43530 | 12 | 1 | 471
CPKT1A | CP | KT1A | 8R8410T1 | 0 | CPKT1A | MEIDEN | 2019-11-22 | 2019-12-23 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 20 | 83 | 327 | 1 | 0 | 107 | 1355 | 16670 | 72760 | 80 | 264 | 882 | 538 | 882 | 882 | 1 | raw_available | 344 |  |  | CP | KT1A | CPKT1A | MEIDEN | 8R8410T1 | 2019-11-22 | 2019-12-23 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 20 | 83 | 327 | 1 | 0 | 107 | 1355 | 16670 | 72760 | 80 | 264 | 882 | -
CPKT1A | CP | KT1A | 8R8410T1 | 0 | CPKT1A | MEIDEN | 2020-11-09 | 2020-11-28 | 2008 | 50 | 115/22 | 53 | 12 | 42 | 81 | 223 | 3 | 0 | 126 | 1621 | 7762 | 73495 | 69 | 180 | 724 | 475 | 724 | 724 | 1 | raw_available | 249 |  |  | CP | KT1A | CPKT1A | MEIDEN | 8R8410T1 | 2020-11-09 | 2020-11-28 | 2008 | 50 | 115/22 | 53 | 12 | 42 | 81 | 223 | 3 | 0 | 126 | 1621 | 7762 | 73495 | 69 | 180 | 724
CPKT1A | CP | KT1A | 8R8410T1 | 0 | CPKT1A | MEIDEN | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2008 | 50 | 115/22 | 64 | 11 | 22 | 108 | 361 | 6 | 0 | 161 | 1633 | 4465 | 40315 | 0 | 107 | 765 | 658 | 765 | 765 | 1 | raw_available | 107 |  |  | CP | KT1A | CPKT1A | MEIDEN | 8R8410T1 | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2008 | 50 | 115/22 | 64 | 11 | 22 | 108 | 361 | 6 | 0 | 161 | 1633 | 4465 | 40315 | 0 | 107 | 765
CPKT1A | CP | KT1A | 8R8410T1 | 0 | CPKT1A | MEIDEN | 2022-11-28 | 2023-01-08 | 2008 | 50 | 115/22 | 59 | 13 | 21 | 115 | 354 | 5 | 0 | 168 | 1631 | 4991 | 41428 | 211 | 196 | 1070 | 663 | 1070 | 1070 | 1 | raw_available | 407 |  |  | CP | KT1A | CPKT1A | MEIDEN | 8R8410T1 | 2022-11-28 | 2023-01-08 | 2008 | 50 | 115/22 | 59 | 13 | 21 | 115 | 354 | 5 | 0 | 168 | 1631 | 4991 | 41428 | 211 | 196 | 1070
CPKT1A | CP | KT1A | 8R8410T1 | 0 | CPKT1A | MEIDEN | 2023-11-24 | 2024-01-27 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 17 | 31 | 142 | 400 | 2 | 0 | 207 | 1631 | 7577 | 63962 | 13 | 251 | 1046 | 782 | 1046 | 1046 | 1 | raw_available | 264 |  |  | CP | KT1A | CPKT1A | MEIDEN | 8R8410T1 | 2023-11-24 | 2024-01-27 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 17 | 31 | 142 | 400 | 2 | 0 | 207 | 1631 | 7577 | 63962 | 13 | 251 | 1046
CPKT2A | CP | KT2A | 8R8410T2 | 0 | CPKT2A | MEIDEN | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2008 | 50 | 115/22 | 34 | 7 | 26 | 115 | 279 | 5 | 0 | 275 | 2145 | 2826 | 48024 | 0 | 164 | 864 | 700 | 864 | 864 | 1 | raw_available | 164 | เนื่องจาก Trip ด้วย Diff. Relay เมื่อ 28 ต.ค 47 |  | CP | KT2A | CPKT2A | MEIDEN | 8R8410T2 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2008 | 50 | 115/22 | 34 | 7 | 26 | 115 | 279 | 5 | 0 | 275 | 2145 | 2826 | 48024 | 0 | 164 | 864 | เนื่องจาก Trip ด้วย Diff. Relay เมื่อ 28 ต.ค 47
CPKT2A | CP | KT2A | 8R8410T2 | 0 | CPKT2A | MEIDEN | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2008 | 50 | 115/22 | 59 | 10 | 34 | 161 | 434 | 0 | 0 | 366 | 3019 | 5610 | 59630 | 96 | 317 | 1408 | 995 | 1408 | 1408 | 1 | raw_available | 413 |  |  | CP | KT2A | CPKT2A | MEIDEN | 8R8410T2 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2008 | 50 | 115/22 | 59 | 10 | 34 | 161 | 434 | 0 | 0 | 366 | 3019 | 5610 | 59630 | 96 | 317 | 1408 | -
CPKT2A | CP | KT2A | 8R8410T2 | 0 | CPKT2A | MEIDEN | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 40 | 105 | 313 | 2 | 0 | 387 | 3166 | 6408 | 56553 | 85 | 237 | 1169 | 847 | 1169 | 1169 | 1 | raw_available | 322 |  |  | CP | KT2A | CPKT2A | MEIDEN | 8R8410T2 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 40 | 105 | 313 | 2 | 0 | 387 | 3166 | 6408 | 56553 | 85 | 237 | 1169
CPKT2A | CP | KT2A | 8R8410T2 | 0 | CPKT2A | MEIDEN | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2008 | 50 | 115/22 | 64 | 11 | 13 | 109 | 324 | 0 | 0 | 193 | 2924 | 4820 | 42400 | 104 | 273 | 1016 | 639 | 1016 | 1016 | 1 | raw_available | 377 |  |  | CP | KT2A | CPKT2A | MEIDEN | 8R8410T2 | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2008 | 50 | 115/22 | 64 | 11 | 13 | 109 | 324 | 0 | 0 | 193 | 2924 | 4820 | 42400 | 104 | 273 | 1016
CPKT2A | CP | KT2A | 8R8410T2 | 0 | CPKT2A | MEIDEN | 2022-11-28 | 2023-01-13 | 2008 | 50 | 115/22 | 60 | 8 | 13 | 109 | 323 | 2 | 0 | 192 | 2422 | 3330 | 50390 | 83 | 269 | 991 | 639 | 991 | 991 | 1 | raw_available | 352 |  |  | CP | KT2A | CPKT2A | MEIDEN | 8R8410T2 | 2022-11-28 | 2023-01-13 | 2008 | 50 | 115/22 | 60 | 8 | 13 | 109 | 323 | 2 | 0 | 192 | 2422 | 3330 | 50390 | 83 | 269 | 991
CPKT2A | CP | KT2A | 8R8410T2 | 0 | CPKT2A | MEIDEN | 2023-11-24 | 2024-01-27 | 2008 | 50 | 115/22 | 62 | 15 | 28 | 103 | 340 | 5 | 0 | 194 | 1875 | 9399 | 47023 | 12 | 197 | 879 | 670 | 879 | 879 | 1 | raw_available | 209 |  |  | CP | KT2A | CPKT2A | MEIDEN | 8R8410T2 | 2023-11-24 | 2024-01-27 | 2008 | 50 | 115/22 | 62 | 15 | 28 | 103 | 340 | 5 | 0 | 194 | 1875 | 9399 | 47023 | 12 | 197 | 879
CPKT3A | CP | KT3A | 110-73311 | 0 | CPKT3A | NATIONAL | 2019-03-30 | 2019-07-06 | 2001 | 60 | 115/5.6 | 40 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 399 | 13052 | 53950 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | raw_available | 0 | หม้อแปลงไม่ได้ใช้งาน เนื่องจาก SVS เสีย |  | CP | KT3A | CPKT3A | NATIONAL | 110-73311 | 2019-03-30 | 2019-07-06 | 2001 | 60 | 115-5.6 | 40 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 399 | 13052 | 53950 | 0 | 0 | 10 | หม้อแปลงไม่ได้ใช้งาน เนื่องจาก SVS เสีย
CPKT3A | CP | KT3A | 110-73311 | 0 | CPKT3A | NATIONAL | 2022-04-17 | 2022-04-25 | 2001 | 60 | 115/5.6 | 30 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 530 | 2432 | 4260 | 47610 | 3 | 3 | 549 | 543 | 549 | 549 | 1 | raw_available | 6 | ก่อนนำระบบ SVS เข้าใช้งานหลังจากหยุดใช้งานมาหลายปี |  | CP | KT3A | CPKT3A | NATIONAL | 110-73311 | 2022-04-17 | 2022-04-25 | 2001 | 60 | 115-5.6 | 30 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 530 | 2432 | 4260 | 47610 | 3 | 3 | 549 | ก่อนนำระบบ SVS เข้าใช้งานหลังจากหยุดใช้งานมาหลายปี
CPKT3A | CP | KT3A | 110-73311 | 0 | CPKT3A | NATIONAL | 2022-11-28 | 2023-01-13 | 2001 | 60 | 115/5.6 | 40 | 17 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 898 | 2484 | 21169 | 71375 | 6 | 5 | 936 | 925 | 936 | 936 | 1 | raw_available | 11 |  |  | CP | KT3A | CPKT3A | NATIONAL | 110-73311 | 2022-11-28 | 2023-01-13 | 2001 | 60 | 115-5.6 |  | 17 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 898 | 2484 | 21169 | 71375 | 6 | 5 | 936
CPKT3A | CP | KT3A | 110-73311 | 0 | CPKT3A | NATIONAL | 2023-11-24 | 2024-01-27 | 2001 | 60 | 115/5.6 | 45 | 20 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 733 | 2782 | 16936 | 62804 | 2 | 4 | 755 | 749 | 755 | 755 | 1 | raw_available | 6 |  |  | CP | KT3A | CPKT3A | NATIONAL | 110-73311 | 2023-11-24 | 2024-01-27 | 2001 | 60 | 115-5.6 | 45 | 20 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 733 | 2782 | 16936 | 62804 | 2 | 4 | 755
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2019-03-26 | 2019-04-19 | 2007 | 200 | 230/115 | 57 | 18 | 31 | 29 | 112 | 0 | 0 | 103 | 1901 | 4992 | 34939 | 0 | 39 | 314 | 275 | 314 | 314 | 1 | raw_available | 39 |  |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2019-03-26 | 2019-04-19 | 2007 | 200 | 230/115 | 57 | 18 | 31 | 29 | 112 | 0 | 0 | 103 | 1901 | 4992 | 34939 | 0 | 39 | 314 | -
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 2007 | 200 | 230/115 | 55 | 22 | 17 | 12 | 110 | 4 | 0 | 98 | 1822 | 8491 | 42765 | 0 | 68 | 309 | 241 | 309 | 309 | 1 | raw_available | 68 |  |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 2007 | 200 | 230/115 | 55 | 22 | 17 | 12 | 110 | 4 | 0 | 98 | 1822 | 8491 | 42765 | 0 | 68 | 309 | -
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2020-04-06 | 2020-05-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 34 | 18 | 11 | 39 | 136 | 0 | 0 | 82 | 1265 | 8615 | 57294 | 0 | 95 | 363 | 268 | 363 | 363 | 1 | raw_available | 95 | ก่อนย้าย |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2020-04-06 | 2020-05-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 34 | 18 | 11 | 39 | 136 | 0 | 0 | 82 | 1265 | 8615 | 57294 | 0 | 95 | 363 | ก่อนย้าย
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 2007 | 200 | 230/115 | 49 | 21 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 559 | 14050 | 24937 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 2007 | 200 | 230/115 | 49 | 21 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 559 | 14050 | 24937 | 0 | 0 | 64
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2021-11-01 | 2021-11-23 | 2007 | 200 | 230/115 | 47 | 18 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 49 | 1135 | 4390 | 14530 | 35 | 10 | 123 | 78 | 123 | 123 | 1 | raw_available | 45 |  |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2021-11-01 | 2021-11-23 | 2007 | 200 | 230/115 | 47 | 18 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 49 | 1135 | 4390 | 14530 | 35 | 10 | 123
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2007 | 200 | 230/115 | 49 | 15 | 44 | 6 | 24 | 1 | 0 | 69 | 931 | 4473 | 17333 | 0 | 2 | 146 | 144 | 146 | 146 | 1 | raw_available | 2 |  |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2007 | 200 | 230/115 | 49 | 15 | 44 | 6 | 24 | 1 | 0 | 69 | 931 | 4473 | 17333 | 0 | 2 | 146
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2022-11-28 | 2023-01-08 | 2007 | 200 | 230/115 | 60 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 74 | 1070 | 12425 | 23896 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2022-11-28 | 2023-01-08 | 2007 | 200 | 230/115 | 60 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 74 | 1070 | 12425 | 23896 | 0 | 0 | 88
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2022-11-28 | 2023-01-13 | 2007 | 200 | 230/115 | 60 | 9 | 11 | 9 | 21 | 0 | 0 | 46 | 894 | 5460 | 22420 | 27 | 12 | 126 | 87 | 126 | 126 | 1 | raw_available | 39 |  |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2022-11-28 | 2023-01-13 | 2007 | 200 | 230/115 | 60 | 9 | 11 | 9 | 21 | 0 | 0 | 46 | 894 | 5460 | 22420 | 27 | 12 | 126
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2023-04-29 | 2023-05-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 50 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 47 | 800 | 20910 | 47660 | 34 | 25 | 128 | 69 | 128 | 128 | 1 | raw_available | 59 |  |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2023-04-29 | 2023-05-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 50 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 47 | 800 | 20910 | 47660 | 34 | 25 | 128
CPKT4A | CP | KT4A | A1Z69040T4-2 | 0 | CPKT4A | FUJI | 2023-11-24 | 2024-01-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 43 | 20 | 22 | 10 | 40 | 2 | 0 | 67 | 913 | 13139 | 30454 | 2 | 35 | 178 | 141 | 178 | 178 | 1 | raw_available | 37 |  |  | CP | KT4A | CPKT4A | FUJI | A1Z69040T4-2 | 2023-11-24 | 2024-01-27 | 2007 | 200 | 230/115 | 43 | 20 | 22 | 10 | 40 | 2 | 0 | 67 | 913 | 13139 | 30454 | 2 | 35 | 178
CPKT5A | CP | KT5A | 91900019 | 0 | CPKT5A | TOSHIBA | 2019-03-26 | 2019-04-19 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 60 | 19 | 23 | 13 | 26 | 0 | 0 | 157 | 4035 | 5260 | 32834 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CP | KT5A | CPKT5A | TOSHIBA | 91900019 | 2019-03-26 | 2019-04-19 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 60 | 19 | 23 | 13 | 26 | 0 | 0 | 157 | 4035 | 5260 | 32834 | 0 | 0 | 219 | -
CPKT5A | CP | KT5A | 91900019 | 0 | CPKT5A | TOSHIBA | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 52 | 26 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 163 | 3769 | 10917 | 43891 | 2 | 5 | 202 | 195 | 202 | 202 | 1 | raw_available | 7 |  |  | CP | KT5A | CPKT5A | TOSHIBA | 91900019 | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 52 | 26 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 163 | 3769 | 10917 | 43891 | 2 | 5 | 202 | -
CPKT5A | CP | KT5A | 91900019 | 0 | CPKT5A | TOSHIBA | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 33 | 21 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 897 | 21513 | 61264 | 0 | 3 | 49 | 46 | 49 | 49 | 1 | raw_available | 3 | ทดสอบก่อนรื้อและย้ายไปที่ สฟ.กาญจนบุรี |  | CP | KT5A | CPKT5A | TOSHIBA | 91900019 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 33 | 21 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 897 | 21513 | 61264 | 0 | 3 | 49 | ทดสอบก่อนรื้อและย้ายไปที่ สฟ.กาญจนบุรี
CPKT5A | CP | KT5A | 91900019 | 0 | CPKT5A | TOSHIBA | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 49 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 629 | 9174 | 17176 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CP | KT5A | CPKT5A | TOSHIBA | 91900019 | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 49 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 629 | 9174 | 17176 | 0 | 0 | 44
CPKT5A | CP | KT5A | 91900019 | 0 | CPKT5A | TOSHIBA | 2021-11-01 | 2021-11-22 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 49 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1204 | 6080 | 15960 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CP | KT5A | CPKT5A | TOSHIBA | 91900019 | 2021-11-01 | 2021-11-22 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 49 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1204 | 6080 | 15960 | 0 | 0 | 48
CPKT5A | CP | KT5A | 91900019 | 0 | CPKT5A | TOSHIBA | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 51 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1274 | 6176 | 15181 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CP | KT5A | CPKT5A | TOSHIBA | 91900019 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 51 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1274 | 6176 | 15181 | 0 | 0 | 84
CPKT5A | CP | KT5A | 91900019 | 0 | CPKT5A | TOSHIBA | 2023-04-29 | 2023-05-18 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 53 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 94 | 1162 | 17003 | 64416 | 1 | 4 | 107 | 102 | 107 | 107 | 1 | raw_available | 5 |  |  | CP | KT5A | CPKT5A | TOSHIBA | 91900019 | 2023-04-29 | 2023-05-18 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 53 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 94 | 1162 | 17003 | 64416 | 1 | 4 | 107
CPKT5A | CP | KT5A | 91900019 | 0 | CPKT5A | TOSHIBA | 2023-11-24 | 2024-01-26 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 46 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 98 | 1273 | 13042 | 30277 | 0 | 1 | 118 | 117 | 118 | 118 | 1 | raw_available | 1 |  |  | CP | KT5A | CPKT5A | TOSHIBA | 91900019 | 2023-11-24 | 2024-01-26 | 2005 | 200 | 230/121/22 | 46 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 98 | 1273 | 13042 | 30277 | 0 | 1 | 118
CRKT1A | CR | KT1A | 8P9089T1 | 0 | CRKT1A | MEIDEN | 2020-04-04 | 2020-04-18 | 2010 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 32 | 34 | 16 | 0 | 0 | 110 | 845 | 9917 | 69237 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CR | KT1A | CRKT1A | MEIDEN | 8P9089T1 | 2020-04-04 | 2020-04-18 | 2010 | 50 | 115/22 |  | 13 | 32 | 34 | 16 | 0 | 0 | 110 | 845 | 9917 | 69237 | 0 | 0 | 192
CRKT1A | CR | KT1A | 8P9089T1 | 0 | CRKT1A | MEIDEN | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2010 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 12 | 42 | 30 | 17 | 0 | 115 | 1464 | 14083 | 68204 | 6 | 17 | 239 | 216 | 239 | 239 | 1 | raw_available | 23 |  |  | CR | KT1A | CRKT1A | MEIDEN | 8P9089T1 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2010 | 50 | 115/22 |  | 13 | 12 | 42 | 30 | 17 | 0 | 115 | 1464 | 14083 | 68204 | 6 | 17 | 239
CRKT1A | CR | KT1A | 8P9089T1 | 0 | CRKT1A | MEIDEN | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2010 | 50 | 115/22 | 58 | 12 | 8 | 66 | 52 | 3 | 0 | 271 | 3059 | 5603 | 43271 | 2 | 14 | 416 | 400 | 416 | 416 | 1 | raw_available | 16 |  |  | CR | KT1A | CRKT1A | MEIDEN | 8P9089T1 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2010 | 50 | 115/22 |  | 12 | 8 | 66 | 52 | 3 | 0 | 271 | 3059 | 5603 | 43271 | 2 | 14 | 416
CRKT1A | CR | KT1A | 8P9089T1 | 0 | CRKT1A | MEIDEN | 2024-04-28 | 2024-05-26 | 2010 | 50 | 115/22 | 58 | 10 | 9 | 52 | 59 | 5 | 0 | 260 | 2965 | 3195 | 21680 | 0 | 36 | 421 | 385 | 421 | 421 | 1 | raw_available | 36 |  |  | CR | KT1A | CRKT1A | MEIDEN | 8P9089T1 | 2024-04-28 | 2024-05-26 | 2010 | 50 | 115/22 | 58 | 10 | 9 | 52 | 59 | 5 | 0 | 260 | 2965 | 3195 | 21680 | 0 | 36 | 421
CRKT2A | CR | KT2A | 8R8396T2 | 0 | CRKT2A | MEIDEN | 2020-04-04 | 2020-04-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 8 | 47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116 | 934 | 3204 | 44035 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CR | KT2A | CRKT2A | MEIDEN | 8R8396T2 | 2020-04-04 | 2020-04-18 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 8 | 47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116 | 934 | 3204 | 44035 | 0 | 0 | 223
CRKT2A | CR | KT2A | 8R8396T2 | 0 | CRKT2A | MEIDEN | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 13 | 9 | 47 | 95 | 0 | 0 | 142 | 2088 | 7077 | 45997 | 0 | 11 | 304 | 293 | 304 | 304 | 1 | raw_available | 11 |  |  | CR | KT2A | CRKT2A | MEIDEN | 8R8396T2 | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 13 | 9 | 47 | 95 | 0 | 0 | 142 | 2088 | 7077 | 45997 | 0 | 11 | 304
CRKT2A | CR | KT2A | 8R8396T2 | 0 | CRKT2A | MEIDEN | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 8 | 18 | 63 | 106 | 22 | 0 | 107 | 1733 | 3981 | 47772 | 36 | 72 | 424 | 316 | 424 | 424 | 1 | raw_available | 108 |  |  | CR | KT2A | CRKT2A | MEIDEN | 8R8396T2 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 8 | 18 | 63 | 106 | 22 | 0 | 107 | 1733 | 3981 | 47772 | 36 | 72 | 424
CRKT2A | CR | KT2A | 8R8396T2 | 0 | CRKT2A | MEIDEN | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 15 | 13 | 114 | 170 | 5 | 0 | 311 | 5366 | 5395 | 44786 | 4 | 55 | 672 | 613 | 672 | 672 | 1 | raw_available | 59 |  |  | CR | KT2A | CRKT2A | MEIDEN | 8R8396T2 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 15 | 13 | 114 | 170 | 5 | 0 | 311 | 5366 | 5395 | 44786 | 4 | 55 | 672
CRKT2A | CR | KT2A | 8R8396T2 | 0 | CRKT2A | MEIDEN | 2024-04-28 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 11 | 6 | 35 | 103 | 4 | 0 | 128 | 2429 | 5428 | 43244 | 0 | 74 | 350 | 276 | 350 | 350 | 1 | raw_available | 74 |  |  | CR | KT2A | CRKT2A | MEIDEN | 8R8396T2 | 2024-04-28 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 11 | 6 | 35 | 103 | 4 | 0 | 128 | 2429 | 5428 | 43244 | 0 | 74 | 350
CRKT4A | CR | KT4A | A1E69002T4-1 | 0 | CRKT4A | FUJI | 2020-04-04 | 2020-04-12 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 13 | 48 | 7 | 3 | 0 | 0 | 374 | 1285 | 8457 | 64115 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 | 432 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CR | KT4A | CRKT4A | FUJI | A1E69002T4-1 | 2020-04-04 | 2020-04-12 | 2012 | 200 | 230/115/22 |  | 13 | 48 | 7 | 3 | 0 | 0 | 374 | 1285 | 8457 | 64115 | 0 | 0 | 432
CRKT4A | CR | KT4A | A1E69002T4-1 | 0 | CRKT4A | FUJI | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 14 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 295 | 1264 | 18828 | 56817 | 0 | 0 | 336 | 336 | 336 | 336 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CR | KT4A | CRKT4A | FUJI | A1E69002T4-1 | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 2012 | 200 | 230/115/22 |  | 14 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 295 | 1264 | 18828 | 56817 | 0 | 0 | 336
CRKT4A | CR | KT4A | A1E69002T4-1 | 0 | CRKT4A | FUJI | 2021-12-14 | 2021-12-18 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 8 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 630 | 2521 | 3497 | 32268 | 0 | 6 | 665 | 659 | 665 | 665 | 1 | raw_available | 6 |  |  | CR | KT4A | CRKT4A | FUJI | A1E69002T4-1 | 2021-12-14 | 2021-12-18 | 2012 | 200 | 230/115/22 |  | 8 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 630 | 2521 | 3497 | 32268 | 0 | 6 | 665
CRKT4A | CR | KT4A | A1E69002T4-1 | 0 | CRKT4A | FUJI | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 6 | 31 | 4 | 3 | 10 | 0 | 352 | 1061 | 4786 | 47752 | 32 | 6 | 438 | 400 | 438 | 438 | 1 | raw_available | 38 |  |  | CR | KT4A | CRKT4A | FUJI | A1E69002T4-1 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2012 | 200 | 230/115/22 |  | 6 | 31 | 4 | 3 | 10 | 0 | 352 | 1061 | 4786 | 47752 | 32 | 6 | 438
CRKT4A | CR | KT4A | A1E69002T4-1 | 0 | CRKT4A | FUJI | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 0 | 7 | 63 | 6 | 4 | 2 | 0 | 849 | 2446 | 5789 | 37341 | 0 | 11 | 935 | 924 | 935 | 935 | 1 | raw_available | 11 |  |  | CR | KT4A | CRKT4A | FUJI | A1E69002T4-1 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 0 | 7 | 63 | 6 | 4 | 2 | 0 | 849 | 2446 | 5789 | 37341 | 0 | 11 | 935
CRKT4A | CR | KT4A | A1E69002T4-1 | 0 | CRKT4A | FUJI | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 6 | 31 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1038 | 2643 | 12416 | 51184 | 6 | 7 | 1099 | 1086 | 1099 | 1099 | 1 | raw_available | 13 |  |  | CR | KT4A | CRKT4A | FUJI | A1E69002T4-1 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 6 | 31 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1038 | 2643 | 12416 | 51184 | 6 | 7 | 1099
CRKT4A | CR | KT4A | A1E69002T4-1 | 0 | CRKT4A | FUJI | 2024-04-28 | 2024-05-27 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 50 | 11 | 21 | 11 | 0 | 4 | 0 | 910 | 2337 | 12082 | 33267 | 0 | 0 | 946 | 946 | 946 | 946 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CR | KT4A | CRKT4A | FUJI | A1E69002T4-1 | 2024-04-28 | 2024-05-27 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 50 | 11 | 21 | 11 | 0 | 4 | 0 | 910 | 2337 | 12082 | 33267 | 0 | 0 | 946
CRKT5A | CR | KT5A | A1E69002T4-2 | 0 | CRKT5A | FUJI | 2020-04-04 | 2020-04-12 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 10 | 58 | 7 | 4 | 0 | 0 | 435 | 1309 | 3698 | 44845 | 0 | 0 | 504 | 504 | 504 | 504 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CR | KT5A | CRKT5A | FUJI | A1E69002T4-2 | 2020-04-04 | 2020-04-12 | 2012 | 200 | 230/115/22 |  | 10 | 58 | 7 | 4 | 0 | 0 | 435 | 1309 | 3698 | 44845 | 0 | 0 | 504
CRKT5A | CR | KT5A | A1E69002T4-2 | 0 | CRKT5A | FUJI | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 286 | 1283 | 13345 | 60395 | 0 | 0 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CR | KT5A | CRKT5A | FUJI | A1E69002T4-2 | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 2012 | 200 | 230/115/22 |  | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 286 | 1283 | 13345 | 60395 | 0 | 0 | 305
CRKT5A | CR | KT5A | A1E69002T4-2 | 0 | CRKT5A | FUJI | 2021-12-14 | 2021-12-18 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 8 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 607 | 2472 | 3028 | 32249 | 0 | 7 | 645 | 638 | 645 | 645 | 1 | raw_available | 7 |  |  | CR | KT5A | CRKT5A | FUJI | A1E69002T4-2 | 2021-12-14 | 2021-12-18 | 2012 | 200 | 230/115/22 |  | 8 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 607 | 2472 | 3028 | 32249 | 0 | 7 | 645
CRKT5A | CR | KT5A | A1E69002T4-2 | 0 | CRKT5A | FUJI | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 6 | 29 | 4 | 3 | 11 | 0 | 320 | 1013 | 5276 | 47991 | 53 | 5 | 425 | 367 | 425 | 425 | 1 | raw_available | 58 |  |  | CR | KT5A | CRKT5A | FUJI | A1E69002T4-2 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2012 | 200 | 230/115/22 |  | 6 | 29 | 4 | 3 | 11 | 0 | 320 | 1013 | 5276 | 47991 | 53 | 5 | 425
CRKT5A | CR | KT5A | A1E69002T4-2 | 0 | CRKT5A | FUJI | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 0 | 6 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 834 | 2509 | 5208 | 38853 | 0 | 10 | 886 | 876 | 886 | 886 | 1 | raw_available | 10 |  |  | CR | KT5A | CRKT5A | FUJI | A1E69002T4-2 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 0 | 6 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 834 | 2509 | 5208 | 38853 | 0 | 10 | 886
CRKT5A | CR | KT5A | A1E69002T4-2 | 0 | CRKT5A | FUJI | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 6 | 28 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1025 | 2717 | 9314 | 44891 | 7 | 23 | 1105 | 1075 | 1105 | 1105 | 1 | raw_available | 30 |  |  | CR | KT5A | CRKT5A | FUJI | A1E69002T4-2 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 30 | 6 | 28 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1025 | 2717 | 9314 | 44891 | 7 | 23 | 1105
CRKT5A | CR | KT5A | A1E69002T4-2 | 0 | CRKT5A | FUJI | 2024-04-28 | 2024-05-27 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 51 | 6 | 23 | 8 | 0 | 6 | 0 | 816 | 2334 | 6332 | 40571 | 0 | 0 | 853 | 853 | 853 | 853 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CR | KT5A | CRKT5A | FUJI | A1E69002T4-2 | 2024-04-28 | 2024-05-27 | 2012 | 200 | 230/115/22 | 51 | 6 | 23 | 8 | 0 | 6 | 0 | 816 | 2334 | 6332 | 40571 | 0 | 0 | 853
CTGKT1A | CTG | KT1A | AN69003T3-1 | 0 | CTGKT1A | FUJI | 2020-03-23 | 2020-05-16 | 2000 | 25 | 115/22 | 68 | 12 | 9 | 54 | 179 | 0 | 0 | 102 | 2592 | 8497 | 43926 | 0 | 115 | 459 | 344 | 459 | 459 | 1 | raw_available | 115 |  |  | CTG | KT1A | CTGKT1A | FUJI | AN69003T3-1 | 2020-03-23 | 2020-05-16 | 2000 | 25 | 115/22 | 68 | 12 | 9 | 54 | 179 | 0 | 0 | 102 | 2592 | 8497 | 43926 | 0 | 115 | 459
CTGKT1A | CTG | KT1A | AN69003T3-1 | 0 | CTGKT1A | FUJI | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2000 | 25 | 115/22 | 63 | 30 | 16 | 254 | 181 | 0 | 0 | 214 | 2050 | 8360 | 60858 | 0 | 81 | 746 | 665 | 746 | 746 | 1 | raw_available | 81 |  |  | CTG | KT1A | CTGKT1A | FUJI | AN69003T3-1 | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2000 | 25 | 115/22 |  | 30 | 16 | 254 | 181 | 0 | 0 | 214 | 2050 | 8360 | 60858 | 0 | 81 | 746
CTGKT1A | CTG | KT1A | AN69003T3-1 | 0 | CTGKT1A | FUJI | 2022-06-11 | 2022-06-19 | 2000 | 25 | 115/22 | 63 | 19 | 6 | 44 | 144 | 19 | 0 | 68 | 1979 | 6486 | 57392 | 6 | 88 | 375 | 281 | 375 | 375 | 1 | raw_available | 94 |  |  | CTG | KT1A | CTGKT1A | FUJI | AN69003T3-1 | 2022-06-11 | 2022-06-19 | 2000 | 25 | 115/22 | 63 | 19 | 6 | 44 | 144 | 19 | 0 | 68 | 1979 | 6486 | 57392 | 6 | 88 | 375
CTGKT1A | CTG | KT1A | AN69003T3-1 | 0 | CTGKT1A | FUJI | 2023-04-03 | 2023-06-11 | 2000 | 25 | 115/22 | 54 | 15 | 1 | 0 | 155 | 2 | 0 | 76 | 2150 | 36000 | 66087 | 2 | 55 | 291 | 234 | 291 | 291 | 1 | raw_available | 57 |  |  | CTG | KT1A | CTGKT1A | FUJI | AN69003T3-1 | 2023-04-03 | 2023-06-11 | 2000 | 25 | 115/22 | 54 | 15 | 1 | 0 | 155 | 2 | 0 | 76 | 2150 | 36000 | 66087 | 2 | 55 | 291
CTGKT2A | CTG | KT2A | 60546-001 | 0 | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 2020-03-23 | 2020-05-16 | 1994 | 25 | 115/22 | 70 | 7 | 12 | 99 | 177 | 14 | 0 | 145 | 3391 | 2498 | 54193 | 26 | 109 | 582 | 447 | 582 | 582 | 1 | raw_available | 135 |  |  | CTG | KT2A | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 60546-001 | 2020-03-23 | 2020-05-16 | 1994 | 25 | 115/22 | 70 | 7 | 12 | 99 | 177 | 14 | 0 | 145 | 3391 | 2498 | 54193 | 26 | 109 | 582
CTGKT2A | CTG | KT2A | 60546-001 | 0 | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 1994 | 25 | 115/22 | 62 | 19 | 53 | 234 | 177 | 23 | 0 | 228 | 1747 | 6218 | 54196 | 0 | 91 | 806 | 715 | 806 | 806 | 1 | raw_available | 91 |  |  | CTG | KT2A | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 60546-001 | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 1994 | 25 | 115/22 |  | 19 | 53 | 234 | 177 | 23 | 0 | 228 | 1747 | 6218 | 54196 | 0 | 91 | 806
CTGKT2A | CTG | KT2A | 60546-001 | 0 | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 2022-06-11 | 2022-06-19 | 1994 | 25 | 115/22 | 68 | 11 | 34 | 54 | 99 | 29 | 0 | 194 | 1653 | 4018 | 71374 | 21 | 76 | 507 | 410 | 507 | 507 | 1 | raw_available | 97 |  |  | CTG | KT2A | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 60546-001 | 2022-06-11 | 2022-06-19 | 1994 | 25 | 115/22 | 68 | 11 | 34 | 54 | 99 | 29 | 0 | 194 | 1653 | 4018 | 71374 | 21 | 76 | 507
CTGKT2A | CTG | KT2A | 60546-001 | 0 | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 1994 | 25 | 115/22 | 56 | 15 | 40 | 24 | 118 | 20 | 0 | 264 | 2015 | 7487 | 70359 | 19 | 90 | 575 | 466 | 575 | 575 | 1 | raw_available | 109 |  |  | CTG | KT2A | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 60546-001 | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 1994 | 25 | 115/22 | 56 | 15 | 40 | 24 | 118 | 20 | 0 | 264 | 2015 | 7487 | 70359 | 19 | 90 | 575
CTGKT2A | CTG | KT2A | 60546-001 | 0 | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 2024-03-23 | 2024-05-26 | 1994 | 25 | 115/22 | 56 | 30 | 66 | 62 | 110 | 30 | 0 | 418 | 3288 | 4560 | 73857 | 33 | 94 | 813 | 686 | 813 | 813 | 1 | raw_available | 127 |  |  | CTG | KT2A | CTGKT2A | VOLTA WERKE | 60546-001 | 2024-03-23 | 2024-05-26 | 1994 | 25 | 115/22 | 56 | 30 | 66 | 62 | 110 | 30 | 0 | 418 | 3288 | 4560 | 73857 | 33 | 94 | 813
CTKT1A | CT | KT1A | 8P9088T1 | 0 | CTKT1A | MEIDEN | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 51 | 12 | 41 | 155 | 612 | 0 | 0 | 131 | 4158 | 5936 | 65684 | 0 | 385 | 1324 | 939 | 1324 | 1324 | 1 | raw_available | 385 |  |  | CT | KT1A | CTKT1A | MEIDEN | 8P9088T1 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 51 | 12 | 41 | 155 | 612 | 0 | 0 | 131 | 4158 | 5936 | 65684 | 0 | 385 | 1324
CTKT1A | CT | KT1A | 8P9088T1 | 0 | CTKT1A | MEIDEN | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 12 | 8 | 105 | 473 | 0 | 0 | 142 | 4967 | 4983 | 65524 | 0 | 312 | 1040 | 728 | 1040 | 1040 | 1 | raw_available | 312 |  |  | CT | KT1A | CTKT1A | MEIDEN | 8P9088T1 | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 12 | 8 | 105 | 473 | 0 | 0 | 142 | 4967 | 4983 | 65524 | 0 | 312 | 1040
CTKT1A | CT | KT1A | 8P9088T1 | 0 | CTKT1A | MEIDEN | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2004 | 50 | 115/22 | 47 | 8 | 9 | 112 | 508 | 4 | 0 | 119 | 4701 | 5082 | 75984 | 0 | 339 | 1091 | 752 | 1091 | 1091 | 1 | raw_available | 339 |  |  | CT | KT1A | CTKT1A | MEIDEN | 8P9088T1 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2004 | 50 | 115/22 | 47 | 8 | 9 | 112 | 508 | 4 | 0 | 119 | 4701 | 5082 | 75984 | 0 | 339 | 1091
CTKT1A | CT | KT1A | 8P9088T1 | 0 | CTKT1A | MEIDEN | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 8 | 31 | 147 | 563 | 5 | 0 | 78 | 3045 | 6504 | 55232 | 796 | 96 | 1716 | 824 | 1716 | 1716 | 1 | raw_available | 892 |  |  | CT | KT1A | CTKT1A | MEIDEN | 8P9088T1 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 8 | 31 | 147 | 563 | 5 | 0 | 78 | 3045 | 6504 | 55232 | 796 | 96 | 1716
CTKT1A | CT | KT1A | 8P9088T1 | 0 | CTKT1A | MEIDEN | 2024-03-09 | 2024-04-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 48 | 12 | 10 | 181 | 749 | 8 | 0 | 88 | 3811 | 7432 | 77442 | 13 | 355 | 1404 | 1036 | 1404 | 1404 | 1 | raw_available | 368 |  |  | CT | KT1A | CTKT1A | MEIDEN | 8P9088T1 | 2024-03-09 | 2024-04-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 48 | 12 | 10 | 181 | 749 | 8 | 0 | 88 | 3811 | 7432 | 77442 | 13 | 355 | 1404
CTKT2A | CT | KT2A | 8P9088T2 | 0 | CTKT2A | MEIDEN | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 17 | 50 | 172 | 558 | 0 | 0 | 134 | 4084 | 10397 | 47483 | 0 | 347 | 1261 | 914 | 1261 | 1261 | 1 | raw_available | 347 |  |  | CT | KT2A | CTKT2A | MEIDEN | 8P9088T2 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 17 | 50 | 172 | 558 | 0 | 0 | 134 | 4084 | 10397 | 47483 | 0 | 347 | 1261
CTKT2A | CT | KT2A | 8P9088T2 | 0 | CTKT2A | MEIDEN | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 71 | 13 | 7 | 171 | 485 | 2 | 0 | 145 | 4364 | 7115 | 60994 | 0 | 196 | 1006 | 810 | 1006 | 1006 | 1 | raw_available | 196 |  |  | CT | KT2A | CTKT2A | MEIDEN | 8P9088T2 | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 71 | 13 | 7 | 171 | 485 | 2 | 0 | 145 | 4364 | 7115 | 60994 | 0 | 196 | 1006
CTKT2A | CT | KT2A | 8P9088T2 | 0 | CTKT2A | MEIDEN | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 11 | 9 | 94 | 355 | 5 | 0 | 139 | 4554 | 4308 | 64513 | 9 | 234 | 845 | 602 | 845 | 845 | 1 | raw_available | 243 |  |  | CT | KT2A | CTKT2A | MEIDEN | 8P9088T2 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 11 | 9 | 94 | 355 | 5 | 0 | 139 | 4554 | 4308 | 64513 | 9 | 234 | 845
CTKT2A | CT | KT2A | 8P9088T2 | 0 | CTKT2A | MEIDEN | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 67 | 4 | 9 | 119 | 389 | 9 | 0 | 98 | 3588 | 6807 | 19776 | 61 | 104 | 789 | 624 | 789 | 789 | 1 | raw_available | 165 |  |  | CT | KT2A | CTKT2A | MEIDEN | 8P9088T2 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 67 | 4 | 9 | 119 | 389 | 9 | 0 | 98 | 3588 | 6807 | 19776 | 61 | 104 | 789
CTKT2A | CT | KT2A | 8P9088T2 | 0 | CTKT2A | MEIDEN | 2024-03-09 | 2024-04-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 69 | 10 | 7 | 143 | 467 | 9 | 0 | 107 | 3912 | 9597 | 56583 | 15 | 272 | 1020 | 733 | 1020 | 1020 | 1 | raw_available | 287 |  |  | CT | KT2A | CTKT2A | MEIDEN | 8P9088T2 | 2024-03-09 | 2024-04-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 69 | 10 | 7 | 143 | 467 | 9 | 0 | 107 | 3912 | 9597 | 56583 | 15 | 272 | 1020
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 60 | 12 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 305 | 21101 | 56266 | 2.1 | 2.2 | 16.7 | 12.4 | 16.7 | 16.7 | 1 | raw_available | 4.3 |  |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 60 | 12 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 305 | 21101 | 56266 | 2.1 | 2.2 | 16.7
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2019-11-16 | 2019-11-22 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 60 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 353 | 9790 | 26370 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | raw_available | 0 | หลังใช้งานประมาณ 2 เดือน |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2019-11-16 | 2019-11-22 | 2018 | 200 | 230/121/22 | - | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 353 | 9790 | 26370 | 0 | 0 | 51 | หลังใช้งานประมาณ 2 เดือน
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2019-12-21 | 2020-01-31 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 48 | 9.5 | 16 | 28 | 8 | 28 | 0 | 58 | 381 | 7044 | 22049 | 20 | 4 | 162 | 138 | 162 | 162 | 1 | raw_available | 24 |  |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2019-12-21 | 2020-01-31 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 48 |  | 16 | 28 | 8 | 28 | 0 | 58 | 381 | 7044 | 22049 | 20 | 4 | 162
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 59 | 16 | 28 | 39 | 10 | 48 | 0 | 73 | 326 | 10224 | 31302 | 24 | 2 | 224 | 198 | 224 | 224 | 1 | raw_available | 26 |  |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 59 | 16 | 28 | 39 | 10 | 48 | 0 | 73 | 326 | 10224 | 31302 | 24 | 2 | 224
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 58 | 5 | 19 | 26 | 8 | 28 | 0.3 | 92 | 649 | 6551 | 21409 | 20 | 0 | 193.3 | 173.3 | 193.3 | 193.3 | 1 | raw_available | 20 |  |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 58 | 5 | 19 | 26 | 8 | 28 | 0.3 | 92 | 649 | 6551 | 21409 | 20 | 0 | 193.3
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2021-03-13 | 2021-05-03 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 60 | 15 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 419 | 5540 | 24280 | 38 | 4 | 163 | 121 | 163 | 163 | 1 | raw_available | 42 |  |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2021-03-13 | 2021-05-03 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 60 | 15 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 419 | 5540 | 24280 | 38 | 4 | 163
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 63 | 6 | 24 | 32 | 12 | 42 | 0 | 85 | 506 | 6495 | 28184 | 33 | 5 | 233 | 195 | 233 | 233 | 1 | raw_available | 38 |  |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 63 | 6 | 24 | 32 | 12 | 42 | 0 | 85 | 506 | 6495 | 28184 | 33 | 5 | 233
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 60 | 8 | 42 | 47 | 18 | 49 | 0 | 64 | 497 | 5317 | 24948 | 46 | 6 | 272 | 220 | 272 | 272 | 1 | raw_available | 52 | หลังเติม Passivator . |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 60 | 8 | 42 | 47 | 18 | 49 | 0 | 64 | 497 | 5317 | 24948 | 46 | 6 | 272 | หลังเติม Passivator .
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 61 | 7 | 37 | 61 | 25 | 57 | 0 | 467 | 2497 | 4898 | 20373 | 4 | 7 | 658 | 647 | 658 | 658 | 1 | raw_available | 11 |  |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 61 | 7 | 37 | 61 | 25 | 57 | 0 | 467 | 2497 | 4898 | 20373 | 4 | 7 | 658
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 56 | 10 | 18 | 53 | 19 | 43 | 0 | 274 | 3058 | 24973 | 44519 | 49 | 21 | 477 | 407 | 477 | 477 | 1 | raw_available | 70 |  |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 56 | 10 | 18 | 53 | 19 | 43 | 0 | 274 | 3058 | 24973 | 44519 | 49 | 21 | 477
CTKT3A | CT | KT3A | 504004 | 0 | CTKT3A | ABB | 2024-03-09 | 2024-04-20 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 65 | 16 | 42 | 83 | 46 | 83 | 0 | 328 | 3884 | 9129 | 34036 | 57 | 19 | 658 | 582 | 658 | 658 | 1 | raw_available | 76 |  |  | CT | KT3A | CTKT3A | ABB | 504004 | 2024-03-09 | 2024-04-20 | 2018 | 200 | 230/121/22 | 65 | 16 | 42 | 83 | 46 | 83 | 0 | 328 | 3884 | 9129 | 34036 | 57 | 19 | 658
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 60 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 497 | 5392 | 23480 | 1 | 0 | 64 | 63 | 64 | 64 | 1 | raw_available | 1 |  |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 60 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 497 | 5392 | 23480 | 1 | 0 | 64
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2019-11-16 | 2019-11-22 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 59.5 | 55 | 16 | 25 | 7 | 31 | 0 | 26 | 467 | 9160 | 25730 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1 | raw_available | 0 | หลังใช้งานประมาณ 2 เดือน |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2019-11-16 | 2019-11-22 | 2018 | 200 | 230/121/21 | - | 55 | 16 | 25 | 7 | 31 | 0 | 26 | 467 | 9160 | 25730 | 0 | 0 | 105 | หลังใช้งานประมาณ 2 เดือน
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2019-12-21 | 2020-01-31 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 48 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 71 | 376 | 6430 | 20202 | 1 | 0 | 86 | 85 | 86 | 86 | 1 | raw_available | 1 |  |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2019-12-21 | 2020-01-31 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 48 |  | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 71 | 376 | 6430 | 20202 | 1 | 0 | 86
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 54 | 14 | 15 | 22 | 0 | 8 | 0 | 82 | 625 | 13559 | 34240 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 54 | 14 | 15 | 22 | 0 | 8 | 0 | 82 | 625 | 13559 | 34240 | 0 | 0 | 127
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 59 | 25 | 12 | 35 | 9 | 48 | 0 | 86 | 432 | 4475 | 41847 | 27 | 2 | 219 | 190 | 219 | 219 | 1 | raw_available | 29 |  |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 59 | 25 | 12 | 35 | 9 | 48 | 0 | 86 | 432 | 4475 | 41847 | 27 | 2 | 219
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2021-03-13 | 2021-05-02 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 64 | 20 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 92 | 652 | 3400 | 23190 | 80 | 6 | 237 | 151 | 237 | 237 | 1 | raw_available | 86 |  |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2021-03-13 | 2021-05-02 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 64 | 20 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 92 | 652 | 3400 | 23190 | 80 | 6 | 237
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 64 | 18 | 23 | 32 | 11 | 45 | 0 | 107 | 775 | 9821 | 35628 | 37 | 4 | 259 | 218 | 259 | 259 | 1 | raw_available | 41 |  |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 64 | 18 | 23 | 32 | 11 | 45 | 0 | 107 | 775 | 9821 | 35628 | 37 | 4 | 259
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 60 | 8 | 39 | 41 | 14 | 46 | 0 | 97 | 761 | 4569 | 20762 | 44 | 4 | 285 | 237 | 285 | 285 | 1 | raw_available | 48 | หลังเติม Passivator . |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 60 | 8 | 39 | 41 | 14 | 46 | 0 | 97 | 761 | 4569 | 20762 | 44 | 4 | 285 | หลังเติม Passivator .
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 58 | 7 | 44 | 0 | 4 | 16 | 43 | 27 | 414 | 6208 | 46790 | 9 | 557 | 700 | 134 | 700 | 700 | 1 | raw_available | 566 |  |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 58 | 7 | 44 | 0 | 4 | 16 | 43 | 27 | 414 | 6208 | 46790 | 9 | 557 | 700
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 56 | 12 | 13 | 34 | 15 | 60 | 0 | 208 | 1862 | 32409 | 63325 | 38 | 0 | 368 | 330 | 368 | 368 | 1 | raw_available | 38 |  |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 56 | 12 | 13 | 34 | 15 | 60 | 0 | 208 | 1862 | 32409 | 63325 | 38 | 0 | 368
CTKT4A | CT | KT4A | 504005 | 0 | CTKT4A | ABB | 2024-03-09 | 2024-04-20 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 65 | 13 | 40 | 53 | 17 | 58 | 0 | 327 | 1774 | 6809 | 28816 | 36 | 7 | 538 | 495 | 538 | 538 | 1 | raw_available | 43 |  |  | CT | KT4A | CTKT4A | ABB | 504005 | 2024-03-09 | 2024-04-20 | 2018 | 200 | 230/121/21 | 65 | 13 | 40 | 53 | 17 | 58 | 0 | 327 | 1774 | 6809 | 28816 | 36 | 7 | 538
CTNKT1A | CTN | KT1A | 8R9911T6 | 0 | CTNKT1A | MEIDEN | 2020-02-14 | 2020-03-09 | 2008 | 50 | 115/22 | 50 | 11 | 47 | 58 | 222 | 2 | 0 | 76 | 528 | 4770 | 53080 | 29 | 172 | 606 | 405 | 606 | 606 | 1 | raw_available | 201 |  |  | CTN | KT1A | CTNKT1A | MEIDEN | 8R9911T6 | 2020-02-14 | 2020-03-09 | 2008 | 50 | 115/22 | 50 | 11 | 47 | 58 | 222 | 2 | 0 | 76 | 528 | 4770 | 53080 | 29 | 172 | 606
CTNKT1A | CTN | KT1A | 8R9911T6 | 0 | CTNKT1A | MEIDEN | 2022-02-27 | 2022-03-07 | 2008 | 50 | 115/22 | 59 | 9 | 11 | 42 | 191 | 6 | 0 | 61 | 693 | 8768 | 40222 | 0 | 79 | 390 | 311 | 390 | 390 | 1 | raw_available | 79 |  |  | CTN | KT1A | CTNKT1A | MEIDEN | 8R9911T6 | 2022-02-27 | 2022-03-07 | 2008 | 50 | 115/22 | 59 | 9 | 11 | 42 | 191 | 6 | 0 | 61 | 693 | 8768 | 40222 | 0 | 79 | 390
CTNKT1A | CTN | KT1A | 8R9911T6 | 0 | CTNKT1A | MEIDEN | 2022-08-25 | 2022-09-03 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 12 | 6 | 53 | 237 | 6 | 0 | 82 | 785 | 2243 | 56270 | 0 | 156 | 540 | 384 | 540 | 540 | 1 | raw_available | 156 |  |  | CTN | KT1A | CTNKT1A | MEIDEN | 8R9911T6 | 2022-08-25 | 2022-09-03 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 12 | 6 | 53 | 237 | 6 | 0 | 82 | 785 | 2243 | 56270 | 0 | 156 | 540
CTNKT1A | CTN | KT1A | 8R9911T6 | 0 | CTNKT1A | MEIDEN | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 5 | 53 | 66 | 251 | 7 | 0 | 103 | 804 | 4312 | 52234 | 0 | 152 | 632 | 480 | 632 | 632 | 1 | raw_available | 152 |  |  | CTN | KT1A | CTNKT1A | MEIDEN | 8R9911T6 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 5 | 53 | 66 | 251 | 7 | 0 | 103 | 804 | 4312 | 52234 | 0 | 152 | 632
CTNKT1A | CTN | KT1A | 8R9911T6 | 0 | CTNKT1A | MEIDEN | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 2008 | 50 | 115/22 | 55 | 15 | 21 | 52 | 201 | 8 | 0 | 82 | 735 | 4266 | 50274 | 10 | 170 | 544 | 364 | 544 | 544 | 1 | raw_available | 180 |  |  | CTN | KT1A | CTNKT1A | MEIDEN | 8R9911T6 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 2008 | 50 | 115/22 | 55 | 15 | 21 | 52 | 201 | 8 | 0 | 82 | 735 | 4266 | 50274 | 10 | 170 | 544
CTNKT1A | CTN | KT1A | 8R9911T6 | 0 | CTNKT1A | MEIDEN | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 16 | 7 | 16 | 1 | 0 | 46 | 593 | 14486 | 31341 | 1 | 9 | 96 | 86 | 96 | 96 | 1 | raw_available | 10 |  |  | CTN | KT1A | CTNKT1A | MEIDEN | 8R9911T6 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 16 | 7 | 16 | 1 | 0 | 46 | 593 | 14486 | 31341 | 1 | 9 | 96
CTNKT2A | CTN | KT2A | 8R9911T7 | 0 | CTNKT2A | MEIDEN | 2020-02-14 | 2020-03-09 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 43 | 57 | 226 | 2 | 0 | 76 | 722 | 6500 | 59990 | 0 | 174 | 578 | 404 | 578 | 578 | 1 | raw_available | 174 |  |  | CTN | KT2A | CTNKT2A | MEIDEN | 8R9911T7 | 2020-02-14 | 2020-03-09 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 43 | 57 | 226 | 2 | 0 | 76 | 722 | 6500 | 59990 | 0 | 174 | 578
CTNKT2A | CTN | KT2A | 8R9911T7 | 0 | CTNKT2A | MEIDEN | 2022-02-27 | 2022-03-07 | 2008 | 50 | 115/22 | 65 | 12 | 19 | 53 | 225 | 4 | 0 | 102 | 1201 | 9704 | 46177 | 0 | 0 | 403 | 403 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CTN | KT2A | CTNKT2A | MEIDEN | 8R9911T7 | 2022-02-27 | 2022-03-07 | 2008 | 50 | 115/22 | 65 | 12 | 19 | 53 | 225 | 4 | 0 | 102 | 1201 | 9704 | 46177 | 0 | 0 | 403
CTNKT2A | CTN | KT2A | 8R9911T7 | 0 | CTNKT2A | MEIDEN | 2022-08-25 | 2022-09-03 | 2008 | 50 | 115/22 | 60 | 8 | 9 | 69 | 274 | 5 | 0 | 125 | 1282 | 8269 | 61389 | 0 | 171 | 653 | 482 | 653 | 653 | 1 | raw_available | 171 |  |  | CTN | KT2A | CTNKT2A | MEIDEN | 8R9911T7 | 2022-08-25 | 2022-09-03 | 2008 | 50 | 115/22 | 60 | 8 | 9 | 69 | 274 | 5 | 0 | 125 | 1282 | 8269 | 61389 | 0 | 171 | 653
CTNKT2A | CTN | KT2A | 8R9911T7 | 0 | CTNKT2A | MEIDEN | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 55 | 6 | 22 | 82 | 294 | 6 | 0 | 153 | 1329 | 5058 | 57952 | 0 | 187 | 744 | 557 | 744 | 744 | 1 | raw_available | 187 |  |  | CTN | KT2A | CTNKT2A | MEIDEN | 8R9911T7 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 55 | 6 | 22 | 82 | 294 | 6 | 0 | 153 | 1329 | 5058 | 57952 | 0 | 187 | 744
CTNKT2A | CTN | KT2A | 8R9911T7 | 0 | CTNKT2A | MEIDEN | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 2008 | 50 | 115/22 | 55 | 13 | 17 | 62 | 223 | 9 | 0 | 139 | 1208 | 5786 | 55441 | 1 | 187 | 638 | 450 | 638 | 638 | 1 | raw_available | 188 |  |  | CTN | KT2A | CTNKT2A | MEIDEN | 8R9911T7 | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 2008 | 50 | 115/22 | 55 | 13 | 17 | 62 | 223 | 9 | 0 | 139 | 1208 | 5786 | 55441 | 1 | 187 | 638
CTNKT2A | CTN | KT2A | 8R9911T7 | 0 | CTNKT2A | MEIDEN | 2024-01-25 | 2024-02-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 4 | 19 | 39 | 2 | 0 | 86 | 749 | 5295 | 49805 | 13 | 31 | 194 | 150 | 194 | 194 | 1 | raw_available | 44 |  |  | CTN | KT2A | CTNKT2A | MEIDEN | 8R9911T7 | 2024-01-25 | 2024-02-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 4 | 19 | 39 | 2 | 0 | 86 | 749 | 5295 | 49805 | 13 | 31 | 194
CYPKT1A | CYP | KT1A | 8P9097T2 | 0 | CYPKT1A | MEIDEN | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 55.5 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 378 | 6891 | 23055 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 | raw_available | 0 | หลังซ่อม กม-สส |  | CYP | KT1A | CYPKT1A | MEIDEN | 8P9097T2 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2012 | 50 | 115/22/11 | - | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 378 | 6891 | 23055 | 0 | 0 | 42 | หลังซ่อม กม-สส
CYPKT1A | CYP | KT1A | 8P9097T2 | 0 | CYPKT1A | MEIDEN | 2019-08-29 | 2019-09-28 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 58 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74 | 478 | 9616 | 33112 | 0 | 6 | 92 | 86 | 92 | 92 | 1 | raw_available | 6 | ย้ายมาจาก KK1-KT2A |  | CYP | KT1A | CYPKT1A | MEIDEN | 8P9097T2 | 2019-08-29 | 2019-09-28 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 58 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74 | 478 | 9616 | 33112 | 0 | 6 | 92 | ย้ายมาจาก KK1-KT2A
CYPKT1A | CYP | KT1A | 8P9097T2 | 0 | CYPKT1A | MEIDEN | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 54 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1589 | 10701 | 23600 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT1A | CYPKT1A | MEIDEN | 8P9097T2 | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 54 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1589 | 10701 | 23600 | 0 | 0 | 133
CYPKT1A | CYP | KT1A | 8P9097T2 | 0 | CYPKT1A | MEIDEN | 2021-01-18 | 2021-02-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 56 | 14 | 53 | 22 | 5 | 0 | 0 | 107 | 2788 | 6215 | 33374 | 0 | 3 | 190 | 187 | 190 | 190 | 1 | raw_available | 3 |  |  | CYP | KT1A | CYPKT1A | MEIDEN | 8P9097T2 | 2021-01-18 | 2021-02-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 56 | 14 | 53 | 22 | 5 | 0 | 0 | 107 | 2788 | 6215 | 33374 | 0 | 3 | 190
CYPKT1A | CYP | KT1A | 8P9097T2 | 0 | CYPKT1A | MEIDEN | 2022-03-06 | 2022-03-27 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 49 | 11 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 159 | 3280 | 9287 | 24739 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT1A | CYPKT1A | MEIDEN | 8P9097T2 | 2022-03-06 | 2022-03-27 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 49 | 11 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 159 | 3280 | 9287 | 24739 | 0 | 0 | 210
CYPKT1A | CYP | KT1A | 8P9097T2 | 0 | CYPKT1A | MEIDEN | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 55 | 10 | 76 | 28 | 20 | 0 | 0 | 242 | 4045 | 5561 | 27529 | 0 | 11 | 377 | 366 | 377 | 377 | 1 | raw_available | 11 |  |  | CYP | KT1A | CYPKT1A | MEIDEN | 8P9097T2 | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 55 | 10 | 76 | 28 | 20 | 0 | 0 | 242 | 4045 | 5561 | 27529 | 0 | 11 | 377
CYPKT1A | CYP | KT1A | 8P9097T2 | 0 | CYPKT1A | MEIDEN | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 64 | 22 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 243 | 4425 | 3711 | 19584 | 0 | 0 | 323 | 323 | 323 | 323 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT1A | CYPKT1A | MEIDEN | 8P9097T2 | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 64 | 22 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 243 | 4425 | 3711 | 19584 | 0 | 0 | 323
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2019-03-30 | 2019-04-18 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 19 | 36 | 17 | 81 | 14 | 0 | 85 | 794 | 5652 | 29687 | 0 | 19 | 252 | 233 | 252 | 252 | 1 | raw_available | 19 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2019-03-30 | 2019-04-18 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 19 | 36 | 17 | 81 | 14 | 0 | 85 | 794 | 5652 | 29687 | 0 | 19 | 252 | -
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2019-08-29 | 2019-09-28 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 53 | 16 | 22 | 15 | 53 | 2 | 0 | 74 | 668 | 8054 | 38914 | 0 | 34 | 200 | 166 | 200 | 200 | 1 | raw_available | 34 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2019-08-29 | 2019-09-28 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 53 | 16 | 22 | 15 | 53 | 2 | 0 | 74 | 668 | 8054 | 38914 | 0 | 34 | 200 | -
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 10653 | 46788 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 10653 | 46788 | 0 | 0 | 1
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 52 | 14.5 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 312 | 5042 | 36617 | 0 | 1 | 98 | 97 | 98 | 98 | 1 | raw_available | 1 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 52 |  | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 312 | 5042 | 36617 | 0 | 1 | 98
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 51 | 6 | 31 | 7 | 5 | 0 | 0 | 46 | 297 | 6876 | 39988 | 0 | 3 | 92 | 89 | 92 | 92 | 1 | raw_available | 3 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 51 | 6 | 31 | 7 | 5 | 0 | 0 | 46 | 297 | 6876 | 39988 | 0 | 3 | 92
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2021-09-09 | 2021-11-11 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 51 | 12 | 39 | 2 | 11 | 1 | 0 | 22 | 724 | 6466 | 37804 | 0 | 8 | 83 | 75 | 83 | 83 | 1 | raw_available | 8 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2021-09-09 | 2021-11-11 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 51 | 12 | 39 | 2 | 11 | 1 | 0 | 22 | 724 | 6466 | 37804 | 0 | 8 | 83
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2022-03-06 | 2022-03-27 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 42 | 7 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 588 | 8681 | 28625 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2022-03-06 | 2022-03-27 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 42 | 7 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 588 | 8681 | 28625 | 0 | 0 | 116
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 20 | 24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 91 | 617 | 5670 | 34110 | 26 | 8 | 171 | 137 | 171 | 171 | 1 | raw_available | 34 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 20 | 24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 91 | 617 | 5670 | 34110 | 26 | 8 | 171
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 12 | 23 | 15 | 20 | 0 | 0 | 122 | 793 | 5767 | 34832 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 12 | 23 | 15 | 20 | 0 | 0 | 122 | 793 | 5767 | 34832 | 0 | 0 | 180
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2023-08-25 | 2023-10-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 52 | 18 | 12 | 23 | 17 | 2 | 0 | 135 | 877 | 14650 | 36540 | 1 | 10 | 200 | 189 | 200 | 200 | 1 | raw_available | 11 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2023-08-25 | 2023-10-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 52 | 18 | 12 | 23 | 17 | 2 | 0 | 135 | 877 | 14650 | 36540 | 1 | 10 | 200
CYPKT2A | CYP | KT2A | A1Z69040T1-2 | 0 | CYPKT2A | FUJI | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 53 | 13 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 162 | 803 | 8320 | 40055 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT2A | CYPKT2A | FUJI | A1Z69040T1-2 | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 53 | 13 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 162 | 803 | 8320 | 40055 | 0 | 0 | 197
CYPKT3A | CYP | KT3A | 52010 | 0 | CYPKT3A | ABB | 2019-03-30 | 2019-04-18 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 53 | 15 | 18 | 15 | 52 | 0 | 0 | 246 | 3313 | 3578 | 34962 | 0 | 0 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT3A | CYPKT3A | ABB | 52010 | 2019-03-30 | 2019-04-18 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 53 | 15 | 18 | 15 | 52 | 0 | 0 | 246 | 3313 | 3578 | 34962 | 0 | 0 | 331 | -
CYPKT3A | CYP | KT3A | 52010 | 0 | CYPKT3A | ABB | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 45 | 13 | 29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 209 | 3197 | 7943 | 35506 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT3A | CYPKT3A | ABB | 52010 | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 45 | 13 | 29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 209 | 3197 | 7943 | 35506 | 0 | 0 | 256
CYPKT3A | CYP | KT3A | 52010 | 0 | CYPKT3A | ABB | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 52 | 8 | 34 | 30 | 5 | 0 | 0 | 160 | 4120 | 3586 | 50412 | 0 | 2 | 231 | 229 | 231 | 231 | 1 | raw_available | 2 |  |  | CYP | KT3A | CYPKT3A | ABB | 52010 | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 52 | 8 | 34 | 30 | 5 | 0 | 0 | 160 | 4120 | 3586 | 50412 | 0 | 2 | 231
CYPKT3A | CYP | KT3A | 52010 | 0 | CYPKT3A | ABB | 2022-03-06 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 38 | 6 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 119 | 2762 | 9050 | 47590 | 2 | 3 | 157 | 152 | 157 | 157 | 1 | raw_available | 5 |  |  | CYP | KT3A | CYPKT3A | ABB | 52010 | 2022-03-06 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 38 | 6 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 119 | 2762 | 9050 | 47590 | 2 | 3 | 157
CYPKT3A | CYP | KT3A | 52010 | 0 | CYPKT3A | ABB | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 45 | 16 | 26 | 22 | 7 | 0 | 0 | 265 | 3702 | 6265 | 40387 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT3A | CYPKT3A | ABB | 52010 | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 45 | 16 | 26 | 22 | 7 | 0 | 0 | 265 | 3702 | 6265 | 40387 | 0 | 0 | 320
CYPKT3A | CYP | KT3A | 52010 | 0 | CYPKT3A | ABB | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 50 | 12 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 284 | 3507 | 5299 | 33977 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315 | 315 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT3A | CYPKT3A | ABB | 52010 | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 50 | 12 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 284 | 3507 | 5299 | 33977 | 0 | 0 | 315
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2019-03-30 | 2019-04-18 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 57 | 20 | 26 | 7 | 24 | 2 | 0 | 479 | 2346 | 4339 | 33001 | 0 | 0 | 538 | 538 | 538 | 538 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2019-03-30 | 2019-04-18 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 57 | 20 | 26 | 7 | 24 | 2 | 0 | 479 | 2346 | 4339 | 33001 | 0 | 0 | 538 | -
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2019-08-29 | 2019-09-28 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 52 | 14 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 557 | 2428 | 4662 | 34938 | 0 | 5 | 598 | 593 | 598 | 598 | 1 | raw_available | 5 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2019-08-29 | 2019-09-28 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 52 | 14 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 557 | 2428 | 4662 | 34938 | 0 | 5 | 598 | -
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 50 | 22 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 480 | 2317 | 5033 | 51749 | 1 | 2 | 511 | 508 | 511 | 511 | 1 | raw_available | 3 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 50 | 22 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 480 | 2317 | 5033 | 51749 | 1 | 2 | 511
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 51 | 15 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 484 | 2757 | 4419 | 50527 | 0 | 3 | 531 | 528 | 531 | 531 | 1 | raw_available | 3 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 51 |  | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 484 | 2757 | 4419 | 50527 | 0 | 3 | 531
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 48 | 11 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 509 | 3444 | 2801 | 43344 | 10 | 3 | 560 | 547 | 560 | 560 | 1 | raw_available | 13 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 48 | 11 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 509 | 3444 | 2801 | 43344 | 10 | 3 | 560
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2022-03-06 | 2022-03-27 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 42 | 15 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 635 | 3099 | 3941 | 33315 | 0 | 0 | 665 | 665 | 665 | 665 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2022-03-06 | 2022-03-27 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 42 | 15 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 635 | 3099 | 3941 | 33315 | 0 | 0 | 665
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 52 | 18 | 24 | 6 | 3 | 21 | 0 | 668 | 3245 | 5930 | 43680 | 12 | 5 | 739 | 722 | 739 | 739 | 1 | raw_available | 17 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 52 | 18 | 24 | 6 | 3 | 21 | 0 | 668 | 3245 | 5930 | 43680 | 12 | 5 | 739
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 40 | 14 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 748 | 3478 | 6376 | 32976 | 0 | 0 | 776 | 776 | 776 | 776 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 40 | 14 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 748 | 3478 | 6376 | 32976 | 0 | 0 | 776
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2023-08-25 | 2023-10-09 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 52 | 15 | 10 | 47 | 6 | 12 | 0 | 759 | 3658 | 15830 | 31750 | 5 | 5 | 844 | 834 | 844 | 844 | 1 | raw_available | 10 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2023-08-25 | 2023-10-09 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 52 | 15 | 10 | 47 | 6 | 12 | 0 | 759 | 3658 | 15830 | 31750 | 5 | 5 | 844
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2023-12-23 | 2024-01-08 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 72 | 15 | 37 | 9 | 2 | 2 | 0 | 761 | 3859 | 8765 | 41668 | 2 | 3 | 816 | 811 | 816 | 816 | 1 | raw_available | 5 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2023-12-23 | 2024-01-08 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 72 | 15 | 37 | 9 | 2 | 2 | 0 | 761 | 3859 | 8765 | 41668 | 2 | 3 | 816
CYPKT4A | CYP | KT4A | 98900017 | 0 | CYPKT4A | TOSHIBA | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 53 | 15 | 14 | 11 | 0 | 5 | 0 | 722 | 3052 | 7169 | 32558 | 0 | 0 | 752 | 752 | 752 | 752 | 1 | raw_available | 0 |  |  | CYP | KT4A | CYPKT4A | TOSHIBA | 98900017 | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 53 | 15 | 14 | 11 | 0 | 5 | 0 | 722 | 3052 | 7169 | 32558 | 0 | 0 | 752
DBNKT1A | DBN | KT1A | 890900043 | 0 | DBNKT1A | TOSHIBA | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 2003 | 25 | 115/22 | 53 | 24 | 64 | 196 | 596 | 8 | 0 | 118 | 5732 | 7397 | 41798 | 0 | 302 | 1284 | 982 | 1284 | 1284 | 1 | raw_available | 302 |  |  | DBN | KT1A | DBNKT1A | TOSHIBA | 890900043 | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 2003 | 25 | 115/22 | 53 | 24 | 64 | 196 | 596 | 8 | 0 | 118 | 5732 | 7397 | 41798 | 0 | 302 | 1284 | -
DBNKT1A | DBN | KT1A | 890900043 | 0 | DBNKT1A | TOSHIBA | 2021-02-14 | 2021-04-26 | 2003 | 25 | 115/22 | 53 | 28 | 44 | 124 | 489 | 4 | 0 | 35 | 2415 | 28470 | 42300 | 53 | 493 | 1242 | 696 | 1242 | 1242 | 1 | raw_available | 546 |  |  | DBN | KT1A | DBNKT1A | TOSHIBA | 890900043 | 2021-02-14 | 2021-04-26 | 2003 | 25 | 115/22 | 53 | 28 | 44 | 124 | 489 | 4 | 0 | 35 | 2415 | 28470 | 42300 | 53 | 493 | 1242
DBNKT1A | DBN | KT1A | 890900043 | 0 | DBNKT1A | TOSHIBA | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 2003 | 25 | 115/22 | 57 | 22 | 77 | 107 | 788 | 13 | 0 | 170 | 6287 | 6066 | 60048 | 0 | 494 | 1649 | 1155 | 1649 | 1649 | 1 | raw_available | 494 |  |  | DBN | KT1A | DBNKT1A | TOSHIBA | 890900043 | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 2003 | 25 | 115/22 | 57 | 22 | 77 | 107 | 788 | 13 | 0 | 170 | 6287 | 6066 | 60048 | 0 | 494 | 1649
DBNKT1A | DBN | KT1A | 890900043 | 0 | DBNKT1A | TOSHIBA | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 2003 | 25 | 115/22 | 54 | 19 | 33 | 67 | 243 | 1 | 0 | 144 | 5292 | 7396 | 45012 | 13 | 318 | 819 | 488 | 819 | 819 | 1 | raw_available | 331 |  |  | DBN | KT1A | DBNKT1A | TOSHIBA | 890900043 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 2003 | 25 | 115/22 | 54 | 19 | 33 | 67 | 243 | 1 | 0 | 144 | 5292 | 7396 | 45012 | 13 | 318 | 819
DBNKT2A | DBN | KT2A | 8P8747T2 | 0 | DBNKT2A | MEIDEN | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 2004 | 25 | 115/22 | 51 | 10 | 41 | 121 | 263 | 8 | 0 | 140 | 1944 | 8321 | 44210 | 0 | 133 | 706 | 573 | 706 | 706 | 1 | raw_available | 133 |  |  | DBN | KT2A | DBNKT2A | MEIDEN | 8P8747T2 | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 2004 | 25 | 115/22 | 51 | 10 | 41 | 121 | 263 | 8 | 0 | 140 | 1944 | 8321 | 44210 | 0 | 133 | 706 | -
DBNKT2A | DBN | KT2A | 8P8747T2 | 0 | DBNKT2A | MEIDEN | 2021-02-14 | 2021-04-27 | 2004 | 25 | 115/22 | 48 | 24 | 34 | 158 | 349 | 8 | 0 | 150 | 1706 | 15850 | 60172 | 6 | 176 | 881 | 699 | 881 | 881 | 1 | raw_available | 182 |  |  | DBN | KT2A | DBNKT2A | MEIDEN | 8P8747T2 | 2021-02-14 | 2021-04-27 | 2004 | 25 | 115/22 | 48 | 24 | 34 | 158 | 349 | 8 | 0 | 150 | 1706 | 15850 | 60172 | 6 | 176 | 881
DBNKT2A | DBN | KT2A | 8P8747T2 | 0 | DBNKT2A | MEIDEN | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 2004 | 25 | 115/22 | 60 | 10 | 44 | 131 | 378 | 8 | 0 | 171 | 2046 | 5910 | 54550 | 0 | 168 | 900 | 732 | 900 | 900 | 1 | raw_available | 168 |  |  | DBN | KT2A | DBNKT2A | MEIDEN | 8P8747T2 | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 2004 | 25 | 115/22 | 60 | 10 | 44 | 131 | 378 | 8 | 0 | 171 | 2046 | 5910 | 54550 | 0 | 168 | 900
DBNKT2A | DBN | KT2A | 8P8747T2 | 0 | DBNKT2A | MEIDEN | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 2004 | 25 | 115/22 | 59 | 10 | 15 | 22 | 57 | 0 | 0 | 135 | 1606 | 6537 | 39389 | 2 | 60 | 291 | 229 | 291 | 291 | 1 | raw_available | 62 |  |  | DBN | KT2A | DBNKT2A | MEIDEN | 8P8747T2 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 2004 | 25 | 115/22 | 59 | 10 | 15 | 22 | 57 | 0 | 0 | 135 | 1606 | 6537 | 39389 | 2 | 60 | 291
DBNKT2A | DBN | KT2A | 8P8747T2 | 0 | DBNKT2A | MEIDEN | 2024-02-17 | 2024-03-17 | 2004 | 25 | 115/22 | 56 | 12 | 21 | 33 | 96 | 0 | 0 | 138 | 1730 | 7816 | 24880 | 0 | 66 | 354 | 288 | 354 | 354 | 1 | raw_available | 66 |  |  | DBN | KT2A | DBNKT2A | MEIDEN | 8P8747T2 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | 2004 | 25 | 115/22 | 56 | 12 | 21 | 33 | 96 | 0 | 0 | 138 | 1730 | 7816 | 24880 | 0 | 66 | 354
DBNKT3A | DBN | KT3A | 5A1587001 | 0 | DBNKT3A | OSAKA | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 53 | 21 | 41 | 68 | 187 | 17 | 0 | 174 | 2250 | 11722 | 41985 | 56 | 128 | 671 | 487 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 184 |  |  | DBN | KT3A | DBNKT3A | OSAKA | 5A1587001 | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 53 | 21 | 41 | 68 | 187 | 17 | 0 | 174 | 2250 | 11722 | 41985 | 56 | 128 | 671 | -
DBNKT3A | DBN | KT3A | 5A1587001 | 0 | DBNKT3A | OSAKA | 2020-02-10 | 2020-02-22 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 55 | 15 | 54 | 135 | 279 | 7 | 0 | 315 | 2214 | 13741 | 44911 | 0 | 178 | 968 | 790 | 968 | 968 | 1 | raw_available | 178 |  |  | DBN | KT3A | DBNKT3A | OSAKA | 5A1587001 | 2020-02-10 | 2020-02-22 | 1990 | 25 | 115/69/22 |  | 15 | 54 | 135 | 279 | 7 | 0 | 315 | 2214 | 13741 | 44911 | 0 | 178 | 968
DBNKT3A | DBN | KT3A | 5A1587001 | 0 | DBNKT3A | OSAKA | 2021-02-14 | 2021-04-26 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 52 | 21 | 0 | 72 | 174 | 8 | 0 | 101 | 1642 | 27930 | 50000 | 36 | 152 | 543 | 355 | 543 | 543 | 1 | raw_available | 188 |  |  | DBN | KT3A | DBNKT3A | OSAKA | 5A1587001 | 2021-02-14 | 2021-04-26 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 52 | 21 | 0 | 72 | 174 | 8 | 0 | 101 | 1642 | 27930 | 50000 | 36 | 152 | 543
DBNKT3A | DBN | KT3A | 5A1587001 | 0 | DBNKT3A | OSAKA | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 58 | 16 | 21 | 55 | 280 | 18 | 0 | 210 | 3771 | 7068 | 83763 | 0 | 160 | 744 | 584 | 744 | 744 | 1 | raw_available | 160 |  |  | DBN | KT3A | DBNKT3A | OSAKA | 5A1587001 | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 58 | 16 | 21 | 55 | 280 | 18 | 0 | 210 | 3771 | 7068 | 83763 | 0 | 160 | 744
DBNKT3A | DBN | KT3A | 5A1587001 | 0 | DBNKT3A | OSAKA | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 57 | 17 | 9 | 20 | 31 | 1 | 0 | 191 | 2464 | 7468 | 34339 | 2 | 30 | 284 | 252 | 284 | 284 | 1 | raw_available | 32 |  |  | DBN | KT3A | DBNKT3A | OSAKA | 5A1587001 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 57 | 17 | 9 | 20 | 31 | 1 | 0 | 191 | 2464 | 7468 | 34339 | 2 | 30 | 284
DBNKT3A | DBN | KT3A | 5A1587001 | 0 | DBNKT3A | OSAKA | 2024-02-17 | 2024-03-17 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 55 | 25 | 13 | 17 | 42 | 7 | 0 | 194 | 2482 | 7059 | 27453 | 0 | 23 | 296 | 273 | 296 | 296 | 1 | raw_available | 23 |  |  | DBN | KT3A | DBNKT3A | OSAKA | 5A1587001 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | 1990 | 25 | 115/69/22 | 55 | 25 | 13 | 17 | 42 | 7 | 0 | 194 | 2482 | 7059 | 27453 | 0 | 23 | 296
HHKT1A | HH | KT1A | 103727 | 0 | HHKT1A | ABB | 2019-01-19 | 2019-03-09 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 25 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 634 | 8299 | 41410 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HH | KT1A | HHKT1A | ABB | 103727 | 2019-01-19 | 2019-03-09 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 25 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 634 | 8299 | 41410 | 0 | 0 | 167 | -
HHKT1A | HH | KT1A | 103727 | 0 | HHKT1A | ABB | 2020-01-17 | 2020-02-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 164 | 700 | 9390 | 33249 | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 183 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HH | KT1A | HHKT1A | ABB | 103727 | 2020-01-17 | 2020-02-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 164 | 700 | 9390 | 33249 | 0 | 0 | 183
HHKT1A | HH | KT1A | 103727 | 0 | HHKT1A | ABB | 2020-07-26 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 319 | 1263 | 6196 | 33213 | 1 | 0 | 347 | 346 | 347 | 347 | 1 | raw_available | 1 |  |  | HH | KT1A | HHKT1A | ABB | 103727 | 2020-07-26 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 319 | 1263 | 6196 | 33213 | 1 | 0 | 347
HHKT1A | HH | KT1A | 103727 | 0 | HHKT1A | ABB | 2021-01-17 | 2021-01-31 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 10 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1177 | 8630 | 47790 | 21 | 1 | 219 | 197 | 219 | 219 | 1 | raw_available | 22 |  |  | HH | KT1A | HHKT1A | ABB | 103727 | 2021-01-17 | 2021-01-31 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 10 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1177 | 8630 | 47790 | 21 | 1 | 219
HHKT1A | HH | KT1A | 103727 | 0 | HHKT1A | ABB | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 304 | 1370 | 9461 | 30032 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321 | 321 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HH | KT1A | HHKT1A | ABB | 103727 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 304 | 1370 | 9461 | 30032 | 0 | 0 | 321
HHKT1A | HH | KT1A | 103727 | 0 | HHKT1A | ABB | 2022-07-28 | 2022-08-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 57 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1302 | 8820 | 35920 | 20 | 0 | 347 | 327 | 347 | 347 | 1 | raw_available | 20 |  |  | HH | KT1A | HHKT1A | ABB | 103727 | 2022-07-28 | 2022-08-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 57 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1302 | 8820 | 35920 | 20 | 0 | 347
HHKT1A | HH | KT1A | 103727 | 0 | HHKT1A | ABB | 2023-01-21 | 2023-02-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 48 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1389 | 7900 | 31170 | 0 | 0 | 337 | 337 | 337 | 337 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HH | KT1A | HHKT1A | ABB | 103727 | 2023-01-21 | 2023-02-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 48 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1389 | 7900 | 31170 | 0 | 0 | 337
HHKT1A | HH | KT1A | 103727 | 0 | HHKT1A | ABB | 2023-07-29 | 2023-08-05 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1893 | 8790 | 20150 | 25 | 0 | 393 | 368 | 393 | 393 | 1 | raw_available | 25 |  |  | HH | KT1A | HHKT1A | ABB | 103727 | 2023-07-29 | 2023-08-05 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1893 | 8790 | 20150 | 25 | 0 | 393
HHKT1A | HH | KT1A | 103727 | 0 | HHKT1A | ABB | 2024-02-10 | 2024-02-24 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 9 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 359 | 1439 | 8735 | 31324 | 1 | 1 | 384 | 382 | 384 | 384 | 1 | raw_available | 2 |  |  | HH | KT1A | HHKT1A | ABB | 103727 | 2024-02-10 | 2024-02-24 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 9 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 359 | 1439 | 8735 | 31324 | 1 | 1 | 384
HHKT3A | HH | KT3A | A1E69002T1 | 0 | HHKT3A | FUJI | 2019-01-19 | 2019-03-09 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 44 | 17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 368 | 994 | 8225 | 41495 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HH | KT3A | HHKT3A | FUJI | A1E69002T1 | 2019-01-19 | 2019-03-09 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 44 | 17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 368 | 994 | 8225 | 41495 | 0 | 0 | 390 | -
HHKT3A | HH | KT3A | A1E69002T1 | 0 | HHKT3A | FUJI | 2020-01-17 | 2020-02-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 47 | 10 | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 676 | 1735 | 8500 | 45000 | 0 | 0 | 724 | 724 | 724 | 724 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HH | KT3A | HHKT3A | FUJI | A1E69002T1 | 2020-01-17 | 2020-02-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 47 | 10 | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 676 | 1735 | 8500 | 45000 | 0 | 0 | 724
HHKT3A | HH | KT3A | A1E69002T1 | 0 | HHKT3A | FUJI | 2020-07-26 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 46 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 388 | 1478 | 18399 | 59719 | 0 | 4 | 407 | 403 | 407 | 407 | 1 | raw_available | 4 |  |  | HH | KT3A | HHKT3A | FUJI | A1E69002T1 | 2020-07-26 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 46 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 388 | 1478 | 18399 | 59719 | 0 | 4 | 407
HHKT3A | HH | KT3A | A1E69002T1 | 0 | HHKT3A | FUJI | 2021-01-17 | 2021-01-31 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 48 | 13 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 510 | 2177 | 7020 | 95060 | 40 | 6 | 600 | 554 | 600 | 600 | 1 | raw_available | 46 |  |  | HH | KT3A | HHKT3A | FUJI | A1E69002T1 | 2021-01-17 | 2021-01-31 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 48 | 13 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 510 | 2177 | 7020 | 95060 | 40 | 6 | 600
HHKT3A | HH | KT3A | A1E69002T1 | 0 | HHKT3A | FUJI | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 8 | 25 | 13 | 2 | 1 | 0 | 680 | 2437 | 6125 | 43163 | 0 | 0 | 721 | 721 | 721 | 721 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HH | KT3A | HHKT3A | FUJI | A1E69002T1 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 8 | 25 | 13 | 2 | 1 | 0 | 680 | 2437 | 6125 | 43163 | 0 | 0 | 721
HHKT3A | HH | KT3A | A1E69002T1 | 0 | HHKT3A | FUJI | 2022-07-28 | 2022-08-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 47 | 11 | 15 | 3 | 2 | 8 | 0 | 691 | 2539 | 7330 | 46420 | 33 | 4 | 756 | 719 | 756 | 756 | 1 | raw_available | 37 |  |  | HH | KT3A | HHKT3A | FUJI | A1E69002T1 | 2022-07-28 | 2022-08-07 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 47 | 11 | 15 | 3 | 2 | 8 | 0 | 691 | 2539 | 7330 | 46420 | 33 | 4 | 756
HHKT3A | HH | KT3A | A1E69002T1 | 0 | HHKT3A | FUJI | 2023-01-21 | 2023-02-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 42 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 683 | 2623 | 7810 | 45240 | 18 | 3 | 720 | 699 | 720 | 720 | 1 | raw_available | 21 |  |  | HH | KT3A | HHKT3A | FUJI | A1E69002T1 | 2023-01-21 | 2023-02-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 42 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 683 | 2623 | 7810 | 45240 | 18 | 3 | 720
HHKT3A | HH | KT3A | A1E69002T1 | 0 | HHKT3A | FUJI | 2023-07-29 | 2023-08-05 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 49 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 688 | 2665 | 10170 | 33870 | 27 | 7 | 739 | 705 | 739 | 739 | 1 | raw_available | 34 |  |  | HH | KT3A | HHKT3A | FUJI | A1E69002T1 | 2023-07-29 | 2023-08-05 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 49 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 688 | 2665 | 10170 | 33870 | 27 | 7 | 739
HHKT3A | HH | KT3A | A1E69002T1 | 0 | HHKT3A | FUJI | 2024-02-10 | 2024-02-24 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 7 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 831 | 2146 | 7727 | 48361 | 1 | 6 | 864 | 857 | 864 | 864 | 1 | raw_available | 7 |  |  | HH | KT3A | HHKT3A | FUJI | A1E69002T1 | 2024-02-10 | 2024-02-24 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 7 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 831 | 2146 | 7727 | 48361 | 1 | 6 | 864
HY1KT1A | HY1 | KT1A | 8P9102T1 | 0 | HY1KT1A | MEIDEN | 2019-07-07 | 2019-09-05 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 25 | 15 | 68 | 222 | 0 | 0 | 133 | 2368 | 13023 | 50018 | 0 | 110 | 548 | 438 | 548 | 548 | 1 | raw_available | 110 |  |  | HY1 | KT1A | HY1KT1A | MEIDEN | 8P9102T1 | 2019-07-07 | 2019-09-05 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 25 | 15 | 68 | 222 | 0 | 0 | 133 | 2368 | 13023 | 50018 | 0 | 110 | 548 | -
HY1KT1A | HY1 | KT1A | 8P9102T1 | 0 | HY1KT1A | MEIDEN | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 53 | 20 | 10 | 65 | 235 | 0 | 0 | 103 | 2252 | 13879 | 47126 | 0 | 73 | 486 | 413 | 486 | 486 | 1 | raw_available | 73 |  |  | HY1 | KT1A | HY1KT1A | MEIDEN | 8P9102T1 | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 53 | 20 | 10 | 65 | 235 | 0 | 0 | 103 | 2252 | 13879 | 47126 | 0 | 73 | 486
HY1KT1A | HY1 | KT1A | 8P9102T1 | 0 | HY1KT1A | MEIDEN | 2021-06-21 | 2021-06-27 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 11 | 16 | 94 | 282 | 2 | 0 | 141 | 2931 | 7334 | 65081 | 0 | 139 | 674 | 535 | 674 | 674 | 1 | raw_available | 139 | หลังเกิด Bouchholz Relay Trip |  | HY1 | KT1A | HY1KT1A | MEIDEN | 8P9102T1 | 2021-06-21 | 2021-06-27 | 2004 | 50 | 115/33/11 |  | 11 | 16 | 94 | 282 | 2 | 0 | 141 | 2931 | 7334 | 65081 | 0 | 139 | 674 | หลังเกิด Bouchholz Relay Trip
HY1KT1A | HY1 | KT1A | 8P9102T1 | 0 | HY1KT1A | MEIDEN | 2021-08-02 | 2021-11-15 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 16 | 11 | 71 | 281 | 0 | 0 | 131 | 2317 | 12545 | 58541 | 0 | 56 | 550 | 494 | 550 | 550 | 1 | raw_available | 56 |  |  | HY1 | KT1A | HY1KT1A | MEIDEN | 8P9102T1 | 2021-08-02 | 2021-11-15 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 16 | 11 | 71 | 281 | 0 | 0 | 131 | 2317 | 12545 | 58541 | 0 | 56 | 550
HY1KT1A | HY1 | KT1A | 8P9102T1 | 0 | HY1KT1A | MEIDEN | 2022-07-08 | 2022-07-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 54 | 11 | 23 | 45 | 295 | 13 | 0 | 164 | 2454 | 7680 | 59770 | 10 | 142 | 692 | 540 | 692 | 692 | 1 | raw_available | 152 |  |  | HY1 | KT1A | HY1KT1A | MEIDEN | 8P9102T1 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 54 | 11 | 23 | 45 | 295 | 13 | 0 | 164 | 2454 | 7680 | 59770 | 10 | 142 | 692
HY1KT1A | HY1 | KT1A | 8P9102T1 | 0 | HY1KT1A | MEIDEN | 2023-07-09 | 2023-11-18 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 18 | 18 | 57 | 217 | 3 | 0 | 97 | 2239 | 6145 | 41623 | 4 | 164 | 560 | 392 | 560 | 560 | 1 | raw_available | 168 |  |  | HY1 | KT1A | HY1KT1A | MEIDEN | 8P9102T1 | 2023-07-09 | 2023-11-18 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 18 | 18 | 57 | 217 | 3 | 0 | 97 | 2239 | 6145 | 41623 | 4 | 164 | 560
HY1KT2A | HY1 | KT2A | 8P9102T2 | 0 | HY1KT2A | MEIDEN | 2019-07-07 | 2019-09-05 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 24 | 4 | 64 | 209 | 2 | 0 | 100 | 1544 | 10088 | 60369 | 0 | 114 | 493 | 379 | 493 | 493 | 1 | raw_available | 114 |  |  | HY1 | KT2A | HY1KT2A | MEIDEN | 8P9102T2 | 2019-07-07 | 2019-09-05 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 24 | 4 | 64 | 209 | 2 | 0 | 100 | 1544 | 10088 | 60369 | 0 | 114 | 493 | -
HY1KT2A | HY1 | KT2A | 8P9102T2 | 0 | HY1KT2A | MEIDEN | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 51 | 19 | 8 | 68 | 217 | 2 | 0 | 107 | 2157 | 10486 | 58035 | 0 | 112 | 514 | 402 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 112 |  |  | HY1 | KT2A | HY1KT2A | MEIDEN | 8P9102T2 | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 51 | 19 | 8 | 68 | 217 | 2 | 0 | 107 | 2157 | 10486 | 58035 | 0 | 112 | 514
HY1KT2A | HY1 | KT2A | 8P9102T2 | 0 | HY1KT2A | MEIDEN | 2021-08-02 | 2021-11-15 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 62 | 20 | 10 | 62 | 249 | 0 | 0 | 103 | 2107 | 15689 | 61137 | 0 | 51 | 475 | 424 | 475 | 475 | 1 | raw_available | 51 |  |  | HY1 | KT2A | HY1KT2A | MEIDEN | 8P9102T2 | 2021-08-02 | 2021-11-15 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 62 | 20 | 10 | 62 | 249 | 0 | 0 | 103 | 2107 | 15689 | 61137 | 0 | 51 | 475
HY1KT2A | HY1 | KT2A | 8P9102T2 | 0 | HY1KT2A | MEIDEN | 2022-07-08 | 2022-07-25 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 13 | 14 | 58 | 285 | 4 | 0 | 124 | 2852 | 6600 | 66206 | 0 | 92 | 577 | 485 | 577 | 577 | 1 | raw_available | 92 |  |  | HY1 | KT2A | HY1KT2A | MEIDEN | 8P9102T2 | 2022-07-08 | 2022-07-25 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 13 | 14 | 58 | 285 | 4 | 0 | 124 | 2852 | 6600 | 66206 | 0 | 92 | 577
HY1KT2A | HY1 | KT2A | 8P9102T2 | 0 | HY1KT2A | MEIDEN | 2023-07-09 | 2023-11-18 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 63 | 19 | 11 | 65 | 228 | 3 | 0 | 106 | 2823 | 7296 | 48886 | 4 | 165 | 582 | 413 | 582 | 582 | 1 | raw_available | 169 |  |  | HY1 | KT2A | HY1KT2A | MEIDEN | 8P9102T2 | 2023-07-09 | 2023-11-18 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 63 | 19 | 11 | 65 | 228 | 3 | 0 | 106 | 2823 | 7296 | 48886 | 4 | 165 | 582
HY2KT1A | HY2 | KT1A | T943017 | 0 | HY2KT1A | HYUNDAI | 2019-07-11 | 2019-09-05 | 2008 | 50 | 115/33 | 52 | 25 | 15 | 48 | 91 | 8 | 0 | 116 | 851 | 4567 | 49511 | 0 | 56 | 334 | 278 | 334 | 334 | 1 | raw_available | 56 |  |  | HY2 | KT1A | HY2KT1A | HYUNDAI | T943017 | 2019-07-11 | 2019-09-05 | 2008 | 50 | 115/33 | 52 | 25 | 15 | 48 | 91 | 8 | 0 | 116 | 851 | 4567 | 49511 | 0 | 56 | 334 | -
HY2KT1A | HY2 | KT1A | T943017 | 0 | HY2KT1A | HYUNDAI | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2008 | 50 | 115/33 | 49 | 22 | 25 | 45 | 60 | 2 | 0 | 66 | 468 | 4444 | 42773 | 0 | 55 | 253 | 198 | 253 | 253 | 1 | raw_available | 55 |  |  | HY2 | KT1A | HY2KT1A | HYUNDAI | T943017 | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2008 | 50 | 115/33 |  | 22 | 25 | 45 | 60 | 2 | 0 | 66 | 468 | 4444 | 42773 | 0 | 55 | 253
HY2KT1A | HY2 | KT1A | T943017 | 0 | HY2KT1A | HYUNDAI | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2008 | 50 | 115/33 | 49 | 26 | 4 | 50 | 97 | 3 | 0 | 92 | 1323 | 2830 | 57450 | 28 | 109 | 383 | 246 | 383 | 383 | 1 | raw_available | 137 |  |  | HY2 | KT1A | HY2KT1A | HYUNDAI | T943017 | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2008 | 50 | 115/33 | 49 | 26 | 4 | 50 | 97 | 3 | 0 | 92 | 1323 | 2830 | 57450 | 28 | 109 | 383
HY2KT1A | HY2 | KT1A | T943017 | 0 | HY2KT1A | HYUNDAI | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2008 | 50 | 115/33 | 49 | 18 | 11 | 75 | 172 | 10 | 0 | 124 | 1091 | 5046 | 72593 | 0 | 92 | 484 | 392 | 484 | 484 | 1 | raw_available | 92 |  |  | HY2 | KT1A | HY2KT1A | HYUNDAI | T943017 | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2008 | 50 | 115/33 | 49 | 18 | 11 | 75 | 172 | 10 | 0 | 124 | 1091 | 5046 | 72593 | 0 | 92 | 484
HY2KT2A | HY2 | KT2A | T943016 | 0 | HY2KT2A | HYUNDAI | 2019-07-11 | 2019-09-05 | 2008 | 50 | 115/33 | 54 | 32 | 9 | 34 | 73 | 2 | 0 | 16 | 637 | 11162 | 45196 | 0 | 53 | 187 | 134 | 187 | 187 | 1 | raw_available | 53 |  |  | HY2 | KT2A | HY2KT2A | HYUNDAI | T943016 | 2019-07-11 | 2019-09-05 | 2008 | 50 | 115/33 | 54 | 32 | 9 | 34 | 73 | 2 | 0 | 16 | 637 | 11162 | 45196 | 0 | 53 | 187 | -
HY2KT2A | HY2 | KT2A | T943016 | 0 | HY2KT2A | HYUNDAI | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2008 | 50 | 115/33 | 54 | 20 | 11 | 33 | 110 | 0 | 0 | 13 | 891 | 6144 | 46254 | 0 | 28 | 195 | 167 | 195 | 195 | 1 | raw_available | 28 |  |  | HY2 | KT2A | HY2KT2A | HYUNDAI | T943016 | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2008 | 50 | 115/33 |  | 20 | 11 | 33 | 110 | 0 | 0 | 13 | 891 | 6144 | 46254 | 0 | 28 | 195
HY2KT2A | HY2 | KT2A | T943016 | 0 | HY2KT2A | HYUNDAI | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2008 | 50 | 115/33 | 52 | 17 | 7 | 34 | 85 | 0 | 0 | 17 | 1392 | 5860 | 45320 | 12 | 83 | 238 | 143 | 238 | 238 | 1 | raw_available | 95 |  |  | HY2 | KT2A | HY2KT2A | HYUNDAI | T943016 | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2008 | 50 | 115/33 | 52 | 17 | 7 | 34 | 85 | 0 | 0 | 17 | 1392 | 5860 | 45320 | 12 | 83 | 238
HY2KT2A | HY2 | KT2A | T943016 | 0 | HY2KT2A | HYUNDAI | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2008 | 50 | 115/33 | 54 | 19 | 12 | 54 | 128 | 3 | 0 | 24 | 1261 | 6052 | 55237 | 0 | 72 | 293 | 221 | 293 | 293 | 1 | raw_available | 72 |  |  | HY2 | KT2A | HY2KT2A | HYUNDAI | T943016 | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2008 | 50 | 115/33 | 54 | 19 | 12 | 54 | 128 | 3 | 0 | 24 | 1261 | 6052 | 55237 | 0 | 72 | 293
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2019-01-26 | 2019-04-07 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 51 | 35 | 23 | 8 | 10 | 2 | 0 | 314 | 2223 | 10988 | 43129 | 5 | 13 | 375 | 357 | 375 | 375 | 1 | raw_available | 18 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2019-01-26 | 2019-04-07 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 51 | 35 | 23 | 8 | 10 | 2 | 0 | 314 | 2223 | 10988 | 43129 | 5 | 13 | 375 | -
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2019-03-25 | 2019-08-25 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 56 | 24 | 12 | 14 | 30 | 0 | 0 | 366 | 2797 | 6473 | 41898 | 0 | 20 | 442 | 422 | 442 | 442 | 1 | raw_available | 20 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2019-03-25 | 2019-08-25 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 56 | 24 | 12 | 14 | 30 | 0 | 0 | 366 | 2797 | 6473 | 41898 | 0 | 20 | 442 | -
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 50 | 29 | 38 | 26 | 17 | 0 | 0 | 433 | 4190 | 6943 | 35884 | 0 | 0 | 514 | 514 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 50 | 29 | 38 | 26 | 17 | 0 | 0 | 433 | 4190 | 6943 | 35884 | 0 | 0 | 514 | -
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 60 | 20 | 36 | 31 | 35 | 0 | 0 | 433 | 5308 | 4433 | 36487 | 0 | 22 | 557 | 535 | 557 | 557 | 1 | raw_available | 22 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 60 | 20 | 36 | 31 | 35 | 0 | 0 | 433 | 5308 | 4433 | 36487 | 0 | 22 | 557 | -
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 55 | 22 | 23 | 24 | 15 | 0 | 0 | 405 | 4250 | 12481 | 46834 | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 | 467 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 55 | 22 | 23 | 24 | 15 | 0 | 0 | 405 | 4250 | 12481 | 46834 | 0 | 0 | 467
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 56 | 26 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 360 | 3663 | 13247 | 48305 | 0 | 0 | 418 | 418 | 418 | 418 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2002 | 200 | 230/121/33 |  | 26 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 360 | 3663 | 13247 | 48305 | 0 | 0 | 418
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 55 | 21 | 16 | 25 | 36 | 0 | 0 | 444 | 4777 | 10521 | 41145 | 0 | 3 | 524 | 521 | 524 | 524 | 1 | raw_available | 3 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 55 | 21 | 16 | 25 | 36 | 0 | 0 | 444 | 4777 | 10521 | 41145 | 0 | 3 | 524
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2022-01-30 | 2022-02-14 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 56 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 190 | 2017 | 5439 | 33239 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2022-01-30 | 2022-02-14 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 56 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 190 | 2017 | 5439 | 33239 | 0 | 0 | 204
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 56 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 197 | 2851 | 11370 | 55790 | 1 | 2 | 211 | 208 | 211 | 211 | 1 | raw_available | 3 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 56 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 197 | 2851 | 11370 | 55790 | 1 | 2 | 211
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2023-01-20 | 2023-03-11 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 50 | 20 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 268 | 2856 | 5581 | 31228 | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 | 299 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2023-01-20 | 2023-03-11 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 50 | 20 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 268 | 2856 | 5581 | 31228 | 0 | 0 | 299
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 58 | 13 | 13 | 17 | 13 | 1 | 0 | 291 | 3018 | 7772 | 39504 | 0 | 8 | 343 | 335 | 343 | 343 | 1 | raw_available | 8 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 58 | 13 | 13 | 17 | 13 | 1 | 0 | 291 | 3018 | 7772 | 39504 | 0 | 8 | 343
HY2KT3A | HY2 | KT3A | 94169 | 0 | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 2024-02-19 | 2024-04-09 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 57 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 295 | 3207 | 11328 | 36697 | 0 | 6 | 326 | 320 | 326 | 326 | 1 | raw_available | 6 |  |  | HY2 | KT3A | HY2KT3A | JEUMONT SCHNEI | 94169 | 2024-02-19 | 2024-04-09 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 57 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 295 | 3207 | 11328 | 36697 | 0 | 6 | 326
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2019-01-26 | 2019-04-07 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 56 | 39 | 32 | 58 | 32 | 23 | 0 | 434 | 4109 | 2707 | 44555 | 0 | 0 | 579 | 579 | 579 | 579 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2019-01-26 | 2019-04-07 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 56 | 39 | 32 | 58 | 32 | 23 | 0 | 434 | 4109 | 2707 | 44555 | 0 | 0 | 579 | -
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2019-03-25 | 2019-08-26 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 57 | 27 | 15 | 53 | 46 | 19 | 0 | 388 | 3503 | 12825 | 48850 | 25 | 26 | 572 | 521 | 572 | 572 | 1 | raw_available | 51 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2019-03-25 | 2019-08-26 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 57 | 27 | 15 | 53 | 46 | 19 | 0 | 388 | 3503 | 12825 | 48850 | 25 | 26 | 572 | -
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 58 | 32 | 25 | 51 | 22 | 22 | 0 | 343 | 3245 | 8748 | 43627 | 27 | 14 | 504 | 463 | 504 | 504 | 1 | raw_available | 41 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 58 | 32 | 25 | 51 | 22 | 22 | 0 | 343 | 3245 | 8748 | 43627 | 27 | 14 | 504 | -
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 58 | 25 | 141 | 147 | 44 | 81 | 42 | 520 | 5845 | 4973 | 43787 | 54 | 17 | 1046 | 975 | 1046 | 1046 | 1 | raw_available | 71 | Fault Trip มี Bushing เสียหาย |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 58 | 25 | 141 | 147 | 44 | 81 | 42 | 520 | 5845 | 4973 | 43787 | 54 | 17 | 1046 | Fault Trip มี Bushing เสียหาย
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2019-12-03 | 2019-12-07 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 30 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 40 | 411 | 5614 | 48876 | 0 | 0 | 55 | 61 | 55 | 55 | 1 | raw_available | -6 | หลังเปิดหม้อแปลงและทำน้ำมัน |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2019-12-03 | 2019-12-07 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 30 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 40 | 411 | 5614 | 48876 | 0 | 0 | 55 | หลังเปิดหม้อแปลงและทำน้ำมัน
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2020-01-05 | 2020-02-09 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 57 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 985 | 14541 | 45548 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | raw_available | 0 | ตามผลหลังจากซ่อมแล้วใช้งาน |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2020-01-05 | 2020-02-09 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 57 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 985 | 14541 | 45548 | 0 | 0 | 80 | ตามผลหลังจากซ่อมแล้วใช้งาน
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 60 | 19 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 293 | 2485 | 14183 | 45085 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | 324 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 60 | 19 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 293 | 2485 | 14183 | 45085 | 0 | 0 | 324
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 58 | 24 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 219 | 2418 | 18472 | 50939 | 3 | 2 | 243 | 238 | 243 | 243 | 1 | raw_available | 5 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2002 | 200 | 230/121/33 |  | 24 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 219 | 2418 | 18472 | 50939 | 3 | 2 | 243
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2020-08-03 | 2020-09-13 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 53 | 22 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 111 | 1899 | 26523 | 59658 | 3 | 1 | 129 | 125 | 129 | 129 | 1 | raw_available | 4 | Research |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2020-08-03 | 2020-09-13 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 53 | 22 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 111 | 1899 | 26523 | 59658 | 3 | 1 | 129 | Research
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 62 | 7 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 372 | 5893 | 6450 | 40210 | 6 | 5 | 413 | 402 | 413 | 413 | 1 | raw_available | 11 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 62 | 7 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 372 | 5893 | 6450 | 40210 | 6 | 5 | 413
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2022-01-30 | 2022-02-14 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 61 | 12 | 15 | 19 | 23 | 5 | 0 | 443 | 4794 | 5020 | 42539 | 0 | 0 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2022-01-30 | 2022-02-14 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 61 | 12 | 15 | 19 | 23 | 5 | 0 | 443 | 4794 | 5020 | 42539 | 0 | 0 | 505
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 60 | 14 | 16 | 8 | 14 | 4 | 0 | 465 | 5064 | 11092 | 45390 | 0 | 0 | 507 | 507 | 507 | 507 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 60 | 14 | 16 | 8 | 14 | 4 | 0 | 465 | 5064 | 11092 | 45390 | 0 | 0 | 507
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2023-01-20 | 2023-03-11 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 54 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 483 | 4812 | 10042 | 34725 | 0 | 0 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2023-01-20 | 2023-03-11 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 54 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 483 | 4812 | 10042 | 34725 | 0 | 0 | 503
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 63 | 13 | 14 | 9 | 4 | 7 | 0 | 424 | 3548 | 10959 | 46231 | 3 | 5 | 466 | 458 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 8 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 63 | 13 | 14 | 9 | 4 | 7 | 0 | 424 | 3548 | 10959 | 46231 | 3 | 5 | 466
HY2KT4A | HY2 | KT4A | 94170 | 0 | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 2024-02-19 | 2024-04-09 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 60 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 326 | 3449 | 4638 | 33317 | 0 | 0 | 353 | 353 | 353 | 353 | 1 | raw_available | 0 |  |  | HY2 | KT4A | HY2KT4A | JEUMONT SCHENI | 94170 | 2024-02-19 | 2024-04-09 | 2002 | 200 | 230/121/33 | 60 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 326 | 3449 | 4638 | 33317 | 0 | 0 | 353
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2019-01-26 | 2019-04-07 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 62 | 21 | 11 | 31 | 70 | 0 | 0 | 103 | 2124 | 13633 | 48792 | 0 | 20 | 235 | 215 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 20 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2019-01-26 | 2019-04-07 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 62 | 21 | 11 | 31 | 70 | 0 | 0 | 103 | 2124 | 13633 | 48792 | 0 | 20 | 235 | -
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 61 | 26 | 15 | 36 | 74 | 0 | 0 | 112 | 2257 | 4549 | 30931 | 0 | 21 | 258 | 237 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 21 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 61 | 26 | 15 | 36 | 74 | 0 | 0 | 112 | 2257 | 4549 | 30931 | 0 | 21 | 258 | -
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 64 | 8 | 15 | 46 | 86 | 0 | 0 | 118 | 2801 | 4891 | 39595 | 0 | 35 | 300 | 265 | 300 | 300 | 1 | raw_available | 35 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2011 | 200 | 230/115/33 | - | 8 | 15 | 46 | 86 | 0 | 0 | 118 | 2801 | 4891 | 39595 | 0 | 35 | 300 | -
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 62 | 22 | 9 | 36 | 82 | 0 | 0 | 103 | 2318 | 13909 | 41179 | 0 | 22 | 252 | 230 | 252 | 252 | 1 | raw_available | 22 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 62 | 22 | 9 | 36 | 82 | 0 | 0 | 103 | 2318 | 13909 | 41179 | 0 | 22 | 252
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 52 | 14 | 28 | 26 | 72 | 0 | 0 | 52 | 1873 | 6932 | 52121 | 0 | 46 | 224 | 178 | 224 | 224 | 1 | raw_available | 46 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2020-07-12 | 2020-08-24 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 52 | 14 | 28 | 26 | 72 | 0 | 0 | 52 | 1873 | 6932 | 52121 | 0 | 46 | 224
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 66 | 20 | 8 | 37 | 115 | 0 | 0 | 110 | 2710 | 14405 | 41653 | 0 | 15 | 285 | 270 | 285 | 285 | 1 | raw_available | 15 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2021-08-07 | 2021-11-15 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 66 | 20 | 8 | 37 | 115 | 0 | 0 | 110 | 2710 | 14405 | 41653 | 0 | 15 | 285
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2022-01-30 | 2022-02-14 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 69 | 6 | 15 | 50 | 122 | 0 | 0 | 132 | 3776 | 4867 | 34059 | 0 | 37 | 356 | 319 | 356 | 356 | 1 | raw_available | 37 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2022-01-30 | 2022-02-14 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 69 | 6 | 15 | 50 | 122 | 0 | 0 | 132 | 3776 | 4867 | 34059 | 0 | 37 | 356
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 66 | 10 | 10 | 40 | 93 | 0 | 0 | 197 | 4484 | 4900 | 49120 | 3 | 48 | 391 | 340 | 391 | 391 | 1 | raw_available | 51 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 66 | 10 | 10 | 40 | 93 | 0 | 0 | 197 | 4484 | 4900 | 49120 | 3 | 48 | 391
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2023-01-20 | 2023-03-11 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 60 | 16 | 9 | 54 | 101 | 0 | 0 | 212 | 4658 | 7784 | 36613 | 0 | 40 | 416 | 376 | 416 | 416 | 1 | raw_available | 40 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2023-01-20 | 2023-03-11 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 60 | 16 | 9 | 54 | 101 | 0 | 0 | 212 | 4658 | 7784 | 36613 | 0 | 40 | 416
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 69 | 25 | 7 | 43 | 133 | 1 | 0 | 133 | 3848 | 9704 | 60892 | 0 | 49 | 366 | 317 | 366 | 366 | 1 | raw_available | 49 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 69 | 25 | 7 | 43 | 133 | 1 | 0 | 133 | 3848 | 9704 | 60892 | 0 | 49 | 366
HY2KT5A | HY2 | KT5A | 5BK013801 | 0 | HY2KT5A | DAIHEN | 2024-02-19 | 2024-04-09 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 70 | 14 | 8 | 55 | 106 | 0 | 0 | 145 | 4367 | 8567 | 36704 | 0 | 58 | 372 | 314 | 372 | 372 | 1 | raw_available | 58 |  |  | HY2 | KT5A | HY2KT5A | DAIHEN | 5BK013801 | 2024-02-19 | 2024-04-09 | 2011 | 200 | 230/115/33 | 70 | 14 | 8 | 55 | 106 | 0 | 0 | 145 | 4367 | 8567 | 36704 | 0 | 58 | 372
KAKT1A | KA | KT1A | 60538-002 | 0 | KAKT1A | VOLTA WERKE | 2019-03-18 | 2019-07-06 | 1993 | 25 | 115/33 | 50 | 25 | 18 | 31 | 60 | 3 | 0 | 155 | 929 | 11435 | 42104 | 0 | 32 | 299 | 267 | 299 | 299 | 1 | raw_available | 32 |  |  | KA | KT1A | KAKT1A | VOLTA WERKE | 60538-002 | 2019-03-18 | 2019-07-06 | 1993 | 25 | 115/33 | 50 | 25 | 18 | 31 | 60 | 3 | 0 | 155 | 929 | 11435 | 42104 | 0 | 32 | 299 | -
KAKT1A | KA | KT1A | 60538-002 | 0 | KAKT1A | VOLTA WERKE | 2019-09-15 | 2019-11-23 | 1993 | 25 | 115/33 | 34 | 21 | 39 | 42 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620 | 82960 | 0 | 61 | 231 | 170 | 231 | 231 | 1 | raw_available | 61 |  |  | KA | KT1A | KAKT1A | VOLTA WERKE | 60538-002 | 2019-09-15 | 2019-11-23 | 1993 | 25 | 115/33 | 34 | 21 | 39 | 42 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620 | 82960 | 0 | 61 | 231 | -
KAKT1A | KA | KT1A | 60538-002 | 0 | KAKT1A | VOLTA WERKE | 2020-09-11 | 2020-11-16 | 1993 | 25 | 115/33 | 52 | 12 | 23 | 39 | 99 | 0 | 0 | 170 | 1472 | 8042 | 69739 | 28 | 0 | 359 | 331 | 359 | 359 | 1 | raw_available | 28 |  |  | KA | KT1A | KAKT1A | VOLTA WERKE | 60538-002 | 2020-09-11 | 2020-11-16 | 1993 | 25 | 115/33 | 52 | 12 | 23 | 39 | 99 | 0 | 0 | 170 | 1472 | 8042 | 69739 | 28 | 0 | 359
KAKT1A | KA | KT1A | 60538-002 | 0 | KAKT1A | VOLTA WERKE | 2021-09-20 | 2021-11-16 | 1993 | 25 | 115/33 | 58 | 17 | 14 | 47 | 101 | 1 | 0 | 154 | 1907 | 3650 | 69000 | 14 | 80 | 411 | 317 | 411 | 411 | 1 | raw_available | 94 |  |  | KA | KT1A | KAKT1A | VOLTA WERKE | 60538-002 | 2021-09-20 | 2021-11-16 | 1993 | 25 | 115/33 | 58 | 17 | 14 | 47 | 101 | 1 | 0 | 154 | 1907 | 3650 | 69000 | 14 | 80 | 411
KAKT1A | KA | KT1A | 60538-002 | 0 | KAKT1A | VOLTA WERKE | 2022-09-16 | 2022-10-08 | 1993 | 25 | 115/33 | 29 | 12 | 4 | 54 | 130 | 4 | 0 | 171 | 1936 | 2843 | 74301 | 8 | 77 | 448 | 363 | 448 | 448 | 1 | raw_available | 85 |  |  | KA | KT1A | KAKT1A | VOLTA WERKE | 60538-002 | 2022-09-16 | 2022-10-08 | 1993 | 25 | 115/33 | 29 | 12 | 4 | 54 | 130 | 4 | 0 | 171 | 1936 | 2843 | 74301 | 8 | 77 | 448
KAKT1A | KA | KT1A | 60538-002 | 0 | KAKT1A | VOLTA WERKE | 2023-01-20 | 2023-10-07 | 1993 | 25 | 115/33 | 30 | 20 | 4 | 41 | 135 | 9 | 0 | 149 | 2473 | 11600 | 58550 | 8 | 91 | 437 | 338 | 437 | 437 | 1 | raw_available | 99 |  |  | KA | KT1A | KAKT1A | VOLTA WERKE | 60538-002 | 2023-10-07 | 2023-01-20 | 1993 | 25 | 115/33 | 30 | 20 | 4 | 41 | 135 | 9 | 0 | 149 | 2473 | 11600 | 58550 | 8 | 91 | 437
KAKT2A | KA | KT2A | 60476-001 | 0 | KAKT2A | VOLTA WERKE | 2019-03-18 | 2019-06-30 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 44 | 28 | 11 | 20 | 34 | 0 | 0 | 189 | 1978 | 9780 | 41359 | 0 | 11 | 265 | 254 | 265 | 265 | 1 | raw_available | 11 |  |  | KA | KT2A | KAKT2A | VOLTA WERKE | 60476-001 | 2019-03-18 | 2019-06-30 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 44 | 28 | 11 | 20 | 34 | 0 | 0 | 189 | 1978 | 9780 | 41359 | 0 | 11 | 265 | -
KAKT2A | KA | KT2A | 60476-001 | 0 | KAKT2A | VOLTA WERKE | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 46 | 22 | 18 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710 | 39800 | 0 | 26 | 121 | 95 | 121 | 121 | 1 | raw_available | 26 |  |  | KA | KT2A | KAKT2A | VOLTA WERKE | 60476-001 | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 46 | 22 | 18 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710 | 39800 | 0 | 26 | 121 | -
KAKT2A | KA | KT2A | 60476-001 | 0 | KAKT2A | VOLTA WERKE | 2020-09-11 | 2020-11-15 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 40 | 16 | 25 | 10 | 17 | 0 | 0 | 52 | 713 | 9090 | 54090 | 2 | 10 | 116 | 104 | 116 | 116 | 1 | raw_available | 12 |  |  | KA | KT2A | KAKT2A | VOLTA WERKE | 60476-001 | 2020-09-11 | 2020-11-15 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 40 | 16 | 25 | 10 | 17 | 0 | 0 | 52 | 713 | 9090 | 54090 | 2 | 10 | 116
KAKT2A | KA | KT2A | 60476-001 | 0 | KAKT2A | VOLTA WERKE | 2021-09-20 | 2021-11-17 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 62 | 24 | 14 | 18 | 37 | 0 | 0 | 215 | 2846 | 11582 | 41795 | 0 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KA | KT2A | KAKT2A | VOLTA WERKE | 60476-001 | 2021-09-20 | 2021-11-17 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 62 | 24 | 14 | 18 | 37 | 0 | 0 | 215 | 2846 | 11582 | 41795 | 0 | 0 | 284
KAKT2A | KA | KT2A | 60476-001 | 0 | KAKT2A | VOLTA WERKE | 2022-09-16 | 2022-10-08 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 60 | 18 | 10 | 1 | 42 | 1 | 0 | 194 | 2955 | 18704 | 47566 | 0 | 20 | 268 | 248 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 20 |  |  | KA | KT2A | KAKT2A | VOLTA WERKE | 60476-001 | 2022-09-16 | 2022-10-08 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 60 | 18 | 10 | 1 | 42 | 1 | 0 | 194 | 2955 | 18704 | 47566 | 0 | 20 | 268
KAKT2A | KA | KT2A | 60476-001 | 0 | KAKT2A | VOLTA WERKE | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 46 | 9 | 11 | 39 | 45 | 0 | 0 | 215 | 3367 | 10084 | 46494 | 0 | 26 | 336 | 310 | 336 | 336 | 1 | raw_available | 26 |  |  | KA | KT2A | KAKT2A | VOLTA WERKE | 60476-001 | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 1993 | 25 | 115/13/3.3 | 46 | 9 | 11 | 39 | 45 | 0 | 0 | 215 | 3367 | 10084 | 46494 | 0 | 26 | 336
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2019-03-18 | 2019-06-30 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 299 | 1281 | 13080 | 45274 | 0 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2019-03-18 | 2019-06-30 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 299 | 1281 | 13080 | 45274 | 0 | 0 | 313 | -
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 21 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12370 | 48460 | 0 | 5 | 34 | 29 | 34 | 34 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 21 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12370 | 48460 | 0 | 5 | 34 | -
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2020-06-14 | 2020-08-11 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 20 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 310 | 2442 | 10594 | 50262 | 0 | 5 | 351 | 346 | 351 | 351 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2020-06-14 | 2020-08-11 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 20 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 310 | 2442 | 10594 | 50262 | 0 | 5 | 351
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2020-09-11 | 2020-11-15 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 13 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 704 | 21780 | 40380 | 8 | 3 | 104 | 93 | 104 | 104 | 1 | raw_available | 11 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2020-09-11 | 2020-11-15 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 13 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 704 | 21780 | 40380 | 8 | 3 | 104
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2021-03-13 | 2021-05-23 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 284 | 2331 | 8512 | 57360 | 3 | 7 | 311 | 301 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 10 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2021-03-13 | 2021-05-23 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 284 | 2331 | 8512 | 57360 | 3 | 7 | 311
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 14 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 423 | 1866 | 7869 | 40674 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 14 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 423 | 1866 | 7869 | 40674 | 0 | 0 | 450
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2022-03-12 | 2022-04-25 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 442 | 2801 | 4316 | 36499 | 2 | 4 | 463 | 457 | 463 | 463 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2022-03-12 | 2022-04-25 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 442 | 2801 | 4316 | 36499 | 2 | 4 | 463
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2022-09-16 | 2022-10-08 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 55 | 14 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 507 | 2208 | 9484 | 40919 | 0 | 7 | 537 | 530 | 537 | 537 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2022-09-16 | 2022-10-08 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 55 | 14 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 507 | 2208 | 9484 | 40919 | 0 | 7 | 537
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2023-03-04 | 2023-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 571 | 2361 | 9054 | 43139 | 0 | 0 | 595 | 595 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2023-03-04 | 2023-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 571 | 2361 | 9054 | 43139 | 0 | 0 | 595
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 0 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 0 | 530 | 2142 | 14661 | 54673 | 2 | 4 | 568 | 562 | 568 | 568 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 0 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 0 | 530 | 2142 | 14661 | 54673 | 2 | 4 | 568
KAKT3A | KA | KT3A | 9816102102 | 0 | KAKT3A | MITSUBISHI | 2024-03-03 | 2024-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 14 | 4 | 21 | 16 | 56 | 0 | 547 | 2968 | 12280 | 39800 | 90 | 10 | 744 | 644 | 744 | 744 | 1 | raw_available | 100 |  |  | KA | KT3A | KAKT3A | MITSUBISHI | 9816102102 | 2024-03-03 | 2024-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 14 | 4 | 21 | 16 | 56 | 0 | 547 | 2968 | 12280 | 39800 | 90 | 10 | 744
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2019-03-18 | 2019-07-06 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 55 | 21 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 298 | 998 | 11715 | 41561 | 1 | 3 | 315 | 311 | 315 | 315 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2019-03-18 | 2019-07-06 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 55 | 21 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 298 | 998 | 11715 | 41561 | 1 | 3 | 315 | -
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2019-09-15 | 2019-11-23 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 55 | 16 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9830 | 47310 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2019-09-15 | 2019-11-23 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 55 | 16 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9830 | 47310 | 0 | 0 | 25 | -
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2020-04-24 | 2020-05-26 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 60 | 21 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 203 | 821 | 17091 | 65481 | 0 | 6 | 251 | 245 | 251 | 251 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2020-04-24 | 2020-05-26 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 60 | 21 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 203 | 821 | 17091 | 65481 | 0 | 6 | 251
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2020-09-11 | 2020-11-15 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 57 | 11 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 940 | 12240 | 104890 | 138 | 3 | 286 | 145 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 141 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2020-09-11 | 2020-11-15 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 57 | 11 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 940 | 12240 | 104890 | 138 | 3 | 286
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2021-03-13 | 2021-05-11 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 9 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 195 | 1205 | 3185 | 44721 | 0 | 2 | 227 | 225 | 227 | 227 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2021-03-13 | 2021-05-11 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 9 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 195 | 1205 | 3185 | 44721 | 0 | 2 | 227
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2021-09-20 | 2021-11-17 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 18 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 422 | 1761 | 9276 | 41770 | 0 | 0 | 436 | 436 | 436 | 436 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2021-09-20 | 2021-11-17 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 18 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 422 | 1761 | 9276 | 41770 | 0 | 0 | 436
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2022-03-12 | 2022-04-25 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 40 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 426 | 2259 | 5755 | 41257 | 2 | 6 | 451 | 443 | 451 | 451 | 1 | raw_available | 8 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2022-03-12 | 2022-04-25 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 40 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 426 | 2259 | 5755 | 41257 | 2 | 6 | 451
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2022-09-16 | 2022-10-08 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 58 | 7 | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 509 | 2122 | 7826 | 40448 | 0 | 7 | 539 | 532 | 539 | 539 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2022-09-16 | 2022-10-08 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 58 | 7 | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 509 | 2122 | 7826 | 40448 | 0 | 7 | 539
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2023-03-04 | 2023-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 56 | 12 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 553 | 2137 | 7536 | 41565 | 0 | 0 | 574 | 574 | 574 | 574 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2023-03-04 | 2023-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 56 | 12 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 553 | 2137 | 7536 | 41565 | 0 | 0 | 574
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 40 | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 476 | 2233 | 17066 | 56879 | 2 | 6 | 509 | 501 | 509 | 509 | 1 | raw_available | 8 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 40 | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 476 | 2233 | 17066 | 56879 | 2 | 6 | 509
KAKT4A | KA | KT4A | 9816102101 | 0 | KAKT4A | MITSUBISHI | 2024-03-03 | 2024-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 11 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 458 | 1744 | 8704 | 40810 | 2 | 4 | 488 | 482 | 488 | 488 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KA | KT4A | KAKT4A | MITSUBISHI | 9816102101 | 2024-03-03 | 2024-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 11 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 458 | 1744 | 8704 | 40810 | 2 | 4 | 488
KB1KT1A | KB1 | KT1A | 5F9902T2 | 0 | KB1KT1A | MEIDENSHA | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 55 | 24 | 8 | 49 | 128 | 7 | 0 | 161 | 4410 | 8003 | 37916 | 0 | 77 | 430 | 353 | 430 | 430 | 1 | raw_available | 77 |  |  | KB1 | KT1A | KB1KT1A | MEIDENSHA | 5F9902T2 | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 55 | 24 | 8 | 49 | 128 | 7 | 0 | 161 | 4410 | 8003 | 37916 | 0 | 77 | 430 | -
KB1KT1A | KB1 | KT1A | 5F9902T2 | 0 | KB1KT1A | MEIDENSHA | 2021-04-23 | 2021-06-11 | 1993 | 25 | 115/22 | 58 | 19 | 49 | 43 | 96 | 0 | 0 | 135 | 5868 | 3440 | 77400 | 32 | 78 | 433 | 323 | 433 | 433 | 1 | raw_available | 110 |  |  | KB1 | KT1A | KB1KT1A | MEIDENSHA | 5F9902T2 | 2021-04-23 | 2021-06-11 | 1993 | 25 | 115/22 | 58 | 19 | 49 | 43 | 96 | 0 | 0 | 135 | 5868 | 3440 | 77400 | 32 | 78 | 433
KB1KT1A | KB1 | KT1A | 5F9902T2 | 0 | KB1KT1A | MEIDENSHA | 2022-04-24 | 2022-05-13 | 1993 | 25 | 115/22 | 62 | 5 | 17 | 48 | 113 | 30 | 0 | 127 | 3627 | 2925 | 46392 | 8 | 85 | 428 | 335 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 93 |  |  | KB1 | KT1A | KB1KT1A | MEIDENSHA | 5F9902T2 | 2022-04-24 | 2022-05-13 | 1993 | 25 | 115/22 | 62 | 5 | 17 | 48 | 113 | 30 | 0 | 127 | 3627 | 2925 | 46392 | 8 | 85 | 428
KB1KT1A | KB1 | KT1A | 5F9902T2 | 0 | KB1KT1A | MEIDENSHA | 2023-04-21 | 2023-05-06 | 1993 | 25 | 115/22 | 55 | 9 | 7 | 57 | 115 | 5 | 0 | 120 | 3600 | 4720 | 42540 | 27 | 94 | 425 | 304 | 425 | 425 | 1 | raw_available | 121 |  |  | KB1 | KT1A | KB1KT1A | MEIDENSHA | 5F9902T2 | 2023-04-21 | 2023-05-06 | 1993 | 25 | 115/22 | 55 | 9 | 7 | 57 | 115 | 5 | 0 | 120 | 3600 | 4720 | 42540 | 27 | 94 | 425
KB1KT1A | KB1 | KT1A | 5F9902T2 | 0 | KB1KT1A | MEIDENSHA | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 1993 | 25 | 115/22 | 53 | 6 | 14 | 67 | 148 | 10 | 0 | 241 | 5634 | 2346 | 30799 | 0 | 89 | 569 | 480 | 569 | 569 | 1 | raw_available | 89 |  |  | KB1 | KT1A | KB1KT1A | MEIDENSHA | 5F9902T2 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 1993 | 25 | 115/22 | 53 | 6 | 14 | 67 | 148 | 10 | 0 | 241 | 5634 | 2346 | 30799 | 0 | 89 | 569
KB1KT2A | KB1 | KT2A | 8R8405T1 | 0 | KB1KT2A | MEIDEN | 2021-04-23 | 2021-06-11 | 2008 | 50 | 115/22 | 63 | 10 | 44 | 128 | 317 | 2 | 0 | 155 | 2697 | 2710 | 26430 | 19 | 261 | 926 | 646 | 926 | 926 | 1 | raw_available | 280 |  |  | KB1 | KT2A | KB1KT2A | MEIDEN | 8R8405T1 | 2021-04-23 | 2021-06-11 | 2008 | 50 | 115/22 | 63 | 10 | 44 | 128 | 317 | 2 | 0 | 155 | 2697 | 2710 | 26430 | 19 | 261 | 926
KB1KT2A | KB1 | KT2A | 8R8405T1 | 0 | KB1KT2A | MEIDEN | 2022-04-24 | 2022-05-13 | 2008 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 10 | 159 | 479 | 12 | 0 | 127 | 1736 | 5941 | 48848 | 19 | 377 | 1183 | 787 | 1183 | 1183 | 1 | raw_available | 396 |  |  | KB1 | KT2A | KB1KT2A | MEIDEN | 8R8405T1 | 2022-04-24 | 2022-05-13 | 2008 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 10 | 159 | 479 | 12 | 0 | 127 | 1736 | 5941 | 48848 | 19 | 377 | 1183
KB1KT2A | KB1 | KT2A | 8R8405T1 | 0 | KB1KT2A | MEIDEN | 2023-04-21 | 2023-05-07 | 2008 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 5 | 244 | 623 | 12 | 0 | 235 | 2142 | 3911 | 80200 | 33 | 394 | 1546 | 1119 | 1546 | 1546 | 1 | raw_available | 427 |  |  | KB1 | KT2A | KB1KT2A | MEIDEN | 8R8405T1 | 2023-04-21 | 2023-05-07 | 2008 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 5 | 244 | 623 | 12 | 0 | 235 | 2142 | 3911 | 80200 | 33 | 394 | 1546
KB1KT2A | KB1 | KT2A | 8R8405T1 | 0 | KB1KT2A | MEIDEN | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2008 | 50 | 115/22 | 63 | 5 | 11 | 258 | 794 | 8 | 0 | 259 | 2436 | 3157 | 61696 | 0 | 503 | 1833 | 1330 | 1833 | 1833 | 1 | raw_available | 503 |  |  | KB1 | KT2A | KB1KT2A | MEIDEN | 8R8405T1 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2008 | 50 | 115/22 | 63 | 5 | 11 | 258 | 794 | 8 | 0 | 259 | 2436 | 3157 | 61696 | 0 | 503 | 1833
KB1KT3A | KB1 | KT3A | 556261 | 0 | KB1KT3A | MITSUBISHI | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 1985 | 25 | 115/22 | 52 | 26 | 7 | 16 | 36 | 0 | 0 | 109 | 1863 | 10097 | 32587 | 0 | 39 | 207 | 168 | 207 | 207 | 1 | raw_available | 39 |  |  | KB1 | KT3A | KB1KT3A | MITSUBISHI | 556261 | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 1985 | 25 | 115/22 | 52 | 26 | 7 | 16 | 36 | 0 | 0 | 109 | 1863 | 10097 | 32587 | 0 | 39 | 207 | -
KB1KT3A | KB1 | KT3A | 556261 | 0 | KB1KT3A | MITSUBISHI | 2020-06-20 | 2020-07-05 | 1985 | 25 | 115/22 | 52.5 | 13 | 11 | 15 | 30 | 0 | 0 | 135 | 1924 | 9052 | 32264 | 0 | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | 1 | raw_available | 0 | research |  | KB1 | KT3A | KB1KT3A | MITSUBISHI | 556261 | 2020-06-20 | 2020-07-05 | 1985 | 25 | 115/22 |  | 13 | 11 | 15 | 30 | 0 | 0 | 135 | 1924 | 9052 | 32264 | 0 | 0 | 191 | research
KB1KT3A | KB1 | KT3A | 556261 | 0 | KB1KT3A | MITSUBISHI | 2021-04-23 | 2021-06-11 | 1985 | 25 | 115/22 | 54 | 26 | 43 | 10 | 14 | 0 | 0 | 51 | 1263 | 18420 | 45590 | 2 | 11 | 131 | 118 | 131 | 131 | 1 | raw_available | 13 |  |  | KB1 | KT3A | KB1KT3A | MITSUBISHI | 556261 | 2021-04-23 | 2021-06-11 | 1985 | 25 | 115/22 | 54 | 26 | 43 | 10 | 14 | 0 | 0 | 51 | 1263 | 18420 | 45590 | 2 | 11 | 131
KB1KT3A | KB1 | KT3A | 556261 | 0 | KB1KT3A | MITSUBISHI | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1985 | 25 | 115/22 | 30 | 13 | 6 | 13 | 26 | 3 | 0 | 37 | 214 | 3285 | 28142 | 4 | 23 | 112 | 85 | 112 | 112 | 1 | raw_available | 27 | เกิด Buchholz trip |  | KB1 | KT3A | KB1KT3A | MITSUBISHI | 556261 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1985 | 25 | 115/22 | 30 | 13 | 6 | 13 | 26 | 3 | 0 | 37 | 214 | 3285 | 28142 | 4 | 23 | 112 | เกิด Buchholz trip
KB1KT3A | KB1 | KT3A | 556261 | 0 | KB1KT3A | MITSUBISHI | 2022-04-24 | 2022-05-13 | 1985 | 25 | 115/22 | 63 | 16 | 10 | 8 | 30 | 2 | 0 | 100 | 1881 | 10281 | 28336 | 3 | 3 | 156 | 150 | 156 | 156 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KB1 | KT3A | KB1KT3A | MITSUBISHI | 556261 | 2022-04-24 | 2022-05-13 | 1985 | 25 | 115/22 | 63 | 16 | 10 | 8 | 30 | 2 | 0 | 100 | 1881 | 10281 | 28336 | 3 | 3 | 156
KB1KT3A | KB1 | KT3A | 556261 | 0 | KB1KT3A | MITSUBISHI | 2023-04-21 | 2023-05-07 | 1985 | 25 | 115/22 | 48 | 22 | 3 | 17 | 32 | 5 | 0 | 134 | 2008 | 5996 | 37579 | 3 | 30 | 224 | 191 | 224 | 224 | 1 | raw_available | 33 |  |  | KB1 | KT3A | KB1KT3A | MITSUBISHI | 556261 | 2023-04-21 | 2023-05-07 | 1985 | 25 | 115/22 | 48 | 22 | 3 | 17 | 32 | 5 | 0 | 134 | 2008 | 5996 | 37579 | 3 | 30 | 224
KB1KT3A | KB1 | KT3A | 556261 | 0 | KB1KT3A | MITSUBISHI | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 1985 | 25 | 115/22 | 53 | 16 | 13 | 22 | 23 | 3 | 0 | 163 | 2744 | 4996 | 26799 | 0 | 16 | 240 | 224 | 240 | 240 | 1 | raw_available | 16 |  |  | KB1 | KT3A | KB1KT3A | MITSUBISHI | 556261 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 1985 | 25 | 115/22 | 53 | 16 | 13 | 22 | 23 | 3 | 0 | 163 | 2744 | 4996 | 26799 | 0 | 16 | 240
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 68 | 13 | 484 | 1541 | 387 | 2079 | 57 | 118 | 1873 | 9304 | 31757 | 1050 | 97 | 5813 | 4666 | 5813 | 5813 | 1 | raw_available | 1147 |  |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 68 | 13 | 484 | 1541 | 387 | 2079 | 57 | 118 | 1873 | 9304 | 31757 | 1050 | 97 | 5813 | -
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 74 | 14 | 571 | 2469 | 557 | 3394 | 60 | 141 | 2187 | 8658 | 38241 | 1800 | 143 | 9135 | 7192 | 9135 | 9135 | 1 | raw_available | 1943 |  |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 74 | 14 | 571 | 2469 | 557 | 3394 | 60 | 141 | 2187 | 8658 | 38241 | 1800 | 143 | 9135 | -
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 11 | 250 | 1820 | 459 | 2734 | 47 | 138 | 2047 | 10321 | 45227 | 1441 | 131 | 7020 | 5448 | 7020 | 7020 | 1 | raw_available | 1572 | oil temperature alarm |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 11 | 250 | 1820 | 459 | 2734 | 47 | 138 | 2047 | 10321 | 45227 | 1441 | 131 | 7020 | oil temperature alarm
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 14513 | 31161 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | raw_available | 0 | ก่อนทดสอบ High Voltage |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 14513 | 31161 | 0 | 0 | 2 | ก่อนทดสอบ High Voltage
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 4 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 38 | 211 | 12315 | 29489 | 2.1 | 0 | 45 | 42.9 | 45 | 45 | 1 | raw_available | 2.1 | หลังทดสอบ High Voltage Test |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 4 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 38 | 211 | 12315 | 29489 | 2.1 | 0 | 45 | หลังทดสอบ High Voltage Test
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 14 | 1 | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 17 | 236 | 16162 | 39791 | 3 | 0 | 23.5 | 20.5 | 23.5 | 23.5 | 1 | raw_available | 3 | หลังซ่อม ทำ No Load 24 ช.ม เนื่องจากกระแสมีค่าสูงผิดปกติ |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 14 | 1 | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 17 | 236 | 16162 | 39791 | 3 | 0 | 23.5 | หลังซ่อม ทำ No Load 24 ช.ม เนื่องจากกระแสมีค่าสูงผิดปกติ
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2021-07-27 | 2021-10-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 | 11476 | 19943 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | raw_available | -4 | ก่อนนำเข้าใช้งาน |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2021-07-27 | 2021-10-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 | 11476 | 19943 | 0 | 0 | 6 | ก่อนนำเข้าใช้งาน
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2022-04-08 | 2022-05-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 622 | 20805 | 61458 | 2 | 0 | 68 | 66 | 68 | 68 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2022-04-08 | 2022-05-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 622 | 20805 | 61458 | 2 | 0 | 68
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2022-10-01 | 2022-11-07 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 20 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 178 | 1221 | 26262 | 67190 | 4 | 2 | 203 | 197 | 203 | 203 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2022-10-01 | 2022-11-07 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 20 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 178 | 1221 | 26262 | 67190 | 4 | 2 | 203
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2023-01-15 | 2023-09-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 27 | 5 | 8 | 3 | 10 | 0 | 200 | 1694 | 28140 | 43570 | 28 | 1 | 255 | 226 | 255 | 255 | 1 | raw_available | 29 |  |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2023-09-08 | 2023-01-15 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 70 | 27 | 5 | 8 | 3 | 10 | 0 | 200 | 1694 | 28140 | 43570 | 28 | 1 | 255
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 65 | 18 | 16 | 5 | 3 | 10 | 0 | 321 | 1892 | 15819 | 70996 | 7 | 2 | 364 | 355 | 364 | 364 | 1 | raw_available | 9 |  |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 65 | 18 | 16 | 5 | 3 | 10 | 0 | 321 | 1892 | 15819 | 70996 | 7 | 2 | 364
KB2KT1A | KB2 | KT1A | 92198 | 0 | KB2KT1A | JEUMONT | 2024-04-28 | 2024-05-06 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 63 | 8 | 19 | 9 | 0 | 13 | 0 | 584 | 3121 | 19660 | 55294 | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 625 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KB2 | KT1A | KB2KT1A | JEUMONT | 92198 | 2024-04-28 | 2024-05-06 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 63 | 8 | 19 | 9 | 0 | 13 | 0 | 584 | 3121 | 19660 | 55294 | 0 | 0 | 625
KK1KT1A | KK1 | KT1A | 8P9097T1 | 0 | KK1KT1A | MEIDEN | 2019-02-12 | 2019-05-10 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 73 | 28 | 34 | 67 | 193 | 0 | 0 | 107 | 2246 | 11967 | 53665 | 0 | 89 | 490 | 401 | 490 | 490 | 1 | raw_available | 89 |  |  | KK1 | KT1A | KK1KT1A | MEIDEN | 8P9097T1 | 2019-02-12 | 2019-05-10 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 73 | 28 | 34 | 67 | 193 | 0 | 0 | 107 | 2246 | 11967 | 53665 | 0 | 89 | 490 | -
KK1KT1A | KK1 | KT1A | 8P9097T1 | 0 | KK1KT1A | MEIDEN | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 58 | 7 | 76 | 89 | 253 | 0 | 0 | 120 | 1733 | 7215 | 56694 | 0 | 149 | 687 | 538 | 687 | 687 | 1 | raw_available | 149 |  |  | KK1 | KT1A | KK1KT1A | MEIDEN | 8P9097T1 | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 58 | 7 | 76 | 89 | 253 | 0 | 0 | 120 | 1733 | 7215 | 56694 | 0 | 149 | 687
KK1KT1A | KK1 | KT1A | 8P9097T1 | 0 | KK1KT1A | MEIDEN | 2021-02-05 | 2021-03-09 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 55 | 7 | 13 | 64 | 170 | 2 | 0.3 | 112 | 1686 | 22485 | 72806 | 0 | 103 | 464.3 | 361.3 | 464.3 | 464.3 | 1 | raw_available | 103 |  |  | KK1 | KT1A | KK1KT1A | MEIDEN | 8P9097T1 | 2021-02-05 | 2021-03-09 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 55 | 7 | 13 | 64 | 170 | 2 | 0.3 | 112 | 1686 | 22485 | 72806 | 0 | 103 | 464.3
KK1KT1A | KK1 | KT1A | 8P9097T1 | 0 | KK1KT1A | MEIDEN | 2021-04-18 | 2021-04-23 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 64 | 6 | 48 | 62 | 256 | 2 | 0.6 | 124 | 2821 | 17982 | 74816 | 0 | 135 | 627.6 | 492.6 | 627.6 | 627.6 | 1 | raw_available | 135 | ตามผล C2H2 |  | KK1 | KT1A | KK1KT1A | MEIDEN | 8P9097T1 | 2021-04-18 | 2021-04-23 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 64 | 6 | 48 | 62 | 256 | 2 | 0.6 | 124 | 2821 | 17982 | 74816 | 0 | 135 | 627.6 | ตามผล C2H2
KK1KT1A | KK1 | KT1A | 8P9097T1 | 0 | KK1KT1A | MEIDEN | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 54 | 6 | 53 | 69 | 218 | 2 | 0 | 116 | 2662 | 6977 | 50609 | 17 | 62 | 319 | 458 | 319 | 319 | 1 | raw_available | -139 |  |  | KK1 | KT1A | KK1KT1A | MEIDEN | 8P9097T1 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 54 | 6 | 53 | 69 | 218 | 2 | 0 | 116 | 2662 | 6977 | 50609 | 17 | 62 | 319
KK1KT1A | KK1 | KT1A | 8P9097T1 | 0 | KK1KT1A | MEIDEN | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 57 | 10 | 57 | 80 | 231 | 5 | 3 | 138 | 2215 | 8937 | 60489 | 8 | 115 | 637 | 514 | 637 | 637 | 1 | raw_available | 123 |  |  | KK1 | KT1A | KK1KT1A | MEIDEN | 8P9097T1 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 57 | 10 | 57 | 80 | 231 | 5 | 3 | 138 | 2215 | 8937 | 60489 | 8 | 115 | 637
KK1KT1A | KK1 | KT1A | 8P9097T1 | 0 | KK1KT1A | MEIDEN | 2023-08-03 | 2023-09-07 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 58 | 12 | 26 | 63 | 193 | 2 | 0 | 135 | 2708 | 11880 | 43620 | 6 | 130 | 555 | 419 | 555 | 555 | 1 | raw_available | 136 |  |  | KK1 | KT1A | KK1KT1A | MEIDEN | 8P9097T1 | 2023-08-03 | 2023-09-07 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 58 | 12 | 26 | 63 | 193 | 2 | 0 | 135 | 2708 | 11880 | 43620 | 6 | 130 | 555
KK1KT1A | KK1 | KT1A | 8P9097T1 | 0 | KK1KT1A | MEIDEN | 2024-02-08 | 2024-03-18 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 59 | 10 | 37 | 76 | 230 | 5 | 0 | 133 | 2191 | 6041 | 45933 | 8 | 110 | 599 | 481 | 599 | 599 | 1 | raw_available | 118 |  |  | KK1 | KT1A | KK1KT1A | MEIDEN | 8P9097T1 | 2024-02-08 | 2024-03-18 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 59 | 10 | 37 | 76 | 230 | 5 | 0 | 133 | 2191 | 6041 | 45933 | 8 | 110 | 599
KK1KT2A | KK1 | KT2A | EDP011902 | 0 | KK1KT2A | DAIHEN | 2019-02-12 | 2019-05-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 13 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 401 | 1353 | 14658 | 49659 | 2 | 0 | 425 | 423 | 425 | 425 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KK1 | KT2A | KK1KT2A | DAIHEN | EDP011902 | 2019-02-12 | 2019-05-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 13 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 401 | 1353 | 14658 | 49659 | 2 | 0 | 425 | -
KK1KT2A | KK1 | KT2A | EDP011902 | 0 | KK1KT2A | DAIHEN | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 7 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 463 | 1255 | 9703 | 39157 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KK1 | KT2A | KK1KT2A | DAIHEN | EDP011902 | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 7 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 463 | 1255 | 9703 | 39157 | 0 | 0 | 519
KK1KT2A | KK1 | KT2A | EDP011902 | 0 | KK1KT2A | DAIHEN | 2021-02-05 | 2021-03-08 | 2012 | 50 | 115/22 | 43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 229 | 1418 | 10367 | 54273 | 2 | 2 | 242 | 238 | 242 | 242 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KK1 | KT2A | KK1KT2A | DAIHEN | EDP011902 | 2021-02-05 | 2021-03-08 | 2012 | 50 | 115/22 | 43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 229 | 1418 | 10367 | 54273 | 2 | 2 | 242
KK1KT2A | KK1 | KT2A | EDP011902 | 0 | KK1KT2A | DAIHEN | 2022-02-11 | 2022-03-28 | 2012 | 50 | 115/22 | 44 | 16 | 39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 408 | 1891 | 11390 | 60890 | 83 | 3 | 538 | 452 | 538 | 538 | 1 | raw_available | 86 |  |  | KK1 | KT2A | KK1KT2A | DAIHEN | EDP011902 | 2022-02-11 | 2022-03-28 | 2012 | 50 | 115/22 | 44 | 16 | 39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 408 | 1891 | 11390 | 60890 | 83 | 3 | 538
KK1KT2A | KK1 | KT2A | EDP011902 | 0 | KK1KT2A | DAIHEN | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 10 | 15 | 1 | 4 | 8 | 0 | 695 | 1967 | 13985 | 44255 | 1 | 1 | 725 | 723 | 725 | 725 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KK1 | KT2A | KK1KT2A | DAIHEN | EDP011902 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 10 | 15 | 1 | 4 | 8 | 0 | 695 | 1967 | 13985 | 44255 | 1 | 1 | 725
KK1KT2A | KK1 | KT2A | EDP011902 | 0 | KK1KT2A | DAIHEN | 2024-02-08 | 2024-03-17 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 9 | 17 | 7 | 2 | 10 | 0 | 681 | 1936 | 15166 | 46667 | 5 | 3 | 725 | 717 | 725 | 725 | 1 | raw_available | 8 |  |  | KK1 | KT2A | KK1KT2A | DAIHEN | EDP011902 | 2024-02-08 | 2024-03-17 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 9 | 17 | 7 | 2 | 10 | 0 | 681 | 1936 | 15166 | 46667 | 5 | 3 | 725
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 14 | 10 | 168 | 453 | 5 | 0 | 56 | 1473 | 8929 | 58151 | 0 | 448 | 1140 | 692 | 1140 | 1140 | 1 | raw_available | 448 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 14 | 10 | 168 | 453 | 5 | 0 | 56 | 1473 | 8929 | 58151 | 0 | 448 | 1140 | -
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2019-06-02 | 2019-06-22 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 40 | 19 | 10 | 233 | 505 | 5 | 0 | 80 | 1978 | 4763 | 42859 | 0 | 456 | 1289 | 833 | 1289 | 1289 | 1 | raw_available | 456 | Tx.trip sudden pressure relay. |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2019-06-02 | 2019-06-22 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 40 | 19 | 10 | 233 | 505 | 5 | 0 | 80 | 1978 | 4763 | 42859 | 0 | 456 | 1289 | Tx.trip sudden pressure relay.
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 21 | 34 | 251 | 648 | 4 | 0 | 82 | 1837 | 9021 | 48377 | 0 | 717 | 1736 | 1019 | 1736 | 1736 | 1 | raw_available | 717 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 21 | 34 | 251 | 648 | 4 | 0 | 82 | 1837 | 9021 | 48377 | 0 | 717 | 1736 | -
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 51 | 14 | 44 | 174 | 548 | 0 | 0 | 43 | 1099 | 12352 | 66293 | 0 | 804 | 1613 | 809 | 1613 | 1613 | 1 | raw_available | 804 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 51 | 14 | 44 | 174 | 548 | 0 | 0 | 43 | 1099 | 12352 | 66293 | 0 | 804 | 1613
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2020-08-22 | 2020-09-12 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 18 | 11 | 198 | 519 | 4 | 0 | 59 | 1503 | 7266 | 69405 | 0 | 526 | 1317 | 791 | 1317 | 1317 | 1 | raw_available | 526 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2020-08-22 | 2020-09-12 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 18 | 11 | 198 | 519 | 4 | 0 | 59 | 1503 | 7266 | 69405 | 0 | 526 | 1317
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2021-02-05 | 2021-03-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 52 | 26 | 10 | 247 | 629 | 4 | 0.3 | 81 | 2044 | 6518 | 65187 | 0 | 619 | 1590.3 | 971.3 | 1590.3 | 1590.3 | 1 | raw_available | 619 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2021-02-05 | 2021-03-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 52 | 26 | 10 | 247 | 629 | 4 | 0.3 | 81 | 2044 | 6518 | 65187 | 0 | 619 | 1590.3
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2021-03-28 | 2021-04-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 61 | 13 | 24 | 314 | 639 | 7 | 0.2 | 86 | 1563 | 4940 | 71174 | 0 | 639 | 1709.2 | 1070.2 | 1709.2 | 1709.2 | 1 | raw_available | 639 | ตามผล |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2021-03-28 | 2021-04-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 61 | 13 | 24 | 314 | 639 | 7 | 0.2 | 86 | 1563 | 4940 | 71174 | 0 | 639 | 1709.2 | ตามผล
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2021-04-18 | 2021-04-23 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 63 | 7 | 22 | 355 | 692 | 6 | 0.6 | 795 | 2422 | 18179 | 77783 | 0 | 694 | 3064.6 | 1870.6 | 3064.6 | 3064.6 | 1 | raw_available | 1194 | ตามผล C2H2 |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2021-04-18 | 2021-04-23 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 63 | 7 | 22 | 355 | 692 | 6 | 0.6 | 795 | 2422 | 18179 | 77783 | 0 | 694 | 3064.6 | ตามผล C2H2
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2021-09-12 | 2021-11-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 17 | 7 | 57 | 298 | 0 | 0 | 19 | 1063 | 34050 | 64650 | 0 | 92 | 473 | 381 | 473 | 473 | 1 | raw_available | 92 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2021-09-12 | 2021-11-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 17 | 7 | 57 | 298 | 0 | 0 | 19 | 1063 | 34050 | 64650 | 0 | 92 | 473
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 8 | 8 | 172 | 534 | 9 | 0 | 65 | 2133 | 10713 | 63724 | 0 | 103 | 891 | 788 | 891 | 891 | 1 | raw_available | 103 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 8 | 8 | 172 | 534 | 9 | 0 | 65 | 2133 | 10713 | 63724 | 0 | 103 | 891
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 17 | 8 | 176 | 484 | 2 | 0 | 81 | 2628 | 9240 | 85960 | 40 | 614 | 1405 | 751 | 1405 | 1405 | 1 | raw_available | 654 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 17 | 8 | 176 | 484 | 2 | 0 | 81 | 2628 | 9240 | 85960 | 40 | 614 | 1405
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2023-02-10 | 2023-03-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 0 | 10 | 2 | 236 | 658 | 5 | 0 | 68 | 1897 | 13534 | 80557 | 0 | 698 | 1667 | 969 | 1667 | 1667 | 1 | raw_available | 698 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2023-02-10 | 2023-03-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 0 | 10 | 2 | 236 | 658 | 5 | 0 | 68 | 1897 | 13534 | 80557 | 0 | 698 | 1667
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2023-08-03 | 2023-09-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 56 | 13 | 5 | 178 | 483 | 2 | 0 | 91 | 2738 | 8750 | 56850 | 22 | 621 | 1402 | 759 | 1402 | 1402 | 1 | raw_available | 643 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2023-08-03 | 2023-09-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 56 | 13 | 5 | 178 | 483 | 2 | 0 | 91 | 2738 | 8750 | 56850 | 22 | 621 | 1402
KK1KT3A | KK1 | KT3A | 8134150101 | 0 | KK1KT3A | MITSUBISHI | 2024-02-08 | 2024-03-18 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 0 | 15 | 22 | 229 | 634 | 6 | 0 | 80 | 2136 | 7977 | 58589 | 25 | 606 | 1602 | 971 | 1602 | 1602 | 1 | raw_available | 631 |  |  | KK1 | KT3A | KK1KT3A | MITSUBISHI | 8134150101 | 2024-02-08 | 2024-03-18 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 0 | 15 | 22 | 229 | 634 | 6 | 0 | 80 | 2136 | 7977 | 58589 | 25 | 606 | 1602
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2019-02-12 | 2019-05-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 56 | 23 | 12 | 154 | 382 | 4 | 0 | 48 | 1397 | 6406 | 62718 | 0 | 373 | 973 | 600 | 973 | 973 | 1 | raw_available | 373 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2019-02-12 | 2019-05-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 56 | 23 | 12 | 154 | 382 | 4 | 0 | 48 | 1397 | 6406 | 62718 | 0 | 373 | 973 | -
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 54 | 29 | 5 | 158 | 459 | 4 | 0 | 45 | 1608 | 14324 | 61373 | 0 | 507 | 1178 | 671 | 1178 | 1178 | 1 | raw_available | 507 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 54 | 29 | 5 | 158 | 459 | 4 | 0 | 45 | 1608 | 14324 | 61373 | 0 | 507 | 1178 | -
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 56 | 10 | 40 | 212 | 548 | 0 | 0 | 55 | 1352 | 9234 | 71606 | 0 | 667 | 1522 | 855 | 1522 | 1522 | 1 | raw_available | 667 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 56 | 10 | 40 | 212 | 548 | 0 | 0 | 55 | 1352 | 9234 | 71606 | 0 | 667 | 1522
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2020-03-13 | 2020-05-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 56 | 14 | 10 | 176 | 466 | 4 | 0 | 58 | 1468 | 7715 | 57665 | 0 | 477 | 1191 | 714 | 1191 | 1191 | 1 | raw_available | 477 | research |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2020-03-13 | 2020-05-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 14 | 10 | 176 | 466 | 4 | 0 | 58 | 1468 | 7715 | 57665 | 0 | 477 | 1191 | research
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2020-08-22 | 2020-09-12 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 51 | 15 | 8 | 99 | 301 | 3 | 0 | 43 | 1186 | 6964 | 50003 | 0 | 371 | 825 | 454 | 825 | 825 | 1 | raw_available | 371 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2020-08-22 | 2020-09-12 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 51 | 15 | 8 | 99 | 301 | 3 | 0 | 43 | 1186 | 6964 | 50003 | 0 | 371 | 825
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2021-02-05 | 2021-03-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 53 | 24 | 7 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 763 | 12047 | 61321 | 0 | 209 | 428 | 219 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 209 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2021-02-05 | 2021-03-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 53 | 24 | 7 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 763 | 12047 | 61321 | 0 | 209 | 428
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2021-09-12 | 2021-11-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 15 | 5 | 44 | 202 | 0 | 0 | 18 | 1000 | 28145 | 55758 | 0 | 75 | 344 | 269 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 75 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2021-09-12 | 2021-11-08 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 15 | 5 | 44 | 202 | 0 | 0 | 18 | 1000 | 28145 | 55758 | 0 | 75 | 344
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 56 | 14 | 8 | 88 | 320 | 7 | 0 | 40 | 1776 | 7274 | 43085 | 0 | 69 | 532 | 463 | 532 | 532 | 1 | raw_available | 69 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 56 | 14 | 8 | 88 | 320 | 7 | 0 | 40 | 1776 | 7274 | 43085 | 0 | 69 | 532
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 13 | 6 | 77 | 354 | 1 | 0 | 57 | 1868 | 7700 | 55960 | 26 | 395 | 916 | 495 | 916 | 916 | 1 | raw_available | 421 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 13 | 6 | 77 | 354 | 1 | 0 | 57 | 1868 | 7700 | 55960 | 26 | 395 | 916
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 57 | 14 | 8 | 125 | 330 | 0 | 0 | 52 | 1603 | 4368 | 43862 | 0 | 351 | 866 | 515 | 866 | 866 | 1 | raw_available | 351 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 57 | 14 | 8 | 125 | 330 | 0 | 0 | 52 | 1603 | 4368 | 43862 | 0 | 351 | 866
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2023-08-03 | 2023-09-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 16 | 11 | 142 | 395 | 13 | 0 | 58 | 1685 | 4242 | 48361 | 33 | 369 | 1021 | 619 | 1021 | 1021 | 1 | raw_available | 402 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2023-08-03 | 2023-09-09 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 16 | 11 | 142 | 395 | 13 | 0 | 58 | 1685 | 4242 | 48361 | 33 | 369 | 1021
KK1KT4A | KK1 | KT4A | 8134150102 | 0 | KK1KT4A | MITSUBISHI | 2024-02-08 | 2024-03-19 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 10 | 7 | 124 | 348 | 2 | 0 | 54 | 1686 | 5509 | 42374 | 22 | 420 | 977 | 535 | 977 | 977 | 1 | raw_available | 442 |  |  | KK1 | KT4A | KK1KT4A | MITSUBISHI | 8134150102 | 2024-02-08 | 2024-03-19 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 58 | 10 | 7 | 124 | 348 | 2 | 0 | 54 | 1686 | 5509 | 42374 | 22 | 420 | 977
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 55 | 23 | 40 | 46 | 164 | 6 | 0 | 74 | 1001 | 10185 | 46936 | 0 | 75 | 405 | 330 | 405 | 405 | 1 | raw_available | 75 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 55 | 23 | 40 | 46 | 164 | 6 | 0 | 74 | 1001 | 10185 | 46936 | 0 | 75 | 405 | -
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 52 | 11 | 17 | 32 | 165 | 0 | 0 | 98 | 968 | 9504 | 37612 | 0 | 74 | 386 | 312 | 386 | 386 | 1 | raw_available | 74 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 52 | 11 | 17 | 32 | 165 | 0 | 0 | 98 | 968 | 9504 | 37612 | 0 | 74 | 386 | -
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2020-02-07 | 2020-02-27 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 53 | 9 | 88 | 80 | 269 | 3 | 0 | 107 | 1126 | 4873 | 56165 | 23 | 174 | 744 | 547 | 744 | 744 | 1 | raw_available | 197 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2020-02-07 | 2020-02-27 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 53 | 9 | 88 | 80 | 269 | 3 | 0 | 107 | 1126 | 4873 | 56165 | 23 | 174 | 744
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2020-08-22 | 2020-09-12 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 51 | 8 | 50 | 56 | 203 | 8 | 0 | 86 | 1057 | 4974 | 51987 | 0 | 111 | 514 | 403 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 111 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2020-08-22 | 2020-09-12 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 51 | 8 | 50 | 56 | 203 | 8 | 0 | 86 | 1057 | 4974 | 51987 | 0 | 111 | 514
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2021-02-05 | 2021-03-09 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 51 | 10 | 48 | 40 | 290 | 2 | 0 | 74 | 906 | 5855 | 60407 | 24 | 134 | 612 | 454 | 612 | 612 | 1 | raw_available | 158 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2021-02-05 | 2021-03-09 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 51 | 10 | 48 | 40 | 290 | 2 | 0 | 74 | 906 | 5855 | 60407 | 24 | 134 | 612
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2021-09-12 | 2021-11-08 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 55 | 10 | 20 | 38 | 186 | 5 | 0 | 69 | 1058 | 18718 | 51470 | 0 | 39 | 357 | 318 | 357 | 357 | 1 | raw_available | 39 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2021-09-12 | 2021-11-08 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 55 | 10 | 20 | 38 | 186 | 5 | 0 | 69 | 1058 | 18718 | 51470 | 0 | 39 | 357
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2022-02-11 | 2022-03-28 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 54 | 15 | 34 | 155 | 252 | 8 | 0 | 81 | 1317 | 6989 | 46471 | 0 | 121 | 651 | 530 | 651 | 651 | 1 | raw_available | 121 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2022-02-11 | 2022-03-28 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 54 | 15 | 34 | 155 | 252 | 8 | 0 | 81 | 1317 | 6989 | 46471 | 0 | 121 | 651
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 56 | 10 | 64 | 151 | 295 | 3 | 0 | 85 | 1593 | 4440 | 60760 | 11 | 145 | 754 | 598 | 754 | 754 | 1 | raw_available | 156 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 56 | 10 | 64 | 151 | 295 | 3 | 0 | 85 | 1593 | 4440 | 60760 | 11 | 145 | 754
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 56 | 12 | 33 | 67 | 233 | 4 | 0 | 96 | 1319 | 7602 | 48626 | 0 | 116 | 549 | 433 | 549 | 549 | 1 | raw_available | 116 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 56 | 12 | 33 | 67 | 233 | 4 | 0 | 96 | 1319 | 7602 | 48626 | 0 | 116 | 549
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2023-08-03 | 2023-09-07 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 57 | 11 | 20 | 56 | 213 | 4 | 0 | 127 | 1955 | 9200 | 43630 | 7 | 166 | 593 | 420 | 593 | 593 | 1 | raw_available | 173 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2023-08-03 | 2023-09-07 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 57 | 11 | 20 | 56 | 213 | 4 | 0 | 127 | 1955 | 9200 | 43630 | 7 | 166 | 593
KK1KT5A | KK1 | KT5A | AV69020T1 | 0 | KK1KT5A | FUJI | 2024-02-08 | 2024-03-18 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 61 | 8 | 27 | 67 | 257 | 7 | 0 | 102 | 1399 | 6622 | 47168 | 8 | 139 | 607 | 460 | 607 | 607 | 1 | raw_available | 147 |  |  | KK1 | KT5A | KK1KT5A | FUJI | AV69020T1 | 2024-02-08 | 2024-03-18 | 1998 | 200 | 230/115/22 | 61 | 8 | 27 | 67 | 257 | 7 | 0 | 102 | 1399 | 6622 | 47168 | 8 | 139 | 607
KK1KT6A | KK1 | KT6A | 56040 | 0 | KK1KT6A | ABB | 2019-02-12 | 2019-05-10 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2440 | 15566 | 47307 | 0 | 0 | 649 | 649 | 649 | 649 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KK1 | KT6A | KK1KT6A | ABB | 56040 | 2019-02-12 | 2019-05-10 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2440 | 15566 | 47307 | 0 | 0 | 649 | -
KK1KT6A | KK1 | KT6A | 56040 | 0 | KK1KT6A | ABB | 2020-02-06 | 2020-02-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 39 | 13 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 899 | 2176 | 13406 | 57064 | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KK1 | KT6A | KK1KT6A | ABB | 56040 | 2020-02-06 | 2020-02-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 39 | 13 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 899 | 2176 | 13406 | 57064 | 0 | 0 | 933
KK1KT6A | KK1 | KT6A | 56040 | 0 | KK1KT6A | ABB | 2021-02-05 | 2021-03-08 | 2011 | 50 | 115/22 | 36 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 1610 | 12525 | 57886 | 1 | 0 | 306 | 305 | 306 | 306 | 1 | raw_available | 1 |  |  | KK1 | KT6A | KK1KT6A | ABB | 56040 | 2021-02-05 | 2021-03-08 | 2011 | 50 | 115/22 | 36 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 1610 | 12525 | 57886 | 1 | 0 | 306
KK1KT6A | KK1 | KT6A | 56040 | 0 | KK1KT6A | ABB | 2022-02-11 | 2022-03-28 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 15 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1178 | 3935 | 10417 | 58073 | 1 | 1 | 1201 | 1199 | 1201 | 1201 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KK1 | KT6A | KK1KT6A | ABB | 56040 | 2022-02-11 | 2022-03-28 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 15 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1178 | 3935 | 10417 | 58073 | 1 | 1 | 1201
KK1KT6A | KK1 | KT6A | 56040 | 0 | KK1KT6A | ABB | 2023-02-10 | 2023-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 26 | 20 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1141 | 3400 | 20557 | 70820 | 2 | 3 | 1181 | 1176 | 1181 | 1181 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KK1 | KT6A | KK1KT6A | ABB | 56040 | 2023-02-10 | 2023-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 26 | 20 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1141 | 3400 | 20557 | 70820 | 2 | 3 | 1181
KK1KT6A | KK1 | KT6A | 56040 | 0 | KK1KT6A | ABB | 2024-02-08 | 2024-03-19 | 2011 | 50 | 115/22 | 53 | 14 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1198 | 4150 | 12696 | 46842 | 18 | 1 | 1244 | 1225 | 1244 | 1244 | 1 | raw_available | 19 |  |  | KK1 | KT6A | KK1KT6A | ABB | 56040 | 2024-02-08 | 2024-03-19 | 2011 | 50 | 115/22 | 53 | 14 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1198 | 4150 | 12696 | 46842 | 18 | 1 | 1244
KK2KT1A | KK2 | KT1A | 8T9796T1 | 0 | KK2KT1A | MEIDEN | 2019-03-07 | 2019-04-27 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 24 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 638 | 2148 | 13673 | 54636 | 0 | 0 | 666 | 666 | 666 | 666 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KK2 | KT1A | KK2KT1A | MEIDEN | 8T9796T1 | 2019-03-07 | 2019-04-27 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 24 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 638 | 2148 | 13673 | 54636 | 0 | 0 | 666 | -
KK2KT1A | KK2 | KT1A | 8T9796T1 | 0 | KK2KT1A | MEIDEN | 2020-03-06 | 2020-03-28 | 2012 | 50 | 115/22 | 67 | 10 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 724 | 2434 | 9936 | 51495 | 0 | 6 | 757 | 751 | 757 | 757 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KK2 | KT1A | KK2KT1A | MEIDEN | 8T9796T1 | 2020-03-06 | 2020-03-28 | 2012 | 50 | 115/22 | 67 | 10 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 724 | 2434 | 9936 | 51495 | 0 | 6 | 757
KK2KT1A | KK2 | KT1A | 8T9796T1 | 0 | KK2KT1A | MEIDEN | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 2012 | 50 | 115/22 | 66 | 29 | 15 | 16 | 4 | 6 | 0 | 531 | 1434 | 16589 | 65207 | 3 | 4 | 579 | 572 | 579 | 579 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KK2 | KT1A | KK2KT1A | MEIDEN | 8T9796T1 | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 2012 | 50 | 115/22 | 66 | 29 | 15 | 16 | 4 | 6 | 0 | 531 | 1434 | 16589 | 65207 | 3 | 4 | 579
KK2KT1A | KK2 | KT1A | 8T9796T1 | 0 | KK2KT1A | MEIDEN | 2022-01-14 | 2022-02-08 | 2012 | 50 | 115/22 | 54 | 14 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 870 | 3623 | 10118 | 63521 | 0 | 0 | 893 | 893 | 893 | 893 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KK2 | KT1A | KK2KT1A | MEIDEN | 8T9796T1 | 2022-01-14 | 2022-02-08 | 2012 | 50 | 115/22 | 54 | 14 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 870 | 3623 | 10118 | 63521 | 0 | 0 | 893
KK2KT1A | KK2 | KT1A | 8T9796T1 | 0 | KK2KT1A | MEIDEN | 2023-01-12 | 2023-02-04 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 6 | 19 | 7 | 5 | 0 | 945 | 3676 | 9507 | 63123 | 0 | 0 | 982 | 982 | 982 | 982 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KK2 | KT1A | KK2KT1A | MEIDEN | 8T9796T1 | 2023-01-12 | 2023-02-04 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 6 | 19 | 7 | 5 | 0 | 945 | 3676 | 9507 | 63123 | 0 | 0 | 982
KK2KT1A | KK2 | KT1A | 8T9796T1 | 0 | KK2KT1A | MEIDEN | 2024-01-11 | 2024-02-11 | 2012 | 50 | 115/22 | 59 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 969 | 3587 | 17516 | 45201 | 3 | 2 | 1000 | 995 | 1000 | 1000 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KK2 | KT1A | KK2KT1A | MEIDEN | 8T9796T1 | 2024-01-11 | 2024-02-11 | 2012 | 50 | 115/22 | 59 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 969 | 3587 | 17516 | 45201 | 3 | 2 | 1000
KK2KT2A | KK2 | KT2A | 8T9796T2 | 0 | KK2KT2A | MEIDEN | 2019-03-07 | 2019-04-27 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 20 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 889 | 2640 | 11531 | 60237 | 0 | 0 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KK2 | KT2A | KK2KT2A | MEIDEN | 8T9796T2 | 2019-03-07 | 2019-04-27 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 20 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 889 | 2640 | 11531 | 60237 | 0 | 0 | 915 | -
KK2KT2A | KK2 | KT2A | 8T9796T2 | 0 | KK2KT2A | MEIDEN | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2012 | 50 | 115/22 | 63 | 9 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 896 | 2666 | 11003 | 67164 | 0 | 3 | 922 | 919 | 922 | 922 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KK2 | KT2A | KK2KT2A | MEIDEN | 8T9796T2 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2012 | 50 | 115/22 | 63 | 9 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 896 | 2666 | 11003 | 67164 | 0 | 3 | 922
KK2KT2A | KK2 | KT2A | 8T9796T2 | 0 | KK2KT2A | MEIDEN | 2021-02-19 | 2021-05-21 | 2012 | 50 | 115/22 | 61 | 18 | 7 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1029 | 2912 | 21669 | 78804 | 2 | 3 | 462 | 1057 | 462 | 462 | 1 | raw_available | -595 |  |  | KK2 | KT2A | KK2KT2A | MEIDEN | 8T9796T2 | 2021-02-19 | 2021-05-21 | 2012 | 50 | 115/22 | 61 | 18 | 7 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1029 | 2912 | 21669 | 78804 | 2 | 3 | 462
KK2KT2A | KK2 | KT2A | 8T9796T2 | 0 | KK2KT2A | MEIDEN | 2021-06-06 | 2021-06-28 | 2012 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 11 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1217 | 3795 | 11818 | 72224 | 3 | 4 | 1257 | 1250 | 1257 | 1257 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KK2 | KT2A | KK2KT2A | MEIDEN | 8T9796T2 | 2021-06-06 | 2021-06-28 | 2012 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 11 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1217 | 3795 | 11818 | 72224 | 3 | 4 | 1257
KK2KT2A | KK2 | KT2A | 8T9796T2 | 0 | KK2KT2A | MEIDEN | 2022-01-14 | 2022-02-11 | 2012 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 2 | 26 | 3 | 6 | 0 | 1234 | 4023 | 8577 | 80548 | 2 | 2 | 1275 | 1271 | 1275 | 1275 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KK2 | KT2A | KK2KT2A | MEIDEN | 8T9796T2 | 2022-01-14 | 2022-02-11 | 2012 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 2 | 26 | 3 | 6 | 0 | 1234 | 4023 | 8577 | 80548 | 2 | 2 | 1275
KK2KT2A | KK2 | KT2A | 8T9796T2 | 0 | KK2KT2A | MEIDEN | 2023-01-12 | 2023-02-04 | 2012 | 50 | 115/22 | 44 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1004 | 3820 | 12993 | 62572 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KK2 | KT2A | KK2KT2A | MEIDEN | 8T9796T2 | 2023-01-12 | 2023-02-04 | 2012 | 50 | 115/22 | 44 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1004 | 3820 | 12993 | 62572 | 0 | 0 | 1038
KK2KT2A | KK2 | KT2A | 8T9796T2 | 0 | KK2KT2A | MEIDEN | 2024-01-11 | 2024-02-11 | 2012 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1070 | 3933 | 16470 | 27170 | 3 | 2 | 1090 | 1085 | 1090 | 1090 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KK2 | KT2A | KK2KT2A | MEIDEN | 8T9796T2 | 2024-01-11 | 2024-02-11 | 2012 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1070 | 3933 | 16470 | 27170 | 3 | 2 | 1090
KKC-PKT3A | KKC-P | KT3A | AN69051T22 | 0 | KKC-PKT3A | FUJI | 2020-02-08 | 2020-02-16 | 1998 | 25 | 115/22 | 35 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 285 | 19634 | 55348 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | raw_available | 0 | หม้อแปลงย้ายมาจาก สฟ.กำแพงแสน |  | KKC-P | KT3A | KKC-PKT3A | FUJI | AN69051T22 | 2020-02-08 | 2020-02-16 | 1998 | 25 | 115/22 | 35 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 285 | 19634 | 55348 | 0 | 0 | 18 | หม้อแปลงย้ายมาจาก สฟ.กำแพงแสน
KKC-PKT3A | KKC-P | KT3A | AN69051T22 | 0 | KKC-PKT3A | FUJI | 2021-01-16 | 2021-02-01 | 1998 | 25 | 115/22 | 46 | 11 | 37 | 10 | 5 | 0 | 0 | 49 | 685 | 3950 | 24330 | 2 | 2 | 105 | 101 | 105 | 105 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KKC-P | KT3A | KKC-PKT3A | FUJI | AN69051T22 | 2021-01-16 | 2021-02-01 | 1998 | 25 | 115/22 | 46 | 11 | 37 | 10 | 5 | 0 | 0 | 49 | 685 | 3950 | 24330 | 2 | 2 | 105
KKC-PKT3A | KKC-P | KT3A | AN69051T22 | 0 | KKC-PKT3A | FUJI | 2022-01-24 | 2022-02-05 | 1998 | 25 | 115/22 | 46 | 18 | 2 | 15 | 14 | 2 | 0 | 104 | 934 | 2315 | 14873 | 2 | 5 | 144 | 137 | 144 | 144 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KKC-P | KT3A | KKC-PKT3A | FUJI | AN69051T22 | 2022-01-24 | 2022-02-05 | 1998 | 25 | 115/22 | 46 | 18 | 2 | 15 | 14 | 2 | 0 | 104 | 934 | 2315 | 14873 | 2 | 5 | 144
KKC-PKT3A | KKC-P | KT3A | AN69051T22 | 0 | KKC-PKT3A | FUJI | 2023-01-21 | 2023-01-27 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 8 | 2 | 21 | 29 | 2 | 0 | 122 | 988 | 3859 | 24988 | 2 | 17 | 195 | 176 | 195 | 195 | 1 | raw_available | 19 |  |  | KKC-P | KT3A | KKC-PKT3A | FUJI | AN69051T22 | 2023-01-21 | 2023-01-27 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 8 | 2 | 21 | 29 | 2 | 0 | 122 | 988 | 3859 | 24988 | 2 | 17 | 195
KKC-PKT3A | KKC-P | KT3A | AN69051T22 | 0 | KKC-PKT3A | FUJI | 2024-01-19 | 2024-02-19 | 1998 | 25 | 115/22 | 43 | 14 | 2 | 31 | 34 | 3 | 0 | 111 | 990 | 9221 | 34373 | 3 | 17 | 201 | 181 | 201 | 201 | 1 | raw_available | 20 |  |  | KKC-P | KT3A | KKC-PKT3A | FUJI | AN69051T22 | 2024-01-19 | 2024-02-19 | 1998 | 25 | 115/22 | 43 | 14 | 2 | 31 | 34 | 3 | 0 | 111 | 990 | 9221 | 34373 | 3 | 17 | 201
KKC-PKT3A | KKC-P | KT3A | AN69051T22 | 0 | KKC-PKT3A | FUJI | 2024-05-21 | 2024-05-26 | 1998 | 25 | 115/22 | 42 | 26 | 3 | 28 | 51 | 3 | 0 | 99 | 1029 | 11376 | 42791 | 0 | 30 | 214 | 184 | 214 | 214 | 1 | raw_available | 30 |  |  | KKC-P | KT3A | KKC-PKT3A | FUJI | AN69051T22 | 2024-05-21 | 2024-05-26 | 1998 | 25 | 115/22 | 42 | 26 | 3 | 28 | 51 | 3 | 0 | 99 | 1029 | 11376 | 42791 | 0 | 30 | 214
KLAKT1A | KLA | KT1A | 8T9669T1 | 0 | KLAKT1A | MEIDEN | 2020-03-16 | 2020-03-22 | 2013 | 50 | 115/22 | 52 | 19 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 920 | 4481 | 10888 | 48166 | 0 | 0 | 953 | 953 | 953 | 953 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KLA | KT1A | KLAKT1A | MEIDEN | 8T9669T1 | 2020-03-16 | 2020-03-22 | 2013 | 50 | 115/22 | 52 | 19 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 920 | 4481 | 10888 | 48166 | 0 | 0 | 953
KLAKT1A | KLA | KT1A | 8T9669T1 | 0 | KLAKT1A | MEIDEN | 2022-03-12 | 2022-03-20 | 2013 | 50 | 115/22 | 58 | 15 | 3 | 19 | 4 | 13 | 0 | 1022 | 4340 | 7036 | 54713 | 6 | 2 | 1069 | 1061 | 1069 | 1069 | 1 | raw_available | 8 |  |  | KLA | KT1A | KLAKT1A | MEIDEN | 8T9669T1 | 2022-03-12 | 2022-03-20 | 2013 | 50 | 115/22 | 58 | 15 | 3 | 19 | 4 | 13 | 0 | 1022 | 4340 | 7036 | 54713 | 6 | 2 | 1069
KLAKT1A | KLA | KT1A | 8T9669T1 | 0 | KLAKT1A | MEIDEN | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2013 | 50 | 115/22 | 58 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 965 | 4582 | 12874 | 66972 | 3 | 0 | 990 | 987 | 990 | 990 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KLA | KT1A | KLAKT1A | MEIDEN | 8T9669T1 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2013 | 50 | 115/22 | 58 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 965 | 4582 | 12874 | 66972 | 3 | 0 | 990
KLAKT1A | KLA | KT1A | 8T9669T1 | 0 | KLAKT1A | MEIDEN | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 15 | 2 | 27 | 5 | 29 | 0 | 981 | 4957 | 8770 | 55150 | 6 | 4 | 1054 | 1044 | 1054 | 1054 | 1 | raw_available | 10 |  |  | KLA | KT1A | KLAKT1A | MEIDEN | 8T9669T1 | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 15 | 2 | 27 | 5 | 29 | 0 | 981 | 4957 | 8770 | 55150 | 6 | 4 | 1054
KLAKT1A | KLA | KT1A | 8T9669T1 | 0 | KLAKT1A | MEIDEN | 2024-02-08 | 2024-02-25 | 2013 | 50 | 115/22 | 63 | 13 | 18 | 10 | 7 | 17 | 0 | 1045 | 5234 | 11161 | 50554 | 6 | 4 | 1107 | 1097 | 1107 | 1107 | 1 | raw_available | 10 |  |  | KLA | KT1A | KLAKT1A | MEIDEN | 8T9669T1 | 2024-02-08 | 2024-02-25 | 2013 | 50 | 115/22 | 63 | 13 | 18 | 10 | 7 | 17 | 0 | 1045 | 5234 | 11161 | 50554 | 6 | 4 | 1107
KLAKT2A | KLA | KT2A | 8T9669T2 | 0 | KLAKT2A | MEIDEN | 2020-03-16 | 2020-03-22 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 961 | 4038 | 7384 | 48229 | 0 | 2 | 1000 | 998 | 1000 | 1000 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KLA | KT2A | KLAKT2A | MEIDEN | 8T9669T2 | 2020-03-16 | 2020-03-22 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 10 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 961 | 4038 | 7384 | 48229 | 0 | 2 | 1000
KLAKT2A | KLA | KT2A | 8T9669T2 | 0 | KLAKT2A | MEIDEN | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2013 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 423 | 3602 | 11570 | 67470 | 0 | 2 | 438 | 436 | 438 | 438 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KLA | KT2A | KLAKT2A | MEIDEN | 8T9669T2 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2013 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 423 | 3602 | 11570 | 67470 | 0 | 2 | 438
KLAKT2A | KLA | KT2A | 8T9669T2 | 0 | KLAKT2A | MEIDEN | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2013 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 849 | 4129 | 10253 | 77914 | 0 | 3 | 872 | 869 | 872 | 872 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KLA | KT2A | KLAKT2A | MEIDEN | 8T9669T2 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2013 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 849 | 4129 | 10253 | 77914 | 0 | 3 | 872
KLAKT2A | KLA | KT2A | 8T9669T2 | 0 | KLAKT2A | MEIDEN | 2023-04-22 | 2023-04-28 | 2013 | 50 | 115/22 | 48 | 13 | 3 | 31 | 4 | 4 | 0 | 956 | 4370 | 10490 | 65160 | 3 | 4 | 1005 | 998 | 1005 | 1005 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KLA | KT2A | KLAKT2A | MEIDEN | 8T9669T2 | 2023-04-22 | 2023-04-28 | 2013 | 50 | 115/22 | 48 | 13 | 3 | 31 | 4 | 4 | 0 | 956 | 4370 | 10490 | 65160 | 3 | 4 | 1005
KLAKT2A | KLA | KT2A | 8T9669T2 | 0 | KLAKT2A | MEIDEN | 2024-02-08 | 2024-02-25 | 2013 | 50 | 115/22 | 62 | 11 | 7 | 16 | 6 | 12 | 0 | 1024 | 4987 | 12638 | 86874 | 4 | 5 | 1074 | 1065 | 1074 | 1074 | 1 | raw_available | 9 |  |  | KLA | KT2A | KLAKT2A | MEIDEN | 8T9669T2 | 2024-02-08 | 2024-02-25 | 2013 | 50 | 115/22 | 62 | 11 | 7 | 16 | 6 | 12 | 0 | 1024 | 4987 | 12638 | 86874 | 4 | 5 | 1074
KLKT1A | KL | KT1A | EDP011908 | 0 | KLKT1A | DAIHEN | 2020-04-19 | 2020-05-17 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 52 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 802 | 1572 | 11558 | 63227 | 1 | 5 | 828 | 822 | 828 | 828 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KL | KT1A | KLKT1A | DAIHEN | EDP011908 | 2020-04-19 | 2020-05-17 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 52 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 802 | 1572 | 11558 | 63227 | 1 | 5 | 828
KLKT1A | KL | KT1A | EDP011908 | 0 | KLKT1A | DAIHEN | 2021-02-20 | 2021-05-21 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 51 | 17 | 18 | 0 | 58 | 7 | 0 | 694 | 1739 | 10588 | 48287 | 0 | 0 | 777 | 777 | 777 | 777 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KL | KT1A | KLKT1A | DAIHEN | EDP011908 | 2021-02-20 | 2021-05-21 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 51 | 17 | 18 | 0 | 58 | 7 | 0 | 694 | 1739 | 10588 | 48287 | 0 | 0 | 777
KLKT1A | KL | KT1A | EDP011908 | 0 | KLKT1A | DAIHEN | 2022-01-29 | 2022-02-20 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 11 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 550 | 1995 | 10432 | 64407 | 3 | 3 | 578 | 572 | 578 | 578 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KL | KT1A | KLKT1A | DAIHEN | EDP011908 | 2022-01-29 | 2022-02-20 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 11 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 550 | 1995 | 10432 | 64407 | 3 | 3 | 578
KLKT1A | KL | KT1A | EDP011908 | 0 | KLKT1A | DAIHEN | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 45 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 778 | 2114 | 7830 | 60470 | 31 | 6 | 836 | 799 | 836 | 836 | 1 | raw_available | 37 |  |  | KL | KT1A | KLKT1A | DAIHEN | EDP011908 | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 45 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 778 | 2114 | 7830 | 60470 | 31 | 6 | 836
KLKT1A | KL | KT1A | EDP011908 | 0 | KLKT1A | DAIHEN | 2024-01-26 | 2024-03-10 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 48 | 13 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 520 | 2000 | 8374 | 38378 | 3 | 4 | 545 | 538 | 545 | 545 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KL | KT1A | KLKT1A | DAIHEN | EDP011908 | 2024-01-26 | 2024-03-10 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 48 | 13 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 520 | 2000 | 8374 | 38378 | 3 | 4 | 545
KLKT2A | KL | KT2A | EDP011907 | 0 | KLKT2A | DAIHEN | 2020-04-19 | 2020-05-17 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 53 | 10 | 65 | 9 | 10 | 2 | 0 | 882 | 1750 | 13439 | 64905 | 3 | 12 | 983 | 968 | 983 | 983 | 1 | raw_available | 15 |  |  | KL | KT2A | KLKT2A | DAIHEN | EDP011907 | 2020-04-19 | 2020-05-17 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 53 | 10 | 65 | 9 | 10 | 2 | 0 | 882 | 1750 | 13439 | 64905 | 3 | 12 | 983
KLKT2A | KL | KT2A | EDP011907 | 0 | KLKT2A | DAIHEN | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 7 | 26 | 5 | 6 | 5 | 0 | 976 | 2158 | 4797 | 54671 | 7 | 6 | 1031 | 1018 | 1031 | 1031 | 1 | raw_available | 13 | หลังจาก Trip ด้วย Bouchholz relay |  | KL | KT2A | KLKT2A | DAIHEN | EDP011907 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 7 | 26 | 5 | 6 | 5 | 0 | 976 | 2158 | 4797 | 54671 | 7 | 6 | 1031 | หลังจาก Trip ด้วย Bouchholz relay
KLKT2A | KL | KT2A | EDP011907 | 0 | KLKT2A | DAIHEN | 2021-02-20 | 2021-06-14 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 54 | 9 | 40 | 5 | 4 | 3 | 0 | 358 | 2052 | 6097 | 54671 | 5 | 6 | 421 | 410 | 421 | 421 | 1 | raw_available | 11 |  |  | KL | KT2A | KLKT2A | DAIHEN | EDP011907 | 2021-02-20 | 2021-06-14 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 54 | 9 | 40 | 5 | 4 | 3 | 0 | 358 | 2052 | 6097 | 54671 | 5 | 6 | 421
KLKT2A | KL | KT2A | EDP011907 | 0 | KLKT2A | DAIHEN | 2022-01-29 | 2022-02-20 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 599 | 2145 | 8947 | 63684 | 2 | 7 | 630 | 621 | 630 | 630 | 1 | raw_available | 9 |  |  | KL | KT2A | KLKT2A | DAIHEN | EDP011907 | 2022-01-29 | 2022-02-20 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 599 | 2145 | 8947 | 63684 | 2 | 7 | 630
KLKT2A | KL | KT2A | EDP011907 | 0 | KLKT2A | DAIHEN | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 48 | 8 | 27 | 14 | 11 | 12 | 0 | 1195 | 2703 | 10846 | 63849 | 7 | 14 | 1280 | 1259 | 1280 | 1280 | 1 | raw_available | 21 |  |  | KL | KT2A | KLKT2A | DAIHEN | EDP011907 | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 48 | 8 | 27 | 14 | 11 | 12 | 0 | 1195 | 2703 | 10846 | 63849 | 7 | 14 | 1280
KLKT2A | KL | KT2A | EDP011907 | 0 | KLKT2A | DAIHEN | 2024-01-26 | 2024-03-09 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 9 | 26 | 12 | 9 | 12 | 0 | 1161 | 2529 | 7193 | 47072 | 15 | 3 | 1238 | 1220 | 1238 | 1238 | 1 | raw_available | 18 |  |  | KL | KT2A | KLKT2A | DAIHEN | EDP011907 | 2024-01-26 | 2024-03-09 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 9 | 26 | 12 | 9 | 12 | 0 | 1161 | 2529 | 7193 | 47072 | 15 | 3 | 1238
KLMKT1A | KLM | KT1A | N407924 | 0 | KLMKT1A | TRAFO UNION | 2019-01-12 | 2019-03-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 52 | 17 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 429 | 2280 | 8201 | 48090 | 1 | 3 | 462 | 458 | 462 | 462 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KLM | KT1A | KLMKT1A | TRAFO UNION | N407924 | 2019-01-12 | 2019-03-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 52 | 17 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 429 | 2280 | 8201 | 48090 | 1 | 3 | 462 | -
KLMKT1A | KLM | KT1A | N407924 | 0 | KLMKT1A | TRAFO UNION | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 59 | 8 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 220 | 1803 | 23420 | 66584 | 92 | 10 | 360 | 258 | 360 | 360 | 1 | raw_available | 102 |  |  | KLM | KT1A | KLMKT1A | TRAFO UNION | N407924 | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 59 | 8 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 220 | 1803 | 23420 | 66584 | 92 | 10 | 360
KLMKT1A | KLM | KT1A | N407924 | 0 | KLMKT1A | TRAFO UNION | 2021-01-25 | 2021-03-16 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 66 | 11 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 476 | 3562 | 7459 | 33596 | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | 525 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KLM | KT1A | KLMKT1A | TRAFO UNION | N407924 | 2021-01-25 | 2021-03-16 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 66 | 11 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 476 | 3562 | 7459 | 33596 | 0 | 0 | 525
KLMKT1A | KLM | KT1A | N407924 | 0 | KLMKT1A | TRAFO UNION | 2021-12-19 | 2022-01-29 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 14 | 46 | 4 | 7 | 0 | 0 | 423 | 4767 | 4429 | 35724 | 0 | 7 | 487 | 480 | 487 | 487 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KLM | KT1A | KLMKT1A | TRAFO UNION | N407924 | 2021-12-19 | 2022-01-29 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 14 | 46 | 4 | 7 | 0 | 0 | 423 | 4767 | 4429 | 35724 | 0 | 7 | 487
KLMKT1A | KLM | KT1A | N407924 | 0 | KLMKT1A | TRAFO UNION | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 70 | 9 | 38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 452 | 5841 | 3075 | 38762 | 0 | 10 | 511 | 501 | 511 | 511 | 1 | raw_available | 10 |  |  | KLM | KT1A | KLMKT1A | TRAFO UNION | N407924 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 70 | 9 | 38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 452 | 5841 | 3075 | 38762 | 0 | 10 | 511
KLMKT1A | KLM | KT1A | N407924 | 0 | KLMKT1A | TRAFO UNION | 2023-03-04 | 2023-03-12 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 40 | 6 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 602 | 5908 | 2910 | 33490 | 8 | 10 | 658 | 640 | 658 | 658 | 1 | raw_available | 18 |  |  | KLM | KT1A | KLMKT1A | TRAFO UNION | N407924 | 2023-03-04 | 2023-03-12 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 40 | 6 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 602 | 5908 | 2910 | 33490 | 8 | 10 | 658
KLMKT1A | KLM | KT1A | N407924 | 0 | KLMKT1A | TRAFO UNION | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 54 | 6 | 14 | 21 | 6 | 2 | 0 | 607 | 6048 | 10478 | 27386 | 3 | 9 | 662 | 650 | 662 | 662 | 1 | raw_available | 12 |  |  | KLM | KT1A | KLMKT1A | TRAFO UNION | N407924 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 54 | 6 | 14 | 21 | 6 | 2 | 0 | 607 | 6048 | 10478 | 27386 | 3 | 9 | 662
KLMKT1A | KLM | KT1A | N407924 | 0 | KLMKT1A | TRAFO UNION | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 64 | 13 | 22 | 29 | 9 | 1 | 0 | 589 | 5110 | 5700 | 26720 | 18 | 18 | 686 | 650 | 686 | 686 | 1 | raw_available | 36 |  |  | KLM | KT1A | KLMKT1A | TRAFO UNION | N407924 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 64 | 13 | 22 | 29 | 9 | 1 | 0 | 589 | 5110 | 5700 | 26720 | 18 | 18 | 686
KLMKT2A | KLM | KT2A | N407926 | 0 | KLMKT2A | TRAFO UNION | 2019-01-12 | 2019-03-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 55 | 17 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 432 | 3178 | 7888 | 45709 | 2 | 4 | 470 | 464 | 470 | 470 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KLM | KT2A | KLMKT2A | TRAFO UNION | N407926 | 2019-01-12 | 2019-03-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 55 | 17 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 432 | 3178 | 7888 | 45709 | 2 | 4 | 470 | -
KLMKT2A | KLM | KT2A | N407926 | 0 | KLMKT2A | TRAFO UNION | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 49 | 12 | 8 | 0 | 0 | 689 | 4629 | 6587 | 55352 | 15 | 13 | 786 | 758 | 786 | 786 | 1 | raw_available | 28 |  |  | KLM | KT2A | KLMKT2A | TRAFO UNION | N407926 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 49 | 12 | 8 | 0 | 0 | 689 | 4629 | 6587 | 55352 | 15 | 13 | 786
KLMKT2A | KLM | KT2A | N407926 | 0 | KLMKT2A | TRAFO UNION | 2021-01-25 | 2021-03-16 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 65 | 10 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 511 | 5661 | 5291 | 31537 | 0 | 0 | 581 | 581 | 581 | 581 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KLM | KT2A | KLMKT2A | TRAFO UNION | N407926 | 2021-01-25 | 2021-03-16 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 65 | 10 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 511 | 5661 | 5291 | 31537 | 0 | 0 | 581
KLMKT2A | KLM | KT2A | N407926 | 0 | KLMKT2A | TRAFO UNION | 2021-12-19 | 2022-01-29 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 10 | 44 | 5 | 6 | 0 | 0 | 530 | 7296 | 3717 | 35803 | 0 | 7 | 592 | 585 | 592 | 592 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KLM | KT2A | KLMKT2A | TRAFO UNION | N407926 | 2021-12-19 | 2022-01-29 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 10 | 44 | 5 | 6 | 0 | 0 | 530 | 7296 | 3717 | 35803 | 0 | 7 | 592
KLMKT2A | KLM | KT2A | N407926 | 0 | KLMKT2A | TRAFO UNION | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 68 | 16 | 33 | 9 | 5 | 0 | 0 | 414 | 7825 | 4328 | 41964 | 0 | 10 | 471 | 461 | 471 | 471 | 1 | raw_available | 10 |  |  | KLM | KT2A | KLMKT2A | TRAFO UNION | N407926 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 68 | 16 | 33 | 9 | 5 | 0 | 0 | 414 | 7825 | 4328 | 41964 | 0 | 10 | 471
KLMKT2A | KLM | KT2A | N407926 | 0 | KLMKT2A | TRAFO UNION | 2023-08-03 | 2023-08-12 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 21 | 23 | 7 | 3 | 0 | 547 | 7966 | 14365 | 32395 | 3 | 11 | 615 | 601 | 615 | 615 | 1 | raw_available | 14 |  |  | KLM | KT2A | KLMKT2A | TRAFO UNION | N407926 | 2023-08-03 | 2023-08-12 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 21 | 23 | 7 | 3 | 0 | 547 | 7966 | 14365 | 32395 | 3 | 11 | 615
KLMKT2A | KLM | KT2A | N407926 | 0 | KLMKT2A | TRAFO UNION | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 68 | 9 | 23 | 36 | 10 | 2 | 0 | 563 | 7018 | 7260 | 29740 | 31 | 19 | 684 | 634 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 50 |  |  | KLM | KT2A | KLMKT2A | TRAFO UNION | N407926 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 68 | 9 | 23 | 36 | 10 | 2 | 0 | 563 | 7018 | 7260 | 29740 | 31 | 19 | 684
KLMKT3A | KLM | KT3A | N407928 | 0 | KLMKT3A | TRAFO UNION | 2019-01-12 | 2019-03-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 53 | 17 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 390 | 1586 | 11261 | 42570 | 1 | 3 | 418 | 414 | 418 | 418 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KLM | KT3A | KLMKT3A | TRAFO UNION | N407928 | 2019-01-12 | 2019-03-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 53 | 17 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 390 | 1586 | 11261 | 42570 | 1 | 3 | 418 | -
KLMKT3A | KLM | KT3A | N407928 | 0 | KLMKT3A | TRAFO UNION | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 59 | 6 | 52 | 8 | 8 | 1 | 0 | 574 | 2317 | 9574 | 63042 | 19 | 9 | 671 | 643 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 28 |  |  | KLM | KT3A | KLMKT3A | TRAFO UNION | N407928 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 59 | 6 | 52 | 8 | 8 | 1 | 0 | 574 | 2317 | 9574 | 63042 | 19 | 9 | 671
KLMKT3A | KLM | KT3A | N407928 | 0 | KLMKT3A | TRAFO UNION | 2021-01-25 | 2021-03-16 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 62 | 8 | 31 | 0 | 36 | 0 | 0 | 489 | 2627 | 6070 | 34824 | 0 | 0 | 556 | 556 | 556 | 556 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KLM | KT3A | KLMKT3A | TRAFO UNION | N407928 | 2021-01-25 | 2021-03-16 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 62 | 8 | 31 | 0 | 36 | 0 | 0 | 489 | 2627 | 6070 | 34824 | 0 | 0 | 556
KLMKT3A | KLM | KT3A | N407928 | 0 | KLMKT3A | TRAFO UNION | 2021-12-19 | 2022-01-29 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 52 | 4 | 4 | 1 | 0 | 491 | 3391 | 3566 | 35145 | 1 | 5 | 558 | 552 | 558 | 558 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KLM | KT3A | KLMKT3A | TRAFO UNION | N407928 | 2021-12-19 | 2022-01-29 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 52 | 4 | 4 | 1 | 0 | 491 | 3391 | 3566 | 35145 | 1 | 5 | 558
KLMKT3A | KLM | KT3A | N407928 | 0 | KLMKT3A | TRAFO UNION | 2022-06-10 | 2022-07-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 41 | 8.5 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 418 | 3242 | 5594 | 42431 | 0 | 8 | 467 | 459 | 467 | 467 | 1 | raw_available | 8 | Lightning HV phase A ระเบิด . |  | KLM | KT3A | KLMKT3A | TRAFO UNION | N407928 | 2022-06-10 | 2022-07-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 41 |  | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 418 | 3242 | 5594 | 42431 | 0 | 8 | 467 | Lightning HV phase A ระเบิด .
KLMKT3A | KLM | KT3A | N407928 | 0 | KLMKT3A | TRAFO UNION | 2022-06-10 | 2022-07-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 11 | 33 | 5 | 3 | 19 | 0 | 417 | 3241 | 5590 | 42430 | 6 | 8 | 491 | 477 | 491 | 491 | 1 | raw_available | 14 |  |  | KLM | KT3A | KLMKT3A | TRAFO UNION | N407928 | 2022-06-10 | 2022-07-07 | 1999 | 200 | 230/115/22 |  | 11 | 33 | 5 | 3 | 19 | 0 | 417 | 3241 | 5590 | 42430 | 6 | 8 | 491
KLMKT3A | KLM | KT3A | N407928 | 0 | KLMKT3A | TRAFO UNION | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 62 | 10 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 450 | 3725 | 4551 | 39635 | 0 | 9 | 500 | 491 | 500 | 500 | 1 | raw_available | 9 |  |  | KLM | KT3A | KLMKT3A | TRAFO UNION | N407928 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 62 | 10 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 450 | 3725 | 4551 | 39635 | 0 | 9 | 500
KLMKT3A | KLM | KT3A | N407928 | 0 | KLMKT3A | TRAFO UNION | 2023-08-03 | 2023-08-12 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 5 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 538 | 4260 | 13406 | 28387 | 2 | 8 | 593 | 583 | 593 | 593 | 1 | raw_available | 10 |  |  | KLM | KT3A | KLMKT3A | TRAFO UNION | N407928 | 2023-08-03 | 2023-08-12 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 5 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 538 | 4260 | 13406 | 28387 | 2 | 8 | 593
KLMKT3A | KLM | KT3A | N407928 | 0 | KLMKT3A | TRAFO UNION | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 16 | 22 | 5 | 1 | 0 | 564 | 4758 | 6300 | 26400 | 11 | 9 | 628 | 608 | 628 | 628 | 1 | raw_available | 20 |  |  | KLM | KT3A | KLMKT3A | TRAFO UNION | N407928 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 1999 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 16 | 22 | 5 | 1 | 0 | 564 | 4758 | 6300 | 26400 | 11 | 9 | 628
KLMKT4A | KLM | KT4A | AE62590T4 | 0 | KLMKT4A | FUJI | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 1997 | 120 | 230/115/22 | 69 | 16 | 13 | 14 | 18 | 5 | 0 | 74 | 1625 | 6948 | 42495 | 4 | 12 | 140 | 124 | 140 | 140 | 1 | raw_available | 16 |  |  | KLM | KT4A | KLMKT4A | FUJI | AE62590T4 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 1997 | 120 | 230/115/22 | 69 | 16 | 13 | 14 | 18 | 5 | 0 | 74 | 1625 | 6948 | 42495 | 4 | 12 | 140
KLMKT4A | KLM | KT4A | AE62590T4 | 0 | KLMKT4A | FUJI | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 1997 | 120 | 230/115/22 | 61 | 10 | 10 | 18 | 24 | 2 | 0 | 79 | 2176 | 13447 | 27149 | 3 | 18 | 154 | 133 | 154 | 154 | 1 | raw_available | 21 |  |  | KLM | KT4A | KLMKT4A | FUJI | AE62590T4 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 1997 | 120 | 230/115/22 | 61 | 10 | 10 | 18 | 24 | 2 | 0 | 79 | 2176 | 13447 | 27149 | 3 | 18 | 154
KLMKT4A | KLM | KT4A | AE62590T4 | 0 | KLMKT4A | FUJI | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 1997 | 120 | 230/115/22 | 64 | 12 | 27 | 39 | 44 | 4 | 0 | 123 | 2382 | 8340 | 24940 | 15 | 32 | 284 | 237 | 284 | 284 | 1 | raw_available | 47 |  |  | KLM | KT4A | KLMKT4A | FUJI | AE62590T4 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 1997 | 120 | 230/115/22 | 64 | 12 | 27 | 39 | 44 | 4 | 0 | 123 | 2382 | 8340 | 24940 | 15 | 32 | 284
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2019-02-25 | 2019-04-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 51 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 323 | 1210 | 9492 | 44159 | 2 | 4 | 341 | 335 | 341 | 341 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2019-02-25 | 2019-04-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 51 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 323 | 1210 | 9492 | 44159 | 2 | 4 | 341 | -
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 24 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 451 | 1771 | 8322 | 41597 | 1 | 4 | 482 | 477 | 482 | 482 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 24 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 451 | 1771 | 8322 | 41597 | 1 | 4 | 482 | -
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2019-09-22 | 2019-10-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 48 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1686 | 17040 | 58450 | 0 | 0 | 419 | 419 | 419 | 419 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2019-09-22 | 2019-10-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 48 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1686 | 17040 | 58450 | 0 | 0 | 419 | -
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 2492 | 20004 | 59549 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 2492 | 20004 | 59549 | 0 | 0 | 428
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2020-08-02 | 2020-08-24 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 59 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 553 | 3207 | 6964 | 42783 | 0 | 0 | 577 | 577 | 577 | 577 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2020-08-02 | 2020-08-24 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 59 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 553 | 3207 | 6964 | 42783 | 0 | 0 | 577
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2021-02-27 | 2021-05-29 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 30 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 375 | 3203 | 12358 | 51513 | 0 | 5 | 406 | 401 | 406 | 406 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2021-02-27 | 2021-05-29 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 30 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 375 | 3203 | 12358 | 51513 | 0 | 5 | 406
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2021-08-09 | 2021-11-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 491 | 4780 | 12790 | 57470 | 23 | 6 | 542 | 513 | 542 | 542 | 1 | raw_available | 29 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2021-08-09 | 2021-11-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 491 | 4780 | 12790 | 57470 | 23 | 6 | 542
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2022-01-16 | 2022-02-08 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 47 | 22 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 815 | 4009 | 14958 | 54568 | 1 | 3 | 844 | 840 | 844 | 844 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2022-01-16 | 2022-02-08 | 2014 | 116 | 230/122/122 |  | 22 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 815 | 4009 | 14958 | 54568 | 1 | 3 | 844
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 40 | 10 | 7 | 20 | 5 | 1 | 0 | 869 | 5030 | 3027 | 35207 | 1 | 2 | 905 | 902 | 905 | 905 | 1 | raw_available | 3 | Hydran detect 121 ppm |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 40 | 10 | 7 | 20 | 5 | 1 | 0 | 869 | 5030 | 3027 | 35207 | 1 | 2 | 905 | Hydran detect 121 ppm
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 46 | 9 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 996 | 5871 | 3742 | 35767 | 0 | 0 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 46 | 9 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 996 | 5871 | 3742 | 35767 | 0 | 0 | 1030
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 44 | 16 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 955 | 5833 | 13463 | 39399 | 0 | 0 | 982 | 982 | 982 | 982 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 44 | 16 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 955 | 5833 | 13463 | 39399 | 0 | 0 | 982
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 45 | 16 | 7 | 12 | 43 | 30 | 0 | 966 | 5929 | 5760 | 42964 | 2 | 3 | 1063 | 1058 | 1063 | 1063 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 45 | 16 | 7 | 12 | 43 | 30 | 0 | 966 | 5929 | 5760 | 42964 | 2 | 3 | 1063
KNEKT1AA | KNE | KT1AA | 408525 | 0 | KNEKT1AA | SIEMENS | 2024-02-15 | 2024-04-10 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 41 | 13 | 8 | 11 | 17 | 9 | 0 | 864 | 5297 | 14318 | 39954 | 5 | 9 | 923 | 909 | 923 | 923 | 1 | raw_available | 14 |  |  | KNE | KT1AA | KNEKT1AA | SIEMENS | 408525 | 2024-02-15 | 2024-04-10 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 41 | 13 | 8 | 11 | 17 | 9 | 0 | 864 | 5297 | 14318 | 39954 | 5 | 9 | 923
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2019-02-25 | 2019-04-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 53 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 351 | 1251 | 10011 | 40478 | 0 | 1 | 358 | 357 | 358 | 358 | 1 | raw_available | 1 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2019-02-25 | 2019-04-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 53 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 351 | 1251 | 10011 | 40478 | 0 | 1 | 358 | -
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 26 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 410 | 1761 | 7949 | 41128 | 1 | 4 | 444 | 439 | 444 | 444 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 26 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 410 | 1761 | 7949 | 41128 | 1 | 4 | 444 | -
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2019-09-22 | 2019-10-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 50 | 7 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1446 | 17160 | 50670 | 0 | 0 | 329 | 329 | 329 | 329 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2019-09-22 | 2019-10-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 50 | 7 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1446 | 17160 | 50670 | 0 | 0 | 329 | -
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2666 | 9223 | 31221 | 0 | 0 | 463 | 463 | 463 | 463 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2666 | 9223 | 31221 | 0 | 0 | 463
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2020-08-02 | 2020-08-24 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 59 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | 0 | 540 | 3258 | 6950 | 39209 | 14 | 9 | 593 | 570 | 593 | 593 | 1 | raw_available | 23 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2020-08-02 | 2020-08-24 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 59 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | 0 | 540 | 3258 | 6950 | 39209 | 14 | 9 | 593
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2021-02-27 | 2021-05-29 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 30 | 7 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 356 | 3334 | 13586 | 46496 | 0 | 5 | 391 | 386 | 391 | 391 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2021-02-27 | 2021-05-29 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 30 | 7 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 356 | 3334 | 13586 | 46496 | 0 | 5 | 391
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2021-08-09 | 2021-11-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 63 | 22 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 445 | 2947 | 14413 | 38497 | 0 | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2021-08-09 | 2021-11-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 63 | 22 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 445 | 2947 | 14413 | 38497 | 0 | 0 | 488
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2022-01-16 | 2022-02-08 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 50 | 14 | 10 | 20 | 9 | 1 | 0 | 855 | 5131 | 3141 | 30617 | 1 | 4 | 900 | 895 | 900 | 900 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2022-01-16 | 2022-02-08 | 2014 | 116 | 230/122/122 |  | 14 | 10 | 20 | 9 | 1 | 0 | 855 | 5131 | 3141 | 30617 | 1 | 4 | 900
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 40 | 8 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 861 | 5195 | 3626 | 29050 | 1 | 1 | 888 | 886 | 888 | 888 | 1 | raw_available | 2 | Hydran detect 132 ppm |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 40 | 8 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 861 | 5195 | 3626 | 29050 | 1 | 1 | 888 | Hydran detect 132 ppm
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 48 | 10 | 12 | 2 | 11 | 1 | 0 | 647 | 3963 | 6157 | 36168 | 0 | 0 | 673 | 673 | 673 | 673 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 48 | 10 | 12 | 2 | 11 | 1 | 0 | 647 | 3963 | 6157 | 36168 | 0 | 0 | 673
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 48 | 9 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 596 | 3255 | 10319 | 34498 | 0 | 0 | 617 | 617 | 617 | 617 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 48 | 9 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 596 | 3255 | 10319 | 34498 | 0 | 0 | 617
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 50 | 29 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 605 | 3296 | 13351 | 44335 | 2 | 3 | 640 | 635 | 640 | 640 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 50 | 29 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 605 | 3296 | 13351 | 44335 | 2 | 3 | 640
KNEKT1AB | KNE | KT1AB | 408526 | 0 | KNEKT1AB | SIEMENS | 2024-02-15 | 2024-04-09 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 45 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 619 | 3017 | 4487 | 32577 | 0 | 0 | 644 | 644 | 644 | 644 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AB | KNEKT1AB | SIEMENS | 408526 | 2024-02-15 | 2024-04-09 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 45 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 619 | 3017 | 4487 | 32577 | 0 | 0 | 644
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2019-02-25 | 2019-04-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 51 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334 | 1076 | 7613 | 39161 | 0 | 0 | 342 | 342 | 342 | 342 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2019-02-25 | 2019-04-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 51 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334 | 1076 | 7613 | 39161 | 0 | 0 | 342 | -
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 65 | 31 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 448 | 1704 | 7591 | 45182 | 1 | 2 | 474 | 471 | 474 | 474 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 65 | 31 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 448 | 1704 | 7591 | 45182 | 1 | 2 | 474 | -
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2019-09-22 | 2019-10-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 53 | 5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1467 | 8590 | 53080 | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 402 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2019-09-22 | 2019-10-07 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 53 | 5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1467 | 8590 | 53080 | 0 | 0 | 402 | -
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 62 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2196 | 12037 | 35961 | 0 | 0 | 451 | 451 | 451 | 451 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 62 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2196 | 12037 | 35961 | 0 | 0 | 451
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2020-08-02 | 2020-08-24 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 12 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 585 | 2849 | 5920 | 39819 | 1 | 1 | 612 | 610 | 612 | 612 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2020-08-02 | 2020-08-24 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 60 | 12 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 585 | 2849 | 5920 | 39819 | 1 | 1 | 612
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2021-02-27 | 2021-05-29 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 35 | 5 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 408 | 3123 | 11817 | 40002 | 0 | 4 | 446 | 442 | 446 | 446 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2021-02-27 | 2021-05-29 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 35 | 5 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 408 | 3123 | 11817 | 40002 | 0 | 4 | 446
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2021-08-09 | 2021-11-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 63 | 26 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 506 | 2781 | 14589 | 41324 | 0 | 0 | 531 | 531 | 531 | 531 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2021-08-09 | 2021-11-15 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 63 | 26 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 506 | 2781 | 14589 | 41324 | 0 | 0 | 531
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2022-01-16 | 2022-02-08 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 52.5 | 12 | 9 | 20 | 8 | 1 | 0 | 906 | 4624 | 3240 | 35531 | 1 | 3 | 948 | 944 | 948 | 948 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2022-01-16 | 2022-02-08 | 2014 | 116 | 230/122/122 |  | 12 | 9 | 20 | 8 | 1 | 0 | 906 | 4624 | 3240 | 35531 | 1 | 3 | 948
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 46 | 9 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 908 | 4687 | 3170 | 36152 | 1 | 1 | 937 | 935 | 937 | 937 | 1 | raw_available | 2 | Hydran detect 150 ppm |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 46 | 9 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 908 | 4687 | 3170 | 36152 | 1 | 1 | 937 | Hydran detect 150 ppm
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 54 | 11 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 847 | 4834 | 7730 | 49680 | 14 | 6 | 887 | 867 | 887 | 887 | 1 | raw_available | 20 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 54 | 11 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 847 | 4834 | 7730 | 49680 | 14 | 6 | 887
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 50 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 0 | 894 | 4895 | 7298 | 38023 | 0 | 8 | 948 | 940 | 948 | 948 | 1 | raw_available | 8 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 50 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 0 | 894 | 4895 | 7298 | 38023 | 0 | 8 | 948
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 52 | 24 | 12 | 12 | 41 | 29 | 0 | 916 | 4987 | 5916 | 48754 | 2 | 2 | 1014 | 1010 | 1014 | 1014 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 52 | 24 | 12 | 12 | 41 | 29 | 0 | 916 | 4987 | 5916 | 48754 | 2 | 2 | 1014
KNEKT1AC | KNE | KT1AC | 408527 | 0 | KNEKT1AC | SIEMENS | 2024-02-15 | 2024-04-09 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 50 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 806 | 4482 | 9755 | 36593 | 0 | 0 | 824 | 824 | 824 | 824 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KNE | KT1AC | KNEKT1AC | SIEMENS | 408527 | 2024-02-15 | 2024-04-09 | 2014 | 116 | 230/122/122 | 50 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 806 | 4482 | 9755 | 36593 | 0 | 0 | 824
KNEKT2A | KNE | KT2A | 555272 | 0 | KNEKT2A | MITSUBISHI | 2019-02-25 | 2019-04-07 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 42 | 23 | 27 | 28 | 66 | 2 | 0 | 62 | 1704 | 2235 | 30179 | 0 | 35 | 220 | 185 | 220 | 220 | 1 | raw_available | 35 |  |  | KNE | KT2A | KNEKT2A | MITSUBISHI | 555272 | 2019-02-25 | 2019-04-07 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 42 | 23 | 27 | 28 | 66 | 2 | 0 | 62 | 1704 | 2235 | 30179 | 0 | 35 | 220 | -
KNEKT2A | KNE | KT2A | 555272 | 0 | KNEKT2A | MITSUBISHI | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 40 | 47 | 13 | 8 | 28 | 2 | 0 | 65 | 630 | 3393 | 51914 | 4 | 24 | 144 | 116 | 144 | 144 | 1 | raw_available | 28 |  |  | KNE | KT2A | KNEKT2A | MITSUBISHI | 555272 | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 40 | 47 | 13 | 8 | 28 | 2 | 0 | 65 | 630 | 3393 | 51914 | 4 | 24 | 144 | -
KNEKT2A | KNE | KT2A | 555272 | 0 | KNEKT2A | MITSUBISHI | 2020-08-02 | 2020-08-24 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 41 | 18 | 31 | 17 | 66 | 5 | 0 | 52 | 1612 | 2118 | 23646 | 0 | 22 | 193 | 171 | 193 | 193 | 1 | raw_available | 22 |  |  | KNE | KT2A | KNEKT2A | MITSUBISHI | 555272 | 2020-08-02 | 2020-08-24 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 41 | 18 | 31 | 17 | 66 | 5 | 0 | 52 | 1612 | 2118 | 23646 | 0 | 22 | 193
KNEKT2A | KNE | KT2A | 555272 | 0 | KNEKT2A | MITSUBISHI | 2021-08-09 | 2021-11-15 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 42 | 30 | 24 | 29 | 85 | 1 | 0 | 64 | 1656 | 1250 | 31130 | 17 | 73 | 293 | 203 | 293 | 293 | 1 | raw_available | 90 |  |  | KNE | KT2A | KNEKT2A | MITSUBISHI | 555272 | 2021-08-09 | 2021-11-15 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 42 | 30 | 24 | 29 | 85 | 1 | 0 | 64 | 1656 | 1250 | 31130 | 17 | 73 | 293
KNEKT2A | KNE | KT2A | 555272 | 0 | KNEKT2A | MITSUBISHI | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 46 | 18 | 36 | 22 | 61 | 11 | 0 | 75 | 1896 | 3990 | 42780 | 14 | 50 | 269 | 205 | 269 | 269 | 1 | raw_available | 64 |  |  | KNE | KT2A | KNEKT2A | MITSUBISHI | 555272 | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 46 | 18 | 36 | 22 | 61 | 11 | 0 | 75 | 1896 | 3990 | 42780 | 14 | 50 | 269
KNEKT2A | KNE | KT2A | 555272 | 0 | KNEKT2A | MITSUBISHI | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 40 | 18 | 32 | 30 | 66 | 1 | 0 | 79 | 1977 | 4902 | 33742 | 0 | 33 | 241 | 208 | 241 | 241 | 1 | raw_available | 33 |  |  | KNE | KT2A | KNEKT2A | MITSUBISHI | 555272 | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 40 | 18 | 32 | 30 | 66 | 1 | 0 | 79 | 1977 | 4902 | 33742 | 0 | 33 | 241
KNEKT2A | KNE | KT2A | 555272 | 0 | KNEKT2A | MITSUBISHI | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 44 | 31 | 31 | 40 | 93 | 4 | 0 | 91 | 2267 | 2871 | 42353 | 0 | 59 | 318 | 259 | 318 | 318 | 1 | raw_available | 59 |  |  | KNE | KT2A | KNEKT2A | MITSUBISHI | 555272 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2014 | 66.66 | 230/115/33 | 44 | 31 | 31 | 40 | 93 | 4 | 0 | 91 | 2267 | 2871 | 42353 | 0 | 59 | 318
KNGKT1A | KNG | KT1A | 558034 | 0 | KNGKT1A | MITSUBISHI | 2019-03-24 | 2019-04-19 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 48 | 19 | 47 | 23 | 87 | 0 | 0 | 98 | 1176 | 7608 | 27668 | 0 | 14 | 269 | 255 | 269 | 269 | 1 | raw_available | 14 |  |  | KNG | KT1A | KNGKT1A | MITSUBISHI | 558034 | 2019-03-24 | 2019-04-19 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 48 | 19 | 47 | 23 | 87 | 0 | 0 | 98 | 1176 | 7608 | 27668 | 0 | 14 | 269 | -
KNGKT1A | KNG | KT1A | 558034 | 0 | KNGKT1A | MITSUBISHI | 2020-06-19 | 2020-07-06 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 51 | 13 | 60 | 40 | 48 | 6 | 0 | 127 | 1204 | 2491 | 27271 | 11 | 24 | 316 | 281 | 316 | 316 | 1 | raw_available | 35 |  |  | KNG | KT1A | KNGKT1A | MITSUBISHI | 558034 | 2020-06-19 | 2020-07-06 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 51 | 13 | 60 | 40 | 48 | 6 | 0 | 127 | 1204 | 2491 | 27271 | 11 | 24 | 316
KNGKT1A | KNG | KT1A | 558034 | 0 | KNGKT1A | MITSUBISHI | 2021-01-13 | 2021-02-08 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 43 | 9 | 55 | 35 | 51 | 8 | 0 | 73 | 1150 | 4589 | 37288 | 2 | 32 | 256 | 222 | 256 | 256 | 1 | raw_available | 34 |  |  | KNG | KT1A | KNGKT1A | MITSUBISHI | 558034 | 2021-01-13 | 2021-02-08 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 43 | 9 | 55 | 35 | 51 | 8 | 0 | 73 | 1150 | 4589 | 37288 | 2 | 32 | 256
KNGKT1A | KNG | KT1A | 558034 | 0 | KNGKT1A | MITSUBISHI | 2022-03-01 | 2022-03-27 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 44 | 14 | 44 | 0 | 75 | 0 | 0 | 113 | 1166 | 7944 | 28462 | 0 | 18 | 250 | 232 | 250 | 250 | 1 | raw_available | 18 |  |  | KNG | KT1A | KNGKT1A | MITSUBISHI | 558034 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 44 | 14 | 44 | 0 | 75 | 0 | 0 | 113 | 1166 | 7944 | 28462 | 0 | 18 | 250
KNGKT1A | KNG | KT1A | 558034 | 0 | KNGKT1A | MITSUBISHI | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 62 | 21 | 46 | 38 | 64 | 1 | 0 | 243 | 5621 | 3889 | 32241 | 8 | 39 | 439 | 392 | 439 | 439 | 1 | raw_available | 47 |  |  | KNG | KT1A | KNGKT1A | MITSUBISHI | 558034 | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 62 | 21 | 46 | 38 | 64 | 1 | 0 | 243 | 5621 | 3889 | 32241 | 8 | 39 | 439
KNGKT1A | KNG | KT1A | 558034 | 0 | KNGKT1A | MITSUBISHI | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 55 | 16 | 22 | 53 | 87 | 6 | 0 | 250 | 1592 | 9497 | 32592 | 11 | 50 | 479 | 418 | 479 | 479 | 1 | raw_available | 61 |  |  | KNG | KT1A | KNGKT1A | MITSUBISHI | 558034 | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 55 | 16 | 22 | 53 | 87 | 6 | 0 | 250 | 1592 | 9497 | 32592 | 11 | 50 | 479
KNGKT2A | KNG | KT2A | AG69095T412 | 0 | KNGKT2A | FUJI | 2019-03-24 | 2019-04-21 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 47 | 18 | 33 | 48 | 122 | 10 | 0 | 105 | 1371 | 8011 | 37299 | 0 | 65 | 383 | 318 | 383 | 383 | 1 | raw_available | 65 |  |  | KNG | KT2A | KNGKT2A | FUJI | AG69095T412 | 2019-03-24 | 2019-04-21 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 47 | 18 | 33 | 48 | 122 | 10 | 0 | 105 | 1371 | 8011 | 37299 | 0 | 65 | 383 | -
KNGKT2A | KNG | KT2A | AG69095T412 | 0 | KNGKT2A | FUJI | 2020-03-23 | 2020-05-25 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 63 | 17 | 67 | 67 | 176 | 4 | 0 | 94 | 958 | 15330 | 50000 | 0 | 99 | 507 | 408 | 507 | 507 | 1 | raw_available | 99 |  |  | KNG | KT2A | KNGKT2A | FUJI | AG69095T412 | 2020-03-23 | 2020-05-25 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 63 | 17 | 67 | 67 | 176 | 4 | 0 | 94 | 958 | 15330 | 50000 | 0 | 99 | 507
KNGKT2A | KNG | KT2A | AG69095T412 | 0 | KNGKT2A | FUJI | 2021-01-03 | 2021-02-05 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 50 | 9 | 36 | 57 | 134 | 3 | 0 | 85 | 1866 | 5510 | 50476 | 0 | 76 | 391 | 315 | 391 | 391 | 1 | raw_available | 76 |  |  | KNG | KT2A | KNGKT2A | FUJI | AG69095T412 | 2021-01-03 | 2021-02-05 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 50 | 9 | 36 | 57 | 134 | 3 | 0 | 85 | 1866 | 5510 | 50476 | 0 | 76 | 391
KNGKT2A | KNG | KT2A | AG69095T412 | 0 | KNGKT2A | FUJI | 2022-03-01 | 2022-03-27 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 49 | 18 | 30 | 0 | 154 | 9 | 0 | 121 | 1518 | 6851 | 33815 | 0 | 40 | 354 | 314 | 354 | 354 | 1 | raw_available | 40 |  |  | KNG | KT2A | KNGKT2A | FUJI | AG69095T412 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 49 | 18 | 30 | 0 | 154 | 9 | 0 | 121 | 1518 | 6851 | 33815 | 0 | 40 | 354
KNGKT2A | KNG | KT2A | AG69095T412 | 0 | KNGKT2A | FUJI | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 55 | 6 | 10 | 36 | 117 | 3 | 0 | 131 | 3761 | 5304 | 33095 | 2 | 62 | 361 | 297 | 361 | 361 | 1 | raw_available | 64 |  |  | KNG | KT2A | KNGKT2A | FUJI | AG69095T412 | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 55 | 6 | 10 | 36 | 117 | 3 | 0 | 131 | 3761 | 5304 | 33095 | 2 | 62 | 361
KNGKT2A | KNG | KT2A | AG69095T412 | 0 | KNGKT2A | FUJI | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 61 | 17 | 15 | 57 | 184 | 9 | 0 | 156 | 1370 | 11498 | 32702 | 7 | 83 | 511 | 421 | 511 | 511 | 1 | raw_available | 90 |  |  | KNG | KT2A | KNGKT2A | FUJI | AG69095T412 | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 1993 | 15 | 115/22/11 | 61 | 17 | 15 | 57 | 184 | 9 | 0 | 156 | 1370 | 11498 | 32702 | 7 | 83 | 511
KNKT1A | KN | KT1A | T943038 | 0 | KNKT1A | HYUNDAI | 2019-11-10 | 2019-12-22 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 55 | 9 | 13 | 32 | 85 | 0 | 0 | 20 | 953 | 8400 | 45580 | 0 | 66 | 216 | 150 | 216 | 216 | 1 | raw_available | 66 |  |  | KN | KT1A | KNKT1A | HYUNDAI | T943038 | 2019-11-10 | 2019-12-22 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 55 | 9 | 13 | 32 | 85 | 0 | 0 | 20 | 953 | 8400 | 45580 | 0 | 66 | 216 | -
KNKT1A | KN | KT1A | T943038 | 0 | KNKT1A | HYUNDAI | 2020-04-05 | 2020-04-11 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 40 | 9 | 7 | 36 | 77 | 0 | 0 | 20 | 896 | 2846 | 33547 | 0 | 20 | 160 | 140 | 160 | 160 | 1 | raw_available | 20 | หลังจาก Tx. Diff Relay ทำงาน เนื่องจากเกิด Flash ด้าน 33 KV |  | KN | KT1A | KNKT1A | HYUNDAI | T943038 | 2020-04-05 | 2020-04-11 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 40 | 9 | 7 | 36 | 77 | 0 | 0 | 20 | 896 | 2846 | 33547 | 0 | 20 | 160 | หลังจาก Tx. Diff Relay ทำงาน เนื่องจากเกิด Flash ด้าน 33 KV
KNKT1A | KN | KT1A | T943038 | 0 | KNKT1A | HYUNDAI | 2020-11-03 | 2020-11-28 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 47 | 11 | 21 | 36 | 76 | 21 | 0 | 28 | 934 | 6397 | 52309 | 15 | 56 | 253 | 182 | 253 | 253 | 1 | raw_available | 71 |  |  | KN | KT1A | KNKT1A | HYUNDAI | T943038 | 2020-11-03 | 2020-11-28 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 47 | 11 | 21 | 36 | 76 | 21 | 0 | 28 | 934 | 6397 | 52309 | 15 | 56 | 253
KNKT1A | KN | KT1A | T943038 | 0 | KNKT1A | HYUNDAI | 2021-12-18 | 2022-01-10 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 48 | 15 | 2 | 32 | 86 | 5 | 0 | 28 | 953 | 3697 | 43662 | 14 | 68 | 235 | 153 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 82 | Cold standby |  | KN | KT1A | KNKT1A | HYUNDAI | T943038 | 2021-12-18 | 2022-01-10 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 48 | 15 | 2 | 32 | 86 | 5 | 0 | 28 | 953 | 3697 | 43662 | 14 | 68 | 235 | Cold standby
KNKT1A | KN | KT1A | T943038 | 0 | KNKT1A | HYUNDAI | 2022-12-03 | 2023-01-13 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 32 | 4 | 2 | 32 | 83 | 5 | 0 | 14 | 795 | 4060 | 41870 | 13 | 60 | 209 | 136 | 209 | 209 | 1 | raw_available | 73 |  |  | KN | KT1A | KNKT1A | HYUNDAI | T943038 | 2022-12-03 | 2023-01-13 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 32 | 4 | 2 | 32 | 83 | 5 | 0 | 14 | 795 | 4060 | 41870 | 13 | 60 | 209
KNKT1A | KN | KT1A | T943038 | 0 | KNKT1A | HYUNDAI | 2023-11-09 | 2024-01-23 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 30 | 11 | 7 | 50 | 112 | 9 | 0 | 21 | 790 | 5840 | 45376 | 13 | 69 | 281 | 199 | 281 | 281 | 1 | raw_available | 82 |  |  | KN | KT1A | KNKT1A | HYUNDAI | T943038 | 2023-11-09 | 2024-01-23 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 30 | 11 | 7 | 50 | 112 | 9 | 0 | 21 | 790 | 5840 | 45376 | 13 | 69 | 281
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2019-04-01 | 2019-07-05 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 46 | 21 | 10 | 65 | 102 | 1 | 0 | 152 | 1986 | 10443 | 46051 | 0 | 54 | 384 | 330 | 384 | 384 | 1 | raw_available | 54 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2019-04-01 | 2019-07-05 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 46 | 21 | 10 | 65 | 102 | 1 | 0 | 152 | 1986 | 10443 | 46051 | 0 | 54 | 384 | -
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2019-05-26 | 2019-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 44 | 24 | 7 | 64 | 108 | 0 | 0 | 137 | 2569 | 10840 | 42950 | 0 | 29 | 345 | 316 | 345 | 345 | 1 | raw_available | 29 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2019-05-26 | 2019-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 44 | 24 | 7 | 64 | 108 | 0 | 0 | 137 | 2569 | 10840 | 42950 | 0 | 29 | 345 | -
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2019-11-10 | 2019-12-23 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 41 | 14 | 12 | 74 | 141 | 0 | 0 | 155 | 2720 | 12720 | 50470 | 0 | 96 | 478 | 382 | 478 | 478 | 1 | raw_available | 96 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2019-11-10 | 2019-12-23 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 41 | 14 | 12 | 74 | 141 | 0 | 0 | 155 | 2720 | 12720 | 50470 | 0 | 96 | 478 | -
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2020-05-09 | 2020-05-31 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 57 | 24 | 15 | 102 | 174 | 0 | 0 | 122 | 1662 | 13247 | 52148 | 26 | 114 | 553 | 413 | 553 | 553 | 1 | raw_available | 140 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2020-05-09 | 2020-05-31 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 57 | 24 | 15 | 102 | 174 | 0 | 0 | 122 | 1662 | 13247 | 52148 | 26 | 114 | 553
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2020-11-03 | 2020-11-28 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 38 | 14 | 31 | 55 | 199 | 0 | 0 | 135 | 1734 | 16213 | 51682 | 0 | 81 | 501 | 420 | 501 | 501 | 1 | raw_available | 81 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2020-11-03 | 2020-11-28 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 38 | 14 | 31 | 55 | 199 | 0 | 0 | 135 | 1734 | 16213 | 51682 | 0 | 81 | 501
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2021-05-18 | 2021-07-24 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 43 | 15 | 8 | 66 | 126 | 0 | 0 | 144 | 2518 | 6255 | 38533 | 0 | 34 | 378 | 344 | 378 | 378 | 1 | raw_available | 34 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2021-05-18 | 2021-07-24 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 43 | 15 | 8 | 66 | 126 | 0 | 0 | 144 | 2518 | 6255 | 38533 | 0 | 34 | 378
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2021-12-18 | 2022-01-10 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 48 | 9 | 5 | 66 | 120 | 0 | 0 | 138 | 3217 | 4372 | 43258 | 0 | 87 | 416 | 329 | 416 | 416 | 1 | raw_available | 87 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2021-12-18 | 2022-01-10 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 48 | 9 | 5 | 66 | 120 | 0 | 0 | 138 | 3217 | 4372 | 43258 | 0 | 87 | 416
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 47 | 9 | 7 | 41 | 132 | 2 | 0 | 152 | 3909 | 2494 | 32105 | 0 | 34 | 368 | 334 | 368 | 368 | 1 | raw_available | 34 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 47 | 9 | 7 | 41 | 132 | 2 | 0 | 152 | 3909 | 2494 | 32105 | 0 | 34 | 368
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2022-12-02 | 2023-01-13 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 50 | 12 | 18 | 85 | 143 | 2 | 0 | 164 | 3166 | 10473 | 49749 | 4 | 76 | 492 | 412 | 492 | 492 | 1 | raw_available | 80 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2022-12-02 | 2023-01-13 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 50 | 12 | 18 | 85 | 143 | 2 | 0 | 164 | 3166 | 10473 | 49749 | 4 | 76 | 492
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2023-04-30 | 2023-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 54 | 8 | 5 | 93 | 135 | 0 | 0 | 165 | 3224 | 3180 | 42450 | 4 | 91 | 493 | 398 | 493 | 493 | 1 | raw_available | 95 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2023-04-30 | 2023-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 54 | 8 | 5 | 93 | 135 | 0 | 0 | 165 | 3224 | 3180 | 42450 | 4 | 91 | 493
KNKT2A | KN | KT2A | 5BK010701 | 0 | KNKT2A | OSAKA | 2023-12-09 | 2024-01-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 48 | 13 | 16 | 78 | 171 | 3 | 0 | 162 | 3832 | 11169 | 47990 | 5 | 71 | 506 | 430 | 506 | 506 | 1 | raw_available | 76 |  |  | KN | KT2A | KNKT2A | OSAKA | 5BK010701 | 2023-12-09 | 2024-01-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 48 | 13 | 16 | 78 | 171 | 3 | 0 | 162 | 3832 | 11169 | 47990 | 5 | 71 | 506
KNKT3A | KN | KT3A | 8T9791T1 | 0 | KNKT3A | MEIDEN | 2019-04-01 | 2019-08-26 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 57 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1460 | 9172 | 44542 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KN | KT3A | KNKT3A | MEIDEN | 8T9791T1 | 2019-04-01 | 2019-08-26 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 57 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1460 | 9172 | 44542 | 0 | 0 | 120 | -
KNKT3A | KN | KT3A | 8T9791T1 | 0 | KNKT3A | MEIDEN | 2019-11-10 | 2019-12-26 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 30 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 736 | 1503 | 20750 | 67380 | 0 | 0 | 766 | 766 | 766 | 766 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KN | KT3A | KNKT3A | MEIDEN | 8T9791T1 | 2019-11-10 | 2019-12-26 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 30 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 736 | 1503 | 20750 | 67380 | 0 | 0 | 766 | -
KNKT3A | KN | KT3A | 8T9791T1 | 0 | KNKT3A | MEIDEN | 2020-11-03 | 2020-11-28 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 48 | 14 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 764 | 1778 | 10426 | 43109 | 1 | 1 | 805 | 803 | 805 | 805 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KN | KT3A | KNKT3A | MEIDEN | 8T9791T1 | 2020-11-03 | 2020-11-28 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 48 | 14 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 764 | 1778 | 10426 | 43109 | 1 | 1 | 805
KNKT3A | KN | KT3A | 8T9791T1 | 0 | KNKT3A | MEIDEN | 2021-12-18 | 2022-01-10 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 44 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 997 | 3425 | 9516 | 72728 | 0 | 2 | 1015 | 1013 | 1015 | 1015 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KN | KT3A | KNKT3A | MEIDEN | 8T9791T1 | 2021-12-18 | 2022-01-10 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 44 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 997 | 3425 | 9516 | 72728 | 0 | 2 | 1015
KNKT3A | KN | KT3A | 8T9791T1 | 0 | KNKT3A | MEIDEN | 2022-12-02 | 2023-01-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 60 | 10 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1199 | 3699 | 9210 | 67450 | 4 | 1 | 1219 | 1214 | 1219 | 1219 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KN | KT3A | KNKT3A | MEIDEN | 8T9791T1 | 2022-12-02 | 2023-01-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 60 | 10 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1199 | 3699 | 9210 | 67450 | 4 | 1 | 1219
KNKT3A | KN | KT3A | 8T9791T1 | 0 | KNKT3A | MEIDEN | 2023-04-27 | 2023-05-19 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 38 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 930 | 2890 | 12225 | 63426 | 5 | 1 | 949 | 943 | 949 | 949 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KN | KT3A | KNKT3A | MEIDEN | 8T9791T1 | 2023-04-27 | 2023-05-19 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 38 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 930 | 2890 | 12225 | 63426 | 5 | 1 | 949
KNKT3A | KN | KT3A | 8T9791T1 | 0 | KNKT3A | MEIDEN | 2023-11-09 | 2024-01-25 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 58 | 11 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1353 | 3741 | 15163 | 77975 | 1 | 2 | 1386 | 1383 | 1386 | 1386 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KN | KT3A | KNKT3A | MEIDEN | 8T9791T1 | 2023-11-09 | 2024-01-25 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 58 | 11 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1353 | 3741 | 15163 | 77975 | 1 | 2 | 1386
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2019-04-01 | 2019-07-05 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 51 | 25 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 320 | 1718 | 10804 | 46400 | 1 | 2 | 340 | 337 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2019-04-01 | 2019-07-05 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 51 | 25 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 320 | 1718 | 10804 | 46400 | 1 | 2 | 340 | -
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2019-05-26 | 2019-07-25 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 51 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 2253 | 11946 | 35185 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321 | 321 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2019-05-26 | 2019-07-25 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 51 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 2253 | 11946 | 35185 | 0 | 0 | 321 | -
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2019-11-10 | 2019-12-22 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 46 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2987 | 9580 | 38350 | 0 | 0 | 498 | 498 | 498 | 498 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2019-11-10 | 2019-12-22 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 46 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2987 | 9580 | 38350 | 0 | 0 | 498 | -
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2020-05-09 | 2020-05-31 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 62 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 395 | 1611 | 9021 | 37549 | 2 | 3 | 420 | 415 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2020-05-09 | 2020-05-31 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 62 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 395 | 1611 | 9021 | 37549 | 2 | 3 | 420
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2020-11-03 | 2020-11-28 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 38 | 17 | 23 | 24 | 3 | 0 | 0 | 407 | 1798 | 8024 | 50367 | 0 | 4 | 461 | 457 | 461 | 461 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2020-11-03 | 2020-11-28 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 38 | 17 | 23 | 24 | 3 | 0 | 0 | 407 | 1798 | 8024 | 50367 | 0 | 4 | 461
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2021-05-18 | 2021-07-24 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 47 | 17 | 43 | 21 | 3 | 4 | 0 | 526 | 2679 | 12011 | 61200 | 8 | 4 | 609 | 597 | 609 | 609 | 1 | raw_available | 12 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2021-05-18 | 2021-07-24 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 47 | 17 | 43 | 21 | 3 | 4 | 0 | 526 | 2679 | 12011 | 61200 | 8 | 4 | 609
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2021-11-18 | 2022-01-10 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 57 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 551 | 3593 | 6664 | 41087 | 0 | 3 | 564 | 561 | 564 | 564 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2021-11-18 | 2022-01-10 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 57 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 551 | 3593 | 6664 | 41087 | 0 | 3 | 564
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 49 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 591 | 3594 | 7304 | 33747 | 0 | 0 | 613 | 613 | 613 | 613 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 49 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 591 | 3594 | 7304 | 33747 | 0 | 0 | 613
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2022-12-03 | 2023-01-08 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 52 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 592 | 3575 | 10296 | 32601 | 0 | 0 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2022-12-03 | 2023-01-08 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 52 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 592 | 3575 | 10296 | 32601 | 0 | 0 | 610
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2023-04-30 | 2023-05-15 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 54 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1745 | 9140 | 27770 | 1 | 2 | 51 | 48 | 51 | 51 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2023-04-30 | 2023-05-15 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 54 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1745 | 9140 | 27770 | 1 | 2 | 51
KNKT4A | KN | KT4A | 88900013 | 0 | KNKT4A | TOSHIBA | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 50 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 210 | 2558 | 10066 | 30438 | 1 | 3 | 227 | 223 | 227 | 227 | 1 | raw_available | 4 |  |  | KN | KT4A | KNKT4A | TOSHIBA | 88900013 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2002 | 100 | 230/121/33 | 50 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 210 | 2558 | 10066 | 30438 | 1 | 3 | 227
KPKT1A | KP | KT1A | 8N5451T3 | 0 | KPKT1A | MEIDENSHA | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 12 | 7 | 0 | 15 | 4 | 0 | 875 | 2800 | 10461 | 41192 | 0 | 0 | 901 | 901 | 901 | 901 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KP | KT1A | KPKT1A | MEIDENSHA | 8N5451T3 | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 12 | 7 | 0 | 15 | 4 | 0 | 875 | 2800 | 10461 | 41192 | 0 | 0 | 901 | -
KPKT1A | KP | KT1A | 8N5451T3 | 0 | KPKT1A | MEIDENSHA | 2020-03-21 | 2020-04-05 | 2012 | 50 | 115/22 | 58.5 | 12 | 63 | 7 | 2 | 5 | 0 | 731 | 1426 | 12241 | 76965 | 1 | 1 | 810 | 808 | 810 | 810 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KP | KT1A | KPKT1A | MEIDENSHA | 8N5451T3 | 2020-03-21 | 2020-04-05 | 2012 | 50 | 115/22 |  | 12 | 63 | 7 | 2 | 5 | 0 | 731 | 1426 | 12241 | 76965 | 1 | 1 | 810
KPKT1A | KP | KT1A | 8N5451T3 | 0 | KPKT1A | MEIDENSHA | 2021-03-13 | 2021-06-08 | 2012 | 50 | 115/22 | 58.5 | 14 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 652 | 1265 | 11517 | 55087 | 0 | 1 | 689 | 688 | 689 | 689 | 1 | raw_available | 1 |  |  | KP | KT1A | KPKT1A | MEIDENSHA | 8N5451T3 | 2021-03-13 | 2021-06-08 | 2012 | 50 | 115/22 |  | 14 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 652 | 1265 | 11517 | 55087 | 0 | 1 | 689
KPKT1A | KP | KT1A | 8N5451T3 | 0 | KPKT1A | MEIDENSHA | 2022-04-28 | 2022-05-13 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 686 | 1514 | 18452 | 68867 | 0 | 2 | 695 | 693 | 695 | 695 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KP | KT1A | KPKT1A | MEIDENSHA | 8N5451T3 | 2022-04-28 | 2022-05-13 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 686 | 1514 | 18452 | 68867 | 0 | 2 | 695
KPKT1A | KP | KT1A | 8N5451T3 | 0 | KPKT1A | MEIDENSHA | 2023-04-27 | 2023-05-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 57 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 715 | 2084 | 18816 | 84032 | 0 | 2 | 728 | 726 | 728 | 728 | 1 | raw_available | 2 |  |  | KP | KT1A | KPKT1A | MEIDENSHA | 8N5451T3 | 2023-04-27 | 2023-05-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 57 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 715 | 2084 | 18816 | 84032 | 0 | 2 | 728
KPKT1A | KP | KT1A | 8N5451T3 | 0 | KPKT1A | MEIDENSHA | 2024-05-12 | 2024-05-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 4 | 13 | 14 | 43 | 0 | 1334 | 3385 | 13561 | 82156 | 3 | 5 | 1416 | 1408 | 1416 | 1416 | 1 | raw_available | 8 |  |  | KP | KT1A | KPKT1A | MEIDENSHA | 8N5451T3 | 2024-05-12 | 2024-05-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 4 | 13 | 14 | 43 | 0 | 1334 | 3385 | 13561 | 82156 | 3 | 5 | 1416
KPKT2A | KP | KT2A | 8N5449T2 | 0 | KPKT2A | MEIDENSHA | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2012 | 50 | 115/22 | 55 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1068 | 2958 | 10848 | 51862 | 0 | 0 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KP | KT2A | KPKT2A | MEIDENSHA | 8N5449T2 | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2012 | 50 | 115/22 | 55 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1068 | 2958 | 10848 | 51862 | 0 | 0 | 1082 | -
KPKT2A | KP | KT2A | 8N5449T2 | 0 | KPKT2A | MEIDENSHA | 2020-03-21 | 2020-04-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 54 | 12 | 36 | 5 | 2 | 5 | 0 | 715 | 1277 | 13054 | 71682 | 2 | 4 | 769 | 763 | 769 | 769 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KP | KT2A | KPKT2A | MEIDENSHA | 8N5449T2 | 2020-03-21 | 2020-04-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 54 | 12 | 36 | 5 | 2 | 5 | 0 | 715 | 1277 | 13054 | 71682 | 2 | 4 | 769
KPKT2A | KP | KT2A | 8N5449T2 | 0 | KPKT2A | MEIDENSHA | 2021-03-13 | 2021-06-08 | 2012 | 50 | 115/22 | 55 | 18 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 649 | 1275 | 10285 | 56741 | 0 | 3 | 697 | 694 | 697 | 697 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KP | KT2A | KPKT2A | MEIDENSHA | 8N5449T2 | 2021-03-13 | 2021-06-08 | 2012 | 50 | 115/22 |  | 18 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 649 | 1275 | 10285 | 56741 | 0 | 3 | 697
KPKT2A | KP | KT2A | 8N5449T2 | 0 | KPKT2A | MEIDENSHA | 2022-04-28 | 2022-05-13 | 2012 | 50 | 115/22 | 61 | 11 | 1 | 14 | 2 | 15 | 0 | 752 | 1871 | 19258 | 76153 | 0 | 5 | 789 | 784 | 789 | 789 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KP | KT2A | KPKT2A | MEIDENSHA | 8N5449T2 | 2022-04-28 | 2022-05-13 | 2012 | 50 | 115/22 | 61 | 11 | 1 | 14 | 2 | 15 | 0 | 752 | 1871 | 19258 | 76153 | 0 | 5 | 789
KPKT2A | KP | KT2A | 8N5449T2 | 0 | KPKT2A | MEIDENSHA | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 2012 | 50 | 115/22 | 59 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 771 | 2230 | 10601 | 77523 | 0 | 5 | 795 | 790 | 795 | 795 | 1 | raw_available | 5 |  |  | KP | KT2A | KPKT2A | MEIDENSHA | 8N5449T2 | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 2012 | 50 | 115/22 | 59 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 771 | 2230 | 10601 | 77523 | 0 | 5 | 795
KPKT2A | KP | KT2A | 8N5449T2 | 0 | KPKT2A | MEIDENSHA | 2024-05-12 | 2024-05-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 9 | 3 | 13 | 19 | 49 | 0 | 1575 | 3746 | 14828 | 80302 | 3 | 10 | 1672 | 1659 | 1672 | 1672 | 1 | raw_available | 13 |  |  | KP | KT2A | KPKT2A | MEIDENSHA | 8N5449T2 | 2024-05-12 | 2024-05-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 9 | 3 | 13 | 19 | 49 | 0 | 1575 | 3746 | 14828 | 80302 | 3 | 10 | 1672
KSKT1A | KS | KT1A | EDP011305 | 0 | KSKT1A | EKARAT | 2019-02-07 | 2019-03-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 46 | 25 | 53 | 19 | 0 | 9 | 0 | 804 | 2645 | 6441 | 47051 | 0 | 0 | 885 | 885 | 885 | 885 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KS | KT1A | KSKT1A | EKARAT | EDP011305 | 2019-02-07 | 2019-03-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 46 | 25 | 53 | 19 | 0 | 9 | 0 | 804 | 2645 | 6441 | 47051 | 0 | 0 | 885 | -
KSKT1A | KS | KT1A | EDP011305 | 0 | KSKT1A | EKARAT | 2021-02-21 | 2021-04-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 6500 | 50000 | 0 | 0 | 832 | 832 | 832 | 832 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KS | KT1A | KSKT1A | EKARAT | EDP011305 | 2021-02-21 | 2021-04-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 6500 | 50000 | 0 | 0 | 832
KSKT1A | KS | KT1A | EDP011305 | 0 | KSKT1A | EKARAT | 2022-02-06 | 2022-03-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 9 | 31 | 0 | 8 | 9 | 0 | 940 | 3529 | 7586 | 56355 | 0 | 0 | 988 | 988 | 988 | 988 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KS | KT1A | KSKT1A | EKARAT | EDP011305 | 2022-02-06 | 2022-03-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 9 | 31 | 0 | 8 | 9 | 0 | 940 | 3529 | 7586 | 56355 | 0 | 0 | 988
KSKT1A | KS | KT1A | EDP011305 | 0 | KSKT1A | EKARAT | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 6 | 17 | 10 | 5 | 7 | 0 | 975 | 3568 | 6173 | 68652 | 2 | 8 | 1024 | 1014 | 1024 | 1024 | 1 | raw_available | 10 |  |  | KS | KT1A | KSKT1A | EKARAT | EDP011305 | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 6 | 17 | 10 | 5 | 7 | 0 | 975 | 3568 | 6173 | 68652 | 2 | 8 | 1024
KSKT1A | KS | KT1A | EDP011305 | 0 | KSKT1A | EKARAT | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 11 | 24 | 11 | 6 | 14 | 0 | 1289 | 4392 | 9579 | 66799 | 9 | 12 | 1365 | 1344 | 1365 | 1365 | 1 | raw_available | 21 |  |  | KS | KT1A | KSKT1A | EKARAT | EDP011305 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 11 | 24 | 11 | 6 | 14 | 0 | 1289 | 4392 | 9579 | 66799 | 9 | 12 | 1365
KSKT2A | KS | KT2A | EDP011306 | 0 | KSKT2A | EKARAT | 2019-02-07 | 2019-03-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 46 | 15 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1272 | 8010 | 50681 | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 | 467 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KS | KT2A | KSKT2A | EKARAT | EDP011306 | 2019-02-07 | 2019-03-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 46 | 15 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1272 | 8010 | 50681 | 0 | 0 | 467 | -
KSKT2A | KS | KT2A | EDP011306 | 0 | KSKT2A | EKARAT | 2021-02-21 | 2021-04-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 8660 | 53000 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328 | 328 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KS | KT2A | KSKT2A | EKARAT | EDP011306 | 2021-02-21 | 2021-04-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 8660 | 53000 | 0 | 0 | 328
KSKT2A | KS | KT2A | EDP011306 | 0 | KSKT2A | EKARAT | 2022-02-06 | 2022-03-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 11 | 26 | 0 | 11 | 12 | 0 | 638 | 2603 | 9199 | 53713 | 0 | 0 | 687 | 687 | 687 | 687 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KS | KT2A | KSKT2A | EKARAT | EDP011306 | 2022-02-06 | 2022-03-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 11 | 26 | 0 | 11 | 12 | 0 | 638 | 2603 | 9199 | 53713 | 0 | 0 | 687
KSKT2A | KS | KT2A | EDP011306 | 0 | KSKT2A | EKARAT | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 7 | 29 | 12 | 2 | 11 | 0 | 1387 | 3755 | 6923 | 60212 | 4 | 3 | 1448 | 1441 | 1448 | 1448 | 1 | raw_available | 7 | เนื่องจากมี Oil Flow relay ของห้อง OLTC ทำงาน |  | KS | KT2A | KSKT2A | EKARAT | EDP011306 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 7 | 29 | 12 | 2 | 11 | 0 | 1387 | 3755 | 6923 | 60212 | 4 | 3 | 1448 | เนื่องจากมี Oil Flow relay ของห้อง OLTC ทำงาน
KSKT2A | KS | KT2A | EDP011306 | 0 | KSKT2A | EKARAT | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 9 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 794 | 3120 | 4541 | 66715 | 2 | 1 | 831 | 828 | 831 | 831 | 1 | raw_available | 3 |  |  | KS | KT2A | KSKT2A | EKARAT | EDP011306 | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 9 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 794 | 3120 | 4541 | 66715 | 2 | 1 | 831
KSKT2A | KS | KT2A | EDP011306 | 0 | KSKT2A | EKARAT | 2024-02-09 | 2024-02-24 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 9 | 22 | 8 | 7 | 17 | 0 | 1431 | 4228 | 11529 | 69504 | 7 | 13 | 1505 | 1485 | 1505 | 1505 | 1 | raw_available | 20 |  |  | KS | KT2A | KSKT2A | EKARAT | EDP011306 | 2024-02-09 | 2024-02-24 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 9 | 22 | 8 | 7 | 17 | 0 | 1431 | 4228 | 11529 | 69504 | 7 | 13 | 1505
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2019-03-13 | 2019-04-08 | 1993 | 25 | 115/22 | 50 | 12 | 28 | 7 | 14 | 7 | 1 | 131 | 811 | 8118 | 46086 | 4 | 7 | 199 | 188 | 199 | 199 | 1 | raw_available | 11 |  |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2019-03-13 | 2019-04-08 | 1993 | 25 | 115/22 | 50 | 12 | 28 | 7 | 14 | 7 | 1 | 131 | 811 | 8118 | 46086 | 4 | 7 | 199 | -
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2020-03-14 | 2020-03-29 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 9 | 36 | 36 | 33 | 9 | 0 | 244 | 1136 | 4523 | 37377 | 0 | 0 | 358 | 358 | 358 | 358 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2020-03-14 | 2020-03-29 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 9 | 36 | 36 | 33 | 9 | 0 | 244 | 1136 | 4523 | 37377 | 0 | 0 | 358
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2021-01-29 | 2021-04-23 | 1993 | 25 | 115/22 | 38 | 32 | 36 | 28 | 40 | 8 | 0 | 150 | 812 | 16881 | 42114 | 12 | 34 | 308 | 262 | 308 | 308 | 1 | raw_available | 46 |  |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2021-01-29 | 2021-04-23 | 1993 | 25 | 115/22 | 38 | 32 | 36 | 28 | 40 | 8 | 0 | 150 | 812 | 16881 | 42114 | 12 | 34 | 308
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2022-02-17 | 2022-03-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 23 | 48 | 46 | 61 | 4 | 0 | 170 | 1444 | 14095 | 57341 | 10 | 43 | 382 | 329 | 382 | 382 | 1 | raw_available | 53 |  |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2022-02-17 | 2022-03-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 23 | 48 | 46 | 61 | 4 | 0 | 170 | 1444 | 14095 | 57341 | 10 | 43 | 382
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 10 | 148 | 92 | 72 | 50 | 27 | 291 | 1588 | 7949 | 40744 | 5 | 14 | 699 | 680 | 699 | 699 | 1 | raw_available | 19 | หลัง Bushing Phase A ระเบิด |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 10 | 148 | 92 | 72 | 50 | 27 | 291 | 1588 | 7949 | 40744 | 5 | 14 | 699 | หลัง Bushing Phase A ระเบิด
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 9 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 34 | 281 | 5784 | 24443 | 5 | 9 | 78 | 64 | 78 | 78 | 1 | raw_available | 14 | หลังเปลี่ยน BUSHING 1 เดือน |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 9 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 34 | 281 | 5784 | 24443 | 5 | 9 | 78 | หลังเปลี่ยน BUSHING 1 เดือน
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 1993 | 25 | 115/22 | 53 | 8 | 24 | 18 | 12 | 5 | 0 | 108 | 857 | 4880 | 18279 | 3 | 11 | 181 | 167 | 181 | 181 | 1 | raw_available | 14 |  |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 1993 | 25 | 115/22 | 53 | 8 | 24 | 18 | 12 | 5 | 0 | 108 | 857 | 4880 | 18279 | 3 | 11 | 181
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 10 | 133 | 76 | 23 | 47 | 98 | 186 | 1038 | 9731 | 34141 | 22 | 12 | 597 | 563 | 597 | 597 | 1 | raw_available | 34 | หลัง TRIP เมื่อวันที่ 10/12/52 (15.30) |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 10 | 133 | 76 | 23 | 47 | 98 | 186 | 1038 | 9731 | 34141 | 22 | 12 | 597 | หลัง TRIP เมื่อวันที่ 10/12/52 (15.30)
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2023-12-15 | 2023-12-17 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 8 | 173 | 132 | 38 | 78 | 153 | 205 | 1222 | 6796 | 23818 | 24 | 19 | 822 | 779 | 822 | 822 | 1 | raw_available | 43 | หลัง TRIP เมื่อวันที่ 10/12/52 (15.30 น.) |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2023-12-15 | 2023-12-17 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 8 | 173 | 132 | 38 | 78 | 153 | 205 | 1222 | 6796 | 23818 | 24 | 19 | 822 | หลัง TRIP เมื่อวันที่ 10/12/52 (15.30 น.)
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 8 | 21 | 11 | 9 | 14 | 24 | 26 | 429 | 8843 | 27425 | 9 | 8 | 122 | 105 | 122 | 122 | 1 | raw_available | 17 | ทดสอบหลังทำการ Hot Oil Purify |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 8 | 21 | 11 | 9 | 14 | 24 | 26 | 429 | 8843 | 27425 | 9 | 8 | 122 | ทดสอบหลังทำการ Hot Oil Purify
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 1993 | 25 | 115/22 | 50 | 12 | 16 | 16 | 10 | 15 | 21 | 37 | 669 | 20054 | 49554 | 11 | 7 | 133 | 115 | 133 | 133 | 1 | raw_available | 18 | ทดสอบหลังนำเข้าใช้งาน 24 ชั่วโมง(เปลี่ยน BUSHING ใหม่) |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 1993 | 25 | 115/22 | 50 | 12 | 16 | 16 | 10 | 15 | 21 | 37 | 669 | 20054 | 49554 | 11 | 7 | 133 | ทดสอบหลังนำเข้าใช้งาน 24 ชั่วโมง(เปลี่ยน BUSHING ใหม่)
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 1993 | 25 | 115/22 | 30 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 96 | 2768 | 10776 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | raw_available | 0 | ก่อนนำเข้าใช้งาน หลังเปลี่ยน Bushing phase B และ C (ทำน้ำมันใหม่) |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 1993 | 25 | 115/22 | 30 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 96 | 2768 | 10776 | 0 | 0 | 21 | ก่อนนำเข้าใช้งาน หลังเปลี่ยน Bushing phase B และ C (ทำน้ำมันใหม่)
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2024-01-19 | 2024-01-27 | 1993 | 25 | 115/22 | 46 | 8 | 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 157 | 5214 | 15216 | 0 | 5 | 62 | 57 | 62 | 62 | 1 | raw_available | 5 | หลังสับจ่าย Load เมิ่อวันที่ 15/01/53 |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2024-01-19 | 2024-01-27 | 1993 | 25 | 115/22 | 46 | 8 | 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 157 | 5214 | 15216 | 0 | 5 | 62 | หลังสับจ่าย Load เมิ่อวันที่ 15/01/53
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2024-01-28 | 2024-02-09 | 1993 | 25 | 115/22 | 25 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 315 | 18235 | 50854 | 1 | 1 | 45 | 43 | 45 | 45 | 1 | raw_available | 2 | ทดสอบหลังจากการแก้ไข BUSHING H2 ร้อนผิดปกติ |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2024-01-28 | 2024-02-09 | 1993 | 25 | 115/22 | 25 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 315 | 18235 | 50854 | 1 | 1 | 45 | ทดสอบหลังจากการแก้ไข BUSHING H2 ร้อนผิดปกติ
KTLKT1A | KTL | KT1A | 60539-003 | 0 | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 2024-02-16 | 2024-03-18 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 53 | 521 | 7476 | 23967 | 1 | 6 | 72 | 65 | 72 | 72 | 1 | raw_available | 7 |  |  | KTL | KT1A | KTLKT1A | VOLTA WERKE | 60539-003 | 2024-02-16 | 2024-03-18 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 53 | 521 | 7476 | 23967 | 1 | 6 | 72
KTLKT2A | KTL | KT2A | AG69095T431 | 0 | KTLKT2A | FUJI | 2019-03-13 | 2019-04-08 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 52 | 10 | 18 | 0 | 11 | 3 | 0 | 112 | 762 | 7531 | 30963 | 0 | 6 | 150 | 144 | 150 | 150 | 1 | raw_available | 6 |  |  | KTL | KT2A | KTLKT2A | FUJI | AG69095T431 | 2019-03-13 | 2019-04-08 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 52 | 10 | 18 | 0 | 11 | 3 | 0 | 112 | 762 | 7531 | 30963 | 0 | 6 | 150 | -
KTLKT2A | KTL | KT2A | AG69095T431 | 0 | KTLKT2A | FUJI | 2020-03-14 | 2020-03-29 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 47 | 11 | 37 | 11 | 29 | 0 | 0 | 120 | 812 | 3178 | 23009 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 1 | raw_available | 0 |  |  | KTL | KT2A | KTLKT2A | FUJI | AG69095T431 | 2020-03-14 | 2020-03-29 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 47 | 11 | 37 | 11 | 29 | 0 | 0 | 120 | 812 | 3178 | 23009 | 0 | 0 | 197
KTLKT2A | KTL | KT2A | AG69095T431 | 0 | KTLKT2A | FUJI | 2021-01-29 | 2021-04-20 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 40 | 49 | 33 | 5 | 16 | 0 | 0 | 119 | 818 | 7385 | 37012 | 0 | 13 | 186 | 173 | 186 | 186 | 1 | raw_available | 13 |  |  | KTL | KT2A | KTLKT2A | FUJI | AG69095T431 | 2021-01-29 | 2021-04-20 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 40 | 49 | 33 | 5 | 16 | 0 | 0 | 119 | 818 | 7385 | 37012 | 0 | 13 | 186
KTLKT2A | KTL | KT2A | AG69095T431 | 0 | KTLKT2A | FUJI | 2022-02-17 | 2022-03-26 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 49 | 7 | 40 | 19 | 47 | 1 | 0 | 78 | 1198 | 5856 | 41763 | 10 | 30 | 225 | 185 | 225 | 225 | 1 | raw_available | 40 |  |  | KTL | KT2A | KTLKT2A | FUJI | AG69095T431 | 2022-02-17 | 2022-03-26 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 49 | 7 | 40 | 19 | 47 | 1 | 0 | 78 | 1198 | 5856 | 41763 | 10 | 30 | 225
KTLKT2A | KTL | KT2A | AG69095T431 | 0 | KTLKT2A | FUJI | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 56 | 10 | 31 | 26 | 53 | 6 | 0 | 113 | 1147 | 9299 | 31295 | 4 | 15 | 248 | 229 | 248 | 248 | 1 | raw_available | 19 |  |  | KTL | KT2A | KTLKT2A | FUJI | AG69095T431 | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 56 | 10 | 31 | 26 | 53 | 6 | 0 | 113 | 1147 | 9299 | 31295 | 4 | 15 | 248
KTLKT2A | KTL | KT2A | AG69095T431 | 0 | KTLKT2A | FUJI | 2024-02-16 | 2024-03-18 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 60 | 5 | 35 | 32 | 91 | 8 | 0 | 133 | 1579 | 6885 | 40347 | 4 | 35 | 338 | 299 | 338 | 338 | 1 | raw_available | 39 |  |  | KTL | KT2A | KTLKT2A | FUJI | AG69095T431 | 2024-02-16 | 2024-03-18 | 1998 | 25 | 115/22/11 | 60 | 5 | 35 | 32 | 91 | 8 | 0 | 133 | 1579 | 6885 | 40347 | 4 | 35 | 338
LB1KT1A | LB1 | KT1A | 8N5446T4 | 0 | LB1KT1A | MEIDEN | 2019-10-13 | 2019-11-14 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 58 | 14 | 12 | 5 | 10 | 13 | 0 | 723 | 2422 | 12771 | 47736 | 0 | 0 | 763 | 763 | 763 | 763 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LB1 | KT1A | LB1KT1A | MEIDEN | 8N5446T4 | 2019-10-13 | 2019-11-14 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 58 | -14 | 12 | 5 | 10 | 13 | 0 | 723 | 2422 | 12771 | 47736 | 0 | 0 | 763 | -
LB1KT1A | LB1 | KT1A | 8N5446T4 | 0 | LB1KT1A | MEIDEN | 2022-04-08 | 2022-04-22 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 57 | 17 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 533 | 4266 | 4981 | 79444 | 4 | 4 | 562 | 554 | 562 | 562 | 1 | raw_available | 8 |  |  | LB1 | KT1A | LB1KT1A | MEIDEN | 8N5446T4 | 2022-04-08 | 2022-04-22 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 57 | 17 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 533 | 4266 | 4981 | 79444 | 4 | 4 | 562
LB1KT1A | LB1 | KT1A | 8N5446T4 | 0 | LB1KT1A | MEIDEN | 2022-10-15 | 2022-11-03 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 61 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 671 | 3518 | 20040 | 64879 | 0 | 0 | 696 | 696 | 696 | 696 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LB1 | KT1A | LB1KT1A | MEIDEN | 8N5446T4 | 2022-10-15 | 2022-11-03 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 61 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 671 | 3518 | 20040 | 64879 | 0 | 0 | 696
LB1KT1A | LB1 | KT1A | 8N5446T4 | 0 | LB1KT1A | MEIDEN | 2023-06-24 | 2023-07-09 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 56 | 4 | 12 | 16 | 3 | 8 | 0 | 795 | 3521 | 21301 | 71179 | 6 | 9 | 849 | 834 | 849 | 849 | 1 | raw_available | 15 |  |  | LB1 | KT1A | LB1KT1A | MEIDEN | 8N5446T4 | 2023-06-24 | 2023-07-09 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 56 | 4 | 12 | 16 | 3 | 8 | 0 | 795 | 3521 | 21301 | 71179 | 6 | 9 | 849
LB1KT1A | LB1 | KT1A | 8N5446T4 | 0 | LB1KT1A | MEIDEN | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 58 | 11 | 5 | 17 | 5 | 15 | 0 | 1351 | 2590 | 16307 | 83545 | 4 | 12 | 1409 | 1393 | 1409 | 1409 | 1 | raw_available | 16 |  |  | LB1 | KT1A | LB1KT1A | MEIDEN | 8N5446T4 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 58 | 11 | 5 | 17 | 5 | 15 | 0 | 1351 | 2590 | 16307 | 83545 | 4 | 12 | 1409
LB1KT2A | LB1 | KT2A | 8N5449T1 | 0 | LB1KT2A | MEIDEN | 2019-10-13 | 2019-11-14 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 30 | 24 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 574 | 4284 | 9658 | 46637 | 0 | 0 | 596 | 596 | 596 | 596 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LB1 | KT2A | LB1KT2A | MEIDEN | 8N5449T1 | 2019-10-13 | 2019-11-14 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 30 | 24 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 574 | 4284 | 9658 | 46637 | 0 | 0 | 596 | -
LB1KT2A | LB1 | KT2A | 8N5449T1 | 0 | LB1KT2A | MEIDEN | 2022-04-08 | 2022-04-17 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 58 | 14 | 8 | 5 | 2 | 14 | 0 | 611 | 4697 | 14132 | 61569 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LB1 | KT2A | LB1KT2A | MEIDEN | 8N5449T1 | 2022-04-08 | 2022-04-17 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 58 | 14 | 8 | 5 | 2 | 14 | 0 | 611 | 4697 | 14132 | 61569 | 0 | 0 | 640
LB1KT2A | LB1 | KT2A | 8N5449T1 | 0 | LB1KT2A | MEIDEN | 2022-10-15 | 2022-11-03 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 57 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 0 | 592 | 3655 | 20590 | 64595 | 2 | 3 | 626 | 621 | 626 | 626 | 1 | raw_available | 5 |  |  | LB1 | KT2A | LB1KT2A | MEIDEN | 8N5449T1 | 2022-10-15 | 2022-11-03 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 57 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 0 | 592 | 3655 | 20590 | 64595 | 2 | 3 | 626
LB1KT2A | LB1 | KT2A | 8N5449T1 | 0 | LB1KT2A | MEIDEN | 2023-06-24 | 2023-07-09 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 53 | 6 | 11 | 23 | 3 | 9 | 0 | 740 | 3041 | 23134 | 71577 | 10 | 4 | 800 | 786 | 800 | 800 | 1 | raw_available | 14 |  |  | LB1 | KT2A | LB1KT2A | MEIDEN | 8N5449T1 | 2023-06-24 | 2023-07-09 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 53 | 6 | 11 | 23 | 3 | 9 | 0 | 740 | 3041 | 23134 | 71577 | 10 | 4 | 800
LB1KT2A | LB1 | KT2A | 8N5449T1 | 0 | LB1KT2A | MEIDEN | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 56 | 11 | 5 | 14 | 3 | 21 | 0 | 1121 | 3162 | 18535 | 88589 | 4 | 12 | 1180 | 1164 | 1180 | 1180 | 1 | raw_available | 16 |  |  | LB1 | KT2A | LB1KT2A | MEIDEN | 8N5449T1 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2013 | 50 | 115/69/22 | 56 | 11 | 5 | 14 | 3 | 21 | 0 | 1121 | 3162 | 18535 | 88589 | 4 | 12 | 1180
LB2KT1A | LB2 | KT1A | AN69003T5 | 0 | LB2KT1A | FUJI | 2019-10-13 | 2019-11-14 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 24 | 7 | 51 | 131 | 0 | 0 | 74 | 2781 | 5486 | 31968 | 0 | 50 | 313 | 263 | 313 | 313 | 1 | raw_available | 50 |  |  | LB2 | KT1A | LB2KT1A | FUJI | AN69003T5 | 2019-10-13 | 2019-11-14 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 24 | 7 | 51 | 131 | 0 | 0 | 74 | 2781 | 5486 | 31968 | 0 | 50 | 313 | -
LB2KT1A | LB2 | KT1A | AN69003T5 | 0 | LB2KT1A | FUJI | 2022-04-09 | 2022-05-06 | 1998 | 25 | 115/22 | 63 | 19 | 5 | 26 | 123 | 15 | 0 | 25 | 2116 | 8075 | 45706 | 5 | 80 | 279 | 194 | 279 | 279 | 1 | raw_available | 85 |  |  | LB2 | KT1A | LB2KT1A | FUJI | AN69003T5 | 2022-04-09 | 2022-05-06 | 1998 | 25 | 115/22 | 63 | 19 | 5 | 26 | 123 | 15 | 0 | 25 | 2116 | 8075 | 45706 | 5 | 80 | 279
LB2KT1A | LB2 | KT1A | AN69003T5 | 0 | LB2KT1A | FUJI | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 1998 | 25 | 115/22 | 64 | 22 | 8 | 19 | 155 | 2 | 0 | 36 | 2617 | 17401 | 42983 | 2 | 64 | 286 | 220 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 66 |  |  | LB2 | KT1A | LB2KT1A | FUJI | AN69003T5 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 1998 | 25 | 115/22 | 64 | 22 | 8 | 19 | 155 | 2 | 0 | 36 | 2617 | 17401 | 42983 | 2 | 64 | 286
LB2KT1A | LB2 | KT1A | AN69003T5 | 0 | LB2KT1A | FUJI | 2023-05-07 | 2023-05-21 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 15 | 2 | 39 | 150 | 1 | 0 | 29 | 2369 | 4470 | 39130 | 2 | 9 | 232 | 221 | 232 | 232 | 1 | raw_available | 11 |  |  | LB2 | KT1A | LB2KT1A | FUJI | AN69003T5 | 2023-05-07 | 2023-05-21 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 15 | 2 | 39 | 150 | 1 | 0 | 29 | 2369 | 4470 | 39130 | 2 | 9 | 232
LB2KT1A | LB2 | KT1A | AN69003T5 | 0 | LB2KT1A | FUJI | 2024-05-10 | 2024-05-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 64 | 13 | 13 | 70 | 227 | 25 | 0 | 65 | 3211 | 3773 | 37435 | 5 | 84 | 489 | 400 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 89 |  |  | LB2 | KT1A | LB2KT1A | FUJI | AN69003T5 | 2024-05-10 | 2024-05-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 64 | 13 | 13 | 70 | 227 | 25 | 0 | 65 | 3211 | 3773 | 37435 | 5 | 84 | 489
LB2KT2A | LB2 | KT2A | 8144902 | 0 | LB2KT2A | TAKAOKA | 2019-01-25 | 2019-02-07 | 1995 | 25 | 115/22 | 56 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 171 | 9426 | 37568 | 0 | 10 | 28 | 18 | 28 | 28 | 1 | raw_available | 10 | เปลี่ยน OLTC ใหม่เป็น SHANGHAI HUAMING POWER |  | LB2 | KT2A | LB2KT2A | TAKAOKA | 8144902 | 2019-01-25 | 2019-02-07 | 1995 | 25 | 115/22 | - | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 171 | 9426 | 37568 | 0 | 10 | 28 | เปลี่ยน OLTC ใหม่เป็น SHANGHAI HUAMING POWER
LB2KT2A | LB2 | KT2A | 8144902 | 0 | LB2KT2A | TAKAOKA | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 1995 | 25 | 115/22 | 44 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 260 | 13150 | 41025 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LB2 | KT2A | LB2KT2A | TAKAOKA | 8144902 | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 1995 | 25 | 115/22 | 44 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 260 | 13150 | 41025 | 0 | 0 | 74 | -
LB2KT2A | LB2 | KT2A | 8144902 | 0 | LB2KT2A | TAKAOKA | 2019-05-24 | 2019-06-22 | 1995 | 25 | 115/22 | 48 | 19 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 537 | 4997 | 24874 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LB2 | KT2A | LB2KT2A | TAKAOKA | 8144902 | 2019-05-24 | 2019-06-22 | 1995 | 25 | 115/22 | 48 | 19 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 537 | 4997 | 24874 | 0 | 0 | 34 | -
LB2KT2A | LB2 | KT2A | 8144902 | 0 | LB2KT2A | TAKAOKA | 2019-10-13 | 2019-11-14 | 1995 | 25 | 115/22 | 45 | 13 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 586 | 12274 | 41658 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LB2 | KT2A | LB2KT2A | TAKAOKA | 8144902 | 2019-10-13 | 2019-11-14 | 1995 | 25 | 115/22 | 45 | 13 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 586 | 12274 | 41658 | 0 | 0 | 39 | -
LB2KT2A | LB2 | KT2A | 8144902 | 0 | LB2KT2A | TAKAOKA | 2022-04-09 | 2022-05-06 | 1995 | 25 | 115/22 | 56 | 15 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 58 | 670 | 6375 | 35320 | 2 | 4 | 96 | 90 | 96 | 96 | 1 | raw_available | 6 |  |  | LB2 | KT2A | LB2KT2A | TAKAOKA | 8144902 | 2022-04-09 | 2022-05-06 | 1995 | 25 | 115/22 | 56 | 15 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 58 | 670 | 6375 | 35320 | 2 | 4 | 96
LB2KT2A | LB2 | KT2A | 8144902 | 0 | LB2KT2A | TAKAOKA | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 1995 | 25 | 115/22 | 56 | 14 | 126 | 29 | 14 | 3 | 0 | 74 | 864 | 6263 | 23370 | 0 | 6 | 252 | 246 | 252 | 252 | 1 | raw_available | 6 |  |  | LB2 | KT2A | LB2KT2A | TAKAOKA | 8144902 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 1995 | 25 | 115/22 | 56 | 14 | 126 | 29 | 14 | 3 | 0 | 74 | 864 | 6263 | 23370 | 0 | 6 | 252
LB2KT2A | LB2 | KT2A | 8144902 | 0 | LB2KT2A | TAKAOKA | 2023-05-07 | 2023-05-21 | 1995 | 25 | 115/22 | 62 | 17 | 101 | 15 | 12 | 1 | 0 | 62 | 776 | 4910 | 32830 | 2 | 7 | 200 | 191 | 200 | 200 | 1 | raw_available | 9 |  |  | LB2 | KT2A | LB2KT2A | TAKAOKA | 8144902 | 2023-05-07 | 2023-05-21 | 1995 | 25 | 115/22 | 62 | 17 | 101 | 15 | 12 | 1 | 0 | 62 | 776 | 4910 | 32830 | 2 | 7 | 200
LB2KT2A | LB2 | KT2A | 8144902 | 0 | LB2KT2A | TAKAOKA | 2024-05-10 | 2024-05-18 | 1995 | 25 | 115/22 | 57 | 10 | 105 | 17 | 18 | 13 | 0 | 175 | 1027 | 3275 | 21666 | 5 | 6 | 339 | 328 | 339 | 339 | 1 | raw_available | 11 |  |  | LB2 | KT2A | LB2KT2A | TAKAOKA | 8144902 | 2024-05-10 | 2024-05-18 | 1995 | 25 | 115/22 | 57 | 10 | 105 | 17 | 18 | 13 | 0 | 175 | 1027 | 3275 | 21666 | 5 | 6 | 339
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2019-03-30 | 2019-04-18 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 935 | 6354 | 6951 | 52326 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2019-03-30 | 2019-04-18 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 935 | 6354 | 6951 | 52326 | 0 | 0 | 960 | -
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2019-04-04 | 2019-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 40 | 8 | 704 | 174 | 12 | 219 | 586 | 0 | 0 | 7348 | 44065 | 54 | 0 | 1749 | 1695 | 1749 | 1749 | 1 | raw_available | 54 | Tx.trip Buchholz relay,transformer diff.relayมีน้ำมันไหลออกที่pressure relief device. |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2019-04-04 | 2019-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 40 | 8 | 704 | 174 | 12 | 219 | 586 | 0 | 0 | 7348 | 44065 | 54 | 0 | 1749 | Tx.trip Buchholz relay,transformer diff.relayมีน้ำมันไหลออกที่pressure relief device.
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2019-04-05 | 2019-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 40 | 8 | 302 | 76 | 9 | 135 | 340 | 0 | 0 | 10372 | 46921 | 37 | 0 | 899 | 862 | 899 | 899 | 1 | raw_available | 37 | Tx.tripBuchholz relay,transformer diff.relayมีน้ำมันไหลออกที่pressure relief device.,เก็บน้ำมันที่buchholz relay. |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2019-04-05 | 2019-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 40 | 8 | 302 | 76 | 9 | 135 | 340 | 0 | 0 | 10372 | 46921 | 37 | 0 | 899 | Tx.tripBuchholz relay,transformer diff.relayมีน้ำมันไหลออกที่pressure relief device.,เก็บน้ำมันที่buchholz relay.
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2021-02-09 | 2021-04-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 247 | 30764 | 61585 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | raw_available | 0 | หลังมีการทำ Hot Oil Purify ไว้ |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2021-02-09 | 2021-04-11 | 2004 | 50 | 115/22 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 247 | 30764 | 61585 | 0 | 0 | 26 | หลังมีการทำ Hot Oil Purify ไว้
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12989 | 30227 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | raw_available | 0 | Before test. |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12989 | 30227 | 0 | 0 | 2 | Before test.
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19918 | 42698 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | raw_available | 0 | After Dielectric test . |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19918 | 42698 | 0 | 0 | 20 | After Dielectric test .
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2021-06-11 | 2021-08-10 | 2004 | 50 | 115/22 | 34 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 218 | 11570 | 25384 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | raw_available | 0 | หม้อแปลงย้ายมาจาก สฟ.ชัยภมิ KT1A |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2021-06-11 | 2021-08-10 | 2004 | 50 | 115/22 | 34 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 218 | 11570 | 25384 | 0 | 0 | 21 | หม้อแปลงย้ายมาจาก สฟ.ชัยภมิ KT1A
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2022-01-16 | 2022-02-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 47 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1408 | 21307 | 57698 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2022-01-16 | 2022-02-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 47 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1408 | 21307 | 57698 | 0 | 0 | 106
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2023-01-14 | 2023-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 40 | 16 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 | 1729 | 31905 | 79451 | 2 | 1 | 159 | 156 | 159 | 159 | 1 | raw_available | 3 |  |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2023-01-14 | 2023-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 40 | 16 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 | 1729 | 31905 | 79451 | 2 | 1 | 159
LEKT1A | LE | KT1A | 338028 | 0 | LEKT1A | RADE KONCAR | 2024-01-13 | 2024-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 49 | 15 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 537 | 5188 | 29203 | 75427 | 2 | 2 | 573 | 569 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 4 |  |  | LE | KT1A | LEKT1A | RADE KONCAR | 338028 | 2024-01-13 | 2024-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 49 | 15 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 537 | 5188 | 29203 | 75427 | 2 | 2 | 573
LEKT2A | LE | KT2A | 60542-002 | 0 | LEKT2A | VOLTA WERKE | 2019-02-01 | 2019-05-12 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 49 | 16 | 12 | 75 | 199 | 11 | 0 | 105 | 1225 | 10720 | 43042 | 0 | 103 | 505 | 402 | 505 | 505 | 1 | raw_available | 103 |  |  | LE | KT2A | LEKT2A | VOLTA WERKE | 60542-002 | 2019-02-01 | 2019-05-12 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 49 | 16 | 12 | 75 | 199 | 11 | 0 | 105 | 1225 | 10720 | 43042 | 0 | 103 | 505 | -
LEKT2A | LE | KT2A | 60542-002 | 0 | LEKT2A | VOLTA WERKE | 2020-04-03 | 2020-05-09 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 54 | 13 | 33 | 71 | 165 | 15 | 0 | 127 | 1928 | 8785 | 37054 | 0 | 43 | 454 | 411 | 454 | 454 | 1 | raw_available | 43 |  |  | LE | KT2A | LEKT2A | VOLTA WERKE | 60542-002 | 2020-04-03 | 2020-05-09 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 54 | 13 | 33 | 71 | 165 | 15 | 0 | 127 | 1928 | 8785 | 37054 | 0 | 43 | 454
LEKT2A | LE | KT2A | 60542-002 | 0 | LEKT2A | VOLTA WERKE | 2021-02-07 | 2021-05-24 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 47 | 30 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 102 | 1523 | 5712 | 46800 | 0 | 15 | 159 | 144 | 159 | 159 | 1 | raw_available | 15 |  |  | LE | KT2A | LEKT2A | VOLTA WERKE | 60542-002 | 2021-02-07 | 2021-05-24 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 47 | 30 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 102 | 1523 | 5712 | 46800 | 0 | 15 | 159
LEKT2A | LE | KT2A | 60542-002 | 0 | LEKT2A | VOLTA WERKE | 2022-01-16 | 2022-02-07 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 48 | 8 | 12 | 19 | 111 | 2 | 0 | 82 | 1276 | 7583 | 39784 | 8 | 119 | 353 | 226 | 353 | 353 | 1 | raw_available | 127 |  |  | LE | KT2A | LEKT2A | VOLTA WERKE | 60542-002 | 2022-01-16 | 2022-02-07 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 48 | 8 | 12 | 19 | 111 | 2 | 0 | 82 | 1276 | 7583 | 39784 | 8 | 119 | 353
LEKT2A | LE | KT2A | 60542-002 | 0 | LEKT2A | VOLTA WERKE | 2023-01-14 | 2023-02-04 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 35 | 11 | 21 | 31 | 147 | 8 | 0 | 82 | 1149 | 8220 | 28918 | 7 | 89 | 385 | 289 | 385 | 385 | 1 | raw_available | 96 |  |  | LE | KT2A | LEKT2A | VOLTA WERKE | 60542-002 | 2023-01-14 | 2023-02-04 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 35 | 11 | 21 | 31 | 147 | 8 | 0 | 82 | 1149 | 8220 | 28918 | 7 | 89 | 385
LEKT2A | LE | KT2A | 60542-002 | 0 | LEKT2A | VOLTA WERKE | 2024-01-13 | 2024-02-10 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 47 | 25 | 29 | 51 | 210 | 15 | 0 | 88 | 1126 | 7350 | 27070 | 46 | 200 | 639 | 393 | 639 | 639 | 1 | raw_available | 246 |  |  | LE | KT2A | LEKT2A | VOLTA WERKE | 60542-002 | 2024-01-13 | 2024-02-10 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 47 | 25 | 29 | 51 | 210 | 15 | 0 | 88 | 1126 | 7350 | 27070 | 46 | 200 | 639
LKBKT1A | LKB | KT1A | 573085 | 0 | LKBKT1A | MITSUBISHI | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 1997 | 25 | 115/22 | 54 | 18 | 10 | 20 | 43 | 0 | 0 | 169 | 1971 | 3098 | 28782 | 0 | 10 | 252 | 242 | 252 | 252 | 1 | raw_available | 10 |  |  | LKB | KT1A | LKBKT1A | MITSUBISHI | 573085 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 1997 | 25 | 115/22 | 54 | 18 | 10 | 20 | 43 | 0 | 0 | 169 | 1971 | 3098 | 28782 | 0 | 10 | 252 | -
LKBKT1A | LKB | KT1A | 573085 | 0 | LKBKT1A | MITSUBISHI | 2020-02-14 | 2020-05-10 | 1997 | 25 | 115/22 | 52 | 32 | 5 | 23 | 20 | 2 | 0 | 146 | 1443 | 6317 | 45758 | 0 | 9 | 205 | 196 | 205 | 205 | 1 | raw_available | 9 | research |  | LKB | KT1A | LKBKT1A | MITSUBISHI | 573085 | 2020-02-14 | 2020-05-10 | 1997 | 25 | 115/22 | 52 | 32 | 5 | 23 | 20 | 2 | 0 | 146 | 1443 | 6317 | 45758 | 0 | 9 | 205 | research
LKBKT1A | LKB | KT1A | 573085 | 0 | LKBKT1A | MITSUBISHI | 2020-07-03 | 2020-08-22 | 1997 | 25 | 115/22 | 57 | 24 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 89 | 1776 | 4195 | 49255 | 0 | 16 | 157 | 141 | 157 | 157 | 1 | raw_available | 16 |  |  | LKB | KT1A | LKBKT1A | MITSUBISHI | 573085 | 2020-07-03 | 2020-08-22 | 1997 | 25 | 115/22 | 57 | 24 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 89 | 1776 | 4195 | 49255 | 0 | 16 | 157
LKBKT1A | LKB | KT1A | 573085 | 0 | LKBKT1A | MITSUBISHI | 2021-06-26 | 2021-10-05 | 1997 | 25 | 115/22 | 53 | 17 | 13 | 13 | 33 | 0 | 0 | 102 | 1941 | 6099 | 25130 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LKB | KT1A | LKBKT1A | MITSUBISHI | 573085 | 2021-06-26 | 2021-10-05 | 1997 | 25 | 115/22 | 53 | 17 | 13 | 13 | 33 | 0 | 0 | 102 | 1941 | 6099 | 25130 | 0 | 0 | 161
LKBKT1A | LKB | KT1A | 573085 | 0 | LKBKT1A | MITSUBISHI | 2022-06-03 | 2022-06-18 | 1997 | 25 | 115/22 | 56 | 18 | 20 | 6 | 33 | 3 | 0 | 172 | 2554 | 13492 | 55850 | 2 | 6 | 242 | 234 | 242 | 242 | 1 | raw_available | 8 |  |  | LKB | KT1A | LKBKT1A | MITSUBISHI | 573085 | 2022-06-03 | 2022-06-18 | 1997 | 25 | 115/22 | 56 | 18 | 20 | 6 | 33 | 3 | 0 | 172 | 2554 | 13492 | 55850 | 2 | 6 | 242
LKBKT1A | LKB | KT1A | 573085 | 0 | LKBKT1A | MITSUBISHI | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 1997 | 25 | 115/22 | 64 | 18 | 15 | 15 | 37 | 2 | 0 | 230 | 2571 | 18169 | 44864 | 3 | 18 | 320 | 299 | 320 | 320 | 1 | raw_available | 21 |  |  | LKB | KT1A | LKBKT1A | MITSUBISHI | 573085 | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 1997 | 25 | 115/22 | 64 | 18 | 15 | 15 | 37 | 2 | 0 | 230 | 2571 | 18169 | 44864 | 3 | 18 | 320
LKBKT2A | LKB | KT2A | 573090 | 0 | LKBKT2A | MITSUBISHI | 2019-06-28 | 2019-08-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 24 | 9 | 21 | 31 | 0 | 0 | 132 | 1627 | 5102 | 30005 | 0 | 7 | 200 | 193 | 200 | 200 | 1 | raw_available | 7 |  |  | LKB | KT2A | LKBKT2A | MITSUBISHI | 573090 | 2019-06-28 | 2019-08-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 24 | 9 | 21 | 31 | 0 | 0 | 132 | 1627 | 5102 | 30005 | 0 | 7 | 200 | -
LKBKT2A | LKB | KT2A | 573090 | 0 | LKBKT2A | MITSUBISHI | 2020-07-03 | 2020-08-22 | 1998 | 25 | 115/22 | 34 | 26 | 12 | 27 | 17 | 0 | 0 | 94 | 1170 | 7895 | 46766 | 0 | 3 | 153 | 150 | 153 | 153 | 1 | raw_available | 3 |  |  | LKB | KT2A | LKBKT2A | MITSUBISHI | 573090 | 2020-07-03 | 2020-08-22 | 1998 | 25 | 115/22 | 34 | 26 | 12 | 27 | 17 | 0 | 0 | 94 | 1170 | 7895 | 46766 | 0 | 3 | 153
LKBKT2A | LKB | KT2A | 573090 | 0 | LKBKT2A | MITSUBISHI | 2021-06-26 | 2021-10-05 | 1998 | 25 | 115/22 | 36.5 | 18 | 6 | 16 | 25 | 0 | 0 | 65 | 1093 | 10463 | 41044 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LKB | KT2A | LKBKT2A | MITSUBISHI | 573090 | 2021-06-26 | 2021-10-05 | 1998 | 25 | 115/22 |  | 18 | 6 | 16 | 25 | 0 | 0 | 65 | 1093 | 10463 | 41044 | 0 | 0 | 112
LKBKT2A | LKB | KT2A | 573090 | 0 | LKBKT2A | MITSUBISHI | 2022-06-03 | 2022-06-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 37 | 18 | 10 | 69 | 43 | 22 | 0 | 276 | 1366 | 4363 | 53394 | 148 | 31 | 599 | 420 | 599 | 599 | 1 | raw_available | 179 |  |  | LKB | KT2A | LKBKT2A | MITSUBISHI | 573090 | 2022-06-03 | 2022-06-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 37 | 18 | 10 | 69 | 43 | 22 | 0 | 276 | 1366 | 4363 | 53394 | 148 | 31 | 599
LKBKT2A | LKB | KT2A | 573090 | 0 | LKBKT2A | MITSUBISHI | 2023-07-28 | 2023-08-06 | 1998 | 25 | 115/22 | 36 | 14 | 8 | 62 | 41 | 22 | 0 | 261 | 1388 | 4980 | 43270 | 6 | 28 | 428 | 394 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 34 |  |  | LKB | KT2A | LKBKT2A | MITSUBISHI | 573090 | 2023-07-28 | 2023-08-06 | 1998 | 25 | 115/22 | 36 | 14 | 8 | 62 | 41 | 22 | 0 | 261 | 1388 | 4980 | 43270 | 6 | 28 | 428
LN1KT1A | LN1 | KT1A | 8T9668T4 | 0 | LN1KT1A | MEIDEN | 2020-03-17 | 2020-05-16 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 35 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 828 | 2832 | 29516 | 76368 | 0 | 2 | 849 | 847 | 849 | 849 | 1 | raw_available | 2 |  |  | LN1 | KT1A | LN1KT1A | MEIDEN | 8T9668T4 | 2020-03-17 | 2020-05-16 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 35 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 828 | 2832 | 29516 | 76368 | 0 | 2 | 849
LN1KT1A | LN1 | KT1A | 8T9668T4 | 0 | LN1KT1A | MEIDEN | 2021-04-10 | 2021-10-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 59.5 | 32 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 836 | 2646 | 19489 | 57791 | 0 | 0 | 873 | 873 | 873 | 873 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LN1 | KT1A | LN1KT1A | MEIDEN | 8T9668T4 | 2021-04-10 | 2021-10-09 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 32 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 836 | 2646 | 19489 | 57791 | 0 | 0 | 873
LN1KT1A | LN1 | KT1A | 8T9668T4 | 0 | LN1KT1A | MEIDEN | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 59.5 | 14 | 3 | 15 | 2 | 20 | 0 | 315 | 1779 | 22548 | 61539 | 0 | 2 | 357 | 355 | 357 | 357 | 1 | raw_available | 2 |  |  | LN1 | KT1A | LN1KT1A | MEIDEN | 8T9668T4 | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 14 | 3 | 15 | 2 | 20 | 0 | 315 | 1779 | 22548 | 61539 | 0 | 2 | 357
LN1KT1A | LN1 | KT1A | 8T9668T4 | 0 | LN1KT1A | MEIDEN | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2011 | 50 | 115/22 | 65 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 676 | 1959 | 7352 | 63223 | 3 | 2 | 703 | 698 | 703 | 703 | 1 | raw_available | 5 |  |  | LN1 | KT1A | LN1KT1A | MEIDEN | 8T9668T4 | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2011 | 50 | 115/22 | 65 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 676 | 1959 | 7352 | 63223 | 3 | 2 | 703
LN1KT1A | LN1 | KT1A | 8T9668T4 | 0 | LN1KT1A | MEIDEN | 2024-02-02 | 2024-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 59.5 | 19 | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 854 | 2493 | 6423 | 38458 | 0 | 0 | 889 | 889 | 889 | 889 | 1 | raw_available | 0 | ก่อน OVERHUAL |  | LN1 | KT1A | LN1KT1A | MEIDEN | 8T9668T4 | 2024-02-02 | 2024-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 19 | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 854 | 2493 | 6423 | 38458 | 0 | 0 | 889 | ก่อน OVERHUAL
LN2KT1A | LN2 | KT1A | 8R8397T1 | 0 | LN2KT1A | MEIDEN | 2020-03-17 | 2020-05-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 67 | 12 | 3 | 147 | 465 | 3 | 0 | 353 | 4412 | 5665 | 60459 | 0 | 280 | 1251 | 971 | 1251 | 1251 | 1 | raw_available | 280 |  |  | LN2 | KT1A | LN2KT1A | MEIDEN | 8R8397T1 | 2020-03-17 | 2020-05-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 67 | 12 | 3 | 147 | 465 | 3 | 0 | 353 | 4412 | 5665 | 60459 | 0 | 280 | 1251
LN2KT1A | LN2 | KT1A | 8R8397T1 | 0 | LN2KT1A | MEIDEN | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2011 | 50 | 115/22 | 67 | 20 | 7 | 272 | 519 | 2 | 0 | 331 | 3461 | 7651 | 64569 | 0 | 313 | 1444 | 1131 | 1444 | 1444 | 1 | raw_available | 313 |  |  | LN2 | KT1A | LN2KT1A | MEIDEN | 8R8397T1 | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 20 | 7 | 272 | 519 | 2 | 0 | 331 | 3461 | 7651 | 64569 | 0 | 313 | 1444
LN2KT1A | LN2 | KT1A | 8R8397T1 | 0 | LN2KT1A | MEIDEN | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 90 | 14 | 2 | 20 | 68 | 8 | 0 | 154 | 1652 | 15526 | 48207 | 0 | 66 | 318 | 252 | 318 | 318 | 1 | raw_available | 66 |  |  | LN2 | KT1A | LN2KT1A | MEIDEN | 8R8397T1 | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 90 | 14 | 2 | 20 | 68 | 8 | 0 | 154 | 1652 | 15526 | 48207 | 0 | 66 | 318
LN2KT1A | LN2 | KT1A | 8R8397T1 | 0 | LN2KT1A | MEIDEN | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2011 | 50 | 115/22 | 63 | 11 | 2 | 10 | 44 | 4 | 0 | 95 | 1009 | 7635 | 37408 | 3 | 39 | 197 | 155 | 197 | 197 | 1 | raw_available | 42 |  |  | LN2 | KT1A | LN2KT1A | MEIDEN | 8R8397T1 | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2011 | 50 | 115/22 | 63 | 11 | 2 | 10 | 44 | 4 | 0 | 95 | 1009 | 7635 | 37408 | 3 | 39 | 197
LN2KT1A | LN2 | KT1A | 8R8397T1 | 0 | LN2KT1A | MEIDEN | 2024-02-08 | 2024-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 67 | 16 | 3 | 29 | 72 | 5 | 0 | 125 | 1360 | 6344 | 37503 | 0 | 61 | 295 | 234 | 295 | 295 | 1 | raw_available | 61 |  |  | LN2 | KT1A | LN2KT1A | MEIDEN | 8R8397T1 | 2024-02-08 | 2024-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 16 | 3 | 29 | 72 | 5 | 0 | 125 | 1360 | 6344 | 37503 | 0 | 61 | 295
LN2KT2A | LN2 | KT2A | 8R8397T2 | 0 | LN2KT2A | MEIDEN | 2020-03-17 | 2020-05-16 | 2006 | 50 | 115/22 | 58 | 15 | 9 | 110 | 418 | 17 | 0 | 182 | 2521 | 6015 | 74038 | 77 | 489 | 1302 | 736 | 1302 | 1302 | 1 | raw_available | 566 |  |  | LN2 | KT2A | LN2KT2A | MEIDEN | 8R8397T2 | 2020-03-17 | 2020-05-16 | 2006 | 50 | 115/22 | 58 | 15 | 9 | 110 | 418 | 17 | 0 | 182 | 2521 | 6015 | 74038 | 77 | 489 | 1302
LN2KT2A | LN2 | KT2A | 8R8397T2 | 0 | LN2KT2A | MEIDEN | 2021-04-10 | 2021-10-09 | 2006 | 50 | 115/22 | 60 | 22 | 6 | 81 | 357 | 11 | 0 | 186 | 2260 | 7181 | 62836 | 0 | 278 | 919 | 641 | 919 | 919 | 1 | raw_available | 278 |  |  | LN2 | KT2A | LN2KT2A | MEIDEN | 8R8397T2 | 2021-04-10 | 2021-10-09 | 2006 | 50 | 115/22 |  | 22 | 6 | 81 | 357 | 11 | 0 | 186 | 2260 | 7181 | 62836 | 0 | 278 | 919
LN2KT2A | LN2 | KT2A | 8R8397T2 | 0 | LN2KT2A | MEIDEN | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 2006 | 50 | 115/22 | 60 | 14 | 2 | 40 | 209 | 7 | 0 | 138 | 1714 | 12084 | 70613 | 6 | 269 | 671 | 396 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 275 |  |  | LN2 | KT2A | LN2KT2A | MEIDEN | 8R8397T2 | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 2006 | 50 | 115/22 |  | 14 | 2 | 40 | 209 | 7 | 0 | 138 | 1714 | 12084 | 70613 | 6 | 269 | 671
LN2KT2A | LN2 | KT2A | 8R8397T2 | 0 | LN2KT2A | MEIDEN | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2006 | 50 | 115/22 | 62 | 12 | 2 | 69 | 222 | 8 | 0 | 147 | 1819 | 8282 | 61147 | 6 | 227 | 681 | 448 | 681 | 681 | 1 | raw_available | 233 |  |  | LN2 | KT2A | LN2KT2A | MEIDEN | 8R8397T2 | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 2006 | 50 | 115/22 | 62 | 12 | 2 | 69 | 222 | 8 | 0 | 147 | 1819 | 8282 | 61147 | 6 | 227 | 681
LN2KT2A | LN2 | KT2A | 8R8397T2 | 0 | LN2KT2A | MEIDEN | 2024-02-08 | 2024-05-26 | 2006 | 50 | 115/22 | 60 | 17 | 6 | 83 | 332 | 6 | 0 | 168 | 2119 | 6134 | 68431 | 0 | 320 | 915 | 595 | 915 | 915 | 1 | raw_available | 320 |  |  | LN2 | KT2A | LN2KT2A | MEIDEN | 8R8397T2 | 2024-02-08 | 2024-05-26 | 2006 | 50 | 115/22 |  | 17 | 6 | 83 | 332 | 6 | 0 | 168 | 2119 | 6134 | 68431 | 0 | 320 | 915
LP1KT1A | LP1 | KT1A | 8T9669T3 | 0 | LP1KT1A | MIDENSHA | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 60 | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1125 | 3375 | 11758 | 47052 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LP1 | KT1A | LP1KT1A | MIDENSHA | 8T9669T3 | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 60 | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1125 | 3375 | 11758 | 47052 | 0 | 0 | 1140 | -
LP1KT1A | LP1 | KT1A | 8T9669T3 | 0 | LP1KT1A | MIDENSHA | 2020-05-08 | 2020-05-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 58 | 7 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 835 | 2056 | 14773 | 71875 | 0 | 3 | 862 | 859 | 862 | 862 | 1 | raw_available | 3 |  |  | LP1 | KT1A | LP1KT1A | MIDENSHA | 8T9669T3 | 2020-05-08 | 2020-05-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 58 | 7 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 835 | 2056 | 14773 | 71875 | 0 | 3 | 862
LP1KT1A | LP1 | KT1A | 8T9669T3 | 0 | LP1KT1A | MIDENSHA | 2021-04-02 | 2021-05-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 57 | 15 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 601 | 2438 | 16210 | 152660 | 0 | 0 | 664 | 664 | 664 | 664 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LP1 | KT1A | LP1KT1A | MIDENSHA | 8T9669T3 | 2021-04-02 | 2021-05-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 57 | 15 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 601 | 2438 | 16210 | 152660 | 0 | 0 | 664
LP1KT1A | LP1 | KT1A | 8T9669T3 | 0 | LP1KT1A | MIDENSHA | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 909 | 3114 | 13615 | 61535 | 0 | 10 | 938 | 928 | 938 | 938 | 1 | raw_available | 10 |  |  | LP1 | KT1A | LP1KT1A | MIDENSHA | 8T9669T3 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 909 | 3114 | 13615 | 61535 | 0 | 10 | 938
LP1KT1A | LP1 | KT1A | 8T9669T3 | 0 | LP1KT1A | MIDENSHA | 2023-05-21 | 2023-06-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1081 | 3254 | 9090 | 66751 | 4 | 3 | 1101 | 1094 | 1101 | 1101 | 1 | raw_available | 7 |  |  | LP1 | KT1A | LP1KT1A | MIDENSHA | 8T9669T3 | 2023-05-21 | 2023-06-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1081 | 3254 | 9090 | 66751 | 4 | 3 | 1101
LP1KT2A | LP1 | KT2A | 8N5449T4 | 0 | LP1KT2A | MEIDENSHA | 2019-05-24 | 2019-06-08 | 2012 | 50 | 115/22 | 62 | 13 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1269 | 4061 | 11282 | 40095 | 0 | 0 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LP1 | KT2A | LP1KT2A | MEIDENSHA | 8N5449T4 | 2019-05-24 | 2019-06-08 | 2012 | 50 | 115/22 | 62 | 13 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1269 | 4061 | 11282 | 40095 | 0 | 0 | 1288 | -
LP1KT2A | LP1 | KT2A | 8N5449T4 | 0 | LP1KT2A | MEIDENSHA | 2020-05-08 | 2020-05-19 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1065 | 2606 | 14708 | 71602 | 0 | 9 | 1097 | 1088 | 1097 | 1097 | 1 | raw_available | 9 |  |  | LP1 | KT2A | LP1KT2A | MEIDENSHA | 8N5449T4 | 2020-05-08 | 2020-05-19 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1065 | 2606 | 14708 | 71602 | 0 | 9 | 1097
LP1KT2A | LP1 | KT2A | 8N5449T4 | 0 | LP1KT2A | MEIDENSHA | 2021-04-02 | 2021-05-29 | 2012 | 50 | 115/22 | 58 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 107 | 570 | 3840 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LP1 | KT2A | LP1KT2A | MEIDENSHA | 8N5449T4 | 2021-04-02 | 2021-05-29 | 2012 | 50 | 115/22 | 58 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 107 | 570 | 3840 | 0 | 0 | 35
LP1KT2A | LP1 | KT2A | 8N5449T4 | 0 | LP1KT2A | MEIDENSHA | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1151 | 3620 | 12076 | 60028 | 0 | 0 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LP1 | KT2A | LP1KT2A | MEIDENSHA | 8N5449T4 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1151 | 3620 | 12076 | 60028 | 0 | 0 | 1162
LP1KT2A | LP1 | KT2A | 8N5449T4 | 0 | LP1KT2A | MEIDENSHA | 2023-05-21 | 2023-06-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 54 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1064 | 3366 | 11600 | 70630 | 0 | 0 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LP1 | KT2A | LP1KT2A | MEIDENSHA | 8N5449T4 | 2023-05-21 | 2023-06-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 54 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1064 | 3366 | 11600 | 70630 | 0 | 0 | 1082
LP2KT1A | LP2 | KT1A | AN69003T4-2 | 0 | LP2KT1A | FUJI | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 20 | 4 | 66 | 164 | 3 | 0 | 91 | 4800 | 4111 | 38190 | 0 | 104 | 432 | 328 | 432 | 432 | 1 | raw_available | 104 |  |  | LP2 | KT1A | LP2KT1A | FUJI | AN69003T4-2 | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 20 | 4 | 66 | 164 | 3 | 0 | 91 | 4800 | 4111 | 38190 | 0 | 104 | 432 | -
LP2KT1A | LP2 | KT1A | AN69003T4-2 | 0 | LP2KT1A | FUJI | 2020-05-08 | 2020-05-22 | 1998 | 25 | 115/22 | 58 | 13 | 5 | 39 | 156 | 0 | 0 | 32 | 1821 | 23492 | 62861 | 0 | 120 | 352 | 232 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 120 |  |  | LP2 | KT1A | LP2KT1A | FUJI | AN69003T4-2 | 2020-05-08 | 2020-05-22 | 1998 | 25 | 115/22 | 58 | 13 | 5 | 39 | 156 | 0 | 0 | 32 | 1821 | 23492 | 62861 | 0 | 120 | 352
LP2KT1A | LP2 | KT1A | AN69003T4-2 | 0 | LP2KT1A | FUJI | 2021-04-02 | 2021-05-29 | 1998 | 25 | 115/22 | 67 | 19 | 42 | 40 | 111 | 0 | 0 | 52 | 3611 | 4910 | 47550 | 44 | 77 | 366 | 245 | 366 | 366 | 1 | raw_available | 121 |  |  | LP2 | KT1A | LP2KT1A | FUJI | AN69003T4-2 | 2021-04-02 | 2021-05-29 | 1998 | 25 | 115/22 | 67 | 19 | 42 | 40 | 111 | 0 | 0 | 52 | 3611 | 4910 | 47550 | 44 | 77 | 366
LP2KT1A | LP2 | KT1A | AN69003T4-2 | 0 | LP2KT1A | FUJI | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 11 | 7 | 0 | 220 | 5 | 0 | 97 | 4787 | 3724 | 32529 | 0 | 55 | 384 | 329 | 384 | 384 | 1 | raw_available | 55 |  |  | LP2 | KT1A | LP2KT1A | FUJI | AN69003T4-2 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 11 | 7 | 0 | 220 | 5 | 0 | 97 | 4787 | 3724 | 32529 | 0 | 55 | 384
LP2KT1A | LP2 | KT1A | AN69003T4-2 | 0 | LP2KT1A | FUJI | 2023-05-21 | 2023-06-07 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 16 | 2 | 71 | 199 | 0 | 0 | 77 | 4120 | 4280 | 43320 | 6 | 108 | 463 | 349 | 463 | 463 | 1 | raw_available | 114 |  |  | LP2 | KT1A | LP2KT1A | FUJI | AN69003T4-2 | 2023-05-21 | 2023-06-07 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 16 | 2 | 71 | 199 | 0 | 0 | 77 | 4120 | 4280 | 43320 | 6 | 108 | 463
LP2KT2A | LP2 | KT2A | 5BA159011 | 0 | LP2KT2A | OSAKA | 2019-04-24 | 2019-06-07 | 1990 | 25 | 115/22 | 60 | 21 | 9 | 89 | 239 | 12 | 0 | 389 | 2986 | 3291 | 45202 | 0 | 238 | 976 | 738 | 976 | 976 | 1 | raw_available | 238 |  |  | LP2 | KT2A | LP2KT2A | OSAKA | 5BA159011 | 2019-04-24 | 2019-06-07 | 1990 | 25 | 115/22 | 60 | 21 | 9 | 89 | 239 | 12 | 0 | 389 | 2986 | 3291 | 45202 | 0 | 238 | 976 | -
LP2KT2A | LP2 | KT2A | 5BA159011 | 0 | LP2KT2A | OSAKA | 2020-02-11 | 2020-05-10 | 1990 | 25 | 115/22 | 46 | 41 | 7 | 42 | 167 | 9 | 0 | 216 | 1560 | 10523 | 53214 | 0 | 196 | 637 | 441 | 637 | 637 | 1 | raw_available | 196 | research |  | LP2 | KT2A | LP2KT2A | OSAKA | 5BA159011 | 2020-02-11 | 2020-05-10 | 1990 | 25 | 115/22 | 46 | 41 | 7 | 42 | 167 | 9 | 0 | 216 | 1560 | 10523 | 53214 | 0 | 196 | 637 | research
LP2KT2A | LP2 | KT2A | 5BA159011 | 0 | LP2KT2A | OSAKA | 2020-05-08 | 2020-05-18 | 1990 | 25 | 115/22 | 50 | 18 | 8 | 9 | 53 | 1 | 0 | 174 | 750 | 4159 | 39724 | 0 | 106 | 351 | 245 | 351 | 351 | 1 | raw_available | 106 |  |  | LP2 | KT2A | LP2KT2A | OSAKA | 5BA159011 | 2020-05-08 | 2020-05-18 | 1990 | 25 | 115/22 | 50 | 18 | 8 | 9 | 53 | 1 | 0 | 174 | 750 | 4159 | 39724 | 0 | 106 | 351
LP2KT2A | LP2 | KT2A | 5BA159011 | 0 | LP2KT2A | OSAKA | 2021-04-02 | 2021-05-29 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 17 | 76 | 35 | 29 | 1 | 0 | 169 | 1129 | 3370 | 162150 | 10 | 58 | 378 | 310 | 378 | 378 | 1 | raw_available | 68 |  |  | LP2 | KT2A | LP2KT2A | OSAKA | 5BA159011 | 2021-04-02 | 2021-05-29 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 17 | 76 | 35 | 29 | 1 | 0 | 169 | 1129 | 3370 | 162150 | 10 | 58 | 378
LP2KT2A | LP2 | KT2A | 5BA159011 | 0 | LP2KT2A | OSAKA | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 1990 | 25 | 115/22 | 50 | 18 | 33 | 68 | 48 | 6 | 0 | 451 | 1912 | 3434 | 68612 | 0 | 79 | 685 | 606 | 685 | 685 | 1 | raw_available | 79 | repeat |  | LP2 | KT2A | LP2KT2A | OSAKA | 5BA159011 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 1990 | 25 | 115/22 |  | 18 | 33 | 68 | 48 | 6 | 0 | 451 | 1912 | 3434 | 68612 | 0 | 79 | 685 | repeat
LP2KT2A | LP2 | KT2A | 5BA159011 | 0 | LP2KT2A | OSAKA | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 1990 | 25 | 115/22 | 42 | 12 | 13 | 0 | 52 | 5 | 0 | 345 | 1581 | 7043 | 56656 | 0 | 36 | 451 | 415 | 451 | 451 | 1 | raw_available | 36 |  |  | LP2 | KT2A | LP2KT2A | OSAKA | 5BA159011 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 1990 | 25 | 115/22 | 42 | 12 | 13 | 0 | 52 | 5 | 0 | 345 | 1581 | 7043 | 56656 | 0 | 36 | 451
LP2KT2A | LP2 | KT2A | 5BA159011 | 0 | LP2KT2A | OSAKA | 2023-05-21 | 2023-06-07 | 1990 | 25 | 115/22 | 50 | 20 | 15 | 61 | 49 | 3 | 0 | 363 | 1803 | 3940 | 68500 | 16 | 87 | 594 | 491 | 594 | 594 | 1 | raw_available | 103 |  |  | LP2 | KT2A | LP2KT2A | OSAKA | 5BA159011 | 2023-05-21 | 2023-06-07 | 1990 | 25 | 115/22 | 50 | 20 | 15 | 61 | 49 | 3 | 0 | 363 | 1803 | 3940 | 68500 | 16 | 87 | 594
LP2KT2A | LP2 | KT2A | 5BA159011 | 0 | LP2KT2A | OSAKA | 2023-11-27 | 2023-12-24 | 1990 | 25 | 115/22 | 45 | 17 | 28 | 14 | 42 | 5 | 0 | 311 | 1592 | 4441 | 48222 | 12 | 52 | 464 | 400 | 464 | 464 | 1 | raw_available | 64 |  |  | LP2 | KT2A | LP2KT2A | OSAKA | 5BA159011 | 2023-11-27 | 2023-12-24 | 1990 | 25 | 115/22 | 45 | 17 | 28 | 14 | 42 | 5 | 0 | 311 | 1592 | 4441 | 48222 | 12 | 52 | 464
LP2KT3A | LP2 | KT3A | 1G9579T1 | 0 | LP2KT3A | MEIDENSHA | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 1995 | 15/20/25 | 115/22 | 40 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 65 | 875 | 11547 | 41014 | 2 | 2 | 83 | 79 | 83 | 83 | 1 | raw_available | 4 | ทดสอบหลังการย้ายหม้อแปลง (ก่อนทำการ Overhaul โดย กม-ส.) |  | LP2 | KT3A | LP2KT3A | MEIDENSHA | 1G9579T1 | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 1995 | 15/20/25 | 115/22 | 40 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 65 | 875 | 11547 | 41014 | 2 | 2 | 83 | ทดสอบหลังการย้ายหม้อแปลง (ก่อนทำการ Overhaul โดย กม-ส.)
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2019-05-06 | 2019-05-25 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 53 | 17 | 61 | 12 | 8 | 3 | 0 | 185 | 3334 | 6718 | 27652 | 3 | 3 | 275 | 269 | 275 | 275 | 1 | raw_available | 6 |  |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2019-05-06 | 2019-05-25 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 53 | 17 | 61 | 12 | 8 | 3 | 0 | 185 | 3334 | 6718 | 27652 | 3 | 3 | 275 | -
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 50 | 13 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1347 | 6729 | 23006 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 50 | 13 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1347 | 6729 | 23006 | 0 | 0 | 86 | -
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 47 | 21 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 89 | 1466 | 6079 | 25846 | 4 | 2 | 121 | 115 | 121 | 121 | 1 | raw_available | 6 |  |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 47 | 21 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 89 | 1466 | 6079 | 25846 | 4 | 2 | 121
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 57 | 15 | 27 | 0 | 20 | 40 | 0 | 59 | 1162 | 11541 | 28904 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 57 | 15 | 27 | 0 | 20 | 40 | 0 | 59 | 1162 | 11541 | 28904 | 0 | 0 | 146
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 50 | 16.5 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2011 | 5410 | 20540 | 5 | 2 | 133 | 126 | 133 | 133 | 1 | raw_available | 7 |  |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 50 |  | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2011 | 5410 | 20540 | 5 | 2 | 133
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 61 | 17 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1858 | 5001 | 29166 | 4 | 3 | 111 | 104 | 111 | 111 | 1 | raw_available | 7 |  |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 61 | 17 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1858 | 5001 | 29166 | 4 | 3 | 111
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2022-11-17 | 2022-12-02 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 50 | 16 | 41 | 8 | 4 | 4 | 0 | 94 | 1886 | 6745 | 24012 | 4 | 4 | 159 | 151 | 159 | 159 | 1 | raw_available | 8 |  |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2022-11-17 | 2022-12-02 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 50 | 16 | 41 | 8 | 4 | 4 | 0 | 94 | 1886 | 6745 | 24012 | 4 | 4 | 159
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 50 | 7 | 45 | 7 | 3 | 4 | 0 | 84 | 1782 | 2040 | 18198 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | 1 | raw_available | 0 | Tx. Trip differential relay. |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 1988 | 200 | 230/69/11 |  | 7 | 45 | 7 | 3 | 4 | 0 | 84 | 1782 | 2040 | 18198 | 0 | 0 | 143 | Tx. Trip differential relay.
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 49 | 24 | 53 | 8 | 3 | 2 | 0 | 96 | 1921 | 2860 | 24360 | 15 | 3 | 180 | 162 | 180 | 180 | 1 | raw_available | 18 |  |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 49 | 24 | 53 | 8 | 3 | 2 | 0 | 96 | 1921 | 2860 | 24360 | 15 | 3 | 180
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 54 | 14 | 85 | 5 | 3 | 5 | 0 | 146 | 2216 | 5569 | 29345 | 6 | 3 | 253 | 244 | 253 | 253 | 1 | raw_available | 9 | มี Fault ที่ MEA ระยะทางไม่เกิน 1 กม. |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 54 | 14 | 85 | 5 | 3 | 5 | 0 | 146 | 2216 | 5569 | 29345 | 6 | 3 | 253 | มี Fault ที่ MEA ระยะทางไม่เกิน 1 กม.
LPRKT1A | LPR | KT1A | 7412507701 | 0 | LPRKT1A | MITSUBISHI | 2023-11-19 | 2023-12-23 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 46 | 17 | 48 | 12 | 6 | 8 | 0 | 161 | 2932 | 6797 | 28094 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LPR | KT1A | LPRKT1A | MITSUBISHI | 7412507701 | 2023-11-19 | 2023-12-23 | 1988 | 200 | 230/69/11 | 46 | 17 | 48 | 12 | 6 | 8 | 0 | 161 | 2932 | 6797 | 28094 | 0 | 0 | 235
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2019-05-06 | 2019-05-25 | 1994 | 200 | 220/69 | 75 | 14 | 48 | 17 | 9 | 4 | 0 | 642 | 3597 | 7007 | 32989 | 10 | 19 | 749 | 720 | 749 | 749 | 1 | raw_available | 29 |  |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2019-05-06 | 2019-05-25 | 1994 | 200 | 220/69 | 75 | 14 | 48 | 17 | 9 | 4 | 0 | 642 | 3597 | 7007 | 32989 | 10 | 19 | 749 | -
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 1994 | 200 | 220/69 | 63 | 14 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 208 | 1720 | 10785 | 42210 | 0 | 20 | 259 | 239 | 259 | 259 | 1 | raw_available | 20 | Tx.tripมีน้ำมันรั่วซึมที่Bushing 11kVV |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 1994 | 200 | 220/69 | 63 | - | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 208 | 1720 | 10785 | 42210 | 0 | 20 | 259 | Tx.tripมีน้ำมันรั่วซึมที่Bushing 11kVV
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2019-11-13 | 2019-12-14 | 1994 | 200 | 220/69 | 65 | 14 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0 | 279 | 2572 | 17962 | 72472 | 10 | 18 | 342 | 314 | 342 | 342 | 1 | raw_available | 28 |  |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2019-11-13 | 2019-12-14 | 1994 | 200 | 220/69 | 65 | 14 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0 | 279 | 2572 | 17962 | 72472 | 10 | 18 | 342 | -
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1994 | 200 | 220/69 | 62 | 14 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 176 | 1576 | 12220 | 180870 | 50 | 18 | 287 | 219 | 287 | 287 | 1 | raw_available | 68 |  |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1994 | 200 | 220/69 | 62 | 14 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 176 | 1576 | 12220 | 180870 | 50 | 18 | 287
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 | 15 | 28 | 0 | 15 | 9 | 0 | 375 | 2583 | 17989 | 63365 | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 | 15 | 28 | 0 | 15 | 9 | 0 | 375 | 2583 | 17989 | 63365 | 0 | 0 | 427
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 | 14 | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 499 | 5593 | 4270 | 63090 | 19 | 21 | 584 | 544 | 584 | 584 | 1 | raw_available | 40 |  |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 |  | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 499 | 5593 | 4270 | 63090 | 19 | 21 | 584
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 1994 | 200 | 220/69 | 68 | 19 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 319 | 3795 | 16084 | 66354 | 14 | 15 | 392 | 363 | 392 | 392 | 1 | raw_available | 29 |  |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 1994 | 200 | 220/69 | 68 | 19 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 319 | 3795 | 16084 | 66354 | 14 | 15 | 392
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 1994 | 200 | 220/69 | 62 | 16 | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | 335 | 3485 | 15790 | 62870 | 3 | 16 | 401 | 382 | 401 | 401 | 1 | raw_available | 19 |  |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 1994 | 200 | 220/69 | 62 | 16 | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | 335 | 3485 | 15790 | 62870 | 3 | 16 | 401
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 | 7 | 24 | 10 | 5 | 1 | 0 | 386 | 3670 | 9820 | 52890 | 0 | 14 | 440 | 426 | 440 | 440 | 1 | raw_available | 14 |  |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 | 7 | 24 | 10 | 5 | 1 | 0 | 386 | 3670 | 9820 | 52890 | 0 | 14 | 440
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 | 10 | 43 | 4 | 9 | 3 | 0 | 462 | 4118 | 13307 | 78853 | 0 | 16 | 537 | 521 | 537 | 537 | 1 | raw_available | 16 | มี Fault ที่ MEA ระยะทางไม่เกิน 1 กม. |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 | 10 | 43 | 4 | 9 | 3 | 0 | 462 | 4118 | 13307 | 78853 | 0 | 16 | 537 | มี Fault ที่ MEA ระยะทางไม่เกิน 1 กม.
LPRKT2A | LPR | KT2A | S251401 | 0 | LPRKT2A | TRAFO UNION | 2023-11-19 | 2023-12-23 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 | 14 | 60 | 17 | 14 | 11 | 0 | 654 | 5919 | 8283 | 77184 | 14 | 30 | 800 | 756 | 800 | 800 | 1 | raw_available | 44 |  |  | LPR | KT2A | LPRKT2A | TRAFO UNION | S251401 | 2023-11-19 | 2023-12-23 | 1994 | 200 | 220/69 | 60 | 14 | 60 | 17 | 14 | 11 | 0 | 654 | 5919 | 8283 | 77184 | 14 | 30 | 800
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2019-05-06 | 2019-05-25 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 75 | 20 | 49 | 46 | 77 | 11 | 0 | 67 | 2729 | 7638 | 33720 | 0 | 54 | 304 | 250 | 304 | 304 | 1 | raw_available | 54 |  |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2019-05-06 | 2019-05-25 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 75 | 20 | 49 | 46 | 77 | 11 | 0 | 67 | 2729 | 7638 | 33720 | 0 | 54 | 304 | -
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 40 | 7 | 59 | 50 | 97 | 3 | 0 | 67 | 2948 | 6249 | 24078 | 0 | 78 | 354 | 276 | 354 | 354 | 1 | raw_available | 78 |  |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 40 | 7 | 59 | 50 | 97 | 3 | 0 | 67 | 2948 | 6249 | 24078 | 0 | 78 | 354 | -
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 44 | 10 | 65 | 52 | 101 | 13 | 0 | 69 | 2717 | 3244 | 17896 | 0 | 80 | 380 | 300 | 380 | 380 | 1 | raw_available | 80 | Tx.Diff Operation |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 44 | 10 | 65 | 52 | 101 | 13 | 0 | 69 | 2717 | 3244 | 17896 | 0 | 80 | 380 | Tx.Diff Operation
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 56 | 10 | 51 | 48 | 94 | 5 | 0 | 34 | 1480 | 5480 | 35280 | 17 | 83 | 332 | 232 | 332 | 332 | 1 | raw_available | 100 |  |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 56 | 10 | 51 | 48 | 94 | 5 | 0 | 34 | 1480 | 5480 | 35280 | 17 | 83 | 332
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 54 | 14 | 53 | 48 | 121 | 58 | 0 | 68 | 2084 | 6433 | 23275 | 0 | 15 | 363 | 348 | 363 | 363 | 1 | raw_available | 15 |  |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 54 | 14 | 53 | 48 | 121 | 58 | 0 | 68 | 2084 | 6433 | 23275 | 0 | 15 | 363
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 50 | 10.5 | 49 | 55 | 112 | 4 | 0 | 85 | 3578 | 3520 | 21680 | 19 | 98 | 422 | 305 | 422 | 422 | 1 | raw_available | 117 |  |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 50 |  | 49 | 55 | 112 | 4 | 0 | 85 | 3578 | 3520 | 21680 | 19 | 98 | 422
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 59 | 10 | 73 | 52 | 106 | 4 | 0 | 63 | 3085 | 3465 | 29888 | 17 | 88 | 403 | 298 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 105 |  |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 59 | 10 | 73 | 52 | 106 | 4 | 0 | 63 | 3085 | 3465 | 29888 | 17 | 88 | 403
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2022-11-17 | 2022-12-02 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 65 | 11 | 40 | 61 | 116 | 11 | 0 | 75 | 2980 | 9114 | 26319 | 51 | 69 | 423 | 303 | 423 | 423 | 1 | raw_available | 120 |  |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2022-11-17 | 2022-12-02 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 65 | 11 | 40 | 61 | 116 | 11 | 0 | 75 | 2980 | 9114 | 26319 | 51 | 69 | 423
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 57 | 13 | 65 | 67 | 118 | 41 | 0 | 86 | 3281 | 2070 | 26520 | 18 | 94 | 489 | 377 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 112 |  |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 57 | 13 | 65 | 67 | 118 | 41 | 0 | 86 | 3281 | 2070 | 26520 | 18 | 94 | 489
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2023-11-19 | 2023-12-23 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 55 | 13 | 63 | 72 | 158 | 16 | 0 | 99 | 3619 | 7282 | 32004 | 18 | 93 | 519 | 408 | 519 | 519 | 1 | raw_available | 111 |  |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2023-11-19 | 2023-12-23 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 55 | 13 | 63 | 72 | 158 | 16 | 0 | 99 | 3619 | 7282 | 32004 | 18 | 93 | 519
LPRKT3A | LPR | KT3A | 91900007 | 0 | LPRKT3A | TOSHIBA | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 50 | 10 | 21 | 73 | 174 | 10 | 0 | 137 | 3763 | 31030 | 35720 | 36 | 149 | 600 | 415 | 600 | 600 | 1 | raw_available | 185 | Differential ทำงาน phase B,C Ground |  | LPR | KT3A | LPRKT3A | TOSHIBA | 91900007 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 2005 | 200 | 220/69/22 | 50 | 10 | 21 | 73 | 174 | 10 | 0 | 137 | 3763 | 31030 | 35720 | 36 | 149 | 600 | Differential ทำงาน phase B,C Ground
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2019-05-06 | 2019-05-25 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 80 | 22 | 60 | 113 | 64 | 112 | 0 | 174 | 4389 | 5613 | 41524 | 59 | 22 | 604 | 523 | 604 | 604 | 1 | raw_available | 81 |  |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2019-05-06 | 2019-05-25 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 80 | 22 | 60 | 113 | 64 | 112 | 0 | 174 | 4389 | 5613 | 41524 | 59 | 22 | 604 | -
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 54 | 8 | 66 | 95 | 67 | 96 | 0 | 144 | 4089 | 3446 | 20865 | 36 | 23 | 527 | 468 | 527 | 527 | 1 | raw_available | 59 | หม้อแปลง Trip เนื่องจาก Tx. Diff ทำงาน Lock Out Operate |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 54 | 8 | 66 | 95 | 67 | 96 | 0 | 144 | 4089 | 3446 | 20865 | 36 | 23 | 527 | หม้อแปลง Trip เนื่องจาก Tx. Diff ทำงาน Lock Out Operate
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2019-11-13 | 2019-12-14 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 53 | 14 | 42 | 67 | 56 | 103 | 0 | 93 | 2633 | 12510 | 41685 | 64 | 33 | 458 | 361 | 458 | 458 | 1 | raw_available | 97 |  |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2019-11-13 | 2019-12-14 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 53 | 14 | 42 | 67 | 56 | 103 | 0 | 93 | 2633 | 12510 | 41685 | 64 | 33 | 458 | -
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 53 | 13 | 32 | 44 | 36 | 84 | 0 | 40 | 1169 | 8210 | 41430 | 47 | 28 | 311 | 236 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 75 |  |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 53 | 13 | 32 | 44 | 36 | 84 | 0 | 40 | 1169 | 8210 | 41430 | 47 | 28 | 311
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 52 | 15 | 30 | 49 | 50 | 67 | 0 | 94 | 2052 | 9770 | 29711 | 0 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2021-06-12 | 2021-08-16 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 52 | 15 | 30 | 49 | 50 | 67 | 0 | 94 | 2052 | 9770 | 29711 | 0 | 0 | 290
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 49 | 13 | 31 | 51 | 43 | 106 | 0 | 105 | 3264 | 4460 | 23440 | 52 | 38 | 426 | 336 | 426 | 426 | 1 | raw_available | 90 |  |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2021-11-07 | 2021-11-18 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 49 |  | 31 | 51 | 43 | 106 | 0 | 105 | 3264 | 4460 | 23440 | 52 | 38 | 426
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 59 | 13 | 47 | 50 | 43 | 87 | 0 | 86 | 3093 | 4411 | 35285 | 47 | 29 | 389 | 313 | 389 | 389 | 1 | raw_available | 76 |  |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 59 | 13 | 47 | 50 | 43 | 87 | 0 | 86 | 3093 | 4411 | 35285 | 47 | 29 | 389
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 61 | 13 | 24 | 45 | 43 | 64 | 0 | 79 | 2879 | 5940 | 30980 | 51 | 25 | 331 | 255 | 331 | 331 | 1 | raw_available | 76 |  |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 61 | 13 | 24 | 45 | 43 | 64 | 0 | 79 | 2879 | 5940 | 30980 | 51 | 25 | 331
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 55 | 9 | 52 | 75 | 55 | 99 | 0 | 84 | 3019 | 2550 | 35510 | 85 | 33 | 483 | 365 | 483 | 483 | 1 | raw_available | 118 |  |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 55 | 9 | 52 | 75 | 55 | 99 | 0 | 84 | 3019 | 2550 | 35510 | 85 | 33 | 483
LPRKT4A | LPR | KT4A | 8946787 | 0 | LPRKT4A | TAKAOKA | 2023-11-19 | 2023-12-23 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 51 | 12 | 64 | 155 | 93 | 124 | 0 | 114 | 3976 | 6950 | 36052 | 63 | 32 | 645 | 550 | 645 | 645 | 1 | raw_available | 95 |  |  | LPR | KT4A | LPRKT4A | TAKAOKA | 8946787 | 2023-11-19 | 2023-12-23 | 2003 | 200 | 230/69/11 | 51 | 12 | 64 | 155 | 93 | 124 | 0 | 114 | 3976 | 6950 | 36052 | 63 | 32 | 645
LRKT1A | LR | KT1A | 60548002 | 0 | LRKT1A | VOLTA WERKE | 2019-04-04 | 2019-08-26 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 54 | 26 | 16 | 80 | 167 | 0 | 0 | 104 | 1557 | 9587 | 41391 | 0 | 82 | 449 | 367 | 449 | 449 | 1 | raw_available | 82 |  |  | LR | KT1A | LRKT1A | VOLTA WERKE | 60548002 | 2019-04-04 | 2019-08-26 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 54 | 26 | 16 | 80 | 167 | 0 | 0 | 104 | 1557 | 9587 | 41391 | 0 | 82 | 449 | -
LRKT1A | LR | KT1A | 60548002 | 0 | LRKT1A | VOLTA WERKE | 2019-09-28 | 2019-11-22 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 52 | 24 | 23 | 89 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 | 48060 | 0 | 147 | 482 | 335 | 482 | 482 | 1 | raw_available | 147 |  |  | LR | KT1A | LRKT1A | VOLTA WERKE | 60548002 | 2019-09-28 | 2019-11-22 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 52 | 24 | 23 | 89 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 | 48060 | 0 | 147 | 482 | -
LRKT1A | LR | KT1A | 60548002 | 0 | LRKT1A | VOLTA WERKE | 2020-09-18 | 2020-11-15 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 49 | 10 | 22 | 99 | 226 | 6 | 0 | 90 | 1639 | 8865 | 41590 | 143 | 0 | 586 | 443 | 586 | 586 | 1 | raw_available | 143 |  |  | LR | KT1A | LRKT1A | VOLTA WERKE | 60548002 | 2020-09-18 | 2020-11-15 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 49 | 10 | 22 | 99 | 226 | 6 | 0 | 90 | 1639 | 8865 | 41590 | 143 | 0 | 586
LRKT1A | LR | KT1A | 60548002 | 0 | LRKT1A | VOLTA WERKE | 2021-09-13 | 2021-11-16 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 50 | 17 | 12 | 84 | 202 | 1 | 0 | 81 | 2351 | 6830 | 42720 | 17 | 154 | 551 | 380 | 551 | 551 | 1 | raw_available | 171 |  |  | LR | KT1A | LRKT1A | VOLTA WERKE | 60548002 | 2021-09-13 | 2021-11-16 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 50 | 17 | 12 | 84 | 202 | 1 | 0 | 81 | 2351 | 6830 | 42720 | 17 | 154 | 551
LRKT1A | LR | KT1A | 60548002 | 0 | LRKT1A | VOLTA WERKE | 2022-09-15 | 2022-10-08 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 54 | 13 | 4 | 105 | 274 | 5 | 0 | 148 | 2586 | 4052 | 60101 | 8 | 140 | 684 | 536 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 148 |  |  | LR | KT1A | LRKT1A | VOLTA WERKE | 60548002 | 2022-09-15 | 2022-10-08 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 54 | 13 | 4 | 105 | 274 | 5 | 0 | 148 | 2586 | 4052 | 60101 | 8 | 140 | 684
LRKT1A | LR | KT1A | 60548002 | 0 | LRKT1A | VOLTA WERKE | 2023-10-02 | 2023-11-18 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 60 | 14 | 5 | 65 | 179 | 4 | 0 | 144 | 2712 | 13190 | 32370 | 9 | 149 | 555 | 397 | 555 | 555 | 1 | raw_available | 158 |  |  | LR | KT1A | LRKT1A | VOLTA WERKE | 60548002 | 2023-10-02 | 2023-11-18 | 1994 | 32 | 115/33/11 | 60 | 14 | 5 | 65 | 179 | 4 | 0 | 144 | 2712 | 13190 | 32370 | 9 | 149 | 555
LRKT2A | LR | KT2A | 5A1594001 | 0 | LRKT2A | OSAKA | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1992 | 25 | 115/33 | 60 | 34 | 141 | 83 | 270 | 19 | 0 | 342 | 3287 | 8308 | 35086 | 12 | 171 | 1038 | 855 | 1038 | 1038 | 1 | raw_available | 183 |  |  | LR | KT2A | LRKT2A | OSAKA | 5A1594001 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1992 | 25 | 115/33 | 60 | 34 | 141 | 83 | 270 | 19 | 0 | 342 | 3287 | 8308 | 35086 | 12 | 171 | 1038 | -
LRKT2A | LR | KT2A | 5A1594001 | 0 | LRKT2A | OSAKA | 2019-09-28 | 2019-11-22 | 1992 | 25 | 115/33 | 53 | 6 | 79 | 67 | 280 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 70060 | 106 | 288 | 845 | 451 | 845 | 845 | 1 | raw_available | 394 |  |  | LR | KT2A | LRKT2A | OSAKA | 5A1594001 | 2019-09-28 | 2019-11-22 | 1992 | 25 | 115/33 | 53 | 6 | 79 | 67 | 280 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 70060 | 106 | 288 | 845 | -
LRKT2A | LR | KT2A | 5A1594001 | 0 | LRKT2A | OSAKA | 2020-09-18 | 2020-11-15 | 1992 | 25 | 115/33 | 54 | 24 | 22 | 32 | 120 | 4 | 0 | 86 | 1142 | 8590 | 231570 | 56 | 126 | 446 | 264 | 446 | 446 | 1 | raw_available | 182 |  |  | LR | KT2A | LRKT2A | OSAKA | 5A1594001 | 2020-09-18 | 2020-11-15 | 1992 | 25 | 115/33 | 54 | 24 | 22 | 32 | 120 | 4 | 0 | 86 | 1142 | 8590 | 231570 | 56 | 126 | 446
LRKT2A | LR | KT2A | 5A1594001 | 0 | LRKT2A | OSAKA | 2021-09-13 | 2021-11-16 | 1992 | 25 | 115/33 | 54 | 20 | 44 | 80 | 269 | 21 | 0 | 462 | 4182 | 5390 | 70035 | 44 | 147 | 1067 | 876 | 1067 | 1067 | 1 | raw_available | 191 |  |  | LR | KT2A | LRKT2A | OSAKA | 5A1594001 | 2021-09-13 | 2021-11-16 | 1992 | 25 | 115/33 | 54 | 20 | 44 | 80 | 269 | 21 | 0 | 462 | 4182 | 5390 | 70035 | 44 | 147 | 1067
LRKT2A | LR | KT2A | 5A1594001 | 0 | LRKT2A | OSAKA | 2022-09-15 | 2022-10-08 | 1992 | 25 | 115/33 | 54 | 29 | 40 | 63 | 245 | 17 | 0 | 499 | 4642 | 4310 | 76822 | 68 | 231 | 1163 | 864 | 1163 | 1163 | 1 | raw_available | 299 |  |  | LR | KT2A | LRKT2A | OSAKA | 5A1594001 | 2022-09-15 | 2022-10-08 | 1992 | 25 | 115/33 | 54 | 29 | 40 | 63 | 245 | 17 | 0 | 499 | 4642 | 4310 | 76822 | 68 | 231 | 1163
LRKT2A | LR | KT2A | 5A1594001 | 0 | LRKT2A | OSAKA | 2023-10-02 | 2023-11-18 | 1992 | 25 | 115/33 | 52 | 27 | 41 | 55 | 164 | 19 | 0 | 322 | 6445 | 9390 | 47300 | 67 | 266 | 934 | 601 | 934 | 934 | 1 | raw_available | 333 |  |  | LR | KT2A | LRKT2A | OSAKA | 5A1594001 | 2023-10-02 | 2023-11-18 | 1992 | 25 | 115/33 | 52 | 27 | 41 | 55 | 164 | 19 | 0 | 322 | 6445 | 9390 | 47300 | 67 | 266 | 934
LRKT2A | LR | KT2A | 5A1594001 | 0 | LRKT2A | OSAKA | 2024-03-12 | 2024-04-09 | 1992 | 25 | 115/33 | 65 | 31 | 32 | 122 | 330 | 114 | 0 | 545 | 5664 | 10070 | 52620 | 323 | 445 | 1911 | 1143 | 1911 | 1911 | 1 | raw_available | 768 |  |  | LR | KT2A | LRKT2A | OSAKA | 5A1594001 | 2024-03-12 | 2024-04-09 | 1992 | 25 | 115/33 | 65 | 31 | 32 | 122 | 330 | 114 | 0 | 545 | 5664 | 10070 | 52620 | 323 | 445 | 1911
LRKT3A | LR | KT3A | 566415 | 0 | LRKT3A | MITSUBISHI | 2019-04-04 | 2019-06-23 | 1991 | 25 | 115/33 | 54 | 27 | 18 | 39 | 51 | 12 | 0 | 148 | 2324 | 13318 | 40923 | 54 | 17 | 339 | 268 | 339 | 339 | 1 | raw_available | 71 |  |  | LR | KT3A | LRKT3A | MITSUBISHI | 566415 | 2019-04-04 | 2019-06-23 | 1991 | 25 | 115/33 | 54 | 27 | 18 | 39 | 51 | 12 | 0 | 148 | 2324 | 13318 | 40923 | 54 | 17 | 339 | -
LRKT3A | LR | KT3A | 566415 | 0 | LRKT3A | MITSUBISHI | 2019-09-29 | 2019-11-23 | 1991 | 25 | 115/33 | 52 | 29 | 23 | 42 | 0 | 5 | 0 | 275 | 2695 | 11444 | 84370 | 12 | 35 | 392 | 345 | 392 | 392 | 1 | raw_available | 47 |  |  | LR | KT3A | LRKT3A | MITSUBISHI | 566415 | 2019-09-29 | 2019-11-23 | 1991 | 25 | 115/33 | 52 | 29 | 23 | 42 | 0 | 5 | 0 | 275 | 2695 | 11444 | 84370 | 12 | 35 | 392 | -
LRKT3A | LR | KT3A | 566415 | 0 | LRKT3A | MITSUBISHI | 2020-09-18 | 2020-11-15 | 1991 | 25 | 115/33 | 49 | 25 | 40 | 14 | 25 | 1 | 0 | 66 | 850 | 10550 | 202740 | 6 | 18 | 170 | 146 | 170 | 170 | 1 | raw_available | 24 |  |  | LR | KT3A | LRKT3A | MITSUBISHI | 566415 | 2020-09-18 | 2020-11-15 | 1991 | 25 | 115/33 | 49 | 25 | 40 | 14 | 25 | 1 | 0 | 66 | 850 | 10550 | 202740 | 6 | 18 | 170
LRKT3A | LR | KT3A | 566415 | 0 | LRKT3A | MITSUBISHI | 2021-09-13 | 2021-11-16 | 1991 | 25 | 115/33 | 53 | 30 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 363 | 1354 | 11803 | 40155 | 0 | 0 | 382 | 382 | 382 | 382 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LR | KT3A | LRKT3A | MITSUBISHI | 566415 | 2021-09-13 | 2021-11-16 | 1991 | 25 | 115/33 | 53 | 30 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 363 | 1354 | 11803 | 40155 | 0 | 0 | 382
LRKT3A | LR | KT3A | 566415 | 0 | LRKT3A | MITSUBISHI | 2022-09-15 | 2022-10-08 | 1991 | 25 | 115/33 | 55 | 26 | 4 | 30 | 52 | 5 | 0 | 354 | 1987 | 12920 | 73909 | 9 | 33 | 487 | 445 | 487 | 487 | 1 | raw_available | 42 |  |  | LR | KT3A | LRKT3A | MITSUBISHI | 566415 | 2022-09-15 | 2022-10-08 | 1991 | 25 | 115/33 | 55 | 26 | 4 | 30 | 52 | 5 | 0 | 354 | 1987 | 12920 | 73909 | 9 | 33 | 487
LRKT3A | LR | KT3A | 566415 | 0 | LRKT3A | MITSUBISHI | 2023-10-02 | 2023-11-18 | 1991 | 25 | 115/33 | 52 | 25 | 7 | 26 | 41 | 6 | 0 | 229 | 5024 | 12560 | 43470 | 17 | 39 | 365 | 309 | 365 | 365 | 1 | raw_available | 56 |  |  | LR | KT3A | LRKT3A | MITSUBISHI | 566415 | 2023-10-02 | 2023-11-18 | 1991 | 25 | 115/33 | 52 | 25 | 7 | 26 | 41 | 6 | 0 | 229 | 5024 | 12560 | 43470 | 17 | 39 | 365
LSKT1A | LS | KT1A | 8144950 | 0 | LSKT1A | TAKAOKA | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 50.5 | 16.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2340 | 10394 | 40095 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | raw_available | -221 |  |  | LS | KT1A | LSKT1A | TAKAOKA | 8144950 | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 1996 | 100 | 230/115/22 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2340 | 10394 | 40095 | 0 | 0 | 0 | -
LSKT1A | LS | KT1A | 8144950 | 0 | LSKT1A | TAKAOKA | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 46 | 13 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 | 159 | 2193 | 12384 | 39431 | 0 | 4 | 198 | 194 | 198 | 198 | 1 | raw_available | 4 |  |  | LS | KT1A | LSKT1A | TAKAOKA | 8144950 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 46 | 13 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 | 159 | 2193 | 12384 | 39431 | 0 | 4 | 198
LSKT1A | LS | KT1A | 8144950 | 0 | LSKT1A | TAKAOKA | 2020-08-08 | 2020-08-30 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 55 | 19 | 29 | 23 | 7 | 0 | 0 | 114 | 2324 | 7875 | 37362 | 6 | 4 | 183 | 173 | 183 | 183 | 1 | raw_available | 10 |  |  | LS | KT1A | LSKT1A | TAKAOKA | 8144950 | 2020-08-08 | 2020-08-30 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 55 | 19 | 29 | 23 | 7 | 0 | 0 | 114 | 2324 | 7875 | 37362 | 6 | 4 | 183
LSKT1A | LS | KT1A | 8144950 | 0 | LSKT1A | TAKAOKA | 2021-05-28 | 2021-08-06 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 52 | 31 | 20 | 16 | 11 | 15 | 0 | 165 | 2083 | 17747 | 44613 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LS | KT1A | LSKT1A | TAKAOKA | 8144950 | 2021-05-28 | 2021-08-06 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 52 | 31 | 20 | 16 | 11 | 15 | 0 | 165 | 2083 | 17747 | 44613 | 0 | 0 | 227
LSKT1A | LS | KT1A | 8144950 | 0 | LSKT1A | TAKAOKA | 2021-10-16 | 2021-11-17 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 54 | 18 | 53 | 28 | 10 | 12 | 0 | 270 | 2812 | 7181 | 34782 | 9 | 4 | 386 | 373 | 386 | 386 | 1 | raw_available | 13 |  |  | LS | KT1A | LSKT1A | TAKAOKA | 8144950 | 2021-10-16 | 2021-11-17 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 54 | 18 | 53 | 28 | 10 | 12 | 0 | 270 | 2812 | 7181 | 34782 | 9 | 4 | 386
LSKT1A | LS | KT1A | 8144950 | 0 | LSKT1A | TAKAOKA | 2022-03-06 | 2022-03-19 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 44 | 17 | 22 | 16 | 15 | 15 | 0 | 256 | 3402 | 8331 | 26658 | 9 | 9 | 342 | 324 | 342 | 342 | 1 | raw_available | 18 |  |  | LS | KT1A | LSKT1A | TAKAOKA | 8144950 | 2022-03-06 | 2022-03-19 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 44 | 17 | 22 | 16 | 15 | 15 | 0 | 256 | 3402 | 8331 | 26658 | 9 | 9 | 342
LSKT1A | LS | KT1A | 8144950 | 0 | LSKT1A | TAKAOKA | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 50 | 10 | 31 | 29 | 10 | 15 | 0 | 216 | 3186 | 8451 | 38367 | 10 | 5 | 316 | 301 | 316 | 316 | 1 | raw_available | 15 | สี1.5 |  | LS | KT1A | LSKT1A | TAKAOKA | 8144950 | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 50 | 10 | 31 | 29 | 10 | 15 | 0 | 216 | 3186 | 8451 | 38367 | 10 | 5 | 316 | สี1.5
LSKT1A | LS | KT1A | 8144950 | 0 | LSKT1A | TAKAOKA | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 51 | 15 | 20 | 32 | 18 | 26 | 0 | 214 | 2081 | 9035 | 38122 | 10 | 8 | 328 | 310 | 328 | 328 | 1 | raw_available | 18 |  |  | LS | KT1A | LSKT1A | TAKAOKA | 8144950 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 51 | 15 | 20 | 32 | 18 | 26 | 0 | 214 | 2081 | 9035 | 38122 | 10 | 8 | 328
LSKT1A | LS | KT1A | 8144950 | 0 | LSKT1A | TAKAOKA | 2023-12-15 | 2024-01-28 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 47 | 16 | 39 | 15 | 12 | 11 | 0 | 179 | 2476 | 6869 | 29986 | 7 | 6 | 269 | 256 | 269 | 269 | 1 | raw_available | 13 |  |  | LS | KT1A | LSKT1A | TAKAOKA | 8144950 | 2023-12-15 | 2024-01-28 | 1996 | 100 | 230/115/22 | 47 | 16 | 39 | 15 | 12 | 11 | 0 | 179 | 2476 | 6869 | 29986 | 7 | 6 | 269
LSKT2A | LS | KT2A | 574418 | 0 | LSKT2A | MITSUBISHI | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 2000 | 25 | 115/22 | 49 | 11 | 9 | 34 | 115 | 0 | 0 | 119 | 2602 | 11912 | 44532 | 0 | 71 | 348 | 277 | 348 | 348 | 1 | raw_available | 71 |  |  | LS | KT2A | LSKT2A | MITSUBISHI | 574418 | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 2000 | 25 | 115/22 | 49 | 11 | 9 | 34 | 115 | 0 | 0 | 119 | 2602 | 11912 | 44532 | 0 | 71 | 348 | -
LSKT2A | LS | KT2A | 574418 | 0 | LSKT2A | MITSUBISHI | 2020-02-24 | 2020-05-09 | 2000 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 9 | 53 | 148 | 3 | 0 | 103 | 2247 | 6552 | 44809 | 0 | 69 | 385 | 316 | 385 | 385 | 1 | raw_available | 69 | research |  | LS | KT2A | LSKT2A | MITSUBISHI | 574418 | 2020-02-24 | 2020-05-09 | 2000 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 9 | 53 | 148 | 3 | 0 | 103 | 2247 | 6552 | 44809 | 0 | 69 | 385 | research
LSKT2A | LS | KT2A | 574418 | 0 | LSKT2A | MITSUBISHI | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2000 | 25 | 115/22 | 56 | 16 | 16 | 28 | 98 | 0 | 0 | 94 | 2495 | 9955 | 46868 | 9 | 67 | 279 | 236 | 279 | 279 | 1 | raw_available | 43 |  |  | LS | KT2A | LSKT2A | MITSUBISHI | 574418 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 2000 | 25 | 115/22 |  | 16 | 16 | 28 | 98 | 0 | 0 | 94 | 2495 | 9955 | 46868 | 9 | 67 | 279
LSKT2A | LS | KT2A | 574418 | 0 | LSKT2A | MITSUBISHI | 2021-10-16 | 2021-11-17 | 2000 | 25 | 115/22 | 56 | 15 | 26 | 12 | 161 | 2 | 0 | 98 | 2551 | 6203 | 40401 | 0 | 74 | 373 | 299 | 373 | 373 | 1 | raw_available | 74 |  |  | LS | KT2A | LSKT2A | MITSUBISHI | 574418 | 2021-10-16 | 2021-11-17 | 2000 | 25 | 115/22 | 56 | 15 | 26 | 12 | 161 | 2 | 0 | 98 | 2551 | 6203 | 40401 | 0 | 74 | 373
LSKT2A | LS | KT2A | 574418 | 0 | LSKT2A | MITSUBISHI | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 2000 | 25 | 115/22 | 51 | 21 | 4 | 48 | 153 | 3 | 0 | 105 | 2615 | 9429 | 52896 | 0 | 80 | 393 | 313 | 393 | 393 | 1 | raw_available | 80 | สี 2 |  | LS | KT2A | LSKT2A | MITSUBISHI | 574418 | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 2000 | 25 | 115/22 | 51 | 21 | 4 | 48 | 153 | 3 | 0 | 105 | 2615 | 9429 | 52896 | 0 | 80 | 393 | สี 2
LSKT2A | LS | KT2A | 574418 | 0 | LSKT2A | MITSUBISHI | 2023-12-15 | 2024-01-28 | 2000 | 25 | 115/22 | 57 | 13 | 32 | 54 | 227 | 4 | 0 | 89 | 2346 | 9452 | 44425 | 6 | 91 | 503 | 406 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 97 |  |  | LS | KT2A | LSKT2A | MITSUBISHI | 574418 | 2023-12-15 | 2024-01-28 | 2000 | 25 | 115/22 | 57 | 13 | 32 | 54 | 227 | 4 | 0 | 89 | 2346 | 9452 | 44425 | 6 | 91 | 503
LSKT3A | LS | KT3A | 573089 | 0 | LSKT3A | MITSUBISHI | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 1998 | 25 | 115/22 | 47 | 15 | 10 | 27 | 51 | 0 | 0 | 124 | 2967 | 6502 | 41957 | 0 | 40 | 252 | 212 | 252 | 252 | 1 | raw_available | 40 |  |  | LS | KT3A | LSKT3A | MITSUBISHI | 573089 | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 1998 | 25 | 115/22 | 47 | 15 | 10 | 27 | 51 | 0 | 0 | 124 | 2967 | 6502 | 41957 | 0 | 40 | 252 | -
LSKT3A | LS | KT3A | 573089 | 0 | LSKT3A | MITSUBISHI | 2020-02-25 | 2020-05-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 68 | 24 | 17 | 52 | 94 | 3 | 0 | 113 | 2292 | 4263 | 44779 | 0 | 40 | 319 | 279 | 319 | 319 | 1 | raw_available | 40 | research |  | LS | KT3A | LSKT3A | MITSUBISHI | 573089 | 2020-02-25 | 2020-05-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 68 | 24 | 17 | 52 | 94 | 3 | 0 | 113 | 2292 | 4263 | 44779 | 0 | 40 | 319 | research
LSKT3A | LS | KT3A | 573089 | 0 | LSKT3A | MITSUBISHI | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 1998 | 25 | 115/22 | 45 | 15 | 25 | 27 | 79 | 0 | 0 | 103 | 2759 | 10041 | 50936 | 0 | 54 | 288 | 234 | 288 | 288 | 1 | raw_available | 54 |  |  | LS | KT3A | LSKT3A | MITSUBISHI | 573089 | 2020-12-26 | 2021-01-11 | 1998 | 25 | 115/22 | 45 | 15 | 25 | 27 | 79 | 0 | 0 | 103 | 2759 | 10041 | 50936 | 0 | 54 | 288
LSKT3A | LS | KT3A | 573089 | 0 | LSKT3A | MITSUBISHI | 2021-10-16 | 2021-11-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 15 | 9 | 30 | 95 | 0 | 0 | 47 | 2389 | 6174 | 24826 | 10 | 71 | 262 | 181 | 262 | 262 | 1 | raw_available | 81 |  |  | LS | KT3A | LSKT3A | MITSUBISHI | 573089 | 2021-10-16 | 2021-11-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 15 | 9 | 30 | 95 | 0 | 0 | 47 | 2389 | 6174 | 24826 | 10 | 71 | 262
LSKT3A | LS | KT3A | 573089 | 0 | LSKT3A | MITSUBISHI | 2021-12-04 | 2021-12-11 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 17 | 38 | 64 | 109 | 3 | 0 | 775 | 1906 | 4427 | 35643 | 0 | 54 | 1043 | 989 | 1043 | 1043 | 1 | raw_available | 54 |  |  | LS | KT3A | LSKT3A | MITSUBISHI | 573089 | 2021-12-04 | 2021-12-11 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 17 | 38 | 64 | 109 | 3 | 0 | 775 | 1906 | 4427 | 35643 | 0 | 54 | 1043
LSKT3A | LS | KT3A | 573089 | 0 | LSKT3A | MITSUBISHI | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 13 | 19 | 36 | 109 | 0 | 0 | 61 | 2805 | 2915 | 26778 | 10 | 76 | 311 | 225 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 86 | repeat |  | LS | KT3A | LSKT3A | MITSUBISHI | 573089 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 13 | 19 | 36 | 109 | 0 | 0 | 61 | 2805 | 2915 | 26778 | 10 | 76 | 311 | repeat
LSKT3A | LS | KT3A | 573089 | 0 | LSKT3A | MITSUBISHI | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 19 | 19 | 48 | 126 | 6 | 0 | 78 | 1680 | 4095 | 31679 | 9 | 57 | 343 | 277 | 343 | 343 | 1 | raw_available | 66 | สี 2.5 |  | LS | KT3A | LSKT3A | MITSUBISHI | 573089 | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 19 | 19 | 48 | 126 | 6 | 0 | 78 | 1680 | 4095 | 31679 | 9 | 57 | 343 | สี 2.5
LSKT3A | LS | KT3A | 573089 | 0 | LSKT3A | MITSUBISHI | 2023-12-15 | 2024-01-28 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 19 | 49 | 23 | 75 | 2 | 0 | 42 | 1166 | 4804 | 18547 | 3 | 45 | 239 | 191 | 239 | 239 | 1 | raw_available | 48 |  |  | LS | KT3A | LSKT3A | MITSUBISHI | 573089 | 2023-12-15 | 2024-01-28 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 19 | 49 | 23 | 75 | 2 | 0 | 42 | 1166 | 4804 | 18547 | 3 | 45 | 239
LSKT4A | LS | KT4A | 8345590 | 0 | LSKT4A | TAKAOKA | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 47 | 5 | 37 | 22 | 43 | 0 | 0 | 90 | 948 | 10513 | 49931 | 0 | 31 | 223 | 192 | 223 | 223 | 1 | raw_available | 31 |  |  | LS | KT4A | LSKT4A | TAKAOKA | 8345590 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 47 | 5 | 37 | 22 | 43 | 0 | 0 | 90 | 948 | 10513 | 49931 | 0 | 31 | 223
LSKT4A | LS | KT4A | 8345590 | 0 | LSKT4A | TAKAOKA | 2020-08-08 | 2020-08-30 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 54 | 19 | 34 | 21 | 39 | 0 | 0 | 71 | 907 | 7276 | 50721 | 4 | 24 | 193 | 165 | 193 | 193 | 1 | raw_available | 28 |  |  | LS | KT4A | LSKT4A | TAKAOKA | 8345590 | 2020-08-08 | 2020-08-30 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 54 | 19 | 34 | 21 | 39 | 0 | 0 | 71 | 907 | 7276 | 50721 | 4 | 24 | 193
LSKT4A | LS | KT4A | 8345590 | 0 | LSKT4A | TAKAOKA | 2021-05-28 | 2021-08-07 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 52 | 9 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1202 | 18339 | 49092 | 5 | 1 | 211 | 105 | 211 | 211 | 1 | raw_available | 106 |  |  | LS | KT4A | LSKT4A | TAKAOKA | 8345590 | 2021-05-28 | 2021-08-07 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 52 | 9 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1202 | 18339 | 49092 | 5 | 1 | 211
LSKT4A | LS | KT4A | 8345590 | 0 | LSKT4A | TAKAOKA | 2021-10-16 | 2021-11-17 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 55 | 9 | 3 | 18 | 38 | 0 | 0 | 83 | 1325 | 6271 | 30218 | 4 | 27 | 173 | 142 | 173 | 173 | 1 | raw_available | 31 |  |  | LS | KT4A | LSKT4A | TAKAOKA | 8345590 | 2021-10-16 | 2021-11-17 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 55 | 9 | 3 | 18 | 38 | 0 | 0 | 83 | 1325 | 6271 | 30218 | 4 | 27 | 173
LSKT4A | LS | KT4A | 8345590 | 0 | LSKT4A | TAKAOKA | 2022-03-06 | 2022-03-19 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 47 | 11 | 5 | 15 | 52 | 2 | 0 | 132 | 1266 | 7078 | 32834 | 0 | 25 | 231 | 206 | 231 | 231 | 1 | raw_available | 25 |  |  | LS | KT4A | LSKT4A | TAKAOKA | 8345590 | 2022-03-06 | 2022-03-19 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 47 | 11 | 5 | 15 | 52 | 2 | 0 | 132 | 1266 | 7078 | 32834 | 0 | 25 | 231
LSKT4A | LS | KT4A | 8345590 | 0 | LSKT4A | TAKAOKA | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 50 | 14 | 4 | 21 | 48 | 1 | 0 | 101 | 1256 | 9593 | 49538 | 0 | 26 | 201 | 175 | 201 | 201 | 1 | raw_available | 26 | สี1.5 |  | LS | KT4A | LSKT4A | TAKAOKA | 8345590 | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 50 | 14 | 4 | 21 | 48 | 1 | 0 | 101 | 1256 | 9593 | 49538 | 0 | 26 | 201 | สี1.5
LSKT4A | LS | KT4A | 8345590 | 0 | LSKT4A | TAKAOKA | 2023-02-14 | 2024-01-28 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 49 | 13 | 26 | 19 | 57 | 1 | 0 | 128 | 1256 | 11335 | 45487 | 4 | 33 | 268 | 231 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 37 |  |  | LS | KT4A | LSKT4A | TAKAOKA | 8345590 | 2023-02-14 | 2024-01-28 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 49 | 13 | 26 | 19 | 57 | 1 | 0 | 128 | 1256 | 11335 | 45487 | 4 | 33 | 268
LSKT4A | LS | KT4A | 8345590 | 0 | LSKT4A | TAKAOKA | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 52 | 11 | 8 | 27 | 55 | 4 | 0 | 115 | 1684 | 6965 | 42492 | 5 | 34 | 248 | 209 | 248 | 248 | 1 | raw_available | 39 |  |  | LS | KT4A | LSKT4A | TAKAOKA | 8345590 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 1998 | 100 | 230/115/22 | 52 | 11 | 8 | 27 | 55 | 4 | 0 | 115 | 1684 | 6965 | 42492 | 5 | 34 | 248
LSNKT1A | LSN | KT1A | 57024 | 0 | LSNKT1A | ABB | 2019-11-21 | 2019-12-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 561 | 1865 | 27330 | 95190 | 0 | 0 | 583 | 583 | 583 | 583 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LSN | KT1A | LSNKT1A | ABB | 57024 | 2019-11-21 | 2019-12-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 561 | 1865 | 27330 | 95190 | 0 | 0 | 583 | -
LSNKT1A | LSN | KT1A | 57024 | 0 | LSNKT1A | ABB | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 13 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 367 | 1460 | 17546 | 72003 | 1 | 1 | 402 | 400 | 402 | 402 | 1 | raw_available | 2 |  |  | LSN | KT1A | LSNKT1A | ABB | 57024 | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 13 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 367 | 1460 | 17546 | 72003 | 1 | 1 | 402
LSNKT1A | LSN | KT1A | 57024 | 0 | LSNKT1A | ABB | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2843 | 14960 | 55120 | 1 | 1 | 597 | 595 | 597 | 597 | 1 | raw_available | 2 |  |  | LSN | KT1A | LSNKT1A | ABB | 57024 | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2843 | 14960 | 55120 | 1 | 1 | 597
LSNKT1A | LSN | KT1A | 57024 | 0 | LSNKT1A | ABB | 2022-11-27 | 2023-01-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 583 | 2292 | 19470 | 63430 | 5 | 1 | 595 | 589 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 6 |  |  | LSN | KT1A | LSNKT1A | ABB | 57024 | 2022-11-27 | 2023-01-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 583 | 2292 | 19470 | 63430 | 5 | 1 | 595
LSNKT1A | LSN | KT1A | 57024 | 0 | LSNKT1A | ABB | 2023-04-29 | 2023-05-19 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 563 | 1831 | 20871 | 64042 | 4 | 0 | 576 | 572 | 576 | 576 | 1 | raw_available | 4 |  |  | LSN | KT1A | LSNKT1A | ABB | 57024 | 2023-04-29 | 2023-05-19 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 563 | 1831 | 20871 | 64042 | 4 | 0 | 576
LSNKT1A | LSN | KT1A | 57024 | 0 | LSNKT1A | ABB | 2023-11-23 | 2024-01-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 22 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 616 | 2125 | 22169 | 71759 | 1 | 2 | 635 | 632 | 635 | 635 | 1 | raw_available | 3 |  |  | LSN | KT1A | LSNKT1A | ABB | 57024 | 2023-11-23 | 2024-01-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 22 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 616 | 2125 | 22169 | 71759 | 1 | 2 | 635
LSNKT2A | LSN | KT2A | 57029 | 0 | LSNKT2A | ABB | 2019-11-21 | 2019-12-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1496 | 24340 | 37000 | 0 | 0 | 415 | 415 | 415 | 415 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LSN | KT2A | LSNKT2A | ABB | 57029 | 2019-11-21 | 2019-12-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1496 | 24340 | 37000 | 0 | 0 | 415 | -
LSNKT2A | LSN | KT2A | 57029 | 0 | LSNKT2A | ABB | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 16 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 408 | 1844 | 18889 | 34205 | 0 | 1 | 443 | 442 | 443 | 443 | 1 | raw_available | 1 |  |  | LSN | KT2A | LSNKT2A | ABB | 57029 | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 16 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 408 | 1844 | 18889 | 34205 | 0 | 1 | 443
LSNKT2A | LSN | KT2A | 57029 | 0 | LSNKT2A | ABB | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 14 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 490 | 1706 | 25852 | 55180 | 0 | 0 | 508 | 508 | 508 | 508 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LSN | KT2A | LSNKT2A | ABB | 57029 | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 14 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 490 | 1706 | 25852 | 55180 | 0 | 0 | 508
LSNKT2A | LSN | KT2A | 57029 | 0 | LSNKT2A | ABB | 2022-11-27 | 2023-01-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 473 | 2086 | 27476 | 56008 | 0 | 0 | 491 | 491 | 491 | 491 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LSN | KT2A | LSNKT2A | ABB | 57029 | 2022-11-27 | 2023-01-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 473 | 2086 | 27476 | 56008 | 0 | 0 | 491
LSNKT2A | LSN | KT2A | 57029 | 0 | LSNKT2A | ABB | 2023-11-23 | 2024-01-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 | 14 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 687 | 2874 | 27710 | 68992 | 1 | 1 | 711 | 709 | 711 | 711 | 1 | raw_available | 2 |  |  | LSN | KT2A | LSNKT2A | ABB | 57029 | 2023-11-23 | 2024-01-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 | 14 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 687 | 2874 | 27710 | 68992 | 1 | 1 | 711
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 59 | 14 | 52 | 69 | 124 | 0 | 0 | 135 | 3032 | 8053 | 47001 | 0 | 43 | 423 | 380 | 423 | 423 | 1 | raw_available | 43 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 59 | 14 | 52 | 69 | 124 | 0 | 0 | 135 | 3032 | 8053 | 47001 | 0 | 43 | 423 | -
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 71 | 10 | 32 | 75 | 152 | 6 | 0 | 161 | 3271 | 9105 | 41008 | 0 | 38 | 464 | 426 | 464 | 464 | 1 | raw_available | 38 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 71 | 10 | 32 | 75 | 152 | 6 | 0 | 161 | 3271 | 9105 | 41008 | 0 | 38 | 464 | -
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2019-10-27 | 2019-11-11 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 60.5 | 19 | 9 | 35 | 95 | 6 | 0 | 59 | 2384 | 30796 | 60144 | 0 | 64 | 268 | 204 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 64 | ทดสอบหลังปลดออกจากระบบ ก่อนนำไปใช้งานที่ สฟ.หลังสวน |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2019-10-27 | 2019-11-11 | 2006 | 200 | 230/115/22 |  | 19 | 9 | 35 | 95 | 6 | 0 | 59 | 2384 | 30796 | 60144 | 0 | 64 | 268 | ทดสอบหลังปลดออกจากระบบ ก่อนนำไปใช้งานที่ สฟ.หลังสวน
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2019-12-06 | 2019-12-15 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 60.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 172 | 7164 | 18509 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | raw_available | 0 | ย้ายมาจาก SR2-KT4A หลัง Purify |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2019-12-06 | 2019-12-15 | 2006 | 200 | 230/115/22 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 172 | 7164 | 18509 | 0 | 0 | 19 | ย้ายมาจาก SR2-KT4A หลัง Purify
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 66 | 17 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 67 | 885 | 8541 | 20058 | 3 | 3 | 97 | 91 | 97 | 97 | 1 | raw_available | 6 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 66 | 17 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 67 | 885 | 8541 | 20058 | 3 | 3 | 97
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 62 | 17 | 16 | 14 | 10 | 1 | 0 | 74 | 968 | 4546 | 28067 | 3 | 4 | 122 | 115 | 122 | 122 | 1 | raw_available | 7 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 62 | 17 | 16 | 14 | 10 | 1 | 0 | 74 | 968 | 4546 | 28067 | 3 | 4 | 122
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2021-05-04 | 2021-07-24 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 60 | 30 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83 | 1217 | 20957 | 44955 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2021-05-04 | 2021-07-24 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 60 | 30 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83 | 1217 | 20957 | 44955 | 0 | 0 | 112
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2021-11-02 | 2021-11-23 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 61 | 12 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 75 | 2005 | 4250 | 20550 | 4 | 8 | 121 | 109 | 121 | 121 | 1 | raw_available | 12 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2021-11-02 | 2021-11-23 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 61 | 12 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 75 | 2005 | 4250 | 20550 | 4 | 8 | 121
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 64 | 12 | 10 | 16 | 24 | 0 | 0 | 97 | 1921 | 3338 | 18528 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 147 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 64 | 12 | 10 | 16 | 24 | 0 | 0 | 97 | 1921 | 3338 | 18528 | 0 | 0 | 147
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2022-11-27 | 2023-01-13 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 56 | 12 | 2 | 19 | 22 | 2 | 0 | 93 | 1515 | 17556 | 44067 | 1 | 11 | 150 | 138 | 150 | 150 | 1 | raw_available | 12 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2022-11-27 | 2023-01-13 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 56 | 12 | 2 | 19 | 22 | 2 | 0 | 93 | 1515 | 17556 | 44067 | 1 | 11 | 150
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2023-04-29 | 2023-05-18 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 60 | 12 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | 86 | 1475 | 20330 | 51550 | 3 | 10 | 131 | 118 | 131 | 131 | 1 | raw_available | 13 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2023-04-29 | 2023-05-18 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 60 | 12 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | 86 | 1475 | 20330 | 51550 | 3 | 10 | 131
LSNKT3A | LSN | KT3A | 5BK013001 | 0 | LSNKT3A | DAIHEN | 2023-11-23 | 2024-01-27 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 57 | 21 | 17 | 21 | 29 | 1 | 0 | 105 | 1355 | 10682 | 30287 | 2 | 20 | 195 | 173 | 195 | 195 | 1 | raw_available | 22 |  |  | LSN | KT3A | LSNKT3A | DAIHEN | 5BK013001 | 2023-11-23 | 2024-01-27 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 57 | 21 | 17 | 21 | 29 | 1 | 0 | 105 | 1355 | 10682 | 30287 | 2 | 20 | 195
LSNKT4A | LSN | KT4A | 91900006 | 0 | LSNKT4A | TOSHIBA | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 59 | 29 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 60 | 784 | 5125 | 32879 | 2 | 2 | 100 | 96 | 100 | 100 | 1 | raw_available | 4 |  |  | LSN | KT4A | LSNKT4A | TOSHIBA | 91900006 | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 59 | 29 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 60 | 784 | 5125 | 32879 | 2 | 2 | 100
LSNKT4A | LSN | KT4A | 91900006 | 0 | LSNKT4A | TOSHIBA | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 56 | 19 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 64 | 826 | 5197 | 29068 | 4 | 4 | 109 | 101 | 109 | 109 | 1 | raw_available | 8 |  |  | LSN | KT4A | LSNKT4A | TOSHIBA | 91900006 | 2020-11-08 | 2020-11-27 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 56 | 19 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 64 | 826 | 5197 | 29068 | 4 | 4 | 109
LSNKT4A | LSN | KT4A | 91900006 | 0 | LSNKT4A | TOSHIBA | 2021-05-04 | 2021-07-24 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 52 | 27 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 1041 | 10387 | 23975 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LSN | KT4A | LSNKT4A | TOSHIBA | 91900006 | 2021-05-04 | 2021-07-24 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 52 | 27 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 1041 | 10387 | 23975 | 0 | 0 | 94
LSNKT4A | LSN | KT4A | 91900006 | 0 | LSNKT4A | TOSHIBA | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 54 | 17 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 56 | 1601 | 5430 | 18710 | 5 | 7 | 93 | 81 | 93 | 93 | 1 | raw_available | 12 |  |  | LSN | KT4A | LSNKT4A | TOSHIBA | 91900006 | 2021-11-02 | 2021-11-22 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 54 | 17 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 56 | 1601 | 5430 | 18710 | 5 | 7 | 93
LSNKT4A | LSN | KT4A | 91900006 | 0 | LSNKT4A | TOSHIBA | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 55 | 19 | 12 | 10 | 13 | 1 | 0 | 81 | 1440 | 7246 | 20536 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 1 | raw_available | 0 |  |  | LSN | KT4A | LSNKT4A | TOSHIBA | 91900006 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 55 | 19 | 12 | 10 | 13 | 1 | 0 | 81 | 1440 | 7246 | 20536 | 0 | 0 | 117
LSNKT4A | LSN | KT4A | 91900006 | 0 | LSNKT4A | TOSHIBA | 2022-11-27 | 2023-01-08 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 50 | 12 | 10 | 14 | 14 | 1 | 0 | 97 | 1326 | 8608 | 23063 | 6 | 4 | 146 | 136 | 146 | 146 | 1 | raw_available | 10 |  |  | LSN | KT4A | LSNKT4A | TOSHIBA | 91900006 | 2022-11-27 | 2023-01-08 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 50 | 12 | 10 | 14 | 14 | 1 | 0 | 97 | 1326 | 8608 | 23063 | 6 | 4 | 146
LSNKT4A | LSN | KT4A | 91900006 | 0 | LSNKT4A | TOSHIBA | 2023-04-29 | 2023-05-18 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 56 | 14 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 84 | 1275 | 19510 | 47640 | 5 | 8 | 118 | 105 | 118 | 118 | 1 | raw_available | 13 |  |  | LSN | KT4A | LSNKT4A | TOSHIBA | 91900006 | 2023-04-29 | 2023-05-18 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 56 | 14 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 84 | 1275 | 19510 | 47640 | 5 | 8 | 118
LSNKT4A | LSN | KT4A | 91900006 | 0 | LSNKT4A | TOSHIBA | 2023-11-23 | 2024-01-26 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 52 | 21 | 15 | 16 | 17 | 1 | 0 | 103 | 1444 | 13391 | 35088 | 3 | 11 | 166 | 152 | 166 | 166 | 1 | raw_available | 14 |  |  | LSN | KT4A | LSNKT4A | TOSHIBA | 91900006 | 2023-11-23 | 2024-01-26 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 52 | 21 | 15 | 16 | 17 | 1 | 0 | 103 | 1444 | 13391 | 35088 | 3 | 11 | 166
MCNKT1A | MCN | KT1A | 57017 | 0 | MCNKT1A | ABB | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 644 | 36492 | 59936 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MCN | KT1A | MCNKT1A | ABB | 57017 | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 644 | 36492 | 59936 | 0 | 0 | 34
MCNKT1A | MCN | KT1A | 57017 | 0 | MCNKT1A | ABB | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 8 | 9 | 2 | 3 | 17 | 0 | 305 | 1045 | 15472 | 62534 | 7 | 2 | 345 | 336 | 345 | 345 | 1 | raw_available | 9 |  |  | MCN | KT1A | MCNKT1A | ABB | 57017 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 8 | 9 | 2 | 3 | 17 | 0 | 305 | 1045 | 15472 | 62534 | 7 | 2 | 345
MCNKT1A | MCN | KT1A | 57017 | 0 | MCNKT1A | ABB | 2022-09-16 | 2022-10-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 9 | 2 | 6 | 13 | 14 | 0 | 450 | 1270 | 14235 | 75664 | 6 | 5 | 496 | 485 | 496 | 496 | 1 | raw_available | 11 |  |  | MCN | KT1A | MCNKT1A | ABB | 57017 | 2022-09-16 | 2022-10-01 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 9 | 2 | 6 | 13 | 14 | 0 | 450 | 1270 | 14235 | 75664 | 6 | 5 | 496
MCNKT1A | MCN | KT1A | 57017 | 0 | MCNKT1A | ABB | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 25 | 18 | 16 | 4 | 15 | 0 | 685 | 2295 | 5378 | 67956 | 4 | 2 | 744 | 738 | 744 | 744 | 1 | raw_available | 6 |  |  | MCN | KT1A | MCNKT1A | ABB | 57017 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 25 | 18 | 16 | 4 | 15 | 0 | 685 | 2295 | 5378 | 67956 | 4 | 2 | 744
MCNKT1A | MCN | KT1A | 57017 | 0 | MCNKT1A | ABB | 2024-04-29 | 2024-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 25 | 16 | 5 | 11 | 15 | 0 | 781 | 2557 | 4766 | 36204 | 0 | 0 | 828 | 828 | 828 | 828 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MCN | KT1A | MCNKT1A | ABB | 57017 | 2024-04-29 | 2024-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 25 | 16 | 5 | 11 | 15 | 0 | 781 | 2557 | 4766 | 36204 | 0 | 0 | 828
MD1KT1A | MD1 | KT1A | 5003 | 0 | MD1KT1A | ABB | 2020-05-25 | 2020-05-30 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 13 | 50 | 114 | 242 | 6 | 0 | 131 | 1510 | 2533 | 40702 | 0 | 128 | 671 | 543 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 128 | ระดับน้ำมันต่ำอยู่กว่า Curve |  | MD1 | KT1A | MD1KT1A | ABB | 5003 | 2020-05-25 | 2020-05-30 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 13 | 50 | 114 | 242 | 6 | 0 | 131 | 1510 | 2533 | 40702 | 0 | 128 | 671 | ระดับน้ำมันต่ำอยู่กว่า Curve
MD1KT1A | MD1 | KT1A | 5003 | 0 | MD1KT1A | ABB | 2021-02-25 | 2021-05-21 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 37 | 18 | 68 | 437 | 5 | 0 | 83 | 1016 | 16036 | 43907 | 0 | 125 | 736 | 611 | 736 | 736 | 1 | raw_available | 125 |  |  | MD1 | KT1A | MD1KT1A | ABB | 5003 | 2021-02-25 | 2021-05-21 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 37 | 18 | 68 | 437 | 5 | 0 | 83 | 1016 | 16036 | 43907 | 0 | 125 | 736
MD1KT1A | MD1 | KT1A | 5003 | 0 | MD1KT1A | ABB | 2022-02-03 | 2022-02-20 | 2006 | 50 | 115/22 | 33 | 10 | 39 | 71 | 292 | 2 | 0 | 136 | 1531 | 18462 | 49174 | 4 | 143 | 687 | 540 | 687 | 687 | 1 | raw_available | 147 |  |  | MD1 | KT1A | MD1KT1A | ABB | 5003 | 2022-02-03 | 2022-02-20 | 2006 | 50 | 115/22 | 33 | 10 | 39 | 71 | 292 | 2 | 0 | 136 | 1531 | 18462 | 49174 | 4 | 143 | 687
MD1KT1A | MD1 | KT1A | 5003 | 0 | MD1KT1A | ABB | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 2006 | 50 | 115/22 | 39 | 9 | 19 | 126 | 288 | 7 | 0 | 155 | 1735 | 5285 | 45291 | 0 | 157 | 752 | 595 | 752 | 752 | 1 | raw_available | 157 |  |  | MD1 | KT1A | MD1KT1A | ABB | 5003 | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 2006 | 50 | 115/22 | 39 | 9 | 19 | 126 | 288 | 7 | 0 | 155 | 1735 | 5285 | 45291 | 0 | 157 | 752
MD1KT1A | MD1 | KT1A | 5003 | 0 | MD1KT1A | ABB | 2024-01-31 | 2024-03-10 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 19 | 13 | 53 | 206 | 3 | 0 | 159 | 1388 | 9048 | 37164 | 33 | 208 | 675 | 434 | 675 | 675 | 1 | raw_available | 241 |  |  | MD1 | KT1A | MD1KT1A | ABB | 5003 | 2024-01-31 | 2024-03-10 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 19 | 13 | 53 | 206 | 3 | 0 | 159 | 1388 | 9048 | 37164 | 33 | 208 | 675
MD1KT2A | MD1 | KT2A | EDP011905 | 0 | MD1KT2A | DAIHEN | 2020-02-26 | 2020-03-29 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 48 | 18 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 452 | 714 | 15254 | 61704 | 0 | 7 | 495 | 488 | 495 | 495 | 1 | raw_available | 7 |  |  | MD1 | KT2A | MD1KT2A | DAIHEN | EDP011905 | 2020-02-26 | 2020-03-29 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 48 | 18 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 452 | 714 | 15254 | 61704 | 0 | 7 | 495
MD1KT2A | MD1 | KT2A | EDP011905 | 0 | MD1KT2A | DAIHEN | 2021-02-25 | 2021-05-21 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 51 | 13 | 40 | 6 | 3 | 7 | 0 | 376 | 475 | 18137 | 63192 | 5 | 4 | 441 | 432 | 441 | 441 | 1 | raw_available | 9 |  |  | MD1 | KT2A | MD1KT2A | DAIHEN | EDP011905 | 2021-02-25 | 2021-05-21 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 51 | 13 | 40 | 6 | 3 | 7 | 0 | 376 | 475 | 18137 | 63192 | 5 | 4 | 441
MD1KT2A | MD1 | KT2A | EDP011905 | 0 | MD1KT2A | DAIHEN | 2022-02-03 | 2022-02-19 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 35 | 10 | 34 | 2 | 3 | 2 | 0 | 475 | 1046 | 12638 | 62651 | 0 | 4 | 520 | 516 | 520 | 520 | 1 | raw_available | 4 |  |  | MD1 | KT2A | MD1KT2A | DAIHEN | EDP011905 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 35 | 10 | 34 | 2 | 3 | 2 | 0 | 475 | 1046 | 12638 | 62651 | 0 | 4 | 520
MD1KT2A | MD1 | KT2A | EDP011905 | 0 | MD1KT2A | DAIHEN | 2023-02-02 | 2023-02-12 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 41 | 9 | 15 | 4 | 3 | 9 | 0 | 561 | 1213 | 7030 | 52210 | 26 | 4 | 622 | 592 | 622 | 622 | 1 | raw_available | 30 |  |  | MD1 | KT2A | MD1KT2A | DAIHEN | EDP011905 | 2023-02-02 | 2023-02-12 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 41 | 9 | 15 | 4 | 3 | 9 | 0 | 561 | 1213 | 7030 | 52210 | 26 | 4 | 622
MD1KT2A | MD1 | KT2A | EDP011905 | 0 | MD1KT2A | DAIHEN | 2024-01-31 | 2024-03-08 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 10 | 13 | 6 | 4 | 8 | 0 | 531 | 1588 | 20033 | 39245 | 3 | 7 | 572 | 562 | 572 | 572 | 1 | raw_available | 10 |  |  | MD1 | KT2A | MD1KT2A | DAIHEN | EDP011905 | 2024-01-31 | 2024-03-08 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 50 | 10 | 13 | 6 | 4 | 8 | 0 | 531 | 1588 | 20033 | 39245 | 3 | 7 | 572
MD2KT1A | MD2 | KT1A | 60541-001 | 0 | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 2020-02-26 | 2020-03-29 | 1993 | 25 | 115/22 | 43 | 8 | 14 | 18 | 23 | 0 | 0 | 38 | 451 | 8540 | 20347 | 0 | 14 | 107 | 93 | 107 | 107 | 1 | raw_available | 14 |  |  | MD2 | KT1A | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 60541-001 | 2020-02-26 | 2020-03-29 | 1993 | 25 | 115/22 | 43 | 8 | 14 | 18 | 23 | 0 | 0 | 38 | 451 | 8540 | 20347 | 0 | 14 | 107
MD2KT1A | MD2 | KT1A | 60541-001 | 0 | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 2021-02-26 | 2021-05-20 | 1993 | 25 | 115/22 | 41 | 18 | 29 | 0 | 72 | 0 | 0 | 48 | 747 | 21266 | 53777 | 0 | 15 | 164 | 149 | 164 | 164 | 1 | raw_available | 15 |  |  | MD2 | KT1A | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 60541-001 | 2021-02-26 | 2021-05-20 | 1993 | 25 | 115/22 | 41 | 18 | 29 | 0 | 72 | 0 | 0 | 48 | 747 | 21266 | 53777 | 0 | 15 | 164
MD2KT1A | MD2 | KT1A | 60541-001 | 0 | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 16 | 37 | 12 | 22 | 0 | 0 | 54 | 778 | 7361 | 27693 | 0 | 14 | 139 | 125 | 139 | 139 | 1 | raw_available | 14 |  |  | MD2 | KT1A | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 60541-001 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 1993 | 25 | 115/22 | 34 | 16 | 37 | 12 | 22 | 0 | 0 | 54 | 778 | 7361 | 27693 | 0 | 14 | 139
MD2KT1A | MD2 | KT1A | 60541-001 | 0 | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 1993 | 25 | 115/22 | 44 | 6 | 45 | 21 | 34 | 1 | 0 | 52 | 849 | 3460 | 19430 | 14 | 18 | 185 | 153 | 185 | 185 | 1 | raw_available | 32 |  |  | MD2 | KT1A | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 60541-001 | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 1993 | 25 | 115/22 | 44 | 6 | 45 | 21 | 34 | 1 | 0 | 52 | 849 | 3460 | 19430 | 14 | 18 | 185
MD2KT1A | MD2 | KT1A | 60541-001 | 0 | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 15 | 45 | 27 | 39 | 9 | 0 | 110 | 834 | 9901 | 42377 | 2 | 27 | 259 | 230 | 259 | 259 | 1 | raw_available | 29 |  |  | MD2 | KT1A | MD2KT1A | VOLTA WERKE | 60541-001 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 15 | 45 | 27 | 39 | 9 | 0 | 110 | 834 | 9901 | 42377 | 2 | 27 | 259
MKKT1A | MK | KT1A | 52011 | 0 | MKKT1A | ABB | 2019-03-08 | 2019-04-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 20 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 127 | 1469 | 9515 | 41133 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MK | KT1A | MKKT1A | ABB | 52011 | 2019-03-08 | 2019-04-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 20 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 127 | 1469 | 9515 | 41133 | 0 | 0 | 166 | -
MKKT1A | MK | KT1A | 52011 | 0 | MKKT1A | ABB | 2020-03-07 | 2020-03-28 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 12 | 12 | 30 | 8 | 0 | 0 | 132 | 1529 | 8642 | 42569 | 0 | 7 | 189 | 182 | 189 | 189 | 1 | raw_available | 7 |  |  | MK | KT1A | MKKT1A | ABB | 52011 | 2020-03-07 | 2020-03-28 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 12 | 12 | 30 | 8 | 0 | 0 | 132 | 1529 | 8642 | 42569 | 0 | 7 | 189
MKKT1A | MK | KT1A | 52011 | 0 | MKKT1A | ABB | 2021-01-09 | 2021-02-05 | 2007 | 50 | 115/22 | 45 | 12 | 15 | 33 | 7 | 0 | 0 | 107 | 2439 | 5396 | 51962 | 0 | 4 | 166 | 162 | 166 | 166 | 1 | raw_available | 4 |  |  | MK | KT1A | MKKT1A | ABB | 52011 | 2021-01-09 | 2021-02-05 | 2007 | 50 | 115/22 | 45 | 12 | 15 | 33 | 7 | 0 | 0 | 107 | 2439 | 5396 | 51962 | 0 | 4 | 166
MKKT1A | MK | KT1A | 52011 | 0 | MKKT1A | ABB | 2022-02-12 | 2022-03-28 | 2007 | 50 | 115/22 | 43 | 13 | 14 | 30 | 12 | 0 | 0 | 134 | 1819 | 8008 | 37407 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MK | KT1A | MKKT1A | ABB | 52011 | 2022-02-12 | 2022-03-28 | 2007 | 50 | 115/22 | 43 | 13 | 14 | 30 | 12 | 0 | 0 | 134 | 1819 | 8008 | 37407 | 0 | 0 | 190
MKKT1A | MK | KT1A | 52011 | 0 | MKKT1A | ABB | 2023-02-11 | 2023-03-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 47 | 20 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 171 | 1939 | 5094 | 36681 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MK | KT1A | MKKT1A | ABB | 52011 | 2023-02-11 | 2023-03-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 47 | 20 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 171 | 1939 | 5094 | 36681 | 0 | 0 | 227
MKKT1A | MK | KT1A | 52011 | 0 | MKKT1A | ABB | 2024-02-09 | 2024-03-19 | 2007 | 50 | 115/22 | 51 | 16 | 13 | 25 | 9 | 3 | 0 | 181 | 1974 | 7623 | 37565 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MK | KT1A | MKKT1A | ABB | 52011 | 2024-02-09 | 2024-03-19 | 2007 | 50 | 115/22 | 51 | 16 | 13 | 25 | 9 | 3 | 0 | 181 | 1974 | 7623 | 37565 | 0 | 0 | 231
MKKT2A | MK | KT2A | 56039 | 0 | MKKT2A | ABB | 2019-03-08 | 2019-04-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 562 | 1695 | 12676 | 43580 | 0 | 0 | 573 | 573 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MK | KT2A | MKKT2A | ABB | 56039 | 2019-03-08 | 2019-04-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 562 | 1695 | 12676 | 43580 | 0 | 0 | 573 | -
MKKT2A | MK | KT2A | 56039 | 0 | MKKT2A | ABB | 2020-03-07 | 2020-03-24 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 46 | 3 | 0 | 6 | 0 | 584 | 1762 | 17648 | 66305 | 0 | 0 | 639 | 639 | 639 | 639 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MK | KT2A | MKKT2A | ABB | 56039 | 2020-03-07 | 2020-03-24 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 46 | 3 | 0 | 6 | 0 | 584 | 1762 | 17648 | 66305 | 0 | 0 | 639
MKKT2A | MK | KT2A | 56039 | 0 | MKKT2A | ABB | 2021-01-09 | 2021-02-08 | 2011 | 50 | 115/22 | 37 | 4 | 26 | 3 | 1 | 7 | 0 | 571 | 2529 | 12596 | 52147 | 3 | 1 | 612 | 608 | 612 | 612 | 1 | raw_available | 4 |  |  | MK | KT2A | MKKT2A | ABB | 56039 | 2021-01-09 | 2021-02-08 | 2011 | 50 | 115/22 | 37 | 4 | 26 | 3 | 1 | 7 | 0 | 571 | 2529 | 12596 | 52147 | 3 | 1 | 612
MKKT2A | MK | KT2A | 56039 | 0 | MKKT2A | ABB | 2022-02-12 | 2022-03-28 | 2011 | 50 | 115/22 | 35 | 14 | 28 | 3 | 0 | 19 | 0 | 753 | 2556 | 20663 | 60233 | 0 | 0 | 803 | 803 | 803 | 803 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MK | KT2A | MKKT2A | ABB | 56039 | 2022-02-12 | 2022-03-28 | 2011 | 50 | 115/22 | 35 | 14 | 28 | 3 | 0 | 19 | 0 | 753 | 2556 | 20663 | 60233 | 0 | 0 | 803
MKKT2A | MK | KT2A | 56039 | 0 | MKKT2A | ABB | 2023-02-11 | 2023-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 12 | 6 | 6 | 9 | 21 | 0 | 892 | 2644 | 23715 | 62368 | 0 | 12 | 946 | 934 | 946 | 946 | 1 | raw_available | 12 |  |  | MK | KT2A | MKKT2A | ABB | 56039 | 2023-02-11 | 2023-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 12 | 6 | 6 | 9 | 21 | 0 | 892 | 2644 | 23715 | 62368 | 0 | 12 | 946
MKKT2A | MK | KT2A | 56039 | 0 | MKKT2A | ABB | 2024-02-09 | 2024-03-19 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 13 | 4 | 7 | 1 | 20 | 0 | 766 | 2005 | 28000 | 51214 | 11 | 1 | 810 | 798 | 810 | 810 | 1 | raw_available | 12 |  |  | MK | KT2A | MKKT2A | ABB | 56039 | 2024-02-09 | 2024-03-19 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 13 | 4 | 7 | 1 | 20 | 0 | 766 | 2005 | 28000 | 51214 | 11 | 1 | 810
MKKT2A | MK | KT2A | 56039 | 0 | MKKT2A | ABB | 2024-03-25 | 2024-03-31 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 8 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0 | 512 | 2107 | 17271 | 60250 | 1 | 1 | 540 | 538 | 540 | 540 | 1 | raw_available | 2 |  |  | MK | KT2A | MKKT2A | ABB | 56039 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 8 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0 | 512 | 2107 | 17271 | 60250 | 1 | 1 | 540
MM2KT1A | MM2 | KT1A | 528569 | 0 | MM2KT1A | OSAKA | 2019-05-25 | 2019-06-07 | 2002 | 4 | 115/11 | 47 | 18 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 108 | 2637 | 4160 | 43382 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM2 | KT1A | MM2KT1A | OSAKA | 528569 | 2019-05-25 | 2019-06-07 | 2002 | 4 | 115/11 | 47 | 18 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 108 | 2637 | 4160 | 43382 | 0 | 0 | 130 | -
MM2KT1A | MM2 | KT1A | 528569 | 0 | MM2KT1A | OSAKA | 2020-05-09 | 2020-05-18 | 2002 | 4 | 115/11 | 48 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 943 | 21102 | 68703 | 0 | 1 | 30 | 29 | 30 | 30 | 1 | raw_available | 1 |  |  | MM2 | KT1A | MM2KT1A | OSAKA | 528569 | 2020-05-09 | 2020-05-18 | 2002 | 4 | 115/11 | 48 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 943 | 21102 | 68703 | 0 | 1 | 30
MM2KT1A | MM2 | KT1A | 528569 | 0 | MM2KT1A | OSAKA | 2021-03-07 | 2021-04-19 | 2002 | 4 | 115/11 | 45 | 15 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1610 | 17746 | 65248 | 0 | 2 | 56 | 54 | 56 | 56 | 1 | raw_available | 2 |  |  | MM2 | KT1A | MM2KT1A | OSAKA | 528569 | 2021-03-07 | 2021-04-19 | 2002 | 4 | 115/11 | 45 | 15 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1610 | 17746 | 65248 | 0 | 2 | 56
MM2KT1A | MM2 | KT1A | 528569 | 0 | MM2KT1A | OSAKA | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2002 | 4 | 115/11 | 44 | 19 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2970 | 4032 | 76590 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM2 | KT1A | MM2KT1A | OSAKA | 528569 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2002 | 4 | 115/11 | 44 | 19 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2970 | 4032 | 76590 | 0 | 0 | 41
MM2KT1A | MM2 | KT1A | 528569 | 0 | MM2KT1A | OSAKA | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2002 | 4 | 115/11 | 0 | 15 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3180 | 6955 | 95347 | 6 | 3 | 82 | 73 | 82 | 82 | 1 | raw_available | 9 |  |  | MM2 | KT1A | MM2KT1A | OSAKA | 528569 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2002 | 4 | 115/11 | 0 | 15 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3180 | 6955 | 95347 | 6 | 3 | 82
MM2KT3A | MM2 | KT3A | 136703 | 0 | MM2KT3A | EBG | 2019-05-08 | 2019-05-25 | 2000 | 50 | 115/22 | 52 | 24 | 22 | 39 | 85 | 12 | 0 | 647 | 3025 | 4445 | 36060 | 0 | 75 | 880 | 805 | 880 | 880 | 1 | raw_available | 75 |  |  | MM2 | KT3A | MM2KT3A | EBG | 136703 | 2019-05-25 | 2019-05-08 | 2000 | 50 | 115/22 | 52 | 24 | 22 | 39 | 85 | 12 | 0 | 647 | 3025 | 4445 | 36060 | 0 | 75 | 880 | -
MM2KT3A | MM2 | KT3A | 136703 | 0 | MM2KT3A | EBG | 2020-05-09 | 2020-05-22 | 2000 | 50 | 115/22 | 53 | 28 | 8 | 21 | 72 | 2 | 0 | 96 | 884 | 20674 | 61907 | 0 | 96 | 295 | 199 | 295 | 295 | 1 | raw_available | 96 |  |  | MM2 | KT3A | MM2KT3A | EBG | 136703 | 2020-05-09 | 2020-05-22 | 2000 | 50 | 115/22 | 53 | 28 | 8 | 21 | 72 | 2 | 0 | 96 | 884 | 20674 | 61907 | 0 | 96 | 295
MM2KT3A | MM2 | KT3A | 136703 | 0 | MM2KT3A | EBG | 2020-07-28 | 2020-08-23 | 2000 | 50 | 115/22 | 50 | 24 | 23 | 37 | 124 | 11 | 0 | 515 | 2622 | 2764 | 67926 | 55 | 99 | 864 | 710 | 864 | 864 | 1 | raw_available | 154 |  |  | MM2 | KT3A | MM2KT3A | EBG | 136703 | 2020-07-28 | 2020-08-23 | 2000 | 50 | 115/22 | 50 | 24 | 23 | 37 | 124 | 11 | 0 | 515 | 2622 | 2764 | 67926 | 55 | 99 | 864
MM2KT3A | MM2 | KT3A | 136703 | 0 | MM2KT3A | EBG | 2021-03-07 | 2021-04-20 | 2000 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 48 | 23 | 24 | 10 | 0 | 40 | 485 | 13803 | 69142 | 18 | 19 | 182 | 145 | 182 | 182 | 1 | raw_available | 37 |  |  | MM2 | KT3A | MM2KT3A | EBG | 136703 | 2021-03-07 | 2021-04-20 | 2000 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 48 | 23 | 24 | 10 | 0 | 40 | 485 | 13803 | 69142 | 18 | 19 | 182
MM2KT3A | MM2 | KT3A | 136703 | 0 | MM2KT3A | EBG | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2000 | 50 | 115/22 | 49 | 15 | 21 | 0 | 159 | 10 | 0 | 495 | 2552 | 1508 | 60936 | 0 | 65 | 750 | 685 | 750 | 750 | 1 | raw_available | 65 |  |  | MM2 | KT3A | MM2KT3A | EBG | 136703 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2000 | 50 | 115/22 | 49 | 15 | 21 | 0 | 159 | 10 | 0 | 495 | 2552 | 1508 | 60936 | 0 | 65 | 750
MM2KT3A | MM2 | KT3A | 136703 | 0 | MM2KT3A | EBG | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2000 | 50 | 115/22 | 49 | 21 | 18 | 81 | 217 | 10 | 0 | 620 | 2788 | 6581 | 88536 | 13 | 148 | 1107 | 946 | 1107 | 1107 | 1 | raw_available | 161 |  |  | MM2 | KT3A | MM2KT3A | EBG | 136703 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2000 | 50 | 115/22 | 49 | 21 | 18 | 81 | 217 | 10 | 0 | 620 | 2788 | 6581 | 88536 | 13 | 148 | 1107
MM2KT4A | MM2 | KT4A | 136704 | 0 | MM2KT4A | EBG | 2019-05-25 | 2019-06-07 | 2000 | 50 | 115/22 | 52 | 19 | 16 | 134 | 217 | 7 | 0 | 255 | 2415 | 4972 | 43683 | 0 | 146 | 775 | 629 | 775 | 775 | 1 | raw_available | 146 |  |  | MM2 | KT4A | MM2KT4A | EBG | 136704 | 2019-05-25 | 2019-06-07 | 2000 | 50 | 115/22 | 52 | 19 | 16 | 134 | 217 | 7 | 0 | 255 | 2415 | 4972 | 43683 | 0 | 146 | 775 | -
MM2KT4A | MM2 | KT4A | 136704 | 0 | MM2KT4A | EBG | 2020-05-09 | 2020-05-18 | 2000 | 50 | 115/22 | 50 | 16 | 24 | 77 | 174 | 0 | 0 | 198 | 1944 | 5142 | 69643 | 0 | 108 | 581 | 473 | 581 | 581 | 1 | raw_available | 108 |  |  | MM2 | KT4A | MM2KT4A | EBG | 136704 | 2020-05-09 | 2020-05-18 | 2000 | 50 | 115/22 | 50 | 16 | 24 | 77 | 174 | 0 | 0 | 198 | 1944 | 5142 | 69643 | 0 | 108 | 581
MM2KT4A | MM2 | KT4A | 136704 | 0 | MM2KT4A | EBG | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 2000 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 30 | 73 | 162 | 1 | 0 | 78 | 1039 | 6364 | 64192 | 10 | 156 | 510 | 344 | 510 | 510 | 1 | raw_available | 166 |  |  | MM2 | KT4A | MM2KT4A | EBG | 136704 | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 2000 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 30 | 73 | 162 | 1 | 0 | 78 | 1039 | 6364 | 64192 | 10 | 156 | 510
MM2KT4A | MM2 | KT4A | 136704 | 0 | MM2KT4A | EBG | 2022-03-11 | 2022-03-20 | 2000 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 15 | 84 | 257 | 4 | 0 | 177 | 2540 | 6241 | 81685 | 0 | 140 | 677 | 537 | 677 | 677 | 1 | raw_available | 140 |  |  | MM2 | KT4A | MM2KT4A | EBG | 136704 | 2022-03-11 | 2022-03-20 | 2000 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 15 | 84 | 257 | 4 | 0 | 177 | 2540 | 6241 | 81685 | 0 | 140 | 677
MM2KT4A | MM2 | KT4A | 136704 | 0 | MM2KT4A | EBG | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2000 | 50 | 115/22 | 47 | 8 | 50 | 115 | 274 | 4 | 0 | 248 | 2438 | 5776 | 93047 | 0 | 162 | 853 | 691 | 853 | 853 | 1 | raw_available | 162 |  |  | MM2 | KT4A | MM2KT4A | EBG | 136704 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2000 | 50 | 115/22 | 47 | 8 | 50 | 115 | 274 | 4 | 0 | 248 | 2438 | 5776 | 93047 | 0 | 162 | 853
MM2KT5A | MM2 | KT5A | 5P085-1 | 0 | MM2KT5A | SHENYANG | 2019-05-25 | 2019-06-07 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 27 | 117 | 6 | 4 | 13 | 0 | 688 | 2676 | 10803 | 40916 | 0 | 4 | 832 | 828 | 832 | 832 | 1 | raw_available | 4 |  |  | MM2 | KT5A | MM2KT5A | SHENYANG | 5P085-1 | 2019-05-25 | 2019-06-07 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 27 | 117 | 6 | 4 | 13 | 0 | 688 | 2676 | 10803 | 40916 | 0 | 4 | 832 | -
MM2KT5A | MM2 | KT5A | 5P085-1 | 0 | MM2KT5A | SHENYANG | 2020-05-09 | 2020-05-19 | 2006 | 50 | 115/22 | 49 | 56 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 627 | 2006 | 16872 | 76184 | 0 | 3 | 649 | 646 | 649 | 649 | 1 | raw_available | 3 |  |  | MM2 | KT5A | MM2KT5A | SHENYANG | 5P085-1 | 2020-05-09 | 2020-05-19 | 2006 | 50 | 115/22 | 49 | 56 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 627 | 2006 | 16872 | 76184 | 0 | 3 | 649
MM2KT5A | MM2 | KT5A | 5P085-1 | 0 | MM2KT5A | SHENYANG | 2020-07-28 | 2020-08-23 | 2006 | 50 | 115/22 | 44 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 183 | 2687 | 6156 | 55084 | 0 | 0 | 211 | 211 | 211 | 211 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM2 | KT5A | MM2KT5A | SHENYANG | 5P085-1 | 2020-07-28 | 2020-08-23 | 2006 | 50 | 115/22 | 44 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 183 | 2687 | 6156 | 55084 | 0 | 0 | 211
MM2KT5A | MM2 | KT5A | 5P085-1 | 0 | MM2KT5A | SHENYANG | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 2006 | 50 | 115/22 | 51 | 53 | 77 | 5 | 2 | 9 | 0 | 562 | 1849 | 5314 | 57627 | 3 | 2 | 660 | 655 | 660 | 660 | 1 | raw_available | 5 |  |  | MM2 | KT5A | MM2KT5A | SHENYANG | 5P085-1 | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 2006 | 50 | 115/22 | 51 | 53 | 77 | 5 | 2 | 9 | 0 | 562 | 1849 | 5314 | 57627 | 3 | 2 | 660
MM2KT5A | MM2 | KT5A | 5P085-1 | 0 | MM2KT5A | SHENYANG | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2006 | 50 | 115/22 | 46 | 28 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 696 | 3284 | 5880 | 78740 | 0 | 1 | 711 | 710 | 711 | 711 | 1 | raw_available | 1 |  |  | MM2 | KT5A | MM2KT5A | SHENYANG | 5P085-1 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2006 | 50 | 115/22 | 46 | 28 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 696 | 3284 | 5880 | 78740 | 0 | 1 | 711
MM2KT5A | MM2 | KT5A | 5P085-1 | 0 | MM2KT5A | SHENYANG | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2006 | 50 | 115/22 | 46 | 47 | 21 | 10 | 4 | 21 | 0 | 970 | 3373 | 4825 | 58282 | 0 | 0 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM2 | KT5A | MM2KT5A | SHENYANG | 5P085-1 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2006 | 50 | 115/22 | 46 | 47 | 21 | 10 | 4 | 21 | 0 | 970 | 3373 | 4825 | 58282 | 0 | 0 | 1026
MM3KT3AA | MM3 | KT3AA | 05900001 | 0 | MM3KT3AA | TMT&D | 2020-06-20 | 2020-08-03 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 415 | 25838 | 64211 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AA | MM3KT3AA | TMT&D | 05900001 | 2020-06-20 | 2020-08-03 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 415 | 25838 | 64211 | 0 | 0 | 16
MM3KT3AA | MM3 | KT3AA | 05900001 | 0 | MM3KT3AA | TMT&D | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2019 | 333 | 500/230 | 54 | 15 | 32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 26 | 13130 | 89430 | 2 | 1 | 51 | 48 | 51 | 51 | 1 | raw_available | 3 |  |  | MM3 | KT3AA | MM3KT3AA | TMT&D | 05900001 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2019 | 333 | 500/230 | 54 | 15 | 32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 26 | 13130 | 89430 | 2 | 1 | 51
MM3KT3AA | MM3 | KT3AA | 05900001 | 0 | MM3KT3AA | TMT&D | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 274 | 7678 | 55824 | 1 | 1 | 65 | 63 | 65 | 65 | 1 | raw_available | 2 |  |  | MM3 | KT3AA | MM3KT3AA | TMT&D | 05900001 | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 274 | 7678 | 55824 | 1 | 1 | 65
MM3KT3AA | MM3 | KT3AA | 05900001 | 0 | MM3KT3AA | TMT&D | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 631 | 7973 | 19373 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AA | MM3KT3AA | TMT&D | 05900001 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 631 | 7973 | 19373 | 0 | 0 | 124
MM3KT3AA | MM3 | KT3AA | 05900001 | 0 | MM3KT3AA | TMT&D | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103 | 2459 | 10065 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | raw_available | 0 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน |  | MM3 | KT3AA | MM3KT3AA | TMT&D | 05900001 | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2019 | 333 | 500/230 |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103 | 2459 | 10065 | 0 | 0 | 17 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน
MM3KT3AA | MM3 | KT3AA | 05900001 | 0 | MM3KT3AA | TMT&D | 2022-03-11 | 2022-03-20 | 2019 | 333 | 500/230 | 59 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 | 492 | 10944 | 23663 | 1 | 5 | 53 | 47 | 53 | 53 | 1 | raw_available | 6 |  |  | MM3 | KT3AA | MM3KT3AA | TMT&D | 05900001 | 2022-03-11 | 2022-03-20 | 2019 | 333 | 500/230 | 59 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 | 492 | 10944 | 23663 | 1 | 5 | 53
MM3KT3AA | MM3 | KT3AA | 05900001 | 0 | MM3KT3AA | TMT&D | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2019 | 333 | 500/230 | 61 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 859 | 10592 | 31422 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AA | MM3KT3AA | TMT&D | 05900001 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2019 | 333 | 500/230 | 61 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 859 | 10592 | 31422 | 0 | 0 | 108
MM3KT3AA | MM3 | KT3AA | 05900001 | 0 | MM3KT3AA | TMT&D | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 11 | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 122 | 869 | 9282 | 23768 | 10 | 5 | 167 | 152 | 167 | 167 | 1 | raw_available | 15 |  |  | MM3 | KT3AA | MM3KT3AA | TMT&D | 05900001 | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 11 | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 122 | 869 | 9282 | 23768 | 10 | 5 | 167
MM3KT3AA | MM3 | KT3AA | 05900001 | 0 | MM3KT3AA | TMT&D | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 175 | 1522 | 14410 | 19950 | 75 | 1 | 264 | 188 | 264 | 264 | 1 | raw_available | 76 |  |  | MM3 | KT3AA | MM3KT3AA | TMT&D | 05900001 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 175 | 1522 | 14410 | 19950 | 75 | 1 | 264
MM3KT3AB | MM3 | KT3AB | 05900002 | 0 | MM3KT3AB | TMT&D | 2020-06-20 | 2020-08-03 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 370 | 18341 | 63171 | 11 | 0 | 43 | 32 | 43 | 43 | 1 | raw_available | 11 |  |  | MM3 | KT3AB | MM3KT3AB | TMT&D | 05900002 | 2020-06-20 | 2020-08-03 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 370 | 18341 | 63171 | 11 | 0 | 43
MM3KT3AB | MM3 | KT3AB | 05900002 | 0 | MM3KT3AB | TMT&D | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 10 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 | 14620 | 106660 | 3 | 1 | 47 | 43 | 47 | 47 | 1 | raw_available | 4 |  |  | MM3 | KT3AB | MM3KT3AB | TMT&D | 05900002 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 10 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 | 14620 | 106660 | 3 | 1 | 47
MM3KT3AB | MM3 | KT3AB | 05900002 | 0 | MM3KT3AB | TMT&D | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 280 | 13032 | 52198 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AB | MM3KT3AB | TMT&D | 05900002 | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 280 | 13032 | 52198 | 0 | 0 | 53
MM3KT3AB | MM3 | KT3AB | 05900002 | 0 | MM3KT3AB | TMT&D | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2019 | 333 | 500/230 | 60 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 591 | 6545 | 15450 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AB | MM3KT3AB | TMT&D | 05900002 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2019 | 333 | 500/230 | 60 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 591 | 6545 | 15450 | 0 | 0 | 122
MM3KT3AB | MM3 | KT3AB | 05900002 | 0 | MM3KT3AB | TMT&D | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2019 | 333 | 500/230 | 58.5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93 | 4683 | 15998 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | raw_available | 0 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน |  | MM3 | KT3AB | MM3KT3AB | TMT&D | 05900002 | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2019 | 333 | 500/230 |  | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93 | 4683 | 15998 | 0 | 0 | 28 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน
MM3KT3AB | MM3 | KT3AB | 05900002 | 0 | MM3KT3AB | TMT&D | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2019 | 333 | 500/230 | 60 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 412 | 3670 | 11150 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AB | MM3KT3AB | TMT&D | 05900002 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2019 | 333 | 500/230 | 60 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 412 | 3670 | 11150 | 0 | 0 | 35
MM3KT3AB | MM3 | KT3AB | 05900002 | 0 | MM3KT3AB | TMT&D | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2019 | 333 | 500/230 | 60 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 807 | 8890 | 27443 | 2 | 2 | 151 | 147 | 151 | 151 | 1 | raw_available | 4 |  |  | MM3 | KT3AB | MM3KT3AB | TMT&D | 05900002 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2019 | 333 | 500/230 | 60 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 807 | 8890 | 27443 | 2 | 2 | 151
MM3KT3AB | MM3 | KT3AB | 05900002 | 0 | MM3KT3AB | TMT&D | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2019 | 333 | 500/230 | 55 | 10 | 16 | 2 | 15 | 11 | 0 | 135 | 762 | 9314 | 22569 | 2 | 1 | 182 | 179 | 182 | 182 | 1 | raw_available | 3 |  |  | MM3 | KT3AB | MM3KT3AB | TMT&D | 05900002 | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2019 | 333 | 500/230 | 55 | 10 | 16 | 2 | 15 | 11 | 0 | 135 | 762 | 9314 | 22569 | 2 | 1 | 182
MM3KT3AB | MM3 | KT3AB | 05900002 | 0 | MM3KT3AB | TMT&D | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2019 | 333 | 500/230 | 59 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 997 | 8105 | 18465 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AB | MM3KT3AB | TMT&D | 05900002 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2019 | 333 | 500/230 | 59* | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 997 | 8105 | 18465 | 0 | 0 | 182
MM3KT3AC | MM3 | KT3AC | 05900003 | 0 | MM3KT3AC | TMT&D | 2020-06-20 | 2020-08-03 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 381 | 18752 | 64874 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AC | MM3KT3AC | TMT&D | 05900003 | 2020-06-20 | 2020-08-03 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 381 | 18752 | 64874 | 0 | 0 | 38
MM3KT3AC | MM3 | KT3AC | 05900003 | 0 | MM3KT3AC | TMT&D | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 9 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 27 | 14040 | 105010 | 2 | 1 | 37 | 34 | 37 | 37 | 1 | raw_available | 3 |  |  | MM3 | KT3AC | MM3KT3AC | TMT&D | 05900003 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 9 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 27 | 14040 | 105010 | 2 | 1 | 37
MM3KT3AC | MM3 | KT3AC | 05900003 | 0 | MM3KT3AC | TMT&D | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 294 | 17224 | 63248 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AC | MM3KT3AC | TMT&D | 05900003 | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2019 | 333 | 500/230 | 56 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 294 | 17224 | 63248 | 0 | 0 | 64
MM3KT3AC | MM3 | KT3AC | 05900003 | 0 | MM3KT3AC | TMT&D | 2021-08-18 | 2021-08-22 | 2019 | 333 | 500/230 | 54 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 598 | 13402 | 27468 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AC | MM3KT3AC | TMT&D | 05900003 | 2021-08-18 | 2021-08-22 | 2019 | 333 | 500/230 | 54 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 598 | 13402 | 27468 | 0 | 0 | 27
MM3KT3AC | MM3 | KT3AC | 05900003 | 0 | MM3KT3AC | TMT&D | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4137 | 17654 | 0 | 1 | 22 | 21 | 22 | 22 | 1 | raw_available | 1 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน |  | MM3 | KT3AC | MM3KT3AC | TMT&D | 05900003 | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2019 | 333 | 500/230 |  | 9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4137 | 17654 | 0 | 1 | 22 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน
MM3KT3AC | MM3 | KT3AC | 05900003 | 0 | MM3KT3AC | TMT&D | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2019 | 333 | 500/230 | 60 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 481 | 5839 | 14096 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AC | MM3KT3AC | TMT&D | 05900003 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2019 | 333 | 500/230 | 60 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 481 | 5839 | 14096 | 0 | 0 | 48
MM3KT3AC | MM3 | KT3AC | 05900003 | 0 | MM3KT3AC | TMT&D | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2019 | 333 | 500/230 | 62 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 958 | 10913 | 31426 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT3AC | MM3KT3AC | TMT&D | 05900003 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2019 | 333 | 500/230 | 62 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 958 | 10913 | 31426 | 0 | 0 | 122
MM3KT3AC | MM3 | KT3AC | 05900003 | 0 | MM3KT3AC | TMT&D | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 12 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 135 | 872 | 10647 | 26478 | 2 | 4 | 179 | 173 | 179 | 179 | 1 | raw_available | 6 |  |  | MM3 | KT3AC | MM3KT3AC | TMT&D | 05900003 | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 12 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 135 | 872 | 10647 | 26478 | 2 | 4 | 179
MM3KT3AC | MM3 | KT3AC | 05900003 | 0 | MM3KT3AC | TMT&D | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 177 | 1505 | 14940 | 25260 | 55 | 5 | 249 | 189 | 249 | 249 | 1 | raw_available | 60 |  |  | MM3 | KT3AC | MM3KT3AC | TMT&D | 05900003 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2019 | 333 | 500/230 | 58 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 177 | 1505 | 14940 | 25260 | 55 | 5 | 249
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2019-05-09 | 2019-09-13 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 23 | 23 | 22 | 111 | 2 | 0 | 70 | 1474 | 9236 | 39894 | 0 | 61 | 289 | 228 | 289 | 289 | 1 | raw_available | 61 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2019-05-09 | 2019-09-13 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 23 | 23 | 22 | 111 | 2 | 0 | 70 | 1474 | 9236 | 39894 | 0 | 61 | 289 | -
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2019-11-11 | 2019-12-16 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 52 | 12 | 17 | 13 | 83 | 0 | 0 | 72 | 1607 | 12579 | 37781 | 0 | 80 | 265 | 185 | 265 | 265 | 1 | raw_available | 80 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2019-11-11 | 2019-12-16 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 52 | 12 | 17 | 13 | 83 | 0 | 0 | 72 | 1607 | 12579 | 37781 | 0 | 80 | 265 | -
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 11 | 36 | 23 | 118 | 6 | 0 | 70 | 1634 | 8715 | 70416 | 115 | 0 | 368 | 253 | 368 | 368 | 1 | raw_available | 115 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 11 | 36 | 23 | 118 | 6 | 0 | 70 | 1634 | 8715 | 70416 | 115 | 0 | 368
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 4 | 58 | 30 | 126 | 41 | 0 | 19 | 92 | 4800 | 244210 | 584 | 88 | 946 | 274 | 946 | 946 | 1 | raw_available | 672 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 4 | 58 | 30 | 126 | 41 | 0 | 19 | 92 | 4800 | 244210 | 584 | 88 | 946
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 54 | 9 | 38 | 16 | 78 | 1 | 0 | 16 | 533 | 6706 | 65421 | 0 | 72 | 221 | 149 | 221 | 221 | 1 | raw_available | 72 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 54 | 9 | 38 | 16 | 78 | 1 | 0 | 16 | 533 | 6706 | 65421 | 0 | 72 | 221
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2021-09-13 | 2021-11-05 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 56 | 16 | 37 | 27 | 143 | 6 | 0 | 84 | 1731 | 5342 | 67958 | 0 | 21 | 318 | 297 | 318 | 318 | 1 | raw_available | 21 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2021-09-13 | 2021-11-05 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 56 | 16 | 37 | 27 | 143 | 6 | 0 | 84 | 1731 | 5342 | 67958 | 0 | 21 | 318
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 12 | 47 | 0 | 146 | 5 | 0 | 92 | 1836 | 1755 | 64460 | 0 | 45 | 335 | 290 | 335 | 335 | 1 | raw_available | 45 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 12 | 47 | 0 | 146 | 5 | 0 | 92 | 1836 | 1755 | 64460 | 0 | 45 | 335
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 58 | 9 | 18 | 36 | 167 | 6 | 0 | 71 | 1426 | 2212 | 63031 | 4 | 136 | 438 | 298 | 438 | 438 | 1 | raw_available | 140 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 58 | 9 | 18 | 36 | 167 | 6 | 0 | 71 | 1426 | 2212 | 63031 | 4 | 136 | 438
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 55 | 7 | 70 | 45 | 186 | 6 | 0 | 110 | 2254 | 6073 | 87423 | 0 | 149 | 566 | 417 | 566 | 566 | 1 | raw_available | 149 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 55 | 7 | 70 | 45 | 186 | 6 | 0 | 110 | 2254 | 6073 | 87423 | 0 | 149 | 566
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2023-09-10 | 2023-10-07 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 8 | 56 | 49 | 176 | 6 | 0 | 85 | 1513 | 5368 | 83957 | 9 | 110 | 491 | 372 | 491 | 491 | 1 | raw_available | 119 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2023-09-10 | 2023-10-07 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 8 | 56 | 49 | 176 | 6 | 0 | 85 | 1513 | 5368 | 83957 | 9 | 110 | 491
MM3KT4A | MM3 | KT4A | A1Z69040T1-1 | 0 | MM3KT4A | FUJI | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 66 | 13 | 27 | 33 | 200 | 5 | 0 | 83 | 2247 | 10524 | 60242 | 0 | 58 | 406 | 348 | 406 | 406 | 1 | raw_available | 58 |  |  | MM3 | KT4A | MM3KT4A | FUJI | A1Z69040T1-1 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 66 | 13 | 27 | 33 | 200 | 5 | 0 | 83 | 2247 | 10524 | 60242 | 0 | 58 | 406
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2019-05-09 | 2019-09-13 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 74 | 23 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 180 | 3965 | 6739 | 35817 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2019-05-09 | 2019-09-13 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 74 | 23 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 180 | 3965 | 6739 | 35817 | 0 | 0 | 213 | -
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 65 | 10 | 4 | 21 | 17 | 0 | 0 | 211 | 3752 | 9581 | 41680 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | 253 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 65 | 10 | 4 | 21 | 17 | 0 | 0 | 211 | 3752 | 9581 | 41680 | 0 | 0 | 253 | -
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 72 | 19 | 7 | 20 | 17 | 0 | 0 | 160 | 4324 | 12244 | 56071 | 0 | 2 | 5 | 204 | 5 | 5 | 1 | raw_available | -199 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 72 | 19 | 7 | 20 | 17 | 0 | 0 | 160 | 4324 | 12244 | 56071 | 0 | 2 | 5
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 72 | 5 | 17 | 29 | 11 | 0 | 0 | 42 | 341 | 5760 | 76740 | 192 | 6 | 297 | 99 | 297 | 297 | 1 | raw_available | 198 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 72 | 5 | 17 | 29 | 11 | 0 | 0 | 42 | 341 | 5760 | 76740 | 192 | 6 | 297
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 64 | 12 | 41 | 35 | 15 | 0 | 0 | 90 | 2734 | 6172 | 47469 | 0 | 9 | 190 | 181 | 190 | 190 | 1 | raw_available | 9 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 64 | 12 | 41 | 35 | 15 | 0 | 0 | 90 | 2734 | 6172 | 47469 | 0 | 9 | 190
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2021-09-13 | 2021-11-05 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 68 | 10 | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 184 | 4850 | 7792 | 39931 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 241 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2021-09-13 | 2021-11-05 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 68 | 10 | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 184 | 4850 | 7792 | 39931 | 0 | 0 | 241
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 71 | 12 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 167 | 4679 | 9383 | 39344 | 0 | 0 | 193 | 193 | 193 | 193 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 71 | 12 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 167 | 4679 | 9383 | 39344 | 0 | 0 | 193
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 60 | 10 | 1 | 29 | 15 | 0 | 0 | 164 | 4530 | 2073 | 48632 | 2 | 10 | 221 | 209 | 221 | 221 | 1 | raw_available | 12 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 60 | 10 | 1 | 29 | 15 | 0 | 0 | 164 | 4530 | 2073 | 48632 | 2 | 10 | 221
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 64 | 7 | 7 | 29 | 19 | 0 | 0 | 187 | 5591 | 11066 | 41793 | 0 | 0 | 242 | 242 | 242 | 242 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 64 | 7 | 7 | 29 | 19 | 0 | 0 | 187 | 5591 | 11066 | 41793 | 0 | 0 | 242
MM3KT5A | MM3 | KT5A | 9711290103 | 0 | MM3KT5A | MITSUBISHI | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 68 | 9 | 3 | 62 | 35 | 1 | 0 | 215 | 7199 | 8240 | 41370 | 8 | 21 | 345 | 316 | 345 | 345 | 1 | raw_available | 29 |  |  | MM3 | KT5A | MM3KT5A | MITSUBISHI | 9711290103 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2013 | 200 | 230/121/22 | 68 | 9 | 3 | 62 | 35 | 1 | 0 | 215 | 7199 | 8240 | 41370 | 8 | 21 | 345
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2019-05-10 | 2019-09-14 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 19 | 41 | 59 | 138 | 8 | 0 | 92 | 1453 | 4280 | 39797 | 0 | 82 | 420 | 338 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 82 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2019-05-10 | 2019-09-14 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 19 | 41 | 59 | 138 | 8 | 0 | 92 | 1453 | 4280 | 39797 | 0 | 82 | 420 | -
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 56 | 16 | 23 | 57 | 150 | 1 | 0 | 83 | 1338 | 8354 | 54647 | 0 | 103 | 417 | 314 | 417 | 417 | 1 | raw_available | 103 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 56 | 16 | 23 | 57 | 150 | 1 | 0 | 83 | 1338 | 8354 | 54647 | 0 | 103 | 417 | -
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 55 | 12 | 45 | 57 | 193 | 8 | 0 | 101 | 1964 | 4071 | 59148 | 228 | 0 | 632 | 404 | 632 | 632 | 1 | raw_available | 228 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 55 | 12 | 45 | 57 | 193 | 8 | 0 | 101 | 1964 | 4071 | 59148 | 228 | 0 | 632
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 3 | 62 | 58 | 173 | 15 | 0 | 22 | 88 | 3280 | 17644 | 236 | 128 | 694 | 330 | 694 | 694 | 1 | raw_available | 364 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 60 | 3 | 62 | 58 | 173 | 15 | 0 | 22 | 88 | 3280 | 17644 | 236 | 128 | 694
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 52 | 20 | 49 | 60 | 174 | 3 | 0 | 60 | 1124 | 4018 | 69416 | 203 | 161 | 710 | 346 | 710 | 710 | 1 | raw_available | 364 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 52 | 20 | 49 | 60 | 174 | 3 | 0 | 60 | 1124 | 4018 | 69416 | 203 | 161 | 710
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2021-09-13 | 2021-11-05 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 55 | 18 | 60 | 62 | 247 | 7 | 0 | 129 | 1734 | 4918 | 79538 | 0 | 158 | 663 | 505 | 663 | 663 | 1 | raw_available | 158 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2021-09-13 | 2021-11-05 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 55 | 18 | 60 | 62 | 247 | 7 | 0 | 129 | 1734 | 4918 | 79538 | 0 | 158 | 663
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 56 | 13 | 52 | 64 | 181 | 0 | 0 | 73 | 1253 | 5120 | 76240 | 265 | 148 | 783 | 370 | 783 | 783 | 1 | raw_available | 413 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 56 | 13 | 52 | 64 | 181 | 0 | 0 | 73 | 1253 | 5120 | 76240 | 265 | 148 | 783
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 55 | 14 | 15 | 69 | 265 | 8 | 0 | 95 | 1648 | 1945 | 72237 | 0 | 197 | 649 | 452 | 649 | 649 | 1 | raw_available | 197 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 55 | 14 | 15 | 69 | 265 | 8 | 0 | 95 | 1648 | 1945 | 72237 | 0 | 197 | 649
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 51 | 5 | 88 | 93 | 280 | 9 | 0 | 114 | 2072 | 2144 | 69952 | 0 | 200 | 784 | 584 | 784 | 784 | 1 | raw_available | 200 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 51 | 5 | 88 | 93 | 280 | 9 | 0 | 114 | 2072 | 2144 | 69952 | 0 | 200 | 784
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 54 | 7 | 51 | 74 | 216 | 4 | 0 | 111 | 3429 | 2894 | 68762 | 1 | 163 | 620 | 456 | 620 | 620 | 1 | raw_available | 164 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 54 | 7 | 51 | 74 | 216 | 4 | 0 | 111 | 3429 | 2894 | 68762 | 1 | 163 | 620
MM3KT7A | MM3 | KT7A | A1Z69040T3 | 0 | MM3KT7A | FUJI | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 66 | 9 | 41 | 123 | 366 | 10 | 0 | 125 | 3364 | 9420 | 49810 | 435 | 279 | 1379 | 665 | 1379 | 1379 | 1 | raw_available | 714 |  |  | MM3 | KT7A | MM3KT7A | FUJI | A1Z69040T3 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2007 | 200 | 230/121/22 | 66 | 9 | 41 | 123 | 366 | 10 | 0 | 125 | 3364 | 9420 | 49810 | 435 | 279 | 1379
MM3KT8A | MM3 | KT8A | 5A1588001 | 0 | MM3KT8A | OSAKA | 2019-05-10 | 2019-09-14 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 26 | 7 | 12 | 15 | 2 | 0 | 136 | 1905 | 10701 | 37467 | 0 | 10 | 182 | 172 | 182 | 182 | 1 | raw_available | 10 |  |  | MM3 | KT8A | MM3KT8A | OSAKA | 5A1588001 | 2019-05-10 | 2019-09-14 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 26 | 7 | 12 | 15 | 2 | 0 | 136 | 1905 | 10701 | 37467 | 0 | 10 | 182 | -
MM3KT8A | MM3 | KT8A | 5A1588001 | 0 | MM3KT8A | OSAKA | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 1990 | 25 | 115/22 | 52 | 11 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 205 | 1920 | 6950 | 20013 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 238 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT8A | MM3KT8A | OSAKA | 5A1588001 | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 1990 | 25 | 115/22 | 52 | 11 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 205 | 1920 | 6950 | 20013 | 0 | 0 | 238
MM3KT8A | MM3 | KT8A | 5A1588001 | 0 | MM3KT8A | OSAKA | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 50 | 10 | 39 | 21 | 13 | 0 | 0 | 94 | 1130 | 6334 | 38571 | 0 | 9 | 176 | 167 | 176 | 176 | 1 | raw_available | 9 |  |  | MM3 | KT8A | MM3KT8A | OSAKA | 5A1588001 | 2021-03-07 | 2021-04-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 50 | 10 | 39 | 21 | 13 | 0 | 0 | 94 | 1130 | 6334 | 38571 | 0 | 9 | 176
MM3KT8A | MM3 | KT8A | 5A1588001 | 0 | MM3KT8A | OSAKA | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 1990 | 25 | 115/22 | 53 | 13 | 8 | 0 | 27 | 18 | 0 | 195 | 1945 | 8795 | 29053 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT8A | MM3KT8A | OSAKA | 5A1588001 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 1990 | 25 | 115/22 | 53 | 13 | 8 | 0 | 27 | 18 | 0 | 195 | 1945 | 8795 | 29053 | 0 | 0 | 248
MM3KT8A | MM3 | KT8A | 5A1588001 | 0 | MM3KT8A | OSAKA | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 1990 | 25 | 115/22 | 48 | 7 | 22 | 18 | 21 | 3 | 0 | 211 | 2170 | 4356 | 30511 | 0 | 19 | 294 | 275 | 294 | 294 | 1 | raw_available | 19 |  |  | MM3 | KT8A | MM3KT8A | OSAKA | 5A1588001 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 1990 | 25 | 115/22 | 48 | 7 | 22 | 18 | 21 | 3 | 0 | 211 | 2170 | 4356 | 30511 | 0 | 19 | 294
MM3KT8A | MM3 | KT8A | 5A1588001 | 0 | MM3KT8A | OSAKA | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 7 | 4 | 27 | 25 | 3 | 0 | 246 | 2714 | 9740 | 25250 | 9 | 13 | 327 | 305 | 327 | 327 | 1 | raw_available | 22 |  |  | MM3 | KT8A | MM3KT8A | OSAKA | 5A1588001 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 7 | 4 | 27 | 25 | 3 | 0 | 246 | 2714 | 9740 | 25250 | 9 | 13 | 327
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2019-05-10 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 19 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 47 | 507 | 6540 | 25433 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2019-05-10 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 19 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 47 | 507 | 6540 | 25433 | 0 | 0 | 68 | -
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2019-08-25 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 78 | 20 | 21 | 21 | 10 | 10 | 0 | 82 | 640 | 8766 | 34575 | 6 | 0 | 150 | 144 | 150 | 150 | 1 | raw_available | 6 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2019-08-25 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 78 | 20 | 21 | 21 | 10 | 10 | 0 | 82 | 640 | 8766 | 34575 | 6 | 0 | 150 | -
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 16 | 34 | 46 | 12 | 21 | 0 | 107 | 1206 | 7503 | 24449 | 14 | 6 | 240 | 220 | 240 | 240 | 1 | raw_available | 20 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 16 | 34 | 46 | 12 | 21 | 0 | 107 | 1206 | 7503 | 24449 | 14 | 6 | 240 | -
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2020-06-22 | 2020-08-03 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 29 | 26 | 109 | 42 | 145 | 0 | 119 | 1627 | 17684 | 63456 | 94 | 0 | 535 | 441 | 535 | 535 | 1 | raw_available | 94 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2020-06-22 | 2020-08-03 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 29 | 26 | 109 | 42 | 145 | 0 | 119 | 1627 | 17684 | 63456 | 94 | 0 | 535
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2020-08-11 | 2020-08-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 13 | 62 | 123 | 49 | 132 | 0 | 109 | 2065 | 6850 | 45850 | 127 | 10 | 612 | 475 | 612 | 612 | 1 | raw_available | 137 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2020-08-11 | 2020-08-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 13 | 62 | 123 | 49 | 132 | 0 | 109 | 2065 | 6850 | 45850 | 127 | 10 | 612
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 14 | 49 | 114 | 53 | 154 | 0 | 21 | 56 | 13130 | 67440 | 134 | 14 | 539 | 391 | 539 | 539 | 1 | raw_available | 148 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 14 | 49 | 114 | 53 | 154 | 0 | 21 | 56 | 13130 | 67440 | 134 | 14 | 539
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 18 | 27 | 138 | 88 | 206 | 0 | 43 | 850 | 6389 | 42272 | 185 | 26 | 713 | 502 | 713 | 713 | 1 | raw_available | 211 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 18 | 27 | 138 | 88 | 206 | 0 | 43 | 850 | 6389 | 42272 | 185 | 26 | 713
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-05-24 | 2021-07-17 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 17 | 40 | 231 | 77 | 281 | 0 | 159 | 1640 | 12192 | 36824 | 201 | 0 | 989 | 788 | 989 | 989 | 1 | raw_available | 201 | ตามผล Over heating |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-05-24 | 2021-07-17 | 2018 | 333 | 500/230/22 |  | 17 | 40 | 231 | 77 | 281 | 0 | 159 | 1640 | 12192 | 36824 | 201 | 0 | 989 | ตามผล Over heating
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 26 | 9 | 70 | 337 | 102 | 375 | 0 | 239 | 1950 | 4713 | 22478 | 284 | 0 | 1407 | 1123 | 1407 | 1407 | 1 | raw_available | 284 | ตามผล |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 26 | 9 | 70 | 337 | 102 | 375 | 0 | 239 | 1950 | 4713 | 22478 | 284 | 0 | 1407 | ตามผล
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 9072 | 33378 | 3 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | raw_available | 3 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 9072 | 33378 | 3 | 0 | 7 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 8 | 11 | 7 | 3 | 8 | 0 | 9 | 322 | 8520 | 25999 | 7 | 0 | 45 | 38 | 45 | 45 | 1 | raw_available | 7 | ตามผลหลังเปิดเพื่อตรวจสอบประมาณ 2 สัปดาห์ |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 8 | 11 | 7 | 3 | 8 | 0 | 9 | 322 | 8520 | 25999 | 7 | 0 | 45 | ตามผลหลังเปิดเพื่อตรวจสอบประมาณ 2 สัปดาห์
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-10-12 | 2021-10-20 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 9 | 18 | 13 | 5 | 15 | 0 | 12 | 372 | 4527 | 11245 | 10 | 3 | 76 | 63 | 76 | 76 | 1 | raw_available | 13 | ตามผลหลังเปิด ครังที่2ตรวจสอบประมาณ 1 เดือน |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-10-12 | 2021-10-20 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 9 | 18 | 13 | 5 | 15 | 0 | 12 | 372 | 4527 | 11245 | 10 | 3 | 76 | ตามผลหลังเปิด ครังที่2ตรวจสอบประมาณ 1 เดือน
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-10-26 | 2021-10-31 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 11 | 24 | 18 | 7 | 22 | 0 | 8 | 187 | 8047 | 28082 | 15 | 0 | 80 | 79 | 80 | 80 | 1 | raw_available | 1 | ตามผลโดย กม-ส. OH หลังเปิดตรวจสอบภายใน |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-10-26 | 2021-10-31 | 2018 | 333 | 500/230/22 |  | 11 | 24 | 18 | 7 | 22 | 0 | 8 | 187 | 8047 | 28082 | 15 | 0 | 80 | ตามผลโดย กม-ส. OH หลังเปิดตรวจสอบภายใน
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-11-09 | 2021-11-21 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 50 | 7 | 36 | 14 | 12 | 35 | 0 | 101 | 576 | 6639 | 18763 | 23 | 0 | 221 | 198 | 221 | 221 | 1 | raw_available | 23 | หลังเปิดตรวจสอบภายในและทำน้ำมันประมาณ3เดือน |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-11-09 | 2021-11-21 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 50 | 7 | 36 | 14 | 12 | 35 | 0 | 101 | 576 | 6639 | 18763 | 23 | 0 | 221 | หลังเปิดตรวจสอบภายในและทำน้ำมันประมาณ3เดือน
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 10 | 30 | 22 | 15 | 45 | 0 | 12 | 559 | 3281 | 7419 | 30 | 0 | 154 | 124 | 154 | 154 | 1 | raw_available | 30 | ตามผลหลังเปิดตรวจสอบ |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 10 | 30 | 22 | 15 | 45 | 0 | 12 | 559 | 3281 | 7419 | 30 | 0 | 154 | ตามผลหลังเปิดตรวจสอบ
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 8 | 40 | 16 | 18 | 54 | 0 | 10 | 521 | 2788 | 5363 | 36 | 0 | 174 | 138 | 174 | 174 | 1 | raw_available | 36 | ตามผลหลังเพิ่มโหลดประมาณ 800 MVA วันละ6 ช.มเป็นเวลา 2 วัน |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 8 | 40 | 16 | 18 | 54 | 0 | 10 | 521 | 2788 | 5363 | 36 | 0 | 174 | ตามผลหลังเพิ่มโหลดประมาณ 800 MVA วันละ6 ช.มเป็นเวลา 2 วัน
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2022-01-25 | 2022-01-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 51 | 10 | 45 | 18 | 24 | 71 | 0 | 8 | 594 | 2112 | 5115 | 45 | 0 | 211 | 166 | 211 | 211 | 1 | raw_available | 45 | ตามผลระยะเวลาห่างกับครั้งก่อนหน้า1เดือน |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2022-01-25 | 2022-01-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 51 | 10 | 45 | 18 | 24 | 71 | 0 | 8 | 594 | 2112 | 5115 | 45 | 0 | 211 | ตามผลระยะเวลาห่างกับครั้งก่อนหน้า1เดือน
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 53 | 7 | 40 | 32 | 29 | 79 | 0 | 25 | 679 | 8479 | 27044 | 50 | 0 | 255 | 205 | 255 | 255 | 1 | raw_available | 50 | ติดตามผล Overheat หลังเปิดตรวจสอบ |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 53 | 7 | 40 | 32 | 29 | 79 | 0 | 25 | 679 | 8479 | 27044 | 50 | 0 | 255 | ติดตามผล Overheat หลังเปิดตรวจสอบ
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 12 | 27 | 97 | 43 | 103 | 0 | 33 | 789 | 3616 | 12136 | 57 | 12 | 372 | 303 | 372 | 372 | 1 | raw_available | 69 | ตามผล OH |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 12 | 27 | 97 | 43 | 103 | 0 | 33 | 789 | 3616 | 12136 | 57 | 12 | 372 | ตามผล OH
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 10 | 30 | 63 | 40 | 107 | 0 | 42 | 826 | 4410 | 12366 | 70 | 2 | 354 | 282 | 354 | 354 | 1 | raw_available | 72 | ตามผล OH |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 10 | 30 | 63 | 40 | 107 | 0 | 42 | 826 | 4410 | 12366 | 70 | 2 | 354 | ตามผล OH
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2022-06-11 | 2022-06-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 19 | 27 | 70 | 44 | 101 | 0 | 40 | 847 | 6517 | 14105 | 31 | 24 | 337 | 282 | 337 | 337 | 1 | raw_available | 55 | ตามผล |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2022-06-11 | 2022-06-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 19 | 27 | 70 | 44 | 101 | 0 | 40 | 847 | 6517 | 14105 | 31 | 24 | 337 | ตามผล
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 53 | 12 | 8 | 118 | 51 | 116 | 0 | 50 | 1039 | 2199 | 17340 | 89 | 10 | 442 | 343 | 442 | 442 | 1 | raw_available | 99 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 53 | 12 | 8 | 118 | 51 | 116 | 0 | 50 | 1039 | 2199 | 17340 | 89 | 10 | 442
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 9 | 44 | 130 | 60 | 133 | 0 | 92 | 1004 | 8980 | 21796 | 106 | 14 | 579 | 459 | 579 | 579 | 1 | raw_available | 120 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 9 | 44 | 130 | 60 | 133 | 0 | 92 | 1004 | 8980 | 21796 | 106 | 14 | 579
MM3KT9AA | MM3 | KT9AA | 3900061 | 0 | MM3KT9AA | TMT&D | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 9 | 16 | 256 | 115 | 244 | 0 | 160 | 1713 | 6920 | 14740 | 286 | 29 | 1106 | 791 | 1106 | 1106 | 1 | raw_available | 315 |  |  | MM3 | KT9AA | MM3KT9AA | TMT&D | 3900061 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 9 | 16 | 256 | 115 | 244 | 0 | 160 | 1713 | 6920 | 14740 | 286 | 29 | 1106
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2019-05-10 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 657 | 12084 | 42734 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2019-05-10 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 657 | 12084 | 42734 | 0 | 0 | 56 | -
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2019-08-25 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 68 | 21 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 93 | 846 | 10595 | 45514 | 6 | 0 | 118 | 112 | 118 | 118 | 1 | raw_available | 6 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2019-08-25 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 68 | 21 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 93 | 846 | 10595 | 45514 | 6 | 0 | 118 | -
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 17 | 11 | 30 | 0 | 3 | 0 | 372 | 1464 | 8252 | 33720 | 5 | 0 | 421 | 416 | 421 | 421 | 1 | raw_available | 5 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 17 | 11 | 30 | 0 | 3 | 0 | 372 | 1464 | 8252 | 33720 | 5 | 0 | 421 | -
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 21 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 1191 | 11211 | 27460 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 21 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 1191 | 11211 | 27460 | 0 | 0 | 152
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2020-08-11 | 2020-08-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 16 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 152 | 1932 | 5830 | 48600 | 0 | 1 | 196 | 195 | 196 | 196 | 1 | raw_available | 1 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2020-08-11 | 2020-08-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 16 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 152 | 1932 | 5830 | 48600 | 0 | 1 | 196
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 33 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 58 | 846 | 5231 | 46639 | 5 | 2 | 110 | 103 | 110 | 110 | 1 | raw_available | 7 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 33 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 58 | 846 | 5231 | 46639 | 5 | 2 | 110
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2021-08-18 | 2021-08-22 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 53 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 167 | 1175 | 19113 | 43654 | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 | 179 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2021-08-18 | 2021-08-22 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 53 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 167 | 1175 | 19113 | 43654 | 0 | 0 | 179
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 26 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 122 | 4804 | 14283 | 1 | 0 | 30 | 29 | 30 | 30 | 1 | raw_available | 1 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 26 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 122 | 4804 | 14283 | 1 | 0 | 30 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2021-11-09 | 2021-11-21 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 50 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 633 | 6560 | 18137 | 2 | 0 | 49 | 47 | 49 | 49 | 1 | raw_available | 2 | หลังเปิดตรวจสอบและทำน้ำมันประมาณ3เดือน |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2021-11-09 | 2021-11-21 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 50 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 633 | 6560 | 18137 | 2 | 0 | 49 | หลังเปิดตรวจสอบและทำน้ำมันประมาณ3เดือน
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 598 | 3818 | 10533 | 2 | 0 | 66 | 64 | 66 | 66 | 1 | raw_available | 2 | ตามผลหลังเปิดตรวจสอบ |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 598 | 3818 | 10533 | 2 | 0 | 66 | ตามผลหลังเปิดตรวจสอบ
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 9 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 567 | 3032 | 10951 | 1 | 0 | 41 | 40 | 41 | 41 | 1 | raw_available | 1 | ตามผลหลังเพิ่มโหลดประมาณ 800 MVA วันละ6 ช.มเป็นเวลา 2 วัน |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 9 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 567 | 3032 | 10951 | 1 | 0 | 41 | ตามผลหลังเพิ่มโหลดประมาณ 800 MVA วันละ6 ช.มเป็นเวลา 2 วัน
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2022-01-25 | 2022-01-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 52 | 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 651 | 2797 | 11386 | 3 | 0 | 45 | 42 | 45 | 45 | 1 | raw_available | 3 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2022-01-25 | 2022-01-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 52 | 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 651 | 2797 | 11386 | 3 | 0 | 45
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2022-02-22 | 2022-02-26 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 53 | 10 | 32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 738 | 4975 | 14515 | 4 | 0 | 58 | 54 | 58 | 58 | 1 | raw_available | 4 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2022-02-22 | 2022-02-26 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 53 | 10 | 32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 738 | 4975 | 14515 | 4 | 0 | 58
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 63 | 760 | 11111 | 34339 | 1 | 4 | 76 | 71 | 76 | 76 | 1 | raw_available | 5 | ตามผล OH |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 63 | 760 | 11111 | 34339 | 1 | 4 | 76 | ตามผล OH
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55.5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 871 | 4249 | 14555 | 2 | 2 | 72 | 68 | 72 | 72 | 1 | raw_available | 4 | ตามผล OH |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 871 | 4249 | 14555 | 2 | 2 | 72 | ตามผล OH
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 43 | 649 | 4520 | 16900 | 6 | 0 | 60 | 54 | 60 | 60 | 1 | raw_available | 6 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 43 | 649 | 4520 | 16900 | 6 | 0 | 60
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 109 | 1100 | 10202 | 27464 | 2 | 2 | 120 | 116 | 120 | 120 | 1 | raw_available | 4 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 109 | 1100 | 10202 | 27464 | 2 | 2 | 120
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 12 | 13 | 2 | 32 | 15 | 0 | 133 | 1142 | 11667 | 28482 | 3 | 10 | 208 | 195 | 208 | 208 | 1 | raw_available | 13 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 12 | 13 | 2 | 32 | 15 | 0 | 133 | 1142 | 11667 | 28482 | 3 | 10 | 208
MM3KT9AB | MM3 | KT9AB | 3900062 | 0 | MM3KT9AB | TMT&D | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 15 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 221 | 2325 | 3900 | 21120 | 29 | 3 | 276 | 244 | 276 | 276 | 1 | raw_available | 32 |  |  | MM3 | KT9AB | MM3KT9AB | TMT&D | 3900062 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 15 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 221 | 2325 | 3900 | 21120 | 29 | 3 | 276
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2019-05-10 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 439 | 3750 | 19447 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2019-05-10 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 439 | 3750 | 19447 | 0 | 0 | 79 | -
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2019-08-25 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 70 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 | 609 | 11915 | 39873 | 0 | 1 | 103 | 102 | 103 | 103 | 1 | raw_available | 1 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2019-08-25 | 2019-09-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 70 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 | 609 | 11915 | 39873 | 0 | 1 | 103 | -
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1253 | 10184 | 31504 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1253 | 10184 | 31504 | 0 | 0 | 152 | -
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 19 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 121 | 1238 | 20036 | 50533 | 0 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 19 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 121 | 1238 | 20036 | 50533 | 0 | 0 | 142
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2020-08-11 | 2020-08-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 10 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 124 | 2072 | 7040 | 51400 | 12 | 3 | 175 | 160 | 175 | 175 | 1 | raw_available | 15 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2020-08-11 | 2020-08-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56 | 10 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 124 | 2072 | 7040 | 51400 | 12 | 3 | 175
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 20 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 64 | 11140 | 51020 | 10 | 1 | 73 | 62 | 73 | 73 | 1 | raw_available | 11 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 20 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 64 | 11140 | 51020 | 10 | 1 | 73
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 26 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 72 | 844 | 8449 | 60472 | 0 | 3 | 123 | 120 | 123 | 123 | 1 | raw_available | 3 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2021-03-07 | 2021-04-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 55 | 26 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 72 | 844 | 8449 | 60472 | 0 | 3 | 123
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2021-08-18 | 2021-08-22 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56.5 | 10 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 179 | 1233 | 11573 | 27237 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2021-08-18 | 2021-08-22 | 2018 | 333 | 500/230/22 |  | 10 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 179 | 1233 | 11573 | 27237 | 0 | 0 | 198
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 26 | 9 | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 | 111 | 4294 | 17093 | 0 | 6 | 50 | 44 | 50 | 50 | 1 | raw_available | 6 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2021-08-31 | 2021-09-11 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 26 | 9 | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 | 111 | 4294 | 17093 | 0 | 6 | 50 | หลังเปิดตรวจสอบภายใน
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2021-11-09 | 2021-11-21 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 50 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 632 | 6561 | 19925 | 1 | 0 | 49 | 48 | 49 | 49 | 1 | raw_available | 1 | หลังเปิดตรวจสอบและทำน้ำมันประมาณ3เดือน |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2021-11-09 | 2021-11-21 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 50 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 632 | 6561 | 19925 | 1 | 0 | 49 | หลังเปิดตรวจสอบและทำน้ำมันประมาณ3เดือน
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 49 | 12 | 22 | 26 | 0 | 1 | 0 | 69 | 605 | 3335 | 11889 | 3 | 0 | 121 | 118 | 121 | 121 | 1 | raw_available | 3 | ตามผลหลังเปิดตรวจสอบ |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 49 | 12 | 22 | 26 | 0 | 1 | 0 | 69 | 605 | 3335 | 11889 | 3 | 0 | 121 | ตามผลหลังเปิดตรวจสอบ
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 543 | 2592 | 10210 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | raw_available | 0 | ตามผลหลังเพิ่มโหลดประมาณ 800 MVA วันละ6 ช.มเป็นเวลา 2 วัน |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 48 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 543 | 2592 | 10210 | 0 | 0 | 26 | ตามผลหลังเพิ่มโหลดประมาณ 800 MVA วันละ6 ช.มเป็นเวลา 2 วัน
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2022-01-25 | 2022-01-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 52 | 9 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 633 | 2472 | 10507 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2022-01-25 | 2022-01-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 52 | 9 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 633 | 2472 | 10507 | 0 | 0 | 42
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 9 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 687 | 8051 | 31156 | 3 | 0 | 45 | 42 | 45 | 45 | 1 | raw_available | 3 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 54 | 9 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 687 | 8051 | 31156 | 3 | 0 | 45
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 727 | 7340 | 14088 | 1 | 0 | 66 | 65 | 66 | 66 | 1 | raw_available | 1 | ตามผล OH |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 727 | 7340 | 14088 | 1 | 0 | 66 | ตามผล OH
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 56.5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 820 | 5131 | 14232 | 3 | 0 | 64 | 61 | 64 | 64 | 1 | raw_available | 3 | ตามผล OH |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2018 | 333 | 500/230/22 |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 820 | 5131 | 14232 | 3 | 0 | 64 | ตามผล OH
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 633 | 6070 | 22730 | 5 | 1 | 51 | 45 | 51 | 51 | 1 | raw_available | 6 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 57 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 633 | 6070 | 22730 | 5 | 1 | 51
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 968 | 10527 | 19679 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 968 | 10527 | 19679 | 0 | 0 | 100
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 9 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 128 | 1079 | 11818 | 27134 | 3 | 4 | 166 | 159 | 166 | 166 | 1 | raw_available | 7 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2023-09-10 | 2023-10-08 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 58 | 9 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 128 | 1079 | 11818 | 27134 | 3 | 4 | 166
MM3KT9AC | MM3 | KT9AC | 3900063 | 0 | MM3KT9AC | TMT&D | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 12 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 171 | 1206 | 7059 | 22013 | 0 | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MM3 | KT9AC | MM3KT9AC | TMT&D | 3900063 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2018 | 333 | 500/230/22 | 60 | 12 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 171 | 1206 | 7059 | 22013 | 0 | 0 | 191
MMMKT1A | MMM | KT1A | 8R9911T1 | 0 | MMMKT1A | MEIDENSHA | 2019-05-25 | 2019-06-07 | 2008 | 50 | 115/22 | 62 | 6 | 2 | 61 | 202 | 4 | 0 | 175 | 1777 | 6249 | 49350 | 0 | 129 | 573 | 444 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 129 |  |  | MMM | KT1A | MMMKT1A | MEIDENSHA | 8R9911T1 | 2019-05-25 | 2019-06-07 | 2008 | 50 | 115/22 | 62 | 6 | 2 | 61 | 202 | 4 | 0 | 175 | 1777 | 6249 | 49350 | 0 | 129 | 573 | -
MMMKT1A | MMM | KT1A | 8R9911T1 | 0 | MMMKT1A | MEIDENSHA | 2020-05-09 | 2020-05-22 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 7 | 4 | 53 | 201 | 0 | 0 | 81 | 976 | 16675 | 61079 | 0 | 187 | 526 | 339 | 526 | 526 | 1 | raw_available | 187 |  |  | MMM | KT1A | MMMKT1A | MEIDENSHA | 8R9911T1 | 2020-05-09 | 2020-05-22 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 7 | 4 | 53 | 201 | 0 | 0 | 81 | 976 | 16675 | 61079 | 0 | 187 | 526
MMMKT1A | MMM | KT1A | 8R9911T1 | 0 | MMMKT1A | MEIDENSHA | 2021-03-06 | 2021-04-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 48 | 51 | 206 | 2 | 0 | 103 | 1071 | 6803 | 69187 | 13 | 193 | 616 | 410 | 616 | 616 | 1 | raw_available | 206 |  |  | MMM | KT1A | MMMKT1A | MEIDENSHA | 8R9911T1 | 2021-03-06 | 2021-04-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 48 | 51 | 206 | 2 | 0 | 103 | 1071 | 6803 | 69187 | 13 | 193 | 616
MMMKT1A | MMM | KT1A | 8R9911T1 | 0 | MMMKT1A | MEIDENSHA | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 8 | 86 | 281 | 6 | 0 | 142 | 1207 | 10732 | 70411 | 0 | 175 | 698 | 523 | 698 | 698 | 1 | raw_available | 175 |  |  | MMM | KT1A | MMMKT1A | MEIDENSHA | 8R9911T1 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 8 | 86 | 281 | 6 | 0 | 142 | 1207 | 10732 | 70411 | 0 | 175 | 698
MMMKT1A | MMM | KT1A | 8R9911T1 | 0 | MMMKT1A | MEIDENSHA | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 55 | 8 | 8 | 0 | 275 | 53 | 0 | 157 | 1908 | 5394 | 48557 | 110 | 103 | 706 | 493 | 706 | 706 | 1 | raw_available | 213 |  |  | MMM | KT1A | MMMKT1A | MEIDENSHA | 8R9911T1 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 55 | 8 | 8 | 0 | 275 | 53 | 0 | 157 | 1908 | 5394 | 48557 | 110 | 103 | 706
MMMKT1A | MMM | KT1A | 8R9911T1 | 0 | MMMKT1A | MEIDENSHA | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 53 | 5 | 6 | 87 | 304 | 0 | 0 | 177 | 2017 | 6444 | 51013 | 0 | 154 | 728 | 574 | 728 | 728 | 1 | raw_available | 154 |  |  | MMM | KT1A | MMMKT1A | MEIDENSHA | 8R9911T1 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 53 | 5 | 6 | 87 | 304 | 0 | 0 | 177 | 2017 | 6444 | 51013 | 0 | 154 | 728
MMMKT2A | MMM | KT2A | 8R9911T2 | 0 | MMMKT2A | MEIDENSHA | 2019-05-25 | 2019-06-08 | 2008 | 50 | 115/22 | 61 | 18 | 53 | 39 | 136 | 4 | 0 | 128 | 1105 | 6306 | 47095 | 0 | 99 | 459 | 360 | 459 | 459 | 1 | raw_available | 99 |  |  | MMM | KT2A | MMMKT2A | MEIDENSHA | 8R9911T2 | 2019-05-25 | 2019-06-08 | 2008 | 50 | 115/22 | 61 | 18 | 53 | 39 | 136 | 4 | 0 | 128 | 1105 | 6306 | 47095 | 0 | 99 | 459 | -
MMMKT2A | MMM | KT2A | 8R9911T2 | 0 | MMMKT2A | MEIDENSHA | 2020-05-09 | 2020-05-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 17 | 17 | 49 | 185 | 1 | 0 | 90 | 820 | 10795 | 61178 | 0 | 161 | 503 | 342 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 161 |  |  | MMM | KT2A | MMMKT2A | MEIDENSHA | 8R9911T2 | 2020-05-09 | 2020-05-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 58 | 17 | 17 | 49 | 185 | 1 | 0 | 90 | 820 | 10795 | 61178 | 0 | 161 | 503
MMMKT2A | MMM | KT2A | 8R9911T2 | 0 | MMMKT2A | MEIDENSHA | 2021-03-06 | 2021-04-17 | 2008 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 85 | 47 | 154 | 1 | 0 | 57 | 644 | 4537 | 54379 | 11 | 15 | 370 | 344 | 370 | 370 | 1 | raw_available | 26 |  |  | MMM | KT2A | MMMKT2A | MEIDENSHA | 8R9911T2 | 2021-03-06 | 2021-04-17 | 2008 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 85 | 47 | 154 | 1 | 0 | 57 | 644 | 4537 | 54379 | 11 | 15 | 370
MMMKT2A | MMM | KT2A | 8R9911T2 | 0 | MMMKT2A | MEIDENSHA | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2008 | 50 | 115/22 | 35 | 5 | 5 | 57 | 199 | 4 | 0 | 142 | 859 | 5397 | 59316 | 0 | 125 | 532 | 407 | 532 | 532 | 1 | raw_available | 125 | เนื่องจากมีหม้อแปลงตัวใกล้เคียงระเบิดเกิดไฟลุกไหม้MMM-KT3A |  | MMM | KT2A | MMMKT2A | MEIDENSHA | 8R9911T2 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2008 | 50 | 115/22 | 35 | 5 | 5 | 57 | 199 | 4 | 0 | 142 | 859 | 5397 | 59316 | 0 | 125 | 532 | เนื่องจากมีหม้อแปลงตัวใกล้เคียงระเบิดเกิดไฟลุกไหม้MMM-KT3A
MMMKT2A | MMM | KT2A | 8R9911T2 | 0 | MMMKT2A | MEIDENSHA | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 13 | 56 | 0 | 180 | 10 | 0 | 112 | 1115 | 7049 | 46446 | 0 | 74 | 432 | 358 | 432 | 432 | 1 | raw_available | 74 |  |  | MMM | KT2A | MMMKT2A | MEIDENSHA | 8R9911T2 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 54 | 13 | 56 | 0 | 180 | 10 | 0 | 112 | 1115 | 7049 | 46446 | 0 | 74 | 432
MMMKT2A | MMM | KT2A | 8R9911T2 | 0 | MMMKT2A | MEIDENSHA | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 51 | 19 | 39 | 51 | 210 | 0 | 0 | 123 | 1208 | 8403 | 48737 | 0 | 109 | 532 | 423 | 532 | 532 | 1 | raw_available | 109 |  |  | MMM | KT2A | MMMKT2A | MEIDENSHA | 8R9911T2 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 51 | 19 | 39 | 51 | 210 | 0 | 0 | 123 | 1208 | 8403 | 48737 | 0 | 109 | 532
MMMKT3A | MMM | KT3A | 8R9911T3 | 0 | MMMKT3A | MEIDENSHA | 2019-05-25 | 2019-06-08 | 2008 | 50 | 115/22 | 59 | 23 | 21 | 64 | 211 | 6 | 0 | 125 | 1079 | 6651 | 49888 | 0 | 141 | 568 | 427 | 568 | 568 | 1 | raw_available | 141 |  |  | MMM | KT3A | MMMKT3A | MEIDENSHA | 8R9911T3 | 2019-05-25 | 2019-06-08 | 2008 | 50 | 115/22 | 59 | 23 | 21 | 64 | 211 | 6 | 0 | 125 | 1079 | 6651 | 49888 | 0 | 141 | 568 | -
MMMKT3A | MMM | KT3A | 8R9911T3 | 0 | MMMKT3A | MEIDENSHA | 2020-05-09 | 2020-05-18 | 2008 | 50 | 115/22 | 56 | 7 | 57 | 104 | 346 | 4 | 0 | 140 | 1203 | 3704 | 62819 | 0 | 251 | 902 | 651 | 902 | 902 | 1 | raw_available | 251 |  |  | MMM | KT3A | MMMKT3A | MEIDENSHA | 8R9911T3 | 2020-05-09 | 2020-05-18 | 2008 | 50 | 115/22 | 56 | 7 | 57 | 104 | 346 | 4 | 0 | 140 | 1203 | 3704 | 62819 | 0 | 251 | 902
MMMKT3A | MMM | KT3A | 8R9911T3 | 0 | MMMKT3A | MEIDENSHA | 2021-03-06 | 2021-04-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 37 | 63 | 211 | 3 | 0 | 43 | 647 | 4837 | 59942 | 15 | 193 | 565 | 357 | 565 | 565 | 1 | raw_available | 208 |  |  | MMM | KT3A | MMMKT3A | MEIDENSHA | 8R9911T3 | 2021-03-06 | 2021-04-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 37 | 63 | 211 | 3 | 0 | 43 | 647 | 4837 | 59942 | 15 | 193 | 565
MMMKT3A | MMM | KT3A | 8R9911T3 | 0 | MMMKT3A | MEIDENSHA | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 65 | 15 | 8 | 0 | 19 | 5 | 0 | 62 | 890 | 8353 | 21142 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MMM | KT3A | MMMKT3A | MEIDENSHA | 8R9911T3 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 2008 | 50 | 115/22 | 65 | 15 | 8 | 0 | 19 | 5 | 0 | 62 | 890 | 8353 | 21142 | 0 | 0 | 94
MMMKT3A | MMM | KT3A | 8R9911T3 | 0 | MMMKT3A | MEIDENSHA | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2008 | 50 | 115/22 | 60 | 11 | 11 | 7 | 25 | 4 | 0 | 86 | 1555 | 10435 | 30491 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MMM | KT3A | MMMKT3A | MEIDENSHA | 8R9911T3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2008 | 50 | 115/22 | 60 | 11 | 11 | 7 | 25 | 4 | 0 | 86 | 1555 | 10435 | 30491 | 0 | 0 | 133
MMMKT3A | MMM | KT3A | 8R9911T3 | 0 | MMMKT3A | MEIDENSHA | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 7 | 28 | 44 | 0 | 0 | 113 | 1818 | 7175 | 19655 | 0 | 8 | 200 | 192 | 200 | 200 | 1 | raw_available | 8 |  |  | MMM | KT3A | MMMKT3A | MEIDENSHA | 8R9911T3 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2008 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 7 | 28 | 44 | 0 | 0 | 113 | 1818 | 7175 | 19655 | 0 | 8 | 200
MRKT1A | MR | KT1A | EDP001201 | 0 | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | 2019-02-17 | 2019-03-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 47 | 10 | 11 | 117 | 221 | 0 | 0 | 225 | 1687 | 7339 | 45251 | 0 | 125 | 699 | 574 | 699 | 699 | 1 | raw_available | 125 |  |  | MR | KT1A | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP001201 | 2019-02-17 | 2019-03-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 47 | 10 | 11 | 117 | 221 | 0 | 0 | 225 | 1687 | 7339 | 45251 | 0 | 125 | 699 | -
MRKT1A | MR | KT1A | EDP001201 | 0 | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | 2020-10-25 | 2020-11-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 12 | 15 | 129 | 248 | 3 | 0 | 269 | 1776 | 2063 | 42933 | 0 | 138 | 802 | 664 | 802 | 802 | 1 | raw_available | 138 |  |  | MR | KT1A | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP001201 | 2020-10-25 | 2020-11-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 12 | 15 | 129 | 248 | 3 | 0 | 269 | 1776 | 2063 | 42933 | 0 | 138 | 802
MRKT1A | MR | KT1A | EDP001201 | 0 | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 2007 | 50 | 115/22 | 49 | 10 | 10 | 109 | 243 | 0 | 0 | 261 | 1794 | 8734 | 44125 | 0 | 118 | 741 | 623 | 741 | 741 | 1 | raw_available | 118 |  |  | MR | KT1A | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP001201 | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 2007 | 50 | 115/22 | 49 | 10 | 10 | 109 | 243 | 0 | 0 | 261 | 1794 | 8734 | 44125 | 0 | 118 | 741
MRKT1A | MR | KT1A | EDP001201 | 0 | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 47 | 6 | 14 | 120 | 244 | 1 | 0 | 268 | 1780 | 4540 | 44070 | 14 | 202 | 863 | 647 | 863 | 863 | 1 | raw_available | 216 |  |  | MR | KT1A | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP001201 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 47 | 6 | 14 | 120 | 244 | 1 | 0 | 268 | 1780 | 4540 | 44070 | 14 | 202 | 863
MRKT1A | MR | KT1A | EDP001201 | 0 | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | 2024-05-25 | 2024-06-08 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 7 | 13 | 156 | 373 | 4 | 0 | 264 | 1619 | 8823 | 54068 | 12 | 202 | 1024 | 810 | 1024 | 1024 | 1 | raw_available | 214 |  |  | MR | KT1A | MRKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP001201 | 2024-05-25 | 2024-06-08 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 7 | 13 | 156 | 373 | 4 | 0 | 264 | 1619 | 8823 | 54068 | 12 | 202 | 1024
MRKT2A | MR | KT2A | 8R8411T1 | 0 | MRKT2A | MEIDEN | 2020-10-25 | 2020-11-17 | 2008 | 50 | 115/22 | 53 | 15 | 19 | 188 | 615 | 20 | 0 | 122 | 1281 | 3573 | 58674 | 0 | 327 | 1291 | 964 | 1291 | 1291 | 1 | raw_available | 327 |  |  | MR | KT2A | MRKT2A | MEIDEN | 8R8411T1 | 2020-10-25 | 2020-11-17 | 2008 | 50 | 115/22 | 53 | 15 | 19 | 188 | 615 | 20 | 0 | 122 | 1281 | 3573 | 58674 | 0 | 327 | 1291
MRKT2A | MR | KT2A | 8R8411T1 | 0 | MRKT2A | MEIDEN | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 2008 | 50 | 115/22 | 57 | 6 | 21 | 165 | 631 | 27 | 0 | 132 | 1589 | 12756 | 63974 | 0 | 291 | 1267 | 976 | 1267 | 1267 | 1 | raw_available | 291 |  |  | MR | KT2A | MRKT2A | MEIDEN | 8R8411T1 | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 2008 | 50 | 115/22 | 57 | 6 | 21 | 165 | 631 | 27 | 0 | 132 | 1589 | 12756 | 63974 | 0 | 291 | 1267
MRKT2A | MR | KT2A | 8R8411T1 | 0 | MRKT2A | MEIDEN | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2008 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 5 | 185 | 632 | 26 | 0 | 136 | 1536 | 2930 | 77800 | 37 | 548 | 1569 | 984 | 1569 | 1569 | 1 | raw_available | 585 |  |  | MR | KT2A | MRKT2A | MEIDEN | 8R8411T1 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2008 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 5 | 185 | 632 | 26 | 0 | 136 | 1536 | 2930 | 77800 | 37 | 548 | 1569
MRKT2A | MR | KT2A | 8R8411T1 | 0 | MRKT2A | MEIDEN | 2024-05-25 | 2024-06-08 | 2008 | 50 | 115/22 | 56 | 10 | 5 | 196 | 583 | 21 | 0 | 148 | 1145 | 8748 | 70055 | 23 | 449 | 1425 | 953 | 1425 | 1425 | 1 | raw_available | 472 |  |  | MR | KT2A | MRKT2A | MEIDEN | 8R8411T1 | 2024-05-25 | 2024-06-08 | 2008 | 50 | 115/22 | 56 | 10 | 5 | 196 | 583 | 21 | 0 | 148 | 1145 | 8748 | 70055 | 23 | 449 | 1425
MSKT1A | MS | KT1A | EDP011303 | 0 | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | 2019-01-26 | 2019-01-31 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 12 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 103 | 631 | 6696 | 34586 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MS | KT1A | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP011303 | 2019-01-26 | 2019-01-31 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 12 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 103 | 631 | 6696 | 34586 | 0 | 0 | 127
MSKT1A | MS | KT1A | EDP011303 | 0 | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 34 | 10 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 650 | 2227 | 7486 | 56152 | 0 | 6 | 692 | 686 | 692 | 692 | 1 | raw_available | 6 |  |  | MS | KT1A | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP011303 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 34 | 10 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 650 | 2227 | 7486 | 56152 | 0 | 6 | 692
MSKT1A | MS | KT1A | EDP011303 | 0 | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | 2021-05-15 | 2021-06-25 | 2012 | 50 | 115/22 | 45 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 52 | 8261 | 20654 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MS | KT1A | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP011303 | 2021-05-15 | 2021-06-25 | 2012 | 50 | 115/22 | 45 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 52 | 8261 | 20654 | 0 | 0 | 33
MSKT1A | MS | KT1A | EDP011303 | 0 | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | 2022-10-23 | 2022-11-20 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 595 | 1562 | 8795 | 46401 | 0 | 7 | 622 | 615 | 622 | 622 | 1 | raw_available | 7 |  |  | MS | KT1A | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP011303 | 2022-10-23 | 2022-11-20 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 595 | 1562 | 8795 | 46401 | 0 | 7 | 622
MSKT1A | MS | KT1A | EDP011303 | 0 | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | 2023-02-03 | 2023-02-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 41 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 753 | 1745 | 5020 | 48500 | 50 | 9 | 835 | 776 | 835 | 835 | 1 | raw_available | 59 |  |  | MS | KT1A | MSKT1A | EKARAT DAIHEN | EDP011303 | 2023-02-03 | 2023-02-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 41 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 753 | 1745 | 5020 | 48500 | 50 | 9 | 835
MSKT2A | MS | KT2A | EDP011304 | 0 | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2019-01-26 | 2019-01-31 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 141 | 911 | 8357 | 43253 | 0 | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 | 1 | raw_available | 0 |  |  | MS | KT2A | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011304 | 2019-01-26 | 2019-01-31 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 141 | 911 | 8357 | 43253 | 0 | 0 | 177
MSKT2A | MS | KT2A | EDP011304 | 0 | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 42 | 10 | 39 | 4 | 11 | 0 | 0 | 999 | 3668 | 6274 | 50897 | 0 | 14 | 1067 | 1053 | 1067 | 1067 | 1 | raw_available | 14 |  |  | MS | KT2A | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011304 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 42 | 10 | 39 | 4 | 11 | 0 | 0 | 999 | 3668 | 6274 | 50897 | 0 | 14 | 1067
MSKT2A | MS | KT2A | EDP011304 | 0 | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2021-05-15 | 2021-06-25 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 17 | 36 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1291 | 5337 | 5366 | 41409 | 5 | 17 | 1367 | 1345 | 1367 | 1367 | 1 | raw_available | 22 |  |  | MS | KT2A | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011304 | 2021-05-15 | 2021-06-25 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 17 | 36 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1291 | 5337 | 5366 | 41409 | 5 | 17 | 1367
MSKT2A | MS | KT2A | EDP011304 | 0 | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2022-10-23 | 2022-11-20 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 19 | 17 | 10 | 13 | 7 | 0 | 1317 | 5413 | 10102 | 50271 | 7 | 15 | 1386 | 1364 | 1386 | 1386 | 1 | raw_available | 22 |  |  | MS | KT2A | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011304 | 2022-10-23 | 2022-11-20 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 19 | 17 | 10 | 13 | 7 | 0 | 1317 | 5413 | 10102 | 50271 | 7 | 15 | 1386
MSKT2A | MS | KT2A | EDP011304 | 0 | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2023-02-03 | 2023-02-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 44 | 6 | 14 | 10 | 13 | 8 | 0 | 1245 | 5227 | 16431 | 79425 | 7 | 15 | 1312 | 1290 | 1312 | 1312 | 1 | raw_available | 22 |  |  | MS | KT2A | MSKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011304 | 2023-02-03 | 2023-02-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 44 | 6 | 14 | 10 | 13 | 8 | 0 | 1245 | 5227 | 16431 | 79425 | 7 | 15 | 1312
MTGKT1A | MTG | KT1A | AN69003T3-2 | 0 | MTGKT1A | FUJI | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 19 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 46 | 434 | 9277 | 47057 | 1 | 4 | 74 | 69 | 74 | 74 | 1 | raw_available | 5 | ย้ายมาจาก KT3A NA-SUBก่อนเข้าใช้งาน |  | MTG | KT1A | MTGKT1A | FUJI | AN69003T3-2 | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 1998 | 25 | 115/22 | - | 19 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 46 | 434 | 9277 | 47057 | 1 | 4 | 74 | ย้ายมาจาก KT3A NA-SUBก่อนเข้าใช้งาน
MTGKT1A | MTG | KT1A | AN69003T3-2 | 0 | MTGKT1A | FUJI | 2020-03-23 | 2020-05-16 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 23 | 47 | 37 | 213 | 5 | 0 | 114 | 1551 | 3647 | 63618 | 50 | 76 | 542 | 416 | 542 | 542 | 1 | raw_available | 126 |  |  | MTG | KT1A | MTGKT1A | FUJI | AN69003T3-2 | 2020-03-23 | 2020-05-16 | 1998 | 25 | 115/22 |  | 23 | 47 | 37 | 213 | 5 | 0 | 114 | 1551 | 3647 | 63618 | 50 | 76 | 542
MTGKT1A | MTG | KT1A | AN69003T3-2 | 0 | MTGKT1A | FUJI | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 27 | 13 | 42 | 165 | 6 | 0 | 206 | 932 | 2985 | 69546 | 0 | 81 | 713 | 432 | 713 | 713 | 1 | raw_available | 281 |  |  | MTG | KT1A | MTGKT1A | FUJI | AN69003T3-2 | 2021-04-10 | 2021-10-21 | 1998 | 25 | 115/22 |  | 27 | 13 | 42 | 165 | 6 | 0 | 206 | 932 | 2985 | 69546 | 0 | 81 | 713
MTGKT1A | MTG | KT1A | AN69003T3-2 | 0 | MTGKT1A | FUJI | 2022-06-09 | 2022-06-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 29 | 8 | 41 | 184 | 7 | 0 | 182 | 2188 | 3469 | 55943 | 0 | 49 | 471 | 422 | 471 | 471 | 1 | raw_available | 49 |  |  | MTG | KT1A | MTGKT1A | FUJI | AN69003T3-2 | 2022-06-09 | 2022-06-12 | 1998 | 25 | 115/22 |  | 29 | 8 | 41 | 184 | 7 | 0 | 182 | 2188 | 3469 | 55943 | 0 | 49 | 471
MTGKT1A | MTG | KT1A | AN69003T3-2 | 0 | MTGKT1A | FUJI | 2022-06-23 | 2022-06-26 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 2 | 38 | 119 | 15 | 0 | 185 | 2384 | 6814 | 75331 | 19 | 143 | 521 | 359 | 521 | 521 | 1 | raw_available | 162 |  |  | MTG | KT1A | MTGKT1A | FUJI | AN69003T3-2 | 2022-06-23 | 2022-06-26 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 2 | 38 | 119 | 15 | 0 | 185 | 2384 | 6814 | 75331 | 19 | 143 | 521
MTGKT1A | MTG | KT1A | AN69003T3-2 | 0 | MTGKT1A | FUJI | 2022-07-04 | 2022-07-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 49 | 13 | 3 | 42 | 135 | 2 | 0 | 184 | 2414 | 7200 | 76570 | 23 | 91 | 480 | 366 | 480 | 480 | 1 | raw_available | 114 |  |  | MTG | KT1A | MTGKT1A | FUJI | AN69003T3-2 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 49 | 13 | 3 | 42 | 135 | 2 | 0 | 184 | 2414 | 7200 | 76570 | 23 | 91 | 480
MTGKT1A | MTG | KT1A | AN69003T3-2 | 0 | MTGKT1A | FUJI | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 19 | 1 | 39 | 197 | 8 | 0 | 193 | 2548 | 6664 | 74567 | 6 | 92 | 536 | 438 | 536 | 536 | 1 | raw_available | 98 |  |  | MTG | KT1A | MTGKT1A | FUJI | AN69003T3-2 | 2023-04-03 | 2023-06-04 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 19 | 1 | 39 | 197 | 8 | 0 | 193 | 2548 | 6664 | 74567 | 6 | 92 | 536
MTGKT1A | MTG | KT1A | AN69003T3-2 | 0 | MTGKT1A | FUJI | 2024-03-03 | 2024-05-26 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 9 | 2 | 81 | 244 | 6 | 0 | 199 | 2619 | 7221 | 72521 | 12 | 132 | 676 | 532 | 676 | 676 | 1 | raw_available | 144 |  |  | MTG | KT1A | MTGKT1A | FUJI | AN69003T3-2 | 2024-03-03 | 2024-05-26 | 1998 | 25 | 115/22 |  | 9 | 2 | 81 | 244 | 6 | 0 | 199 | 2619 | 7221 | 72521 | 12 | 132 | 676
NAKT1A | NA | KT1A | 57028 | 0 | NAKT1A | ABB | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 15 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 416 | 1752 | 8951 | 50029 | 0 | 0 | 449 | 449 | 449 | 449 | 1 | raw_available | 0 |  |  |  | KT1A | NAKT1A | ABB | 57028 | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 15 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 416 | 1752 | 8951 | 50029 | 0 | 0 | 449 | -
NAKT1A | NA | KT1A | 57028 | 0 | NAKT1A | ABB | 2020-05-24 | 2020-06-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 484 | 1022 | 6018 | 54983 | 0 | 1 | 497 | 496 | 497 | 497 | 1 | raw_available | 1 |  |  |  | KT1A | NAKT1A | ABB | 57028 | 2020-05-24 | 2020-06-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 484 | 1022 | 6018 | 54983 | 0 | 1 | 497
NAKT1A | NA | KT1A | 57028 | 0 | NAKT1A | ABB | 2021-04-03 | 2021-05-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 8 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 824 | 49900 | 73160 | 2 | 0 | 207 | 205 | 207 | 207 | 1 | raw_available | 2 |  |  |  | KT1A | NAKT1A | ABB | 57028 | 2021-04-03 | 2021-05-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 8 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 824 | 49900 | 73160 | 2 | 0 | 207
NAKT1A | NA | KT1A | 57028 | 0 | NAKT1A | ABB | 2022-03-06 | 2022-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 30 | 11 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 517 | 1621 | 17436 | 51987 | 0 | 0 | 535 | 535 | 535 | 535 | 1 | raw_available | 0 |  |  |  | KT1A | NAKT1A | ABB | 57028 | 2022-03-06 | 2022-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 30 | 11 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 517 | 1621 | 17436 | 51987 | 0 | 0 | 535
NAKT1A | NA | KT1A | 57028 | 0 | NAKT1A | ABB | 2023-04-02 | 2023-04-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 834 | 2214 | 16142 | 58975 | 2 | 1 | 854 | 851 | 854 | 854 | 1 | raw_available | 3 |  |  |  | KT1A | NAKT1A | ABB | 57028 | 2023-04-02 | 2023-04-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 834 | 2214 | 16142 | 58975 | 2 | 1 | 854
NAKT2A | NA | KT2A | 57025 | 0 | NAKT2A | ABB | 2019-05-18 | 2019-06-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 356 | 1403 | 14555 | 50454 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 364 | 1 | raw_available | 0 |  |  |  | KT2A | NAKT2A | ABB | 57025 | 2019-05-18 | 2019-06-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 356 | 1403 | 14555 | 50454 | 0 | 0 | 364 | -
NAKT2A | NA | KT2A | 57025 | 0 | NAKT2A | ABB | 2020-03-07 | 2020-03-15 | 2011 | 50 | 115/22 | 33 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1207 | 7307 | 46995 | 0 | 2 | 286 | 284 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 2 |  |  |  | KT2A | NAKT2A | ABB | 57025 | 2020-03-07 | 2020-03-15 | 2011 | 50 | 115/22 | 33 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1207 | 7307 | 46995 | 0 | 2 | 286
NAKT2A | NA | KT2A | 57025 | 0 | NAKT2A | ABB | 2020-05-24 | 2020-06-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 447 | 902 | 7527 | 60469 | 0 | 28 | 489 | 461 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 28 |  |  |  | KT2A | NAKT2A | ABB | 57025 | 2020-05-24 | 2020-06-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 447 | 902 | 7527 | 60469 | 0 | 28 | 489
NAKT2A | NA | KT2A | 57025 | 0 | NAKT2A | ABB | 2021-04-03 | 2021-05-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 10 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 713 | 19444 | 51002 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1 | raw_available | 0 |  |  |  | KT2A | NAKT2A | ABB | 57025 | 2021-04-03 | 2021-05-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 10 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 713 | 19444 | 51002 | 0 | 0 | 133
NAKT2A | NA | KT2A | 57025 | 0 | NAKT2A | ABB | 2022-03-06 | 2022-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 32 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 451 | 1378 | 17492 | 54252 | 0 | 0 | 462 | 462 | 462 | 462 | 1 | raw_available | 0 |  |  |  | KT2A | NAKT2A | ABB | 57025 | 2022-03-06 | 2022-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 32 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 451 | 1378 | 17492 | 54252 | 0 | 0 | 462
NAKT2A | NA | KT2A | 57025 | 0 | NAKT2A | ABB | 2023-04-02 | 2023-04-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 13 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 908 | 2189 | 11458 | 67643 | 1 | 1 | 930 | 928 | 930 | 930 | 1 | raw_available | 2 |  |  |  | KT2A | NAKT2A | ABB | 57025 | 2023-04-02 | 2023-04-22 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 13 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 908 | 2189 | 11458 | 67643 | 1 | 1 | 930
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 80 | 22 | 11 | 23 | 74 | 0 | 0 | 98 | 2443 | 4703 | 21134 | 0 | 29 | 235 | 206 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 29 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 80 | 22 | 11 | 23 | 74 | 0 | 0 | 98 | 2443 | 4703 | 21134 | 0 | 29 | 235 | -
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 65 | 11 | 8 | 72 | 56 | 4 | 0 | 106 | 3152 | 18757 | 45101 | 6 | 30 | 282 | 246 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 36 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 65 | 11 | 8 | 72 | 56 | 4 | 0 | 106 | 3152 | 18757 | 45101 | 6 | 30 | 282 | -
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 40 | 16 | 24 | 37 | 75 | 0 | 0 | 109 | 3423 | 4903 | 26472 | 0 | 73 | 318 | 245 | 318 | 318 | 1 | raw_available | 73 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 40 | 16 | 24 | 37 | 75 | 0 | 0 | 109 | 3423 | 4903 | 26472 | 0 | 73 | 318
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 33 | 6 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 597 | 5650 | 31370 | 3 | 10 | 73 | 60 | 73 | 73 | 1 | raw_available | 13 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 33 | 6 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 597 | 5650 | 31370 | 3 | 10 | 73
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2021-05-20 | 2021-06-14 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 52 | 10 | 51 | 3 | 13 | 0 | 0 | 88 | 1500 | 4983 | 54018 | 0 | 13 | 168 | 155 | 168 | 168 | 1 | raw_available | 13 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2021-05-20 | 2021-06-14 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 52 | 10 | 51 | 3 | 13 | 0 | 0 | 88 | 1500 | 4983 | 54018 | 0 | 13 | 168
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 58 | 11.5 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 185 | 3336 | 4270 | 47270 | 7 | 12 | 230 | 211 | 230 | 230 | 1 | raw_available | 19 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 58 |  | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 185 | 3336 | 4270 | 47270 | 7 | 12 | 230
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 58 | 10 | 15 | 32 | 34 | 5 | 0 | 172 | 3524 | 4199 | 65792 | 8 | 22 | 288 | 258 | 288 | 288 | 1 | raw_available | 30 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 58 | 10 | 15 | 32 | 34 | 5 | 0 | 172 | 3524 | 4199 | 65792 | 8 | 22 | 288
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 56 | 14 | 13 | 39 | 49 | 2 | 0 | 141 | 3199 | 4980 | 77880 | 19 | 28 | 291 | 244 | 291 | 291 | 1 | raw_available | 47 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 56 | 14 | 13 | 39 | 49 | 2 | 0 | 141 | 3199 | 4980 | 77880 | 19 | 28 | 291
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 0 | 12 | 9 | 14 | 18 | 1 | 0 | 149 | 3132 | 7370 | 41160 | 5 | 18 | 214 | 191 | 214 | 214 | 1 | raw_available | 23 | trip by over current phase B |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 0 | 12 | 9 | 14 | 18 | 1 | 0 | 149 | 3132 | 7370 | 41160 | 5 | 18 | 214 | trip by over current phase B
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 54 | 13 | 44 | 16 | 28 | 4 | 0 | 185 | 2413 | 10247 | 42136 | 4 | 21 | 302 | 277 | 302 | 302 | 1 | raw_available | 25 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 54 | 13 | 44 | 16 | 28 | 4 | 0 | 185 | 2413 | 10247 | 42136 | 4 | 21 | 302
NBKT1A | NB | KT1A | AX69026T4 | 0 | NBKT1A | FUJI | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 56 | 11 | 29 | 23 | 37 | 3 | 0 | 202 | 3496 | 6716 | 41519 | 3 | 22 | 319 | 294 | 319 | 319 | 1 | raw_available | 25 |  |  | NB | KT1A | NBKT1A | FUJI | AX69026T4 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2000 | 200 | 230/69/11 | 56 | 11 | 29 | 23 | 37 | 3 | 0 | 202 | 3496 | 6716 | 41519 | 3 | 22 | 319
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 73 | 21 | 47 | 76 | 307 | 10 | 0 | 81 | 5034 | 6057 | 43512 | 0 | 152 | 673 | 521 | 673 | 673 | 1 | raw_available | 152 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 73 | 21 | 47 | 76 | 307 | 10 | 0 | 81 | 5034 | 6057 | 43512 | 0 | 152 | 673 | -
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 67 | 16 | 98 | 102 | 365 | 12 | 0 | 91 | 5655 | 7153 | 41856 | 28 | 228 | 924 | 668 | 924 | 924 | 1 | raw_available | 256 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 67 | 16 | 98 | 102 | 365 | 12 | 0 | 91 | 5655 | 7153 | 41856 | 28 | 228 | 924 | -
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 69 | 15 | 64 | 93 | 306 | 4 | 0 | 78 | 5468 | 6950 | 58803 | 0 | 155 | 700 | 545 | 700 | 700 | 1 | raw_available | 155 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 69 | 15 | 64 | 93 | 306 | 4 | 0 | 78 | 5468 | 6950 | 58803 | 0 | 155 | 700
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 62 | 9 | 68 | 71 | 265 | 0 | 0 | 30 | 2187 | 5800 | 140340 | 40 | 177 | 651 | 434 | 651 | 651 | 1 | raw_available | 217 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 62 | 9 | 68 | 71 | 265 | 0 | 0 | 30 | 2187 | 5800 | 140340 | 40 | 177 | 651
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2021-05-20 | 2021-06-21 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 52 | 8 | 102 | 101 | 334 | 0 | 0 | 80 | 3271 | 5371 | 52619 | 0 | 210 | 827 | 617 | 827 | 827 | 1 | raw_available | 210 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2021-05-20 | 2021-06-21 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 52 | 8 | 102 | 101 | 334 | 0 | 0 | 80 | 3271 | 5371 | 52619 | 0 | 210 | 827
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 60 | 12 | 67 | 105 | 373 | 0 | 0 | 95 | 4519 | 2990 | 70440 | 44 | 241 | 910 | 640 | 910 | 910 | 1 | raw_available | 270 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 60 |  | 67 | 105 | 373 | 0 | 0 | 95 | 4519 | 2990 | 70440 | 44 | 241 | 910
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 65 | 8 | 87 | 86 | 321 | 42 | 0 | 61 | 5424 | 5401 | 76340 | 2 | 203 | 802 | 597 | 802 | 802 | 1 | raw_available | 205 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 65 | 8 | 87 | 86 | 321 | 42 | 0 | 61 | 5424 | 5401 | 76340 | 2 | 203 | 802
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 62 | 11 | 65 | 119 | 378 | 6 | 0 | 75 | 5293 | 8729 | 66256 | 10 | 214 | 867 | 643 | 867 | 867 | 1 | raw_available | 224 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 62 | 11 | 65 | 119 | 378 | 6 | 0 | 75 | 5293 | 8729 | 66256 | 10 | 214 | 867
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 0 | 14 | 100 | 99 | 360 | 4 | 0 | 89 | 5899 | 8950 | 80040 | 27 | 241 | 920 | 652 | 920 | 920 | 1 | raw_available | 268 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 0 | 14 | 100 | 99 | 360 | 4 | 0 | 89 | 5899 | 8950 | 80040 | 27 | 241 | 920
NBKT2A | NB | KT2A | AX69026T3 | 0 | NBKT2A | FUJI | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 58 | 12 | 47 | 147 | 421 | 13 | 0 | 104 | 4992 | 7108 | 89445 | 13 | 210 | 955 | 732 | 955 | 955 | 1 | raw_available | 223 |  |  | NB | KT2A | NBKT2A | FUJI | AX69026T3 | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 2000 | 200 | 230/72/11 | 58 | 12 | 47 | 147 | 421 | 13 | 0 | 104 | 4992 | 7108 | 89445 | 13 | 210 | 955
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 67 | 20 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76 | 883 | 5702 | 19683 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 67 | 20 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76 | 883 | 5702 | 19683 | 0 | 0 | 101 | -
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2019-11-02 | 2019-12-02 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 56 | 9 | 21 | 36 | 11 | 0 | 0 | 95 | 2472 | 5118 | 22011 | 0 | 5 | 168 | 163 | 168 | 168 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2019-11-02 | 2019-12-02 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 56 | 9 | 21 | 36 | 11 | 0 | 0 | 95 | 2472 | 5118 | 22011 | 0 | 5 | 168 | -
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 67 | 18 | 24 | 11 | 19 | 0 | 0 | 84 | 2345 | 5343 | 17432 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 67 | 18 | 24 | 11 | 19 | 0 | 0 | 84 | 2345 | 5343 | 17432 | 0 | 0 | 138
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 62 | 14 | 37 | 15 | 17 | 0 | 0 | 38 | 1338 | 5690 | 43720 | 5 | 10 | 122 | 107 | 122 | 122 | 1 | raw_available | 15 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 62 | 14 | 37 | 15 | 17 | 0 | 0 | 38 | 1338 | 5690 | 43720 | 5 | 10 | 122
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2021-05-20 | 2021-06-15 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 60 | 8 | 30 | 2 | 13 | 1 | 0 | 136 | 1680 | 5788 | 42388 | 1 | 7 | 190 | 182 | 190 | 190 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2021-05-20 | 2021-06-15 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 60 | 8 | 30 | 2 | 13 | 1 | 0 | 136 | 1680 | 5788 | 42388 | 1 | 7 | 190
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 52 | 8 | 21 | 19 | 23 | 0 | 0 | 174 | 3643 | 3480 | 16220 | 7 | 14 | 258 | 237 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 21 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 52 |  | 21 | 19 | 23 | 0 | 0 | 174 | 3643 | 3480 | 16220 | 7 | 14 | 258
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 58 | 8 | 25 | 19 | 23 | 0 | 0 | 64 | 2711 | 6382 | 29611 | 7 | 4 | 142 | 131 | 142 | 142 | 1 | raw_available | 11 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 58 | 8 | 25 | 19 | 23 | 0 | 0 | 64 | 2711 | 6382 | 29611 | 7 | 4 | 142
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 54 | 8 | 23 | 19 | 25 | 0 | 0 | 69 | 2577 | 3410 | 23040 | 8 | 14 | 158 | 136 | 158 | 158 | 1 | raw_available | 22 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 54 | 8 | 23 | 19 | 25 | 0 | 0 | 69 | 2577 | 3410 | 23040 | 8 | 14 | 158
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 53 | 8 | 34 | 25 | 50 | 0 | 0 | 110 | 2987 | 2433 | 17990 | 0 | 17 | 236 | 219 | 236 | 236 | 1 | raw_available | 17 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 53 | 8 | 34 | 25 | 50 | 0 | 0 | 110 | 2987 | 2433 | 17990 | 0 | 17 | 236
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 0 | 5 | 21 | 21 | 25 | 0 | 0 | 126 | 3087 | 7600 | 28010 | 6 | 14 | 213 | 193 | 213 | 213 | 1 | raw_available | 20 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 0 | 5 | 21 | 21 | 25 | 0 | 0 | 126 | 3087 | 7600 | 28010 | 6 | 14 | 213
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 54 | 9 | 50 | 25 | 34 | 2 | 0 | 116 | 2716 | 9562 | 31236 | 3 | 22 | 252 | 227 | 252 | 252 | 1 | raw_available | 25 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 54 | 9 | 50 | 25 | 34 | 2 | 0 | 116 | 2716 | 9562 | 31236 | 3 | 22 | 252
NBKT3A | NB | KT3A | 103711 | 0 | NBKT3A | ABB | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 58 | 7 | 32 | 29 | 42 | 2 | 0 | 122 | 2703 | 6282 | 29462 | 2 | 17 | 246 | 227 | 246 | 246 | 1 | raw_available | 19 |  |  | NB | KT3A | NBKT3A | ABB | 103711 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 1998 | 200 | 230/72.5 | 58 | 7 | 32 | 29 | 42 | 2 | 0 | 122 | 2703 | 6282 | 29462 | 2 | 17 | 246
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 47 | 21 | 7 | 88 | 239 | 12 | 0 | 267 | 2005 | 6694 | 36067 | 10 | 108 | 731 | 613 | 731 | 731 | 1 | raw_available | 118 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 47 | 21 | 7 | 88 | 239 | 12 | 0 | 267 | 2005 | 6694 | 36067 | 10 | 108 | 731 | -
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 54 | 18 | 4 | 42 | 153 | 3 | 0 | 346 | 2435 | 15917 | 37142 | 7 | 38 | 656 | 548 | 656 | 656 | 1 | raw_available | 108 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 54 | 18 | 4 | 42 | 153 | 3 | 0 | 346 | 2435 | 15917 | 37142 | 7 | 38 | 656 | -
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 55 | 21 | 13 | 54 | 201 | 10 | 0 | 313 | 2173 | 8553 | 43855 | 0 | 174 | 765 | 591 | 765 | 765 | 1 | raw_available | 174 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 55 | 21 | 13 | 54 | 201 | 10 | 0 | 313 | 2173 | 8553 | 43855 | 0 | 174 | 765
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 56 | 20 | 22 | 82 | 231 | 0 | 0 | 115 | 1222 | 4850 | 172750 | 56 | 148 | 654 | 450 | 654 | 654 | 1 | raw_available | 204 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 56 | 20 | 22 | 82 | 231 | 0 | 0 | 115 | 1222 | 4850 | 172750 | 56 | 148 | 654
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 55 | 14 | 11 | 75 | 238 | 0 | 0 | 121 | 1391 | 5892 | 67370 | 0 | 162 | 607 | 445 | 607 | 607 | 1 | raw_available | 162 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 55 | 14 | 11 | 75 | 238 | 0 | 0 | 121 | 1391 | 5892 | 67370 | 0 | 162 | 607
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 52 | 18 | 4 | 73 | 232 | 4 | 0 | 187 | 2810 | 2540 | 54110 | 60 | 167 | 727 | 500 | 727 | 727 | 1 | raw_available | 227 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 52 |  | 4 | 73 | 232 | 4 | 0 | 187 | 2810 | 2540 | 54110 | 60 | 167 | 727
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 50 | 21 | 5 | 76 | 302 | 15 | 0 | 319 | 3134 | 5095 | 61205 | 86 | 159 | 962 | 717 | 962 | 962 | 1 | raw_available | 245 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 50 | 21 | 5 | 76 | 302 | 15 | 0 | 319 | 3134 | 5095 | 61205 | 86 | 159 | 962
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 45 | 18 | 5 | 84 | 262 | 7 | 0 | 165 | 1890 | 3290 | 81000 | 14 | 0 | 537 | 523 | 537 | 537 | 1 | raw_available | 14 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 45 | 18 | 5 | 84 | 262 | 7 | 0 | 165 | 1890 | 3290 | 81000 | 14 | 0 | 537
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 0 | 14 | 4 | 81 | 246 | 21 | 0 | 180 | 1952 | 6290 | 74480 | 26 | 167 | 725 | 532 | 725 | 725 | 1 | raw_available | 193 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 0 | 14 | 4 | 81 | 246 | 21 | 0 | 180 | 1952 | 6290 | 74480 | 26 | 167 | 725
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2023-11-20 | 2023-12-25 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 45 | 17 | 18 | 103 | 281 | 14 | 0 | 314 | 2537 | 3362 | 79638 | 0 | 148 | 878 | 730 | 878 | 878 | 1 | raw_available | 148 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2023-11-20 | 2023-12-25 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 45 | 17 | 18 | 103 | 281 | 14 | 0 | 314 | 2537 | 3362 | 79638 | 0 | 148 | 878
NBKT4A | NB | KT4A | 554711 | 0 | NBKT4A | MITSUBISHI | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 53 | 10 | 2 | 104 | 338 | 18 | 0 | 276 | 2154 | 11877 | 88700 | 25 | 155 | 918 | 738 | 918 | 918 | 1 | raw_available | 180 |  |  | NB | KT4A | NBKT4A | MITSUBISHI | 554711 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 1990 | 12 | 69/22/11 | 53 | 10 | 2 | 104 | 338 | 18 | 0 | 276 | 2154 | 11877 | 88700 | 25 | 155 | 918
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 1984 | 12 | 69/22 | 50 | 24 | 15 | 21 | 11 | 6 | 0 | 343 | 4099 | 2717 | 45102 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2019-05-04 | 2019-05-25 | 1984 | 12 | 69/22 | 50 | 24 | 15 | 21 | 11 | 6 | 0 | 343 | 4099 | 2717 | 45102 | 0 | 0 | 396 | -
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 1984 | 12 | 69/22 | 45 | 14 | 15 | 34 | 6 | 0 | 0 | 464 | 5020 | 3183 | 49037 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 1984 | 12 | 69/22 | 45 | 14 | 15 | 34 | 6 | 0 | 0 | 464 | 5020 | 3183 | 49037 | 0 | 0 | 519 | -
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 1984 | 12 | 69/22 | 50 | 16 | 13 | 20 | 19 | 8 | 0 | 325 | 3846 | 4357 | 51518 | 0 | 0 | 385 | 385 | 385 | 385 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 1984 | 12 | 69/22 | 50 | 16 | 13 | 20 | 19 | 8 | 0 | 325 | 3846 | 4357 | 51518 | 0 | 0 | 385
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2020-07-02 | 2020-07-05 | 1984 | 12 | 69/22 | 50 | 11 | 16 | 22 | 16 | 8 | 0 | 317 | 3947 | 4803 | 53017 | 0 | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 | 1 | raw_available | 0 | research |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2020-07-02 | 2020-07-05 | 1984 | 12 | 69/22 |  | 11 | 16 | 22 | 16 | 8 | 0 | 317 | 3947 | 4803 | 53017 | 0 | 0 | 379 | research
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1984 | 12 | 69/22 | 51 | 13 | 31 | 23 | 6 | 1 | 0 | 113 | 1663 | 6300 | 14848 | 13 | 5 | 192 | 174 | 192 | 192 | 1 | raw_available | 18 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 1984 | 12 | 69/22 | 51 | 13 | 31 | 23 | 6 | 1 | 0 | 113 | 1663 | 6300 | 14848 | 13 | 5 | 192
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2021-05-20 | 2021-06-21 | 1984 | 12 | 69/22 | 60 | 16 | 30 | 24 | 6 | 1 | 0 | 187 | 1547 | 4683 | 65941 | 9 | 5 | 262 | 248 | 262 | 262 | 1 | raw_available | 14 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2021-05-20 | 2021-06-21 | 1984 | 12 | 69/22 | 60 | 16 | 30 | 24 | 6 | 1 | 0 | 187 | 1547 | 4683 | 65941 | 9 | 5 | 262
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 1984 | 12 | 69/22 | 45 | 14 | 8 | 31 | 8 | 0 | 0 | 234 | 4786 | 3580 | 62840 | 17 | 7 | 305 | 281 | 305 | 305 | 1 | raw_available | 24 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 1984 | 12 | 69/22 | 45 |  | 8 | 31 | 8 | 0 | 0 | 234 | 4786 | 3580 | 62840 | 17 | 7 | 305
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2021-12-14 | 2021-12-18 | 1984 | 12 | 69/22 | 50 | 13 | 1 | 8 | 10 | 7 | 0 | 44 | 2855 | 15934 | 70181 | 9 | 4 | 83 | 70 | 83 | 83 | 1 | raw_available | 13 | repeat |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2021-12-14 | 2021-12-18 | 1984 | 12 | 69/22 |  | 13 | 1 | 8 | 10 | 7 | 0 | 44 | 2855 | 15934 | 70181 | 9 | 4 | 83 | repeat
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 1984 | 12 | 69/22 | 50 | 13 | 12 | 24 | 9 | 11 | 0 | 176 | 3236 | 6532 | 65001 | 13 | 8 | 253 | 232 | 253 | 253 | 1 | raw_available | 21 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 1984 | 12 | 69/22 | 50 | 13 | 12 | 24 | 9 | 11 | 0 | 176 | 3236 | 6532 | 65001 | 13 | 8 | 253
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 1984 | 12 | 69/22 | 45 | 14 | 10 | 31 | 11 | 3 | 0 | 191 | 3414 | 2540 | 81410 | 14 | 8 | 268 | 246 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 22 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 1984 | 12 | 69/22 | 45 | 14 | 10 | 31 | 11 | 3 | 0 | 191 | 3414 | 2540 | 81410 | 14 | 8 | 268
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 1984 | 12 | 69/22 | 0 | 26 | 8 | 27 | 11 | 3 | 0 | 198 | 3593 | 6540 | 76590 | 13 | 8 | 268 | 247 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 21 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 1984 | 12 | 69/22 | 0 | 26 | 8 | 27 | 11 | 3 | 0 | 198 | 3593 | 6540 | 76590 | 13 | 8 | 268
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 1984 | 12 | 69/22 | 45 | 14 | 26 | 29 | 17 | 10 | 0 | 352 | 3692 | 6239 | 91860 | 11 | 10 | 455 | 434 | 455 | 455 | 1 | raw_available | 21 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 1984 | 12 | 69/22 | 45 | 14 | 26 | 29 | 17 | 10 | 0 | 352 | 3692 | 6239 | 91860 | 11 | 10 | 455
NBKT5A | NB | KT5A | 554709 | 0 | NBKT5A | MITSUBISHI | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 1984 | 12 | 69/22 | 52 | 16 | 34 | 40 | 24 | 18 | 0 | 365 | 3987 | 5566 | 83295 | 12 | 16 | 509 | 481 | 509 | 509 | 1 | raw_available | 28 |  |  | NB | KT5A | NBKT5A | MITSUBISHI | 554709 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 1984 | 12 | 69/22 | 52 | 16 | 34 | 40 | 24 | 18 | 0 | 365 | 3987 | 5566 | 83295 | 12 | 16 | 509
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2020-02-01 | 2020-02-09 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 35 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 299 | 8646 | 17245 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | raw_available | 0 | ย้ายมาจาก SB*-KT4A |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2020-02-01 | 2020-02-09 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 35 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 299 | 8646 | 17245 | 0 | 0 | 24 | ย้ายมาจาก SB*-KT4A
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 66 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1108 | 3694 | 23529 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 66 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1108 | 3694 | 23529 | 0 | 0 | 63
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 67 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1054 | 6140 | 14668 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 67 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1054 | 6140 | 14668 | 0 | 0 | 64
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 56 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 554 | 6580 | 3104 | 1 | 0 | 63 | 62 | 63 | 63 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 56 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 554 | 6580 | 3104 | 1 | 0 | 63
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 60 | 12 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | 74 | 853 | 7783 | 25494 | 0 | 3 | 123 | 120 | 123 | 123 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 60 | 12 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | 74 | 853 | 7783 | 25494 | 0 | 3 | 123
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 58 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2901 | 4580 | 15090 | 2 | 0 | 175 | 173 | 175 | 175 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 58 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2901 | 4580 | 15090 | 2 | 0 | 175
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 38 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2680 | 4206 | 14245 | 1 | 0 | 255 | 254 | 255 | 255 | 1 | raw_available | 1 | Buchholz Relay Trip |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 38 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2680 | 4206 | 14245 | 1 | 0 | 255 | Buchholz Relay Trip
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 58 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2197 | 9971 | 29184 | 1 | 0 | 142 | 141 | 142 | 142 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 58 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2197 | 9971 | 29184 | 1 | 0 | 142
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 56 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2352 | 6250 | 21770 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 56 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2352 | 6250 | 21770 | 0 | 0 | 152
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 0 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2932 | 10170 | 28830 | 0 | 2 | 184 | 182 | 184 | 184 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 0 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2932 | 10170 | 28830 | 0 | 2 | 184
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 56 | 10 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 306 | 3566 | 10501 | 30196 | 1 | 3 | 368 | 364 | 368 | 368 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 56 | 10 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 306 | 3566 | 10501 | 30196 | 1 | 3 | 368
NBKT6A | NB | KT6A | 103712 | 0 | NBKT6A | ABB | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 60 | 6 | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 353 | 3722 | 7886 | 29675 | 1 | 1 | 393 | 391 | 393 | 393 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NB | KT6A | NBKT6A | ABB | 103712 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2007 | 200 | 230/72.5 | 60 | 6 | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 353 | 3722 | 7886 | 29675 | 1 | 1 | 393
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 54 | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 1013 | 3661 | 23546 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 54 | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 1013 | 3661 | 23546 | 0 | 0 | 121 | -
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 57 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1305 | 3742 | 23471 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2019-11-02 | 2019-12-06 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 57 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1305 | 3742 | 23471 | 0 | 0 | 126 | -
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 53 | 20 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 78 | 987 | 10617 | 27703 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 53 | 20 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 78 | 987 | 10617 | 27703 | 0 | 0 | 101
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 56 | 10 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 655 | 6210 | 34790 | 2 | 0 | 83 | 81 | 83 | 83 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 56 | 10 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 655 | 6210 | 34790 | 2 | 0 | 83
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 55 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 | 837 | 5182 | 30175 | 0 | 1 | 110 | 109 | 110 | 110 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 55 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 | 837 | 5182 | 30175 | 0 | 1 | 110
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 56 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 2028 | 2690 | 17860 | 2 | 0 | 146 | 144 | 146 | 146 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 56 |  | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 2028 | 2690 | 17860 | 2 | 0 | 146
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 55 | 21 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 128 | 2652 | 8114 | 35933 | 2 | 2 | 148 | 144 | 148 | 148 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 55 | 21 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 128 | 2652 | 8114 | 35933 | 2 | 2 | 148
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 55 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 125 | 2223 | 3850 | 23560 | 4 | 0 | 145 | 141 | 145 | 145 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 55 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 125 | 2223 | 3850 | 23560 | 4 | 0 | 145
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 139 | 2547 | 8610 | 29440 | 1 | 0 | 150 | 149 | 150 | 150 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 139 | 2547 | 8610 | 29440 | 1 | 0 | 150
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 54 | 11 | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 104 | 2292 | 10845 | 33342 | 2 | 5 | 154 | 147 | 154 | 154 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 54 | 11 | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 104 | 2292 | 10845 | 33342 | 2 | 5 | 154
NBKT7A | NB | KT7A | 552428 | 0 | NBKT7A | MITSUBISHI | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 58 | 14 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 92 | 1908 | 12927 | 39470 | 3 | 20 | 147 | 124 | 147 | 147 | 1 | raw_available | 23 |  |  | NB | KT7A | NBKT7A | MITSUBISHI | 552428 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2000 | 25 | 115/69/22 | 58 | 14 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 92 | 1908 | 12927 | 39470 | 3 | 20 | 147
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2019-02-03 | 2019-05-12 | 2000 | 25 | 115/22 | 59 | 21 | 14 | 42 | 92 | 5 | 0 | 135 | 1442 | 10762 | 42523 | 0 | 45 | 333 | 288 | 333 | 333 | 1 | raw_available | 45 |  |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2019-02-03 | 2019-05-12 | 2000 | 25 | 115/22 | 59 | 21 | 14 | 42 | 92 | 5 | 0 | 135 | 1442 | 10762 | 42523 | 0 | 45 | 333 | -
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2020-04-04 | 2020-05-09 | 2000 | 25 | 115/22 | 63 | 19 | 49 | 84 | 239 | 4 | 0 | 111 | 2221 | 10921 | 43281 | 17 | 136 | 640 | 487 | 640 | 640 | 1 | raw_available | 153 |  |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2020-04-04 | 2020-05-09 | 2000 | 25 | 115/22 | 63 | 19 | 49 | 84 | 239 | 4 | 0 | 111 | 2221 | 10921 | 43281 | 17 | 136 | 640
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2021-02-16 | 2021-05-21 | 2000 | 25 | 115/22 | 58 | 43 | 8 | 42 | 112 | 4 | 0 | 104 | 1390 | 16702 | 60465 | 0 | 59 | 329 | 270 | 329 | 329 | 1 | raw_available | 59 |  |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2021-02-16 | 2021-05-21 | 2000 | 25 | 115/22 | 58 | 43 | 8 | 42 | 112 | 4 | 0 | 104 | 1390 | 16702 | 60465 | 0 | 59 | 329
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2022-01-17 | 2022-02-07 | 2000 | 25 | 115/22 | 50 | 7 | 32 | 52 | 133 | 2 | 0 | 108 | 2534 | 5394 | 50582 | 5 | 85 | 417 | 327 | 417 | 417 | 1 | raw_available | 90 |  |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2022-01-17 | 2022-02-07 | 2000 | 25 | 115/22 | 50 | 7 | 32 | 52 | 133 | 2 | 0 | 108 | 2534 | 5394 | 50582 | 5 | 85 | 417
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2023-01-15 | 2023-02-04 | 2000 | 25 | 115/22 | 41 | 7 | 23 | 70 | 169 | 5 | 0 | 140 | 2418 | 8803 | 41143 | 7 | 67 | 481 | 407 | 481 | 481 | 1 | raw_available | 74 |  |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2023-01-15 | 2023-02-04 | 2000 | 25 | 115/22 | 41 | 7 | 23 | 70 | 169 | 5 | 0 | 140 | 2418 | 8803 | 41143 | 7 | 67 | 481
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2023-04-29 | 2023-05-14 | 2000 | 25 | 115/22 | 28 | 7 | 92 | 87 | 169 | 9 | 31 | 163 | 2080 | 5725 | 51561 | 0 | 94 | 645 | 551 | 645 | 645 | 1 | raw_available | 94 | เกิด Fault ที่ห้อง OLTC และ ชำรุดเสียหาย หลัง O/H OLTC แล้วประมาณ 1 ปี. |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2023-04-29 | 2023-05-14 | 2000 | 25 | 115/22 | 28 | 7 | 92 | 87 | 169 | 9 | 31 | 163 | 2080 | 5725 | 51561 | 0 | 94 | 645 | เกิด Fault ที่ห้อง OLTC และ ชำรุดเสียหาย หลัง O/H OLTC แล้วประมาณ 1 ปี.
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2023-06-17 | 2023-06-26 | 2000 | 25 | 115/22 | 27 | 18 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 327 | 23310 | 54510 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | raw_available | 0 | หลังเปลี่ยน OLTC ใหม่ |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2023-06-17 | 2023-06-26 | 2000 | 25 | 115/22 | 27 | 18 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 327 | 23310 | 54510 | 0 | 0 | 31 | หลังเปลี่ยน OLTC ใหม่
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2023-10-20 | 2023-12-02 | 2000 | 25 | 115/22 | 61 | 17 | 8 | 9 | 11 | 2 | 0 | 69 | 1023 | 25267 | 63794 | 2 | 6 | 107 | 99 | 107 | 107 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2023-10-20 | 2023-12-02 | 2000 | 25 | 115/22 | 61 | 17 | 8 | 9 | 11 | 2 | 0 | 69 | 1023 | 25267 | 63794 | 2 | 6 | 107
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2024-01-14 | 2024-02-11 | 2000 | 25 | 115/22 | 51 | 7 | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 52 | 571 | 20967 | 42478 | 2 | 7 | 103 | 94 | 103 | 103 | 1 | raw_available | 9 |  |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2024-01-14 | 2024-02-11 | 2000 | 25 | 115/22 | 51 | 7 | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 52 | 571 | 20967 | 42478 | 2 | 7 | 103
NBLKT1A | NBL | KT1A | 574412 | 0 | NBLKT1A | MITSUBISHI | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2000 | 25 | 115/22 | 30 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 | 101 | 4611 | 12245 | 1 | 1 | 31 | 29 | 31 | 31 | 1 | raw_available | 2 | หลังจากทำน้ำมันรั่วออกจาก breather หลังมีการเชื่อม OLTC |  | NBL | KT1A | NBLKT1A | MITSUBISHI | 574412 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2000 | 25 | 115/22 | 30 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 | 101 | 4611 | 12245 | 1 | 1 | 31 | หลังจากทำน้ำมันรั่วออกจาก breather หลังมีการเชื่อม OLTC
NBLKT2A | NBL | KT2A | 558036 | 0 | NBLKT2A | MITSUBISHI | 2019-02-03 | 2019-05-12 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 56 | 25 | 28 | 30 | 50 | 5 | 0 | 71 | 983 | 4704 | 43974 | 6 | 28 | 218 | 184 | 218 | 218 | 1 | raw_available | 34 |  |  | NBL | KT2A | NBLKT2A | MITSUBISHI | 558036 | 2019-02-03 | 2019-05-12 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 56 | 25 | 28 | 30 | 50 | 5 | 0 | 71 | 983 | 4704 | 43974 | 6 | 28 | 218 | -
NBLKT2A | NBL | KT2A | 558036 | 0 | NBLKT2A | MITSUBISHI | 2020-03-13 | 2020-05-15 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 58 | 20 | 2 | 13 | 35 | 3 | 0 | 31 | 687 | 11831 | 51209 | 0 | 30 | 114 | 84 | 114 | 114 | 1 | raw_available | 30 | research |  | NBL | KT2A | NBLKT2A | MITSUBISHI | 558036 | 2020-03-13 | 2020-05-15 | 1987 | 25 | 115/22/11 |  | 20 | 2 | 13 | 35 | 3 | 0 | 31 | 687 | 11831 | 51209 | 0 | 30 | 114 | research
NBLKT2A | NBL | KT2A | 558036 | 0 | NBLKT2A | MITSUBISHI | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 66 | 25 | 66 | 39 | 68 | 2 | 0 | 78 | 999 | 3042 | 40931 | 0 | 59 | 312 | 253 | 312 | 312 | 1 | raw_available | 59 |  |  | NBL | KT2A | NBLKT2A | MITSUBISHI | 558036 | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 66 | 25 | 66 | 39 | 68 | 2 | 0 | 78 | 999 | 3042 | 40931 | 0 | 59 | 312
NBLKT2A | NBL | KT2A | 558036 | 0 | NBLKT2A | MITSUBISHI | 2021-02-16 | 2021-05-24 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 64 | 34 | 32 | 38 | 58 | 6 | 0 | 1332 | 3945 | 6074 | 60757 | 6 | 42 | 1514 | 1466 | 1514 | 1514 | 1 | raw_available | 48 |  |  | NBL | KT2A | NBLKT2A | MITSUBISHI | 558036 | 2021-02-16 | 2021-05-24 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 64 | 34 | 32 | 38 | 58 | 6 | 0 | 1332 | 3945 | 6074 | 60757 | 6 | 42 | 1514
NBLKT2A | NBL | KT2A | 558036 | 0 | NBLKT2A | MITSUBISHI | 2022-01-17 | 2022-02-08 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 52 | 19 | 19 | 10 | 33 | 0 | 0 | 32 | 472 | 2481 | 22084 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NBL | KT2A | NBLKT2A | MITSUBISHI | 558036 | 2022-01-17 | 2022-02-08 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 52 | 19 | 19 | 10 | 33 | 0 | 0 | 32 | 472 | 2481 | 22084 | 0 | 0 | 94
NBLKT2A | NBL | KT2A | 558036 | 0 | NBLKT2A | MITSUBISHI | 2023-01-15 | 2023-02-04 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 45 | 11 | 30 | 17 | 31 | 0 | 0 | 36 | 571 | 1354 | 16754 | 0 | 19 | 133 | 114 | 133 | 133 | 1 | raw_available | 19 |  |  | NBL | KT2A | NBLKT2A | MITSUBISHI | 558036 | 2023-01-15 | 2023-02-04 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 45 | 11 | 30 | 17 | 31 | 0 | 0 | 36 | 571 | 1354 | 16754 | 0 | 19 | 133
NBLKT2A | NBL | KT2A | 558036 | 0 | NBLKT2A | MITSUBISHI | 2023-04-29 | 2023-05-14 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 60 | 21 | 28 | 14 | 25 | 2 | 0 | 89 | 608 | 4514 | 29660 | 0 | 36 | 194 | 158 | 194 | 194 | 1 | raw_available | 36 | เกิด Fault ที่ห้อง OLTC KT1A หลัง O/H OLTC แล้วประมาณ 1 ปี. |  | NBL | KT2A | NBLKT2A | MITSUBISHI | 558036 | 2023-04-29 | 2023-05-14 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 60 | 21 | 28 | 14 | 25 | 2 | 0 | 89 | 608 | 4514 | 29660 | 0 | 36 | 194 | เกิด Fault ที่ห้อง OLTC KT1A หลัง O/H OLTC แล้วประมาณ 1 ปี.
NBLKT2A | NBL | KT2A | 558036 | 0 | NBLKT2A | MITSUBISHI | 2024-01-14 | 2024-02-11 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 58 | 18 | 40 | 14 | 39 | 7 | 0 | 126 | 849 | 5655 | 69518 | 6 | 31 | 263 | 226 | 263 | 263 | 1 | raw_available | 37 |  |  | NBL | KT2A | NBLKT2A | MITSUBISHI | 558036 | 2024-01-14 | 2024-02-11 | 1987 | 25 | 115/22/11 | 58 | 18 | 40 | 14 | 39 | 7 | 0 | 126 | 849 | 5655 | 69518 | 6 | 31 | 263
NBLKT3A | NBL | KT3A | EDP011201 | 0 | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | 2019-02-03 | 2019-05-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 50 | 18 | 37 | 0 | 13 | 5 | 0 | 494 | 1698 | 12158 | 47361 | 0 | 0 | 549 | 549 | 549 | 549 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NBL | KT3A | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011201 | 2019-02-03 | 2019-05-12 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 50 | 18 | 37 | 0 | 13 | 5 | 0 | 494 | 1698 | 12158 | 47361 | 0 | 0 | 549 | -
NBLKT3A | NBL | KT3A | EDP011201 | 0 | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 58 | 12 | 64 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1024 | 2749 | 7785 | 60631 | 0 | 16 | 1243 | 1106 | 1243 | 1243 | 1 | raw_available | 137 |  |  | NBL | KT3A | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011201 | 2020-04-04 | 2020-05-15 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 58 | 12 | 64 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1024 | 2749 | 7785 | 60631 | 0 | 16 | 1243
NBLKT3A | NBL | KT3A | EDP011201 | 0 | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | 2021-02-16 | 2021-05-24 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 53 | 23 | 36 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1438 | 5082 | 15890 | 69497 | 7 | 7 | 1501 | 1487 | 1501 | 1501 | 1 | raw_available | 14 |  |  | NBL | KT3A | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011201 | 2021-02-16 | 2021-05-24 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 53 | 23 | 36 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1438 | 5082 | 15890 | 69497 | 7 | 7 | 1501
NBLKT3A | NBL | KT3A | EDP011201 | 0 | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | 2022-01-17 | 2022-02-06 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 45 | 5 | 46 | 4 | 7 | 2 | 0 | 773 | 3595 | 9324 | 60951 | 4 | 9 | 845 | 832 | 845 | 845 | 1 | raw_available | 13 |  |  | NBL | KT3A | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011201 | 2022-01-17 | 2022-02-06 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 45 | 5 | 46 | 4 | 7 | 2 | 0 | 773 | 3595 | 9324 | 60951 | 4 | 9 | 845
NBLKT3A | NBL | KT3A | EDP011201 | 0 | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | 2023-01-15 | 2023-02-04 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 36 | 5 | 38 | 13 | 7 | 8 | 0 | 1073 | 3762 | 4077 | 48373 | 0 | 0 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NBL | KT3A | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011201 | 2023-01-15 | 2023-02-04 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 36 | 5 | 38 | 13 | 7 | 8 | 0 | 1073 | 3762 | 4077 | 48373 | 0 | 0 | 1139
NBLKT3A | NBL | KT3A | EDP011201 | 0 | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | 2024-01-14 | 2024-02-11 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 44 | 7 | 43 | 12 | 8 | 8 | 0 | 966 | 2817 | 15555 | 64747 | 7 | 8 | 1052 | 1037 | 1052 | 1052 | 1 | raw_available | 15 |  |  | NBL | KT3A | NBLKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011201 | 2024-01-14 | 2024-02-11 | 2012 | 50 | 115/22/11 | 44 | 7 | 43 | 12 | 8 | 8 | 0 | 966 | 2817 | 15555 | 64747 | 7 | 8 | 1052
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 64 | 10 | 4 | 20 | 3 | 1 | 0 | 397 | 4300 | 10641 | 47819 | 4 | 4 | 433 | 425 | 433 | 433 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 64 | 10 | 4 | 20 | 3 | 1 | 0 | 397 | 4300 | 10641 | 47819 | 4 | 4 | 433 | -
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 8 | 10 | 27 | 10 | 7 | 0 | 448 | 4877 | 3462 | 24229 | 0 | 0 | 502 | 502 | 502 | 502 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 8 | 10 | 27 | 10 | 7 | 0 | 448 | 4877 | 3462 | 24229 | 0 | 0 | 502 | -
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 7 | 7 | 23 | 8 | 5 | 0 | 441 | 4612 | 5045 | 26033 | 4 | 8 | 496 | 484 | 496 | 496 | 1 | raw_available | 12 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 7 | 7 | 23 | 8 | 5 | 0 | 441 | 4612 | 5045 | 26033 | 4 | 8 | 496 | -
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 18 | 8 | 16 | 10 | 2 | 0 | 427 | 4385 | 6705 | 32000 | 2 | 5 | 470 | 463 | 470 | 470 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 18 | 8 | 16 | 10 | 2 | 0 | 427 | 4385 | 6705 | 32000 | 2 | 5 | 470 | -
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 5 | 7 | 23 | 6 | 6 | 0 | 464 | 4294 | 6679 | 34045 | 5 | 4 | 515 | 506 | 515 | 515 | 1 | raw_available | 9 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 5 | 7 | 23 | 6 | 6 | 0 | 464 | 4294 | 6679 | 34045 | 5 | 4 | 515 | -
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 52 | 5 | 3 | 16 | 7 | 3 | 0 | 275 | 2538 | 8866 | 32779 | 3 | 4 | 311 | 304 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 7 | after Oil Purify |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 52 | 5 | 3 | 16 | 7 | 3 | 0 | 275 | 2538 | 8866 | 32779 | 3 | 4 | 311 | after Oil Purify
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 209 | 2240 | 4489 | 23828 | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1 | raw_available | 0 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 209 | 2240 | 4489 | 23828 | 1 | 1 | 220 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 53 | 8 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 238 | 2581 | 3537 | 25896 | 0 | 0 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 53 | 8 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 238 | 2581 | 3537 | 25896 | 0 | 0 | 285 | -
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 15 | 37 | 38 | 9 | 0 | 0 | 234 | 2915 | 7661 | 40832 | 0 | 7 | 325 | 318 | 325 | 325 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 15 | 37 | 38 | 9 | 0 | 0 | 234 | 2915 | 7661 | 40832 | 0 | 7 | 325
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 11 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 407 | 4067 | 7862 | 45219 | 0 | 7 | 470 | 463 | 470 | 470 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 11 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 407 | 4067 | 7862 | 45219 | 0 | 7 | 470
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2021-05-29 | 2021-07-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 68 | 22 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 197 | 2795 | 19392 | 42981 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 233 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2021-05-29 | 2021-07-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 68 | 22 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 197 | 2795 | 19392 | 42981 | 0 | 0 | 233
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2021-08-27 | 2021-08-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 8 | 11 | 31 | 15 | 7 | 0 | 443 | 4472 | 12423 | 43163 | 4 | 6 | 517 | 507 | 517 | 517 | 1 | raw_available | 10 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2021-08-27 | 2021-08-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 8 | 11 | 31 | 15 | 7 | 0 | 443 | 4472 | 12423 | 43163 | 4 | 6 | 517
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 9 | 5 | 38 | 31 | 0 | 0 | 188 | 4425 | 5400 | 26270 | 10 | 23 | 295 | 262 | 295 | 295 | 1 | raw_available | 33 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 9 | 5 | 38 | 31 | 0 | 0 | 188 | 4425 | 5400 | 26270 | 10 | 23 | 295
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 8 | 12 | 38 | 17 | 3 | 0 | 430 | 6665 | 6800 | 41473 | 8 | 13 | 521 | 500 | 521 | 521 | 1 | raw_available | 21 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 8 | 12 | 38 | 17 | 3 | 0 | 430 | 6665 | 6800 | 41473 | 8 | 13 | 521
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 63 | 10 | 14 | 34 | 19 | 2 | 0 | 495 | 7617 | 8579 | 30384 | 0 | 4 | 568 | 564 | 568 | 568 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 63 | 10 | 14 | 34 | 19 | 2 | 0 | 495 | 7617 | 8579 | 30384 | 0 | 4 | 568
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 0 | 6 | 7 | 35 | 14 | 0 | 0 | 397 | 5799 | 12010 | 43020 | 4 | 11 | 468 | 453 | 468 | 468 | 1 | raw_available | 15 | Trip by Tx.diff Ø B,C |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 0 | 6 | 7 | 35 | 14 | 0 | 0 | 397 | 5799 | 12010 | 43020 | 4 | 11 | 468 | Trip by Tx.diff Ø B,C
NCOKT1AA | NCO | KT1AA | 94427 | 0 | NCOKT1AA | JEUMONT | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 50 | 7 | 10 | 43 | 21 | 1 | 0 | 351 | 5640 | 8671 | 24283 | 6 | 14 | 446 | 426 | 446 | 446 | 1 | raw_available | 20 |  |  | NCO | KT1AA | NCOKT1AA | JEUMONT | 94427 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 50 | 7 | 10 | 43 | 21 | 1 | 0 | 351 | 5640 | 8671 | 24283 | 6 | 14 | 446
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 7 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 460 | 4311 | 5501 | 30042 | 0 | 3 | 483 | 480 | 483 | 483 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 7 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 460 | 4311 | 5501 | 30042 | 0 | 3 | 483 | -
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 8 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 472 | 4736 | 3795 | 23079 | 0 | 0 | 501 | 501 | 501 | 501 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 8 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 472 | 4736 | 3795 | 23079 | 0 | 0 | 501 | -
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 459 | 4569 | 9775 | 32888 | 0 | 3 | 480 | 477 | 480 | 480 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 459 | 4569 | 9775 | 32888 | 0 | 3 | 480 | -
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 54 | 12 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 401 | 3089 | 9955 | 37901 | 0 | 7 | 431 | 424 | 431 | 431 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 54 | 12 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 401 | 3089 | 9955 | 37901 | 0 | 7 | 431 | -
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 5 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 466 | 3943 | 5896 | 31362 | 1 | 7 | 498 | 490 | 498 | 498 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 5 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 466 | 3943 | 5896 | 31362 | 1 | 7 | 498 | -
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 156 | 1529 | 7311 | 36760 | 0 | 0 | 163 | 163 | 163 | 163 | 1 | raw_available | 0 | after Oil Purify |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 156 | 1529 | 7311 | 36760 | 0 | 0 | 163 | after Oil Purify
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 118 | 1299 | 4438 | 17342 | 2 | 2 | 134 | 130 | 134 | 134 | 1 | raw_available | 4 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 118 | 1299 | 4438 | 17342 | 2 | 2 | 134 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 54 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1635 | 6692 | 33274 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 54 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1635 | 6692 | 33274 | 0 | 0 | 161 | -
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 55 | 18 | 29 | 27 | 6 | 0 | 0 | 194 | 1509 | 7702 | 35254 | 0 | 4 | 260 | 256 | 260 | 260 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 55 | 18 | 29 | 27 | 6 | 0 | 0 | 194 | 1509 | 7702 | 35254 | 0 | 4 | 260
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 14 | 32 | 9 | 4 | 0 | 0 | 255 | 1983 | 6387 | 47151 | 0 | 3 | 303 | 300 | 303 | 303 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 14 | 32 | 9 | 4 | 0 | 0 | 255 | 1983 | 6387 | 47151 | 0 | 3 | 303
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 14 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 243 | 2894 | 10192 | 30203 | 0 | 0 | 278 | 278 | 278 | 278 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 14 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 243 | 2894 | 10192 | 30203 | 0 | 0 | 278
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 5 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 253 | 3021 | 9258 | 26003 | 0 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 5 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 253 | 3021 | 9258 | 26003 | 0 | 0 | 290
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 5 | 6 | 78 | 94 | 0 | 0 | 357 | 5213 | 5080 | 34690 | 9 | 81 | 625 | 535 | 625 | 625 | 1 | raw_available | 90 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 5 | 6 | 78 | 94 | 0 | 0 | 357 | 5213 | 5080 | 34690 | 9 | 81 | 625
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 9 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 358 | 4381 | 4873 | 22735 | 0 | 0 | 401 | 401 | 401 | 401 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 9 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 358 | 4381 | 4873 | 22735 | 0 | 0 | 401
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 8 | 9 | 29 | 18 | 1 | 0 | 395 | 5546 | 9459 | 28681 | 0 | 4 | 456 | 452 | 456 | 456 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 8 | 9 | 29 | 18 | 1 | 0 | 395 | 5546 | 9459 | 28681 | 0 | 4 | 456
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 0 | 5 | 8 | 32 | 13 | 0 | 0 | 391 | 5459 | 9050 | 35610 | 2 | 9 | 455 | 444 | 455 | 455 | 1 | raw_available | 11 | Trip by Tx.diff Ø B,C |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 0 | 5 | 8 | 32 | 13 | 0 | 0 | 391 | 5459 | 9050 | 35610 | 2 | 9 | 455 | Trip by Tx.diff Ø B,C
NCOKT1AB | NCO | KT1AB | 94428 | 0 | NCOKT1AB | JEUMONT | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 46 | 13 | 27 | 32 | 26 | 12 | 0 | 368 | 5135 | 6046 | 29681 | 22 | 15 | 502 | 465 | 502 | 502 | 1 | raw_available | 37 |  |  | NCO | KT1AB | NCOKT1AB | JEUMONT | 94428 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 46 | 13 | 27 | 32 | 26 | 12 | 0 | 368 | 5135 | 6046 | 29681 | 22 | 15 | 502
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 9 | 6 | 21 | 3 | 3 | 0 | 421 | 4775 | 5763 | 30281 | 3 | 3 | 460 | 454 | 460 | 460 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 9 | 6 | 21 | 3 | 3 | 0 | 421 | 4775 | 5763 | 30281 | 3 | 3 | 460 | -
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 10 | 11 | 22 | 0 | 6 | 0 | 412 | 5098 | 3742 | 24755 | 0 | 0 | 451 | 451 | 451 | 451 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 10 | 11 | 22 | 0 | 6 | 0 | 412 | 5098 | 3742 | 24755 | 0 | 0 | 451 | -
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 6 | 7 | 19 | 4 | 4 | 0 | 387 | 4878 | 7838 | 29575 | 3 | 3 | 427 | 421 | 427 | 427 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 6 | 7 | 19 | 4 | 4 | 0 | 387 | 4878 | 7838 | 29575 | 3 | 3 | 427 | -
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 52 | 9 | 11 | 19 | 4 | 4 | 0 | 350 | 4302 | 6713 | 43233 | 0 | 3 | 391 | 388 | 391 | 391 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 52 | 9 | 11 | 19 | 4 | 4 | 0 | 350 | 4302 | 6713 | 43233 | 0 | 3 | 391 | -
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 9 | 8 | 22 | 4 | 4 | 0.8 | 435 | 4611 | 5853 | 31679 | 3 | 5 | 481.8 | 473.8 | 481.8 | 481.8 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 9 | 8 | 22 | 4 | 4 | 0.8 | 435 | 4611 | 5853 | 31679 | 3 | 5 | 481.8 | -
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 4 | 7 | 23 | 4 | 4 | 0.8 | 468 | 4710 | 5222 | 31949 | 3 | 3 | 512.8 | 506.8 | 512.8 | 512.8 | 1 | raw_available | 6 | ครั้ง2 |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 4 | 7 | 23 | 4 | 4 | 0.8 | 468 | 4710 | 5222 | 31949 | 3 | 3 | 512.8 | ครั้ง2
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 8.5 | 11 | 22 | 4 | 4 | 0.7 | 446 | 4486 | 4377 | 29376 | 3 | 3 | 493.7 | 487.7 | 493.7 | 493.7 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | - | 11 | 22 | 4 | 4 | 0.7 | 446 | 4486 | 4377 | 29376 | 3 | 3 | 493.7 | -
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 52 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 136 | 1546 | 8685 | 31653 | 0 | 0 | 427 | 149 | 427 | 427 | 1 | raw_available | 278 | after Oil Purify |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 52 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 136 | 1546 | 8685 | 31653 | 0 | 0 | 427 | after Oil Purify
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1815 | 9877 | 30442 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 241 | 1 | raw_available | 0 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1815 | 9877 | 30442 | 0 | 0 | 241 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 55 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2104 | 5288 | 42740 | 0 | 0 | 294 | 294 | 294 | 294 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 55 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2104 | 5288 | 42740 | 0 | 0 | 294 | -
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 12 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 421 | 2894 | 12010 | 65124 | 0 | 1 | 468 | 467 | 468 | 468 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 12 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 421 | 2894 | 12010 | 65124 | 0 | 1 | 468
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 8 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 484 | 3327 | 5356 | 66674 | 0 | 1 | 528 | 527 | 528 | 528 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 8 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 484 | 3327 | 5356 | 66674 | 0 | 1 | 528
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 64 | 19 | 17 | 0 | 5 | 21 | 0 | 512 | 2369 | 16109 | 59612 | 0 | 0 | 555 | 555 | 555 | 555 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 64 | 19 | 17 | 0 | 5 | 21 | 0 | 512 | 2369 | 16109 | 59612 | 0 | 0 | 555
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 14 | 31 | 15 | 3 | 1 | 0 | 622 | 4828 | 5381 | 48141 | 12 | 9 | 693 | 672 | 693 | 693 | 1 | raw_available | 21 | เนื่องจาก Trip |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 14 | 31 | 15 | 3 | 1 | 0 | 622 | 4828 | 5381 | 48141 | 12 | 9 | 693 | เนื่องจาก Trip
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 8 | 5 | 60 | 83 | 0 | 0 | 225 | 4179 | 5960 | 32130 | 10 | 72 | 455 | 373 | 455 | 455 | 1 | raw_available | 82 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 8 | 5 | 60 | 83 | 0 | 0 | 225 | 4179 | 5960 | 32130 | 10 | 72 | 455
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 8 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 561 | 4618 | 3331 | 38815 | 0 | 0 | 592 | 592 | 592 | 592 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 8 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 561 | 4618 | 3331 | 38815 | 0 | 0 | 592
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 7 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0 | 618 | 4362 | 4502 | 45233 | 1 | 4 | 663 | 658 | 663 | 663 | 1 | raw_available | 5 | จุด Sampling ชำรุด |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 7 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0 | 618 | 4362 | 4502 | 45233 | 1 | 4 | 663 | จุด Sampling ชำรุด
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 0 | 6 | 9 | 27 | 5 | 0 | 0 | 689 | 5772 | 10650 | 49120 | 2 | 5 | 737 | 730 | 737 | 737 | 1 | raw_available | 7 | Trip by Tx.diff Ø B,C |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 0 | 6 | 9 | 27 | 5 | 0 | 0 | 689 | 5772 | 10650 | 49120 | 2 | 5 | 737 | Trip by Tx.diff Ø B,C
NCOKT1AC | NCO | KT1AC | 94429 | 0 | NCOKT1AC | JEUMONT | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 48 | 12 | 9 | 26 | 5 | 0 | 0 | 476 | 5400 | 11705 | 32798 | 2 | 3 | 521 | 516 | 521 | 521 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NCO | KT1AC | NCOKT1AC | JEUMONT | 94429 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 48 | 12 | 9 | 26 | 5 | 0 | 0 | 476 | 5400 | 11705 | 32798 | 2 | 3 | 521
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 8 | 112 | 108 | 76 | 42 | 120 | 442 | 4608 | 6140 | 50588 | 21 | 48 | 969 | 900 | 969 | 969 | 1 | raw_available | 69 | Tx.Trip with buchholz relay phase A. |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 8 | 112 | 108 | 76 | 42 | 120 | 442 | 4608 | 6140 | 50588 | 21 | 48 | 969 | Tx.Trip with buchholz relay phase A.
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 6 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1157 | 2777 | 15029 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | raw_available | 0 | หลังซ่อมสายleadเข้าneutral bushing Ho,Xoหลุด |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 6 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1157 | 2777 | 15029 | 0 | 0 | 80 | หลังซ่อมสายleadเข้าneutral bushing Ho,Xoหลุด
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 117 | 1805 | 9475 | 25907 | 2 | 4 | 139 | 133 | 139 | 139 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 117 | 1805 | 9475 | 25907 | 2 | 4 | 139 | -
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 13 | 6 | 23 | 12 | 5 | 0 | 178 | 2564 | 10705 | 34210 | 5 | 7 | 236 | 224 | 236 | 236 | 1 | raw_available | 12 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 13 | 6 | 23 | 12 | 5 | 0 | 178 | 2564 | 10705 | 34210 | 5 | 7 | 236 | -
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 6 | 6 | 17 | 12 | 2 | 6 | 124 | 2457 | 6054 | 26457 | 2 | 5 | 174 | 167 | 174 | 174 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 6 | 6 | 17 | 12 | 2 | 6 | 124 | 2457 | 6054 | 26457 | 2 | 5 | 174 | -
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 6 | 12 | 18 | 12 | 3 | 2 | 136 | 2679 | 4779 | 25413 | 3 | 6 | 192 | 183 | 192 | 192 | 1 | raw_available | 9 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 6 | 12 | 18 | 12 | 3 | 2 | 136 | 2679 | 4779 | 25413 | 3 | 6 | 192 | -
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 10 | 8 | 18 | 11 | 2 | 1.7 | 131 | 2326 | 2934 | 27604 | 2 | 5 | 178.7 | 171.7 | 178.7 | 178.7 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 10 | 8 | 18 | 11 | 2 | 1.7 | 131 | 2326 | 2934 | 27604 | 2 | 5 | 178.7 | -
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57 | 6 | 9 | 16 | 17 | 5 | 2 | 126 | 2397 | 7657 | 26586 | 8 | 4 | 187 | 175 | 187 | 187 | 1 | raw_available | 12 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57 | 6 | 9 | 16 | 17 | 5 | 2 | 126 | 2397 | 7657 | 26586 | 8 | 4 | 187 | -
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 7 | 6 | 21 | 15 | 2 | 0 | 130 | 2503 | 3261 | 20538 | 3 | 9 | 186 | 174 | 186 | 186 | 1 | raw_available | 12 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 7 | 6 | 21 | 15 | 2 | 0 | 130 | 2503 | 3261 | 20538 | 3 | 9 | 186 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 54 | 11 | 12 | 23 | 16 | 0 | 0 | 143 | 2769 | 17823 | 73418 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 54 | 11 | 12 | 23 | 16 | 0 | 0 | 143 | 2769 | 17823 | 73418 | 0 | 0 | 194 | -
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 11 | 10 | 40 | 25 | 0 | 0 | 131 | 2603 | 11244 | 55412 | 0 | 15 | 221 | 206 | 221 | 221 | 1 | raw_available | 15 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 11 | 10 | 40 | 25 | 0 | 0 | 131 | 2603 | 11244 | 55412 | 0 | 15 | 221
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 68 | 16 | 27 | 30 | 18 | 0 | 0 | 181 | 3597 | 5447 | 45618 | 0 | 11 | 267 | 256 | 267 | 267 | 1 | raw_available | 11 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 68 | 16 | 27 | 30 | 18 | 0 | 0 | 181 | 3597 | 5447 | 45618 | 0 | 11 | 267
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 68 | 17 | 8 | 18 | 14 | 0 | 0 | 161 | 2856 | 17698 | 49305 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 68 | 17 | 8 | 18 | 14 | 0 | 0 | 161 | 2856 | 17698 | 49305 | 0 | 0 | 201
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 6 | 9 | 27 | 52 | 0 | 0 | 200 | 3131 | 9209 | 26899 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 6 | 9 | 27 | 52 | 0 | 0 | 200 | 3131 | 9209 | 26899 | 0 | 0 | 288
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 61 | 4 | 14 | 46 | 14 | 0 | 0 | 337 | 5832 | 2130 | 23820 | 5 | 9 | 425 | 411 | 425 | 425 | 1 | raw_available | 14 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 4 | 14 | 46 | 14 | 0 | 0 | 337 | 5832 | 2130 | 23820 | 5 | 9 | 425
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 9 | 16 | 46 | 33 | 2 | 0 | 358 | 5799 | 6599 | 39758 | 6 | 18 | 479 | 455 | 479 | 479 | 1 | raw_available | 24 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 9 | 16 | 46 | 33 | 2 | 0 | 358 | 5799 | 6599 | 39758 | 6 | 18 | 479
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 15 | 7 | 33 | 31 | 2 | 0 | 384 | 5795 | 10916 | 33773 | 0 | 9 | 466 | 457 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 9 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 15 | 7 | 33 | 31 | 2 | 0 | 384 | 5795 | 10916 | 33773 | 0 | 9 | 466
NCOKT2AA | NCO | KT2AA | 94440 | 0 | NCOKT2AA | JEUMONT | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 30 | 12 | 6 | 51 | 44 | 0 | 0 | 328 | 5723 | 10306 | 29517 | 8 | 28 | 465 | 429 | 465 | 465 | 1 | raw_available | 36 |  |  | NCO | KT2AA | NCOKT2AA | JEUMONT | 94440 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 30 | 12 | 6 | 51 | 44 | 0 | 0 | 328 | 5723 | 10306 | 29517 | 8 | 28 | 465
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 7 | 3 | 65 | 69 | 0 | 0 | 451 | 3883 | 7201 | 44225 | 0 | 41 | 629 | 588 | 629 | 629 | 1 | raw_available | 41 | Tx.Trip with buchholz relay phase A. |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 7 | 3 | 65 | 69 | 0 | 0 | 451 | 3883 | 7201 | 44225 | 0 | 41 | 629 | Tx.Trip with buchholz relay phase A.
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 6 | 8 | 73 | 89 | 0 | 0 | 511 | 4542 | 2785 | 33349 | 0 | 47 | 728 | 681 | 728 | 728 | 1 | raw_available | 47 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 6 | 8 | 73 | 89 | 0 | 0 | 511 | 4542 | 2785 | 33349 | 0 | 47 | 728 | -
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 7 | 4 | 71 | 74 | 0 | 0 | 509 | 4604 | 10208 | 43904 | 0 | 44 | 702 | 658 | 702 | 702 | 1 | raw_available | 44 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 7 | 4 | 71 | 74 | 0 | 0 | 509 | 4604 | 10208 | 43904 | 0 | 44 | 702 | -
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 64 | 12 | 4 | 70 | 84 | 0.6 | 0 | 518 | 4058 | 8652 | 36882 | 0 | 47 | 723.6 | 676.6 | 723.6 | 723.6 | 1 | raw_available | 47 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 64 | 12 | 4 | 70 | 84 | 0.6 | 0 | 518 | 4058 | 8652 | 36882 | 0 | 47 | 723.6 | -
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 4 | 4 | 67 | 80 | 0.6 | 0 | 512 | 3985 | 5862 | 43530 | 0 | 47 | 710.6 | 663.6 | 710.6 | 710.6 | 1 | raw_available | 47 | ครั้ง2 |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 4 | 4 | 67 | 80 | 0.6 | 0 | 512 | 3985 | 5862 | 43530 | 0 | 47 | 710.6 | ครั้ง2
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 4 | 3 | 69 | 78 | 0.6 | 0 | 562 | 4138 | 4651 | 44811 | 0 | 47 | 759.6 | 712.6 | 759.6 | 759.6 | 1 | raw_available | 47 | ครั้ง3 |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 4 | 3 | 69 | 78 | 0.6 | 0 | 562 | 4138 | 4651 | 44811 | 0 | 47 | 759.6 | ครั้ง3
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 4 | 8 | 71 | 84 | 0.6 | 0 | 540 | 4219 | 4826 | 42651 | 0 | 51 | 754.6 | 703.6 | 754.6 | 754.6 | 1 | raw_available | 51 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 4 | 8 | 71 | 84 | 0.6 | 0 | 540 | 4219 | 4826 | 42651 | 0 | 51 | 754.6 | -
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 11 | 4 | 62 | 77 | 0.6 | 0 | 473 | 3671 | 6086 | 48220 | 0 | 47 | 663.6 | 616.6 | 663.6 | 663.6 | 1 | raw_available | 47 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 11 | 4 | 62 | 77 | 0.6 | 0 | 473 | 3671 | 6086 | 48220 | 0 | 47 | 663.6 | -
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57 | 6 | 8 | 56 | 79 | 0 | 0 | 415 | 3742 | 9336 | 42028 | 0 | 42 | 600 | 558 | 600 | 600 | 1 | raw_available | 42 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57 | 6 | 8 | 56 | 79 | 0 | 0 | 415 | 3742 | 9336 | 42028 | 0 | 42 | 600 | -
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 5 | 4 | 68 | 91 | 0 | 0 | 465 | 3576 | 3668 | 36129 | 0 | 56 | 684 | 628 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 56 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 5 | 4 | 68 | 91 | 0 | 0 | 465 | 3576 | 3668 | 36129 | 0 | 56 | 684 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 38 | 12 | 10 | 70 | 98 | 0 | 0 | 502 | 3895 | 8203 | 46317 | 0 | 75 | 755 | 680 | 755 | 755 | 1 | raw_available | 75 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 38 | 12 | 10 | 70 | 98 | 0 | 0 | 502 | 3895 | 8203 | 46317 | 0 | 75 | 755 | -
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2020-05-16 | 2020-05-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 40 | 11 | 23 | 89 | 102 | 0 | 0 | 301 | 3240 | 8536 | 40256 | 0 | 84 | 599 | 515 | 599 | 599 | 1 | raw_available | 84 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2020-05-16 | 2020-05-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 40 | 11 | 23 | 89 | 102 | 0 | 0 | 301 | 3240 | 8536 | 40256 | 0 | 84 | 599
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 16 | 28 | 69 | 68 | 3 | 0 | 477 | 5134 | 6963 | 43918 | 8 | 51 | 704 | 645 | 704 | 704 | 1 | raw_available | 59 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 16 | 28 | 69 | 68 | 3 | 0 | 477 | 5134 | 6963 | 43918 | 8 | 51 | 704
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 18 | 11 | 62 | 93 | 0 | 0 | 406 | 3726 | 9425 | 38386 | 0 | 23 | 595 | 572 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 23 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 58 | 18 | 11 | 62 | 93 | 0 | 0 | 406 | 3726 | 9425 | 38386 | 0 | 23 | 595
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 6 | 8 | 60 | 102 | 0 | 0 | 383 | 3765 | 9203 | 38198 | 0 | 14 | 567 | 553 | 567 | 567 | 1 | raw_available | 14 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 6 | 8 | 60 | 102 | 0 | 0 | 383 | 3765 | 9203 | 38198 | 0 | 14 | 567
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 3 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 299 | 4847 | 3600 | 23030 | 2 | 6 | 339 | 331 | 339 | 339 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 3 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 299 | 4847 | 3600 | 23030 | 2 | 6 | 339
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 6 | 4 | 97 | 116 | 1 | 0 | 529 | 6720 | 6934 | 55244 | 5 | 77 | 829 | 747 | 829 | 829 | 1 | raw_available | 82 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 6 | 4 | 97 | 116 | 1 | 0 | 529 | 6720 | 6934 | 55244 | 5 | 77 | 829
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 57.5 | 10 | 10 | 87 | 113 | 2 | 0 | 551 | 6801 | 5946 | 35691 | 0 | 62 | 825 | 763 | 825 | 825 | 1 | raw_available | 62 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 10 | 10 | 87 | 113 | 2 | 0 | 551 | 6801 | 5946 | 35691 | 0 | 62 | 825
NCOKT2AB | NCO | KT2AB | 94441 | 0 | NCOKT2AB | JEUMONT | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 30 | 7 | 5 | 87 | 111 | 1 | 0 | 571 | 7150 | 4736 | 29697 | 12 | 83 | 870 | 775 | 870 | 870 | 1 | raw_available | 95 |  |  | NCO | KT2AB | NCOKT2AB | JEUMONT | 94441 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 30 | 7 | 5 | 87 | 111 | 1 | 0 | 571 | 7150 | 4736 | 29697 | 12 | 83 | 870
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 64 | 7 | 10 | 54 | 90 | 0 | 0 | 295 | 3376 | 9555 | 36847 | 0 | 81 | 530 | 449 | 530 | 530 | 1 | raw_available | 81 | Tx.Trip with buchholz relay phase A. |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 64 | 7 | 10 | 54 | 90 | 0 | 0 | 295 | 3376 | 9555 | 36847 | 0 | 81 | 530 | Tx.Trip with buchholz relay phase A.
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 6 | 9 | 61 | 79 | 0 | 0 | 345 | 3562 | 4725 | 31803 | 0 | 40 | 534 | 494 | 534 | 534 | 1 | raw_available | 40 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 6 | 9 | 61 | 79 | 0 | 0 | 345 | 3562 | 4725 | 31803 | 0 | 40 | 534 | -
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 7 | 6 | 60 | 72 | 0 | 0 | 352 | 3714 | 9791 | 43291 | 0 | 45 | 535 | 490 | 535 | 535 | 1 | raw_available | 45 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 7 | 6 | 60 | 72 | 0 | 0 | 352 | 3714 | 9791 | 43291 | 0 | 45 | 535 | -
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 66 | 14 | 4 | 63 | 78 | 1 | 0 | 377 | 3886 | 7529 | 42863 | 0 | 44 | 567 | 523 | 567 | 567 | 1 | raw_available | 44 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 66 | 14 | 4 | 63 | 78 | 1 | 0 | 377 | 3886 | 7529 | 42863 | 0 | 44 | 567 | -
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 6 | 5 | 66 | 76 | 1 | 0 | 376 | 3488 | 5521 | 40394 | 0 | 42 | 566 | 524 | 566 | 566 | 1 | raw_available | 42 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 6 | 5 | 66 | 76 | 1 | 0 | 376 | 3488 | 5521 | 40394 | 0 | 42 | 566 | -
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 6 | 4 | 64 | 80 | 1 | 0 | 367 | 3421 | 6791 | 40989 | 0 | 46 | 562 | 516 | 562 | 562 | 1 | raw_available | 46 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 6 | 4 | 64 | 80 | 1 | 0 | 367 | 3421 | 6791 | 40989 | 0 | 46 | 562 | -
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 8 | 5 | 60 | 75 | 1 | 0 | 339 | 3183 | 5671 | 38716 | 0 | 43 | 523 | 480 | 523 | 523 | 1 | raw_available | 43 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 8 | 5 | 60 | 75 | 1 | 0 | 339 | 3183 | 5671 | 38716 | 0 | 43 | 523 | -
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 5 | 8 | 55 | 80 | 0 | 0 | 301 | 3167 | 8331 | 44971 | 0 | 30 | 474 | 444 | 474 | 474 | 1 | raw_available | 30 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-07-07 | 2019-07-18 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 56 | 5 | 8 | 55 | 80 | 0 | 0 | 301 | 3167 | 8331 | 44971 | 0 | 30 | 474 | -
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 4 | 5 | 61 | 79 | 1 | 0 | 318 | 2980 | 6796 | 39718 | 0 | 51 | 515 | 464 | 515 | 515 | 1 | raw_available | 51 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2003 | 200 | 525/230/22 | - | 4 | 5 | 61 | 79 | 1 | 0 | 318 | 2980 | 6796 | 39718 | 0 | 51 | 515 | ตามผลเนื่องจาก Bkr. ระเบิด
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 54 | 9 | 19 | 67 | 97 | 0 | 0 | 338 | 3217 | 6309 | 39955 | 0 | 71 | 592 | 521 | 592 | 592 | 1 | raw_available | 71 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 54 | 9 | 19 | 67 | 97 | 0 | 0 | 338 | 3217 | 6309 | 39955 | 0 | 71 | 592 | -
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 10 | 23 | 94 | 113 | 0 | 0 | 262 | 3319 | 6480 | 39385 | 0 | 83 | 575 | 492 | 575 | 575 | 1 | raw_available | 83 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 60 | 10 | 23 | 94 | 113 | 0 | 0 | 262 | 3319 | 6480 | 39385 | 0 | 83 | 575
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 68 | 12 | 34 | 77 | 94 | 1 | 0 | 399 | 3858 | 8227 | 42156 | 0 | 72 | 677 | 605 | 677 | 677 | 1 | raw_available | 72 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 68 | 12 | 34 | 77 | 94 | 1 | 0 | 399 | 3858 | 8227 | 42156 | 0 | 72 | 677
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 18 | 13 | 56 | 88 | 0 | 0 | 292 | 3196 | 10059 | 38634 | 0 | 21 | 470 | 449 | 470 | 470 | 1 | raw_available | 21 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 65 | 18 | 13 | 56 | 88 | 0 | 0 | 292 | 3196 | 10059 | 38634 | 0 | 21 | 470
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 7 | 9 | 75 | 101 | 0 | 0 | 382 | 4559 | 10378 | 56267 | 0 | 68 | 635 | 567 | 635 | 635 | 1 | raw_available | 68 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 7 | 9 | 75 | 101 | 0 | 0 | 382 | 4559 | 10378 | 56267 | 0 | 68 | 635
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 5 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 459 | 5147 | 3990 | 38640 | 2 | 2 | 490 | 486 | 490 | 490 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/230/22 |  | 5 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 459 | 5147 | 3990 | 38640 | 2 | 2 | 490
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 59 | 11 | 8 | 45 | 98 | 2 | 0 | 423 | 5090 | 10973 | 42649 | 0 | 8 | 584 | 576 | 584 | 584 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 59 | 11 | 8 | 45 | 98 | 2 | 0 | 423 | 5090 | 10973 | 42649 | 0 | 8 | 584
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 7 | 8 | 67 | 104 | 1 | 0 | 459 | 5619 | 10808 | 37842 | 0 | 42 | 681 | 639 | 681 | 681 | 1 | raw_available | 42 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 62 | 7 | 8 | 67 | 104 | 1 | 0 | 459 | 5619 | 10808 | 37842 | 0 | 42 | 681
NCOKT2AC | NCO | KT2AC | 94442 | 0 | NCOKT2AC | JEUMONT | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 50 | 12 | 7 | 81 | 111 | 0 | 0 | 439 | 5254 | 9507 | 29486 | 12 | 84 | 734 | 638 | 734 | 734 | 1 | raw_available | 96 |  |  | NCO | KT2AC | NCOKT2AC | JEUMONT | 94442 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/230/22 | 50 | 12 | 7 | 81 | 111 | 0 | 0 | 439 | 5254 | 9507 | 29486 | 12 | 84 | 734
NCOKT3AA | NCO | KT3AA | 88900014 | 0 | NCOKT3AA | TOSHIBA | 2019-02-24 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 48 | 13 | 9 | 29 | 32 | 4 | 0 | 250 | 2485 | 9852 | 49503 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | 324 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AA | NCOKT3AA | TOSHIBA | 88900014 | 2019-02-24 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 48 | 13 | 9 | 29 | 32 | 4 | 0 | 250 | 2485 | 9852 | 49503 | 0 | 0 | 324 | -
NCOKT3AA | NCO | KT3AA | 88900014 | 0 | NCOKT3AA | TOSHIBA | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 51 | 18 | 9 | 32 | 72 | 5 | 0 | 257 | 2691 | 8829 | 49517 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AA | NCOKT3AA | TOSHIBA | 88900014 | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 51 | 18 | 9 | 32 | 72 | 5 | 0 | 257 | 2691 | 8829 | 49517 | 0 | 0 | 375 | -
NCOKT3AA | NCO | KT3AA | 88900014 | 0 | NCOKT3AA | TOSHIBA | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 30 | 17 | 13 | 23 | 64 | 3 | 0 | 177 | 1808 | 5174 | 45621 | 0 | 5 | 285 | 280 | 285 | 285 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NCO | KT3AA | NCOKT3AA | TOSHIBA | 88900014 | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 30 | 17 | 13 | 23 | 64 | 3 | 0 | 177 | 1808 | 5174 | 45621 | 0 | 5 | 285 | -
NCOKT3AA | NCO | KT3AA | 88900014 | 0 | NCOKT3AA | TOSHIBA | 2020-02-27 | 2020-03-21 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 32 | 13 | 14 | 20 | 35 | 0 | 0 | 190 | 1973 | 29125 | 61643 | 0 | 22 | 281 | 259 | 281 | 281 | 1 | raw_available | 22 | ทดสอบก่อนรื้อและ OVERHAUL |  | NCO | KT3AA | NCOKT3AA | TOSHIBA | 88900014 | 2020-02-27 | 2020-03-21 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 32 | 13 | 14 | 20 | 35 | 0 | 0 | 190 | 1973 | 29125 | 61643 | 0 | 22 | 281 | ทดสอบก่อนรื้อและ OVERHAUL
NCOKT3AA | NCO | KT3AA | 88900014 | 0 | NCOKT3AA | TOSHIBA | 2021-09-19 | 2021-10-23 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 115 | 6745 | 28276 | 1 | 1 | 16 | 14 | 16 | 16 | 1 | raw_available | 2 | ย้ายมาจากMM3-KT3AA ก่อนนำเข้าใช้งาน |  | NCO | KT3AA | NCOKT3AA | TOSHIBA | 88900014 | 2021-09-19 | 2021-10-23 | 2003 | 200 | 525/242/22 |  | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 115 | 6745 | 28276 | 1 | 1 | 16 | ย้ายมาจากMM3-KT3AA ก่อนนำเข้าใช้งาน
NCOKT3AA | NCO | KT3AA | 88900014 | 0 | NCOKT3AA | TOSHIBA | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1271 | 7600 | 21560 | 1 | 0 | 35 | 34 | 35 | 35 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NCO | KT3AA | NCOKT3AA | TOSHIBA | 88900014 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/242/22 |  | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1271 | 7600 | 21560 | 1 | 0 | 35
NCOKT3AA | NCO | KT3AA | 88900014 | 0 | NCOKT3AA | TOSHIBA | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 62 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 60 | 1956 | 7960 | 29724 | 1 | 1 | 74 | 72 | 74 | 74 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NCO | KT3AA | NCOKT3AA | TOSHIBA | 88900014 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 62 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 60 | 1956 | 7960 | 29724 | 1 | 1 | 74
NCOKT3AA | NCO | KT3AA | 88900014 | 0 | NCOKT3AA | TOSHIBA | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 60 | 11 | 9 | 15 | 6 | 2 | 0 | 121 | 2439 | 11504 | 24362 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AA | NCOKT3AA | TOSHIBA | 88900014 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 60 | 11 | 9 | 15 | 6 | 2 | 0 | 121 | 2439 | 11504 | 24362 | 0 | 0 | 153
NCOKT3AA | NCO | KT3AA | 88900014 | 0 | NCOKT3AA | TOSHIBA | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 13 | 5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 104 | 2046 | 15039 | 28009 | 10 | 3 | 143 | 130 | 143 | 143 | 1 | raw_available | 13 |  |  | NCO | KT3AA | NCOKT3AA | TOSHIBA | 88900014 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 13 | 5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 104 | 2046 | 15039 | 28009 | 10 | 3 | 143
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2019-02-24 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 48 | 16 | 10 | 26 | 26 | 0 | 0 | 227 | 2603 | 9327 | 43172 | 0 | 0 | 289 | 289 | 289 | 289 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2019-02-24 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 48 | 16 | 10 | 26 | 26 | 0 | 0 | 227 | 2603 | 9327 | 43172 | 0 | 0 | 289 | -
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 14 | 13 | 28 | 44 | 0 | 0 | 253 | 2831 | 4521 | 39851 | 0 | 0 | 338 | 338 | 338 | 338 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 14 | 13 | 28 | 44 | 0 | 0 | 253 | 2831 | 4521 | 39851 | 0 | 0 | 338 | -
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 30 | 9 | 14 | 23 | 33 | 0 | 0 | 36 | 1414 | 5842 | 31161 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 30 | 9 | 14 | 23 | 33 | 0 | 0 | 36 | 1414 | 5842 | 31161 | 0 | 0 | 106 | -
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2020-02-27 | 2020-03-21 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 32 | 10 | 13 | 20 | 28 | 0 | 0 | 42 | 1635 | 7605 | 42763 | 0 | 17 | 120 | 103 | 120 | 120 | 1 | raw_available | 17 | ทดสอบก่อนรื้อและ OVERHAUL |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2020-02-27 | 2020-03-21 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 32 | 10 | 13 | 20 | 28 | 0 | 0 | 42 | 1635 | 7605 | 42763 | 0 | 17 | 120 | ทดสอบก่อนรื้อและ OVERHAUL
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2021-02-02 | 2021-02-13 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 11 | 22 | 14 | 13 | 0 | 0 | 72 | 1283 | 15724 | 59949 | 0 | 11 | 132 | 121 | 132 | 132 | 1 | raw_available | 11 | research |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2021-02-02 | 2021-02-13 | 2003 | 200 | 525/242/22 |  | 11 | 22 | 14 | 13 | 0 | 0 | 72 | 1283 | 15724 | 59949 | 0 | 11 | 132 | research
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2021-09-19 | 2021-10-23 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 4110 | 13239 | 1 | 0 | 16 | 15 | 16 | 16 | 1 | raw_available | 1 | ย้ายมาจาก MM3-KT3AB ก่อนนำเข้าใช้งาน |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2021-09-19 | 2021-10-23 | 2003 | 200 | 525/242/22 |  | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 4110 | 13239 | 1 | 0 | 16 | ย้ายมาจาก MM3-KT3AB ก่อนนำเข้าใช้งาน
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1307 | 7440 | 21310 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/242/22 |  | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1307 | 7440 | 21310 | 0 | 0 | 31
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 63 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 50 | 1902 | 11292 | 48199 | 1 | 1 | 66 | 64 | 66 | 66 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 63 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 50 | 1902 | 11292 | 48199 | 1 | 1 | 66
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 62 | 20 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 91 | 2479 | 14465 | 29244 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 62 | 20 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 91 | 2479 | 14465 | 29244 | 0 | 0 | 115
NCOKT3AB | NCO | KT3AB | 88900015 | 0 | NCOKT3AB | TOSHIBA | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 25 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 72 | 2064 | 16609 | 29471 | 7 | 5 | 111 | 99 | 111 | 111 | 1 | raw_available | 12 |  |  | NCO | KT3AB | NCOKT3AB | TOSHIBA | 88900015 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 25 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 72 | 2064 | 16609 | 29471 | 7 | 5 | 111
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2019-02-24 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 48 | 15 | 7 | 31 | 28 | 8 | 0 | 356 | 3145 | 10200 | 44839 | 0 | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2019-02-24 | 2019-03-22 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 48 | 15 | 7 | 31 | 28 | 8 | 0 | 356 | 3145 | 10200 | 44839 | 0 | 0 | 430 | -
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 51 | 16 | 8 | 36 | 29 | 9 | 0 | 399 | 3554 | 7798 | 46825 | 0 | 0 | 481 | 481 | 481 | 481 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2019-04-21 | 2019-05-16 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 51 | 16 | 8 | 36 | 29 | 9 | 0 | 399 | 3554 | 7798 | 46825 | 0 | 0 | 481 | -
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 30 | 15 | 10 | 29 | 22 | 2 | 0 | 46 | 1668 | 5784 | 46912 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 30 | 15 | 10 | 29 | 22 | 2 | 0 | 46 | 1668 | 5784 | 46912 | 0 | 0 | 109 | -
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2020-02-27 | 2020-03-21 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 32 | 12 | 9 | 26 | 29 | 0 | 0 | 68 | 2457 | 27563 | 65336 | 0 | 18 | 150 | 132 | 150 | 150 | 1 | raw_available | 18 | ทดสอบก่อนรื้อและ OVERHAUL |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2020-02-27 | 2020-03-21 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 32 | 12 | 9 | 26 | 29 | 0 | 0 | 68 | 2457 | 27563 | 65336 | 0 | 18 | 150 | ทดสอบก่อนรื้อและ OVERHAUL
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2021-02-02 | 2021-02-13 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 12 | 21 | 19 | 15 | 0 | 0 | 119 | 1646 | 15541 | 55757 | 0 | 9 | 183 | 174 | 183 | 183 | 1 | raw_available | 9 | research |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2021-02-02 | 2021-02-13 | 2003 | 200 | 525/242/22 |  | 12 | 21 | 19 | 15 | 0 | 0 | 119 | 1646 | 15541 | 55757 | 0 | 9 | 183 | research
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2021-09-19 | 2021-10-23 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 10382 | 20244 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | raw_available | 0 | ย้ายมาจาก MM3-KT3AC ย้ายมาจาก MM3-KT3AC ก่อนนำเข้าใช้งาน |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2021-09-19 | 2021-10-23 | 2003 | 200 | 525/242/22 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 10382 | 20244 | 0 | 0 | 1 | ย้ายมาจาก MM3-KT3AC ย้ายมาจาก MM3-KT3AC ก่อนนำเข้าใช้งาน
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1396 | 12000 | 30440 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2003 | 200 | 525/242/22 |  | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1396 | 12000 | 30440 | 0 | 0 | 19
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 62 | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 61 | 2245 | 6471 | 24070 | 1 | 2 | 84 | 81 | 84 | 84 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 62 | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 61 | 2245 | 6471 | 24070 | 1 | 2 | 84
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 62 | 22 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 68 | 2634 | 9800 | 30744 | 7 | 4 | 106 | 95 | 106 | 106 | 1 | raw_available | 11 |  |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 62 | 22 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 68 | 2634 | 9800 | 30744 | 7 | 4 | 106
NCOKT3AC | NCO | KT3AC | 88900016 | 0 | NCOKT3AC | TOSHIBA | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 11 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 70 | 2343 | 12268 | 38594 | 5 | 5 | 112 | 102 | 112 | 112 | 1 | raw_available | 10 |  |  | NCO | KT3AC | NCOKT3AC | TOSHIBA | 88900016 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2003 | 200 | 525/242/22 | 50 | 11 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 70 | 2343 | 12268 | 38594 | 5 | 5 | 112
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 67 | 13 | 3 | 19 | 8 | 1 | 0 | 216 | 3286 | 9311 | 44944 | 0 | 4 | 251 | 247 | 251 | 251 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 67 | 13 | 3 | 19 | 8 | 1 | 0 | 216 | 3286 | 9311 | 44944 | 0 | 4 | 251 | -
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 72 | 61 | 11 | 32 | 13 | 0 | 0 | 239 | 3737 | 3621 | 53534 | 0 | 5 | 300 | 295 | 300 | 300 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 72 | 61 | 11 | 32 | 13 | 0 | 0 | 239 | 3737 | 3621 | 53534 | 0 | 5 | 300 | -
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 72 | 13 | 8 | 28 | 12 | 0 | 0 | 224 | 4652 | 4741 | 48300 | 0 | 5 | 267 | 272 | 267 | 267 | 1 | raw_available | -5 | Trip ด้วย OC-G(51G) เนื่องจากมี Fault ที่ PEA |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 72 | 13 | 8 | 28 | 12 | 0 | 0 | 224 | 4652 | 4741 | 48300 | 0 | 5 | 267 | Trip ด้วย OC-G(51G) เนื่องจากมี Fault ที่ PEA
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 64 | 16 | 10 | 48 | 17 | 0 | 0 | 201 | 4199 | 3312 | 51234 | 0 | 10 | 286 | 276 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 10 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 64 | 16 | 10 | 48 | 17 | 0 | 0 | 201 | 4199 | 3312 | 51234 | 0 | 10 | 286
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2020-11-24 | 2020-12-21 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 70 | 11 | 31 | 32 | 12 | 0 | 0 | 227 | 4735 | 7004 | 65032 | 0 | 7 | 309 | 302 | 309 | 309 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2020-11-24 | 2020-12-21 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 70 | 11 | 31 | 32 | 12 | 0 | 0 | 227 | 4735 | 7004 | 65032 | 0 | 7 | 309
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 68 | 20 | 10 | 21 | 22 | 0 | 0 | 178 | 2852 | 12779 | 37323 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 68 | 20 | 10 | 21 | 22 | 0 | 0 | 178 | 2852 | 12779 | 37323 | 0 | 0 | 231
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 66.5 | 8 | 2 | 32 | 13 | 0 | 0 | 165 | 5058 | 6960 | 41270 | 0 | 8 | 220 | 212 | 220 | 220 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2013 | 200 | 230/115/22 |  | 8 | 2 | 32 | 13 | 0 | 0 | 165 | 5058 | 6960 | 41270 | 0 | 8 | 220
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 64 | 10 | 4 | 37 | 17 | 2 | 0 | 296 | 7183 | 7849 | 55608 | 5 | 8 | 369 | 356 | 369 | 369 | 1 | raw_available | 13 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 64 | 10 | 4 | 37 | 17 | 2 | 0 | 296 | 7183 | 7849 | 55608 | 5 | 8 | 369
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 66 | 7 | 1 | 22 | 16 | 1 | 0 | 272 | 6496 | 16642 | 68483 | 3 | 8 | 323 | 312 | 323 | 323 | 1 | raw_available | 11 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 66 | 7 | 1 | 22 | 16 | 1 | 0 | 272 | 6496 | 16642 | 68483 | 3 | 8 | 323
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 50 | 11 | 4 | 38 | 21 | 0 | 0 | 204 | 5614 | 9435 | 38657 | 2 | 13 | 282 | 267 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 15 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 50 | 11 | 4 | 38 | 21 | 0 | 0 | 204 | 5614 | 9435 | 38657 | 2 | 13 | 282
NCOKT4A | NCO | KT4A | 9711290104 | 0 | NCOKT4A | MITSUBISHI | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 0 | 5 | 7 | 59 | 64 | 0 | 0 | 261 | 3693 | 7126 | 55793 | 0 | 12 | 403 | 391 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 12 |  |  | NCO | KT4A | NCOKT4A | MITSUBISHI | 9711290104 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 0 | 5 | 7 | 59 | 64 | 0 | 0 | 261 | 3693 | 7126 | 55793 | 0 | 12 | 403
NCOKT5A | NCO | KT5A | 95399 | 0 | NCOKT5A | JEUMONT | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 66 | 10 | 16 | 75 | 67 | 4 | 0 | 365 | 4826 | 8191 | 44163 | 0 | 40 | 567 | 527 | 567 | 567 | 1 | raw_available | 40 |  |  | NCO | KT5A | NCOKT5A | JEUMONT | 95399 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 66 | 10 | 16 | 75 | 67 | 4 | 0 | 365 | 4826 | 8191 | 44163 | 0 | 40 | 567 | -
NCOKT5A | NCO | KT5A | 95399 | 0 | NCOKT5A | JEUMONT | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 9 | 20 | 92 | 98 | 6 | 0 | 394 | 5276 | 7904 | 40776 | 24 | 73 | 707 | 610 | 707 | 707 | 1 | raw_available | 97 |  |  | NCO | KT5A | NCOKT5A | JEUMONT | 95399 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 9 | 20 | 92 | 98 | 6 | 0 | 394 | 5276 | 7904 | 40776 | 24 | 73 | 707 | -
NCOKT5A | NCO | KT5A | 95399 | 0 | NCOKT5A | JEUMONT | 2020-05-16 | 2020-05-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 15 | 26 | 88 | 91 | 8 | 0 | 208 | 3533 | 9504 | 37732 | 30 | 77 | 528 | 421 | 528 | 528 | 1 | raw_available | 107 |  |  | NCO | KT5A | NCOKT5A | JEUMONT | 95399 | 2020-05-16 | 2020-05-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 15 | 26 | 88 | 91 | 8 | 0 | 208 | 3533 | 9504 | 37732 | 30 | 77 | 528
NCOKT5A | NCO | KT5A | 95399 | 0 | NCOKT5A | JEUMONT | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 63 | 10 | 44 | 94 | 88 | 4 | 0 | 449 | 5138 | 5574 | 50598 | 25 | 67 | 771 | 679 | 771 | 771 | 1 | raw_available | 92 |  |  | NCO | KT5A | NCOKT5A | JEUMONT | 95399 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 63 | 10 | 44 | 94 | 88 | 4 | 0 | 449 | 5138 | 5574 | 50598 | 25 | 67 | 771
NCOKT5A | NCO | KT5A | 95399 | 0 | NCOKT5A | JEUMONT | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 63 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 2740 | 6308 | 27149 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCO | KT5A | NCOKT5A | JEUMONT | 95399 | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 63 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 2740 | 6308 | 27149 | 0 | 0 | 390
NCOKT5A | NCO | KT5A | 95399 | 0 | NCOKT5A | JEUMONT | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 61.5 | 5 | 10 | 104 | 101 | 0 | 0 | 358 | 7526 | 4140 | 29880 | 27 | 80 | 680 | 573 | 680 | 680 | 1 | raw_available | 107 |  |  | NCO | KT5A | NCOKT5A | JEUMONT | 95399 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 5 | 10 | 104 | 101 | 0 | 0 | 358 | 7526 | 4140 | 29880 | 27 | 80 | 680
NCOKT5A | NCO | KT5A | 95399 | 0 | NCOKT5A | JEUMONT | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 17 | 184 | 119 | 19 | 0 | 474 | 10176 | 4732 | 40217 | 44 | 78 | 935 | 813 | 935 | 935 | 1 | raw_available | 122 |  |  | NCO | KT5A | NCOKT5A | JEUMONT | 95399 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 17 | 184 | 119 | 19 | 0 | 474 | 10176 | 4732 | 40217 | 44 | 78 | 935
NCOKT5A | NCO | KT5A | 95399 | 0 | NCOKT5A | JEUMONT | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 61 | 8 | 18 | 111 | 122 | 18 | 0 | 492 | 9262 | 8075 | 46472 | 14 | 78 | 853 | 761 | 853 | 853 | 1 | raw_available | 92 |  |  | NCO | KT5A | NCOKT5A | JEUMONT | 95399 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 61 | 8 | 18 | 111 | 122 | 18 | 0 | 492 | 9262 | 8075 | 46472 | 14 | 78 | 853
NCOKT5A | NCO | KT5A | 95399 | 0 | NCOKT5A | JEUMONT | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 11 | 40 | 112 | 140 | 16 | 0 | 498 | 9368 | 6476 | 37838 | 18 | 69 | 893 | 806 | 893 | 893 | 1 | raw_available | 87 |  |  | NCO | KT5A | NCOKT5A | JEUMONT | 95399 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 50 | 11 | 40 | 112 | 140 | 16 | 0 | 498 | 9368 | 6476 | 37838 | 18 | 69 | 893
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 73 | 17 | 5 | 48 | 42 | 2 | 0 | 497 | 3269 | 6444 | 48800 | 0 | 20 | 614 | 594 | 614 | 614 | 1 | raw_available | 20 |  |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 73 | 17 | 5 | 48 | 42 | 2 | 0 | 497 | 3269 | 6444 | 48800 | 0 | 20 | 614 | -
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 10 | 27 | 46 | 40 | 2 | 0 | 537 | 3538 | 2483 | 66751 | 24 | 42 | 718 | 652 | 718 | 718 | 1 | raw_available | 66 |  |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 10 | 27 | 46 | 40 | 2 | 0 | 537 | 3538 | 2483 | 66751 | 24 | 42 | 718 | -
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2020-05-16 | 2020-05-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 12 | 36 | 88 | 50 | 2 | 0 | 612 | 2436 | 5422 | 60541 | 39 | 55 | 882 | 788 | 882 | 882 | 1 | raw_available | 94 |  |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2020-05-16 | 2020-05-29 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 12 | 36 | 88 | 50 | 2 | 0 | 612 | 2436 | 5422 | 60541 | 39 | 55 | 882
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 65 | 14 | 45 | 22 | 31 | 0 | 0 | 681 | 2713 | 6465 | 62921 | 0 | 36 | 815 | 779 | 815 | 815 | 1 | raw_available | 36 |  |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 65 | 14 | 45 | 22 | 31 | 0 | 0 | 681 | 2713 | 6465 | 62921 | 0 | 36 | 815
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 66 | 16 | 17 | 34 | 38 | 6 | 0 | 652 | 4790 | 6603 | 53386 | 0 | 7 | 754 | 747 | 754 | 754 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2021-05-29 | 2021-07-19 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 66 | 16 | 17 | 34 | 38 | 6 | 0 | 652 | 4790 | 6603 | 53386 | 0 | 7 | 754
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 8 | 22 | 80 | 43 | 0 | 0 | 668 | 7422 | 1930 | 51980 | 28 | 47 | 888 | 813 | 888 | 888 | 1 | raw_available | 75 |  |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2021-11-28 | 2021-12-06 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 8 | 22 | 80 | 43 | 0 | 0 | 668 | 7422 | 1930 | 51980 | 28 | 47 | 888
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 8 | 24 | 70 | 45 | 5 | 0 | 1069 | 9225 | 4008 | 68412 | 26 | 40 | 1279 | 1213 | 1279 | 1279 | 1 | raw_available | 66 |  |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 8 | 24 | 70 | 45 | 5 | 0 | 1069 | 9225 | 4008 | 68412 | 26 | 40 | 1279
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 5 | 10 | 48 | 37 | 4 | 0 | 759 | 8833 | 3912 | 65038 | 15 | 37 | 910 | 858 | 910 | 910 | 1 | raw_available | 52 | Tx. Trip Oil flow relay operated. |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 5 | 10 | 48 | 37 | 4 | 0 | 759 | 8833 | 3912 | 65038 | 15 | 37 | 910 | Tx. Trip Oil flow relay operated.
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 13 | 14 | 34 | 42 | 3 | 0 | 785 | 9629 | 19670 | 62987 | 10 | 27 | 915 | 878 | 915 | 915 | 1 | raw_available | 37 |  |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 62 | 13 | 14 | 34 | 42 | 3 | 0 | 785 | 9629 | 19670 | 62987 | 10 | 27 | 915
NCOKT6A | NCO | KT6A | 95400 | 0 | NCOKT6A | JEUMONT | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 9 | 15 | 41 | 33 | 1 | 0 | 605 | 7285 | 9634 | 38012 | 18 | 41 | 754 | 695 | 754 | 754 | 1 | raw_available | 59 |  |  | NCO | KT6A | NCOKT6A | JEUMONT | 95400 | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 9 | 15 | 41 | 33 | 1 | 0 | 605 | 7285 | 9634 | 38012 | 18 | 41 | 754
NCSKT1A | NCS | KT1A | 5BA159012 | 0 | NCSKT1A | OSAKA | 2019-03-11 | 2019-06-21 | 1990 | 25 | 115/22 | 68 | 37 | 16 | 58 | 108 | 9 | 0 | 684 | 6040 | 11360 | 40444 | 0 | 60 | 935 | 875 | 935 | 935 | 1 | raw_available | 60 |  |  | NCS | KT1A | NCSKT1A | OSAKA | 5BA159012 | 2019-03-11 | 2019-06-21 | 1990 | 25 | 115/22 | 68 | 37 | 16 | 58 | 108 | 9 | 0 | 684 | 6040 | 11360 | 40444 | 0 | 60 | 935 | -
NCSKT1A | NCS | KT1A | 5BA159012 | 0 | NCSKT1A | OSAKA | 2021-05-14 | 2021-07-11 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 18 | 63 | 54 | 72 | 3 | 0 | 787 | 9499 | 12123 | 54954 | 2 | 43 | 1024 | 979 | 1024 | 1024 | 1 | raw_available | 45 |  |  | NCS | KT1A | NCSKT1A | OSAKA | 5BA159012 | 2021-05-14 | 2021-07-11 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 18 | 63 | 54 | 72 | 3 | 0 | 787 | 9499 | 12123 | 54954 | 2 | 43 | 1024
NCSKT1A | NCS | KT1A | 5BA159012 | 0 | NCSKT1A | OSAKA | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 1990 | 25 | 115/22 | 52 | 10 | 19 | 84 | 94 | 5 | 0 | 614 | 7535 | 7005 | 47198 | 3 | 55 | 874 | 816 | 874 | 874 | 1 | raw_available | 58 |  |  | NCS | KT1A | NCSKT1A | OSAKA | 5BA159012 | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 1990 | 25 | 115/22 | 52 | 10 | 19 | 84 | 94 | 5 | 0 | 614 | 7535 | 7005 | 47198 | 3 | 55 | 874
NCSKT1A | NCS | KT1A | 5BA159012 | 0 | NCSKT1A | OSAKA | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 52 | 7 | 6 | 56 | 109 | 8 | 0 | 636 | 7384 | 26951 | 67523 | 5 | 50 | 870 | 815 | 870 | 870 | 1 | raw_available | 55 |  |  | NCS | KT1A | NCSKT1A | OSAKA | 5BA159012 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 52 | 7 | 6 | 56 | 109 | 8 | 0 | 636 | 7384 | 26951 | 67523 | 5 | 50 | 870
NCSKT2A | NCS | KT2A | 5BA159007 | 0 | NCSKT2A | OSAKA | 2019-03-11 | 2019-06-21 | 1990 | 25 | 115/22 | 68 | 28 | 23 | 124 | 130 | 76 | 0 | 484 | 5430 | 7581 | 43692 | 0 | 85 | 922 | 837 | 922 | 922 | 1 | raw_available | 85 |  |  | NCS | KT2A | NCSKT2A | OSAKA | 5BA159007 | 2019-03-11 | 2019-06-21 | 1990 | 25 | 115/22 | 68 | 28 | 23 | 124 | 130 | 76 | 0 | 484 | 5430 | 7581 | 43692 | 0 | 85 | 922 | -
NCSKT2A | NCS | KT2A | 5BA159007 | 0 | NCSKT2A | OSAKA | 2021-05-14 | 2021-07-11 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 20 | 43 | 103 | 104 | 41 | 0 | 623 | 8282 | 8258 | 53482 | 19 | 63 | 996 | 914 | 996 | 996 | 1 | raw_available | 82 |  |  | NCS | KT2A | NCSKT2A | OSAKA | 5BA159007 | 2021-05-14 | 2021-07-11 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 20 | 43 | 103 | 104 | 41 | 0 | 623 | 8282 | 8258 | 53482 | 19 | 63 | 996
NCSKT2A | NCS | KT2A | 5BA159007 | 0 | NCSKT2A | OSAKA | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 9 | 19 | 142 | 127 | 72 | 0 | 480 | 5751 | 8000 | 48222 | 15 | 56 | 911 | 840 | 911 | 911 | 1 | raw_available | 71 |  |  | NCS | KT2A | NCSKT2A | OSAKA | 5BA159007 | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 9 | 19 | 142 | 127 | 72 | 0 | 480 | 5751 | 8000 | 48222 | 15 | 56 | 911
NCSKT2A | NCS | KT2A | 5BA159007 | 0 | NCSKT2A | OSAKA | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 8 | 8 | 121 | 153 | 98 | 0 | 437 | 5367 | 22885 | 69611 | 23 | 56 | 896 | 817 | 896 | 896 | 1 | raw_available | 79 |  |  | NCS | KT2A | NCSKT2A | OSAKA | 5BA159007 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 8 | 8 | 121 | 153 | 98 | 0 | 437 | 5367 | 22885 | 69611 | 23 | 56 | 896
NCSKT3A | NCS | KT3A | 8R9763T1 | 0 | NCSKT3A | MEIDEN | 2021-05-19 | 2021-07-11 | 1990 | 50 | 115/22 | 31 | 31 | 9 | 157 | 947 | 12 | 0 | 206 | 2393 | 4551 | 64418 | 0 | 574 | 1905 | 1331 | 1905 | 1905 | 1 | raw_available | 574 |  |  | NCS | KT3A | NCSKT3A | MEIDEN | 8R9763T1 | 2021-05-19 | 2021-07-11 | 1990 | 50 | 115/22 | 31 | 31 | 9 | 157 | 947 | 12 | 0 | 206 | 2393 | 4551 | 64418 | 0 | 574 | 1905
NCSKT3A | NCS | KT3A | 8R9763T1 | 0 | NCSKT3A | MEIDEN | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 1990 | 50 | 115/22 | 39 | 13 | 12 | 276 | 1085 | 15 | 0 | 214 | 2518 | 3806 | 72368 | 0 | 666 | 2268 | 1602 | 2268 | 2268 | 1 | raw_available | 666 | หม้อแปลง Trip ด้วย Differential Relay. |  | NCS | KT3A | NCSKT3A | MEIDEN | 8R9763T1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 1990 | 50 | 115/22 | 39 | 13 | 12 | 276 | 1085 | 15 | 0 | 214 | 2518 | 3806 | 72368 | 0 | 666 | 2268 | หม้อแปลง Trip ด้วย Differential Relay.
NCSKT3A | NCS | KT3A | 8R9763T1 | 0 | NCSKT3A | MEIDEN | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 1990 | 50 | 115/22 | 57 | 9 | 6 | 250 | 1033 | 14 | 0 | 209 | 2446 | 10022 | 63975 | 0 | 630 | 2142 | 1512 | 2142 | 2142 | 1 | raw_available | 630 |  |  | NCS | KT3A | NCSKT3A | MEIDEN | 8R9763T1 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 1990 | 50 | 115/22 | 57 | 9 | 6 | 250 | 1033 | 14 | 0 | 209 | 2446 | 10022 | 63975 | 0 | 630 | 2142
NCSKT3A | NCS | KT3A | 8R9763T1 | 0 | NCSKT3A | MEIDEN | 2023-06-18 | 2023-06-24 | 1990 | 50 | 115/22 | 52 | 7 | 4 | 205 | 850 | 14 | 0 | 232 | 2643 | 15736 | 75737 | 0 | 558 | 1863 | 1305 | 1863 | 1863 | 1 | raw_available | 558 |  |  | NCS | KT3A | NCSKT3A | MEIDEN | 8R9763T1 | 2023-06-18 | 2023-06-24 | 1990 | 50 | 115/22 | 52 | 7 | 4 | 205 | 850 | 14 | 0 | 232 | 2643 | 15736 | 75737 | 0 | 558 | 1863
NCSKT3A | NCS | KT3A | 8R9763T1 | 0 | NCSKT3A | MEIDEN | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1990 | 50 | 115/22 | 55 | 8 | 2 | 191 | 985 | 26 | 0 | 219 | 2307 | 22654 | 88612 | 0 | 612 | 2035 | 1423 | 2035 | 2035 | 1 | raw_available | 612 |  |  | NCS | KT3A | NCSKT3A | MEIDEN | 8R9763T1 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1990 | 50 | 115/22 | 55 | 8 | 2 | 191 | 985 | 26 | 0 | 219 | 2307 | 22654 | 88612 | 0 | 612 | 2035
NCSKT4A | NCS | KT4A | 8R9911T8 | 0 | NCSKT4A | MEIDEN | 2021-05-15 | 2021-07-11 | 1990 | 50 | 115/22 | 54 | 22 | 32 | 46 | 291 | 5 | 0 | 174 | 1616 | 7020 | 54196 | 0 | 173 | 721 | 548 | 721 | 721 | 1 | raw_available | 173 |  |  | NCS | KT4A | NCSKT4A | MEIDEN | 8R9911T8 | 2021-05-15 | 2021-07-11 | 1990 | 50 | 115/22 | 54 | 22 | 32 | 46 | 291 | 5 | 0 | 174 | 1616 | 7020 | 54196 | 0 | 173 | 721
NCSKT4A | NCS | KT4A | 8R9911T8 | 0 | NCSKT4A | MEIDEN | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 1990 | 50 | 115/22 | 55 | 7 | 36 | 70 | 295 | 4 | 0 | 143 | 1971 | 5185 | 49423 | 23 | 255 | 826 | 548 | 826 | 826 | 1 | raw_available | 278 |  |  | NCS | KT4A | NCSKT4A | MEIDEN | 8R9911T8 | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 1990 | 50 | 115/22 | 55 | 7 | 36 | 70 | 295 | 4 | 0 | 143 | 1971 | 5185 | 49423 | 23 | 255 | 826
NCSKT4A | NCS | KT4A | 8R9911T8 | 0 | NCSKT4A | MEIDEN | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1990 | 50 | 115/22 | 60 | 6 | 5 | 67 | 337 | 9 | 0 | 149 | 1931 | 26038 | 72108 | 9 | 216 | 792 | 567 | 792 | 792 | 1 | raw_available | 225 |  |  | NCS | KT4A | NCSKT4A | MEIDEN | 8R9911T8 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1990 | 50 | 115/22 | 60 | 6 | 5 | 67 | 337 | 9 | 0 | 149 | 1931 | 26038 | 72108 | 9 | 216 | 792
NCSKT5A | NCS | KT5A | 8329837 | 0 | NCSKT5A | ABB | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 65.5 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 731 | 21849 | 64719 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | raw_available | 0 | FIRST ENERGIZED |  | NCS | KT5A | NCSKT5A | ABB | 8329837 | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 2018 | 300 | 230/115 |  | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 731 | 21849 | 64719 | 0 | 0 | 80 | FIRST ENERGIZED
NCSKT5A | NCS | KT5A | 8329837 | 0 | NCSKT5A | ABB | 2021-09-19 | 2021-11-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 78 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1298 | 14153 | 27543 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCS | KT5A | NCSKT5A | ABB | 8329837 | 2021-09-19 | 2021-11-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 78 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1298 | 14153 | 27543 | 0 | 0 | 189
NCSKT5A | NCS | KT5A | 8329837 | 0 | NCSKT5A | ABB | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2018 | 300 | 230/115 | 66 | 9 | 17 | 3 | 12 | 1 | 0 | 343 | 2244 | 6409 | 22121 | 0 | 3 | 379 | 376 | 379 | 379 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NCS | KT5A | NCSKT5A | ABB | 8329837 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2018 | 300 | 230/115 | 66 | 9 | 17 | 3 | 12 | 1 | 0 | 343 | 2244 | 6409 | 22121 | 0 | 3 | 379
NCSKT5A | NCS | KT5A | 8329837 | 0 | NCSKT5A | ABB | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2018 | 300 | 230/115 | 53 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 454 | 2640 | 10492 | 31729 | 2 | 3 | 472 | 467 | 472 | 472 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NCS | KT5A | NCSKT5A | ABB | 8329837 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2018 | 300 | 230/115 | 53 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 454 | 2640 | 10492 | 31729 | 2 | 3 | 472
NCSKT5A | NCS | KT5A | 8329837 | 0 | NCSKT5A | ABB | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 2018 | 300 | 230/115 | 72 | 7 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 503 | 3196 | 4519 | 22691 | 4 | 2 | 536 | 530 | 536 | 536 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NCS | KT5A | NCSKT5A | ABB | 8329837 | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 2018 | 300 | 230/115 | 72 | 7 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 503 | 3196 | 4519 | 22691 | 4 | 2 | 536
NCSKT5A | NCS | KT5A | 8329837 | 0 | NCSKT5A | ABB | 2023-11-19 | 2023-12-29 | 2018 | 300 | 230/115 | 57 | 13 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 543 | 3756 | 9630 | 28968 | 0 | 12 | 589 | 577 | 589 | 589 | 1 | raw_available | 12 |  |  | NCS | KT5A | NCSKT5A | ABB | 8329837 | 2023-11-19 | 2023-12-29 | 2018 | 300 | 230/115 | 57 | 13 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 543 | 3756 | 9630 | 28968 | 0 | 12 | 589
NCSKT5A | NCS | KT5A | 8329837 | 0 | NCSKT5A | ABB | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2018 | 300 | 230/115 | 65 | 6 | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 697 | 3764 | 9467 | 32735 | 11 | 18 | 763 | 734 | 763 | 763 | 1 | raw_available | 29 |  |  | NCS | KT5A | NCSKT5A | ABB | 8329837 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2018 | 300 | 230/115 | 65 | 6 | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 697 | 3764 | 9467 | 32735 | 11 | 18 | 763
NCSKT6A | NCS | KT6A | 8329836 | 0 | NCSKT6A | ABB | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 64 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 672 | 11905 | 34059 | 1 | 1 | 107 | 105 | 107 | 107 | 1 | raw_available | 2 | FIRST ENERGIZED |  | NCS | KT6A | NCSKT6A | ABB | 8329836 | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 2018 | 300 | 230/115 |  | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 672 | 11905 | 34059 | 1 | 1 | 107 | FIRST ENERGIZED
NCSKT6A | NCS | KT6A | 8329836 | 0 | NCSKT6A | ABB | 2021-09-19 | 2021-11-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 72 | 23 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 151 | 1008 | 17744 | 30901 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCS | KT6A | NCSKT6A | ABB | 8329836 | 2021-09-19 | 2021-11-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 72 | 23 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 151 | 1008 | 17744 | 30901 | 0 | 0 | 180
NCSKT6A | NCS | KT6A | 8329836 | 0 | NCSKT6A | ABB | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2018 | 300 | 230/115 | 64 | 9 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 419 | 2129 | 4720 | 18774 | 0 | 0 | 442 | 442 | 442 | 442 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCS | KT6A | NCSKT6A | ABB | 8329836 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2018 | 300 | 230/115 | 64 | 9 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 419 | 2129 | 4720 | 18774 | 0 | 0 | 442
NCSKT6A | NCS | KT6A | 8329836 | 0 | NCSKT6A | ABB | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2018 | 300 | 230/115 | 49 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 485 | 2420 | 10699 | 30968 | 1 | 1 | 500 | 498 | 500 | 500 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NCS | KT6A | NCSKT6A | ABB | 8329836 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2018 | 300 | 230/115 | 49 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 485 | 2420 | 10699 | 30968 | 1 | 1 | 500
NCSKT6A | NCS | KT6A | 8329836 | 0 | NCSKT6A | ABB | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 2018 | 300 | 230/115 | 65 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 411 | 2686 | 5530 | 24149 | 4 | 1 | 434 | 429 | 434 | 434 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NCS | KT6A | NCSKT6A | ABB | 8329836 | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 2018 | 300 | 230/115 | 65 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 411 | 2686 | 5530 | 24149 | 4 | 1 | 434
NCSKT6A | NCS | KT6A | 8329836 | 0 | NCSKT6A | ABB | 2023-11-19 | 2023-12-29 | 2018 | 300 | 230/115 | 50 | 8 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 536 | 3775 | 6830 | 26803 | 3 | 6 | 580 | 571 | 580 | 580 | 1 | raw_available | 9 |  |  | NCS | KT6A | NCSKT6A | ABB | 8329836 | 2023-11-19 | 2023-12-29 | 2018 | 300 | 230/115 | 50 | 8 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 536 | 3775 | 6830 | 26803 | 3 | 6 | 580
NCSKT6A | NCS | KT6A | 8329836 | 0 | NCSKT6A | ABB | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2018 | 300 | 230/115 | 64 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 524 | 3203 | 34852 | 72816 | 2 | 10 | 550 | 538 | 550 | 550 | 1 | raw_available | 12 |  |  | NCS | KT6A | NCSKT6A | ABB | 8329836 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2018 | 300 | 230/115 | 64 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 524 | 3203 | 34852 | 72816 | 2 | 10 | 550
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2021-09-19 | 2021-11-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 37 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 193 | 17910 | 36960 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2021-09-19 | 2021-11-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 37 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 193 | 17910 | 36960 | 0 | 0 | 35
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2021-10-04 | 2021-10-31 | 2018 | 300 | 230/115 | 60 | 6 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 141 | 7448 | 25432 | 1 | 6 | 41 | 34 | 41 | 41 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2021-10-04 | 2021-10-31 | 2018 | 300 | 230/115 | 60 | 6 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 141 | 7448 | 25432 | 1 | 6 | 41
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 2018 | 300 | 230/115 | 70 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 581 | 9619 | 26598 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 1 | raw_available | 0 | ตามผล 1 เดือนหลังตกกระแทก |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 2018 | 300 | 230/115 | 70 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 581 | 9619 | 26598 | 0 | 0 | 61 | ตามผล 1 เดือนหลังตกกระแทก
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 2018 | 300 | 230/115 | 70 | 13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 642 | 3398 | 10288 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | raw_available | 0 | ตามผล 3 เดือนหลังตกกระแทก |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 2018 | 300 | 230/115 | 70 | 13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 642 | 3398 | 10288 | 0 | 0 | 41 | ตามผล 3 เดือนหลังตกกระแทก
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2018 | 300 | 230/115 | 68 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1357 | 4573 | 11172 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2018 | 300 | 230/115 | 68 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1357 | 4573 | 11172 | 0 | 0 | 162
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 65 | 9 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1665 | 4373 | 11450 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 0 | ติดตามผลหม้อแปลงตกกระแทกระหว่างติดตั้ง |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2018 | 300 | 230/115 | 65 | 9 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1665 | 4373 | 11450 | 0 | 0 | 283 | ติดตามผลหม้อแปลงตกกระแทกระหว่างติดตั้ง
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2018 | 300 | 230/115 | 53 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 202 | 1696 | 4012 | 14889 | 3 | 2 | 226 | 221 | 226 | 226 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2018 | 300 | 230/115 | 53 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 202 | 1696 | 4012 | 14889 | 3 | 2 | 226
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 2018 | 300 | 230/115 | 72 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2006 | 7164 | 41240 | 0 | 1 | 289 | 288 | 289 | 289 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 2018 | 300 | 230/115 | 72 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2006 | 7164 | 41240 | 0 | 1 | 289
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2023-11-19 | 2023-12-29 | 2018 | 300 | 230/115 | 58 | 10 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 301 | 2624 | 13693 | 28021 | 0 | 4 | 332 | 328 | 332 | 332 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2023-11-19 | 2023-12-29 | 2018 | 300 | 230/115 | 58 | 10 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 301 | 2624 | 13693 | 28021 | 0 | 4 | 332
NCSKT7A | NCS | KT7A | 8329835 | 0 | NCSKT7A | ABB | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2018 | 300 | 230/115 | 70 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 302 | 2209 | 26507 | 61397 | 2 | 12 | 328 | 314 | 328 | 328 | 1 | raw_available | 14 |  |  | NCS | KT7A | NCSKT7A | ABB | 8329835 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2018 | 300 | 230/115 | 70 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 302 | 2209 | 26507 | 61397 | 2 | 12 | 328
NHKT1A | NH | KT1A | 574410 | 0 | NHKT1A | MITSUBISHI | 2019-02-04 | 2019-05-12 | 2012 | 25 | 115/22 | 58 | 20 | 19 | 47 | 193 | 6 | 0 | 77 | 2376 | 7130 | 46729 | 0 | 79 | 421 | 342 | 421 | 421 | 1 | raw_available | 79 |  |  | NH | KT1A | NHKT1A | MITSUBISHI | 574410 | 2019-02-04 | 2019-05-12 | 2012 | 25 | 115/22 | 58 | 20 | 19 | 47 | 193 | 6 | 0 | 77 | 2376 | 7130 | 46729 | 0 | 79 | 421 | -
NHKT1A | NH | KT1A | 574410 | 0 | NHKT1A | MITSUBISHI | 2020-04-07 | 2020-05-08 | 2012 | 25 | 115/22 | 54 | 23 | 48 | 81 | 331 | 43 | 0 | 108 | 2858 | 7341 | 41175 | 28 | 188 | 827 | 611 | 827 | 827 | 1 | raw_available | 216 |  |  | NH | KT1A | NHKT1A | MITSUBISHI | 574410 | 2020-04-07 | 2020-05-08 | 2012 | 25 | 115/22 | 54 | 23 | 48 | 81 | 331 | 43 | 0 | 108 | 2858 | 7341 | 41175 | 28 | 188 | 827
NHKT1A | NH | KT1A | 574410 | 0 | NHKT1A | MITSUBISHI | 2021-02-12 | 2021-05-24 | 2012 | 25 | 115/22 | 56 | 23 | 56 | 86 | 235 | 2 | 0 | 111 | 5764 | 6235 | 52008 | 12 | 155 | 657 | 490 | 657 | 657 | 1 | raw_available | 167 |  |  | NH | KT1A | NHKT1A | MITSUBISHI | 574410 | 2021-02-12 | 2021-05-24 | 2012 | 25 | 115/22 | 56 | 23 | 56 | 86 | 235 | 2 | 0 | 111 | 5764 | 6235 | 52008 | 12 | 155 | 657
NHKT1A | NH | KT1A | 574410 | 0 | NHKT1A | MITSUBISHI | 2022-01-18 | 2022-02-06 | 2012 | 25 | 115/22 | 49 | 13 | 40 | 50 | 212 | 2 | 0 | 75 | 3827 | 5704 | 56742 | 24 | 138 | 541 | 379 | 541 | 541 | 1 | raw_available | 162 |  |  | NH | KT1A | NHKT1A | MITSUBISHI | 574410 | 2022-01-18 | 2022-02-06 | 2012 | 25 | 115/22 | 49 | 13 | 40 | 50 | 212 | 2 | 0 | 75 | 3827 | 5704 | 56742 | 24 | 138 | 541
NHKT1A | NH | KT1A | 574410 | 0 | NHKT1A | MITSUBISHI | 2023-01-18 | 2023-02-04 | 2012 | 25 | 115/22 | 48 | 13 | 33 | 66 | 248 | 5 | 0 | 82 | 3875 | 2435 | 52528 | 8 | 125 | 567 | 434 | 567 | 567 | 1 | raw_available | 133 |  |  | NH | KT1A | NHKT1A | MITSUBISHI | 574410 | 2023-01-18 | 2023-02-04 | 2012 | 25 | 115/22 | 48 | 13 | 33 | 66 | 248 | 5 | 0 | 82 | 3875 | 2435 | 52528 | 8 | 125 | 567
NHKT1A | NH | KT1A | 574410 | 0 | NHKT1A | MITSUBISHI | 2024-01-17 | 2024-02-10 | 2012 | 25 | 115/22 | 53 | 12 | 38 | 77 | 295 | 11 | 0 | 112 | 3013 | 8963 | 56890 | 11 | 136 | 680 | 533 | 680 | 680 | 1 | raw_available | 147 |  |  | NH | KT1A | NHKT1A | MITSUBISHI | 574410 | 2024-01-17 | 2024-02-10 | 2012 | 25 | 115/22 | 53 | 12 | 38 | 77 | 295 | 11 | 0 | 112 | 3013 | 8963 | 56890 | 11 | 136 | 680
NHKT2A | NH | KT2A | EDP011903 | 0 | NHKT2A | DAIHEN | 2019-02-04 | 2019-05-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 21 | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 711 | 1346 | 12576 | 47181 | 4 | 1 | 746 | 741 | 746 | 746 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NH | KT2A | NHKT2A | DAIHEN | EDP011903 | 2019-02-04 | 2019-05-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 49 | 21 | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 711 | 1346 | 12576 | 47181 | 4 | 1 | 746 | -
NHKT2A | NH | KT2A | EDP011903 | 0 | NHKT2A | DAIHEN | 2020-04-07 | 2020-05-15 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 16 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1049 | 1878 | 13085 | 65064 | 3 | 4 | 1098 | 1091 | 1098 | 1098 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NH | KT2A | NHKT2A | DAIHEN | EDP011903 | 2020-04-07 | 2020-05-15 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 16 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1049 | 1878 | 13085 | 65064 | 3 | 4 | 1098
NHKT2A | NH | KT2A | EDP011903 | 0 | NHKT2A | DAIHEN | 2021-02-12 | 2021-05-24 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 19 | 46 | 5 | 2 | 5 | 0 | 945 | 3843 | 13311 | 52557 | 12 | 6 | 1021 | 1003 | 1021 | 1021 | 1 | raw_available | 18 |  |  | NH | KT2A | NHKT2A | DAIHEN | EDP011903 | 2021-02-12 | 2021-05-24 | 2012 | 50 | 115/22 | 48 | 19 | 46 | 5 | 2 | 5 | 0 | 945 | 3843 | 13311 | 52557 | 12 | 6 | 1021
NHKT2A | NH | KT2A | EDP011903 | 0 | NHKT2A | DAIHEN | 2022-01-18 | 2022-02-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 42 | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 605 | 2138 | 13207 | 61135 | 8 | 3 | 649 | 638 | 649 | 649 | 1 | raw_available | 11 |  |  | NH | KT2A | NHKT2A | DAIHEN | EDP011903 | 2022-01-18 | 2022-02-07 | 2012 | 50 | 115/22 | 42 | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 605 | 2138 | 13207 | 61135 | 8 | 3 | 649
NHKT2A | NH | KT2A | EDP011903 | 0 | NHKT2A | DAIHEN | 2023-01-18 | 2023-02-04 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 10 | 30 | 7 | 1 | 12 | 0 | 966 | 2327 | 12744 | 66861 | 5 | 3 | 1024 | 1016 | 1024 | 1024 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NH | KT2A | NHKT2A | DAIHEN | EDP011903 | 2023-01-18 | 2023-02-04 | 2012 | 50 | 115/22 | 47 | 10 | 30 | 7 | 1 | 12 | 0 | 966 | 2327 | 12744 | 66861 | 5 | 3 | 1024
NHKT2A | NH | KT2A | EDP011903 | 0 | NHKT2A | DAIHEN | 2024-01-17 | 2024-02-11 | 2012 | 50 | 115/22 | 41 | 13 | 33 | 4 | 2 | 13 | 0 | 873 | 2107 | 16814 | 63924 | 4 | 6 | 935 | 925 | 935 | 935 | 1 | raw_available | 10 |  |  | NH | KT2A | NHKT2A | DAIHEN | EDP011903 | 2024-01-17 | 2024-02-11 | 2012 | 50 | 115/22 | 41 | 13 | 33 | 4 | 2 | 13 | 0 | 873 | 2107 | 16814 | 63924 | 4 | 6 | 935
NKKT1A | NK | KT1A | 56041 | 0 | NKKT1A | ABB | 2019-02-07 | 2019-05-12 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 27 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1422 | 19733 | 55538 | 1 | 0 | 522 | 521 | 522 | 522 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NK | KT1A | NKKT1A | ABB | 56041 | 2019-02-07 | 2019-05-12 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 27 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1422 | 19733 | 55538 | 1 | 0 | 522 | -
NKKT1A | NK | KT1A | 56041 | 0 | NKKT1A | ABB | 2020-04-08 | 2020-05-17 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 17 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 869 | 2129 | 20816 | 58274 | 0 | 0 | 885 | 885 | 885 | 885 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NK | KT1A | NKKT1A | ABB | 56041 | 2020-04-08 | 2020-05-17 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 17 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 869 | 2129 | 20816 | 58274 | 0 | 0 | 885
NKKT1A | NK | KT1A | 56041 | 0 | NKKT1A | ABB | 2021-02-08 | 2021-05-25 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 42 | 14 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1419 | 4740 | 23004 | 63186 | 0 | 0 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NK | KT1A | NKKT1A | ABB | 56041 | 2021-02-08 | 2021-05-25 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 42 | 14 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1419 | 4740 | 23004 | 63186 | 0 | 0 | 1444
NKKT1A | NK | KT1A | 56041 | 0 | NKKT1A | ABB | 2022-01-21 | 2022-02-06 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 42 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 650 | 3142 | 18814 | 73476 | 8 | 1 | 671 | 662 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 9 |  |  | NK | KT1A | NKKT1A | ABB | 56041 | 2022-01-21 | 2022-02-06 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 42 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 650 | 3142 | 18814 | 73476 | 8 | 1 | 671
NKKT1A | NK | KT1A | 56041 | 0 | NKKT1A | ABB | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 32 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 528 | 2834 | 17614 | 65712 | 9 | 0 | 551 | 542 | 551 | 551 | 1 | raw_available | 9 |  |  | NK | KT1A | NKKT1A | ABB | 56041 | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 32 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 528 | 2834 | 17614 | 65712 | 9 | 0 | 551
NKKT1A | NK | KT1A | 56041 | 0 | NKKT1A | ABB | 2024-01-18 | 2024-02-11 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 38 | 9 | 13 | 5 | 1 | 17 | 0 | 723 | 2574 | 28549 | 72653 | 2 | 1 | 762 | 759 | 762 | 762 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NK | KT1A | NKKT1A | ABB | 56041 | 2024-01-18 | 2024-02-11 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 38 | 9 | 13 | 5 | 1 | 17 | 0 | 723 | 2574 | 28549 | 72653 | 2 | 1 | 762
NKKT2A | NK | KT2A | 56042 | 0 | NKKT2A | ABB | 2019-02-07 | 2019-05-10 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 46 | 24 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 253 | 1358 | 17907 | 43339 | 1 | 0 | 263 | 262 | 263 | 263 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NK | KT2A | NKKT2A | ABB | 56042 | 2019-02-07 | 2019-05-10 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 46 | 24 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 253 | 1358 | 17907 | 43339 | 1 | 0 | 263 | -
NKKT2A | NK | KT2A | 56042 | 0 | NKKT2A | ABB | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 11 | 75 | 75 | 311 | 38 | 0 | 106 | 2732 | 10685 | 41041 | 25 | 173 | 803 | 605 | 803 | 803 | 1 | raw_available | 198 |  |  | NK | KT2A | NKKT2A | ABB | 56042 | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 11 | 75 | 75 | 311 | 38 | 0 | 106 | 2732 | 10685 | 41041 | 25 | 173 | 803
NKKT2A | NK | KT2A | 56042 | 0 | NKKT2A | ABB | 2021-02-08 | 2021-06-14 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 46 | 6 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 259 | 1712 | 7400 | 46280 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292 | 292 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NK | KT2A | NKKT2A | ABB | 56042 | 2021-02-08 | 2021-06-14 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 46 | 6 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 259 | 1712 | 7400 | 46280 | 0 | 0 | 292
NKKT2A | NK | KT2A | 56042 | 0 | NKKT2A | ABB | 2022-01-21 | 2022-02-06 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 421 | 2519 | 24672 | 78647 | 11 | 0 | 443 | 432 | 443 | 443 | 1 | raw_available | 11 |  |  | NK | KT2A | NKKT2A | ABB | 56042 | 2022-01-21 | 2022-02-06 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 421 | 2519 | 24672 | 78647 | 11 | 0 | 443
NKKT2A | NK | KT2A | 56042 | 0 | NKKT2A | ABB | 2023-01-09 | 2023-02-03 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 36 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 319 | 2250 | 22263 | 67614 | 10 | 1 | 344 | 333 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 11 |  |  | NK | KT2A | NKKT2A | ABB | 56042 | 2023-01-09 | 2023-02-03 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 36 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 319 | 2250 | 22263 | 67614 | 10 | 1 | 344
NKKT2A | NK | KT2A | 56042 | 0 | NKKT2A | ABB | 2024-01-18 | 2024-02-11 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 41 | 9 | 9 | 3 | 1 | 19 | 0 | 578 | 1650 | 31948 | 73698 | 1 | 0 | 611 | 610 | 611 | 611 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NK | KT2A | NKKT2A | ABB | 56042 | 2024-01-18 | 2024-02-11 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 41 | 9 | 9 | 3 | 1 | 19 | 0 | 578 | 1650 | 31948 | 73698 | 1 | 0 | 611
NNKT1A | NN | KT1A | AG69095T421 | 0 | NNKT1A | FUJI | 2019-02-09 | 2019-05-10 | 1997 | 25 | 115/22 | 52 | 18 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75 | 634 | 7064 | 24955 | 0 | 10 | 120 | 110 | 120 | 120 | 1 | raw_available | 10 |  |  | NN | KT1A | NNKT1A | FUJI | AG69095T421 | 2019-02-09 | 2019-05-10 | 1997 | 25 | 115/22 | 52 | 18 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75 | 634 | 7064 | 24955 | 0 | 10 | 120 | -
NNKT1A | NN | KT1A | AG69095T421 | 0 | NNKT1A | FUJI | 2020-03-13 | 2020-05-15 | 1997 | 25 | 115/22 | 51 | 16 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 40 | 544 | 11972 | 39594 | 0 | 9 | 82 | 73 | 82 | 82 | 1 | raw_available | 9 | research |  | NN | KT1A | NNKT1A | FUJI | AG69095T421 | 2020-03-13 | 2020-05-15 | 1997 | 25 | 115/22 |  | 16 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 40 | 544 | 11972 | 39594 | 0 | 9 | 82 | research
NNKT1A | NN | KT1A | AG69095T421 | 0 | NNKT1A | FUJI | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 1997 | 25 | 115/22 | 55 | 20 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 565 | 9591 | 23947 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NN | KT1A | NNKT1A | FUJI | AG69095T421 | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 1997 | 25 | 115/22 | 55 | 20 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 565 | 9591 | 23947 | 0 | 0 | 100
NNKT1A | NN | KT1A | AG69095T421 | 0 | NNKT1A | FUJI | 2021-02-10 | 2021-05-27 | 1997 | 25 | 115/22 | 53 | 22 | 19 | 12 | 22 | 2 | 0 | 137 | 1410 | 12582 | 45313 | 0 | 13 | 205 | 192 | 205 | 205 | 1 | raw_available | 13 |  |  | NN | KT1A | NNKT1A | FUJI | AG69095T421 | 2021-02-10 | 2021-05-27 | 1997 | 25 | 115/22 | 53 | 22 | 19 | 12 | 22 | 2 | 0 | 137 | 1410 | 12582 | 45313 | 0 | 13 | 205
NNKT1A | NN | KT1A | AG69095T421 | 0 | NNKT1A | FUJI | 2022-01-23 | 2022-02-05 | 1997 | 25 | 115/22 | 48 | 11 | 15 | 10 | 20 | 1 | 0 | 51 | 731 | 4631 | 28647 | 0 | 15 | 112 | 97 | 112 | 112 | 1 | raw_available | 15 |  |  | NN | KT1A | NNKT1A | FUJI | AG69095T421 | 2022-01-23 | 2022-02-05 | 1997 | 25 | 115/22 | 48 | 11 | 15 | 10 | 20 | 1 | 0 | 51 | 731 | 4631 | 28647 | 0 | 15 | 112
NNKT1A | NN | KT1A | AG69095T421 | 0 | NNKT1A | FUJI | 2023-01-21 | 2023-02-02 | 1997 | 25 | 115/22 | 50 | 18 | 10 | 13 | 29 | 1 | 0 | 80 | 796 | 5778 | 27129 | 0 | 16 | 149 | 133 | 149 | 149 | 1 | raw_available | 16 |  |  | NN | KT1A | NNKT1A | FUJI | AG69095T421 | 2023-01-21 | 2023-02-02 | 1997 | 25 | 115/22 | 50 | 18 | 10 | 13 | 29 | 1 | 0 | 80 | 796 | 5778 | 27129 | 0 | 16 | 149
NNKT1A | NN | KT1A | AG69095T421 | 0 | NNKT1A | FUJI | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 1997 | 25 | 115/22 | 48 | 7 | 15 | 14 | 27 | 13 | 0 | 85 | 795 | 4740 | 9510 | 13 | 8 | 175 | 154 | 175 | 175 | 1 | raw_available | 21 |  |  | NN | KT1A | NNKT1A | FUJI | AG69095T421 | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 1997 | 25 | 115/22 | 48 | 7 | 15 | 14 | 27 | 13 | 0 | 85 | 795 | 4740 | 9510 | 13 | 8 | 175
NNKT2A | NN | KT2A | AG69095T434 | 0 | NNKT2A | FUJI | 2019-02-09 | 2019-05-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 26 | 35 | 25 | 67 | 4 | 0 | 76 | 829 | 10123 | 32638 | 0 | 18 | 225 | 207 | 225 | 225 | 1 | raw_available | 18 |  |  | NN | KT2A | NNKT2A | FUJI | AG69095T434 | 2019-02-09 | 2019-05-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 26 | 35 | 25 | 67 | 4 | 0 | 76 | 829 | 10123 | 32638 | 0 | 18 | 225 | -
NNKT2A | NN | KT2A | AG69095T434 | 0 | NNKT2A | FUJI | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 34 | 24 | 27 | 64 | 6 | 0 | 78 | 887 | 10458 | 26705 | 0 | 23 | 222 | 199 | 222 | 222 | 1 | raw_available | 23 |  |  | NN | KT2A | NNKT2A | FUJI | AG69095T434 | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 34 | 24 | 27 | 64 | 6 | 0 | 78 | 887 | 10458 | 26705 | 0 | 23 | 222
NNKT2A | NN | KT2A | AG69095T434 | 0 | NNKT2A | FUJI | 2021-02-10 | 2021-05-24 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 28 | 30 | 38 | 94 | 6 | 0 | 150 | 1955 | 10144 | 44244 | 0 | 41 | 359 | 318 | 359 | 359 | 1 | raw_available | 41 |  |  | NN | KT2A | NNKT2A | FUJI | AG69095T434 | 2021-02-10 | 2021-05-24 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 28 | 30 | 38 | 94 | 6 | 0 | 150 | 1955 | 10144 | 44244 | 0 | 41 | 359
NNKT2A | NN | KT2A | AG69095T434 | 0 | NNKT2A | FUJI | 2022-01-23 | 2022-02-06 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 16 | 53 | 18 | 115 | 7 | 0 | 186 | 2151 | 4334 | 31797 | 0 | 66 | 445 | 379 | 445 | 445 | 1 | raw_available | 66 |  |  | NN | KT2A | NNKT2A | FUJI | AG69095T434 | 2022-01-23 | 2022-02-06 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 16 | 53 | 18 | 115 | 7 | 0 | 186 | 2151 | 4334 | 31797 | 0 | 66 | 445
NNKT2A | NN | KT2A | AG69095T434 | 0 | NNKT2A | FUJI | 2023-01-21 | 2023-02-03 | 1998 | 25 | 115/22 | 49 | 15 | 25 | 36 | 93 | 4 | 0 | 111 | 1641 | 2971 | 32305 | 29 | 46 | 344 | 269 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 75 |  |  | NN | KT2A | NNKT2A | FUJI | AG69095T434 | 2023-01-21 | 2023-02-03 | 1998 | 25 | 115/22 | 49 | 15 | 25 | 36 | 93 | 4 | 0 | 111 | 1641 | 2971 | 32305 | 29 | 46 | 344
NNKT2A | NN | KT2A | AG69095T434 | 0 | NNKT2A | FUJI | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 47 | 17 | 34 | 66 | 164 | 12 | 0 | 118 | 1902 | 5690 | 26820 | 91 | 88 | 573 | 394 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 179 |  |  | NN | KT2A | NNKT2A | FUJI | AG69095T434 | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 47 | 17 | 34 | 66 | 164 | 12 | 0 | 118 | 1902 | 5690 | 26820 | 91 | 88 | 573
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2019-02-09 | 2019-05-12 | 2012 | 200 | 230/22 | 63 | 25 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 272 | 2034 | 10720 | 49705 | 0 | 1 | 286 | 285 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2019-02-09 | 2019-05-12 | 2012 | 200 | 230/22 | 63 | 25 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 272 | 2034 | 10720 | 49705 | 0 | 1 | 286 | -
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2012 | 200 | 230/22 | 57 | 13 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 365 | 1864 | 5295 | 40678 | 0 | 2 | 386 | 384 | 386 | 386 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2012 | 200 | 230/22 | 57 | 13 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 365 | 1864 | 5295 | 40678 | 0 | 2 | 386 | -
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 2012 | 200 | 230/22 | 61 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2109 | 7478 | 35102 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 2012 | 200 | 230/22 | 61 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2109 | 7478 | 35102 | 0 | 0 | 244
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2020-07-05 | 2020-08-15 | 2012 | 200 | 230/22 | 57 | 23 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1098 | 17920 | 63910 | 191 | 1 | 258 | 66 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 192 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2020-07-05 | 2020-08-15 | 2012 | 200 | 230/22 | 57 | 23 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1098 | 17920 | 63910 | 191 | 1 | 258
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2021-02-10 | 2021-05-24 | 2012 | 200 | 230/22 | 56 | 17 | 23 | 27 | 5 | 0 | 0 | 182 | 3893 | 10831 | 61932 | 0 | 5 | 242 | 237 | 242 | 242 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2021-02-10 | 2021-05-24 | 2012 | 200 | 230/22 | 56 | 17 | 23 | 27 | 5 | 0 | 0 | 182 | 3893 | 10831 | 61932 | 0 | 5 | 242
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2022-01-23 | 2022-02-05 | 2012 | 200 | 230/22 | 40 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 222 | 2805 | 5314 | 42527 | 0 | 2 | 236 | 234 | 236 | 236 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2022-01-23 | 2022-02-05 | 2012 | 200 | 230/22 | 40 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 222 | 2805 | 5314 | 42527 | 0 | 2 | 236
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2022-07-28 | 2022-08-21 | 2012 | 200 | 230/22 | 58 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 294 | 2993 | 5040 | 52114 | 0 | 2 | 312 | 310 | 312 | 312 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2022-07-28 | 2022-08-21 | 2012 | 200 | 230/22 | 58 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 294 | 2993 | 5040 | 52114 | 0 | 2 | 312
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2023-01-21 | 2023-02-04 | 2012 | 200 | 230/22 | 48 | 7 | 2 | 25 | 4 | 4 | 0 | 251 | 2765 | 3105 | 43562 | 2 | 2 | 290 | 286 | 290 | 290 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2023-01-21 | 2023-02-04 | 2012 | 200 | 230/22 | 48 | 7 | 2 | 25 | 4 | 4 | 0 | 251 | 2765 | 3105 | 43562 | 2 | 2 | 290
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2023-07-13 | 2023-08-04 | 2012 | 200 | 230/22 | 62 | 12 | 1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 258 | 2824 | 8914 | 36137 | 1 | 2 | 289 | 286 | 289 | 289 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2023-07-13 | 2023-08-04 | 2012 | 200 | 230/22 | 62 | 12 | 1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 258 | 2824 | 8914 | 36137 | 1 | 2 | 289
NNKT4A | NN | KT4A | 9711290102 | 0 | NNKT4A | MITSUBISHI | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 2012 | 200 | 230/22 | 49 | 8 | 5 | 27 | 13 | 37 | 0 | 278 | 2969 | 5240 | 36160 | 3 | 2 | 365 | 360 | 365 | 365 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NN | KT4A | NNKT4A | MITSUBISHI | 9711290102 | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 2012 | 200 | 230/22 | 49 | 8 | 5 | 27 | 13 | 37 | 0 | 278 | 2969 | 5240 | 36160 | 3 | 2 | 365
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2019-02-10 | 2019-05-12 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 42 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 193 | 857 | 9938 | 26318 | 0 | 0 | 217 | 217 | 217 | 217 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2019-02-10 | 2019-05-12 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 42 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 193 | 857 | 9938 | 26318 | 0 | 0 | 217 | -
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 49 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 997 | 11366 | 47034 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1 | raw_available | 0 | ย้ายมาจาก SO2-KT1A |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 49 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 997 | 11366 | 47034 | 0 | 0 | 213 | ย้ายมาจาก SO2-KT1A
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2020-07-05 | 2020-08-15 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 45 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1060 | 20470 | 147810 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2020-07-05 | 2020-08-15 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 45 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1060 | 20470 | 147810 | 0 | 0 | 109
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2021-02-10 | 2021-05-24 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 48 | 26 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 459 | 2287 | 13485 | 51229 | 1 | 2 | 498 | 495 | 498 | 498 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2021-02-10 | 2021-05-24 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 48 | 26 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 459 | 2287 | 13485 | 51229 | 1 | 2 | 498
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2021-09-04 | 2021-11-06 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 45 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1475 | 9555 | 47333 | 0 | 0 | 558 | 558 | 558 | 558 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2021-09-04 | 2021-11-06 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 45 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1475 | 9555 | 47333 | 0 | 0 | 558
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2022-01-23 | 2022-02-07 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1097 | 12301 | 59672 | 0 | 1 | 196 | 195 | 196 | 196 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2022-01-23 | 2022-02-07 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1097 | 12301 | 59672 | 0 | 1 | 196
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2022-07-28 | 2022-08-19 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 46 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 742 | 1618 | 2503 | 59641 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2022-07-28 | 2022-08-19 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 46 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 742 | 1618 | 2503 | 59641 | 0 | 0 | 750
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2023-01-21 | 2023-02-02 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 695 | 1830 | 9082 | 52147 | 0 | 1 | 704 | 703 | 704 | 704 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2023-01-21 | 2023-02-02 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 695 | 1830 | 9082 | 52147 | 0 | 1 | 704
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2023-07-13 | 2023-08-04 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 51 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 718 | 1904 | 10395 | 40662 | 0 | 3 | 728 | 725 | 728 | 728 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2023-07-13 | 2023-08-04 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 51 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 718 | 1904 | 10395 | 40662 | 0 | 3 | 728
NNKT5A | NN | KT5A | 5BK014201 | 0 | NNKT5A | DAIHEN | 2024-01-20 | 2024-02-11 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 42 | 15 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 761 | 1903 | 39430 | 45350 | 3 | 1 | 780 | 776 | 780 | 780 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NN | KT5A | NNKT5A | DAIHEN | 5BK014201 | 2024-01-20 | 2024-02-11 | 2010 | 200 | 230/121/22 | 42 | 15 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 761 | 1903 | 39430 | 45350 | 3 | 1 | 780
NP-PKT1A | NP-P | KT1A | 5A0493001 | 0 | NP-PKT1A | OSAKA | 2019-07-20 | 2019-08-19 | 1985 | 10 | 115/22 | 41 | 19 | 34 | 31 | 47 | 16 | 12 | 175 | 1942 | 5289 | 31713 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315 | 315 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NP-P | KT1A | NP-PKT1A | OSAKA | 5A0493001 | 2019-07-20 | 2019-08-19 | 1985 | 10 | 115/22 | 41 | 19 | 34 | 31 | 47 | 16 | 12 | 175 | 1942 | 5289 | 31713 | 0 | 0 | 315 | -
NP-PKT1A | NP-P | KT1A | 5A0493001 | 0 | NP-PKT1A | OSAKA | 2020-02-24 | 2020-03-29 | 1985 | 10 | 115/22 | 29 | 21 | 72 | 52 | 63 | 10 | 3 | 138 | 1005 | 6805 | 35716 | 17 | 38 | 393 | 338 | 393 | 393 | 1 | raw_available | 55 |  |  | NP-P | KT1A | NP-PKT1A | OSAKA | 5A0493001 | 2020-02-24 | 2020-03-29 | 1985 | 10 | 115/22 | 29 | 21 | 72 | 52 | 63 | 10 | 3 | 138 | 1005 | 6805 | 35716 | 17 | 38 | 393
NP-PKT1A | NP-P | KT1A | 5A0493001 | 0 | NP-PKT1A | OSAKA | 2020-06-27 | 2020-08-04 | 1985 | 10 | 115/22 | 41 | 29 | 29 | 30 | 42 | 14 | 2 | 162 | 1835 | 3903 | 41565 | 6 | 19 | 304 | 279 | 304 | 304 | 1 | raw_available | 25 |  |  | NP-P | KT1A | NP-PKT1A | OSAKA | 5A0493001 | 2020-06-27 | 2020-08-04 | 1985 | 10 | 115/22 | 41 | 29 | 29 | 30 | 42 | 14 | 2 | 162 | 1835 | 3903 | 41565 | 6 | 19 | 304
NP-PKT1A | NP-P | KT1A | 5A0493001 | 0 | NP-PKT1A | OSAKA | 2021-02-22 | 2021-05-21 | 1985 | 10 | 115/22 | 39 | 29 | 30 | 38 | 53 | 17 | 2 | 116 | 719 | 7434 | 44723 | 6 | 23 | 285 | 256 | 285 | 285 | 1 | raw_available | 29 |  |  | NP-P | KT1A | NP-PKT1A | OSAKA | 5A0493001 | 2021-02-22 | 2021-05-21 | 1985 | 10 | 115/22 | 39 | 29 | 30 | 38 | 53 | 17 | 2 | 116 | 719 | 7434 | 44723 | 6 | 23 | 285
NP-PKT1A | NP-P | KT1A | 5A0493001 | 0 | NP-PKT1A | OSAKA | 2022-01-31 | 2022-02-18 | 1985 | 10 | 115/22 | 38 | 13 | 23 | 28 | 42 | 6 | 0 | 112 | 1867 | 5294 | 37268 | 0 | 26 | 237 | 211 | 237 | 237 | 1 | raw_available | 26 |  |  | NP-P | KT1A | NP-PKT1A | OSAKA | 5A0493001 | 2022-01-31 | 2022-02-18 | 1985 | 10 | 115/22 | 38 | 13 | 23 | 28 | 42 | 6 | 0 | 112 | 1867 | 5294 | 37268 | 0 | 26 | 237
NP-PKT1A | NP-P | KT1A | 5A0493001 | 0 | NP-PKT1A | OSAKA | 2023-01-29 | 2023-02-18 | 1985 | 10 | 115/22 | 0 | 15 | 15 | 0 | 66 | 19 | 0 | 241 | 2405 | 6600 | 39008 | 8 | 36 | 385 | 341 | 385 | 385 | 1 | raw_available | 44 |  |  | NP-P | KT1A | NP-PKT1A | OSAKA | 5A0493001 | 2023-01-29 | 2023-02-18 | 1985 | 10 | 115/22 | 0 | 15 | 15 | 0 | 66 | 19 | 0 | 241 | 2405 | 6600 | 39008 | 8 | 36 | 385
NP-PKT1A | NP-P | KT1A | 5A0493001 | 0 | NP-PKT1A | OSAKA | 2024-01-28 | 2024-03-09 | 1985 | 10 | 115/22 | 0 | 19 | 10 | 44 | 20 | 8 | 0 | 176 | 1654 | 14411 | 36584 | 16 | 2 | 276 | 258 | 276 | 276 | 1 | raw_available | 18 |  |  | NP-P | KT1A | NP-PKT1A | OSAKA | 5A0493001 | 2024-01-28 | 2024-03-09 | 1985 | 10 | 115/22 | 0 | 19 | 10 | 44 | 20 | 8 | 0 | 176 | 1654 | 14411 | 36584 | 16 | 2 | 276
NP-PKT1A | NP-P | KT1A | 5A0493001 | 0 | NP-PKT1A | OSAKA | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 1985 | 10 | 115/22 | 32 | 12 | 56 | 54 | 82 | 33 | 17 | 272 | 2419 | 2870 | 20145 | 10 | 24 | 548 | 514 | 548 | 548 | 1 | raw_available | 34 |  |  | NP-P | KT1A | NP-PKT1A | OSAKA | 5A0493001 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 1985 | 10 | 115/22 | 32 | 12 | 56 | 54 | 82 | 33 | 17 | 272 | 2419 | 2870 | 20145 | 10 | 24 | 548
NP-PKT2A | NP-P | KT2A | 3A429001 | 0 | NP-PKT2A | OSAKA | 2019-07-20 | 2019-08-19 | 1982 | 13 | 69/11/22 | 45 | 22 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 1089 | 6011 | 23641 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NP-P | KT2A | NP-PKT2A | OSAKA | 3A429001 | 2019-07-20 | 2019-08-19 | 1982 | 13 | 69/11/22 | 45 | 22 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 1089 | 6011 | 23641 | 0 | 0 | 97 | -
NP-PKT2A | NP-P | KT2A | 3A429001 | 0 | NP-PKT2A | OSAKA | 2020-02-24 | 2020-03-29 | 1982 | 13 | 69/11/22 | 30 | 11 | 44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 73 | 734 | 3950 | 23285 | 0 | 4 | 139 | 135 | 139 | 139 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NP-P | KT2A | NP-PKT2A | OSAKA | 3A429001 | 2020-02-24 | 2020-03-29 | 1982 | 13 | 69/11/22 | 30 | 11 | 44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 73 | 734 | 3950 | 23285 | 0 | 4 | 139
NP-PKT2A | NP-P | KT2A | 3A429001 | 0 | NP-PKT2A | OSAKA | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 1982 | 13 | 69/11/22 | 40 | 30 | 7 | 15 | 56 | 3 | 0 | 78 | 1225 | 10129 | 45446 | 0 | 41 | 200 | 159 | 200 | 200 | 1 | raw_available | 41 |  |  | NP-P | KT2A | NP-PKT2A | OSAKA | 3A429001 | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 1982 | 13 | 69/11/22 | 40 | 30 | 7 | 15 | 56 | 3 | 0 | 78 | 1225 | 10129 | 45446 | 0 | 41 | 200
NP-PKT2A | NP-P | KT2A | 3A429001 | 0 | NP-PKT2A | OSAKA | 2021-02-22 | 2021-05-21 | 1982 | 13 | 69/11/22 | 42 | 30 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 75 | 1191 | 10536 | 24206 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NP-P | KT2A | NP-PKT2A | OSAKA | 3A429001 | 2021-02-22 | 2021-05-21 | 1982 | 13 | 69/11/22 | 42 | 30 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 75 | 1191 | 10536 | 24206 | 0 | 0 | 137
NPO1KT1A | NPO1 | KT1A | AN69051T11 | 0 | NPO1KT1A | FUJI | 2020-05-03 | 2020-06-01 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 18 | 28 | 39 | 87 | 1 | 0 | 55 | 425 | 5442 | 31004 | 8 | 52 | 270 | 210 | 270 | 270 | 1 | raw_available | 60 |  |  | NPO1 | KT1A | NPO1KT1A | FUJI | AN69051T11 | 2020-05-03 | 2020-06-01 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 18 | 28 | 39 | 87 | 1 | 0 | 55 | 425 | 5442 | 31004 | 8 | 52 | 270
NPO1KT1A | NPO1 | KT1A | AN69051T11 | 0 | NPO1KT1A | FUJI | 2020-10-04 | 2020-10-27 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 21 | 3 | 13 | 58 | 2 | 0 | 81 | 684 | 5109 | 30960 | 0 | 30 | 187 | 157 | 187 | 187 | 1 | raw_available | 30 | research |  | NPO1 | KT1A | NPO1KT1A | FUJI | AN69051T11 | 2020-10-04 | 2020-10-27 | 1998 | 25 | 115/22 |  | 21 | 3 | 13 | 58 | 2 | 0 | 81 | 684 | 5109 | 30960 | 0 | 30 | 187 | research
NPO1KT1A | NPO1 | KT1A | AN69051T11 | 0 | NPO1KT1A | FUJI | 2021-01-22 | 2021-04-24 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 17 | 36 | 17 | 54 | 2 | 0 | 76 | 691 | 5374 | 31563 | 3 | 39 | 227 | 185 | 227 | 227 | 1 | raw_available | 42 |  |  | NPO1 | KT1A | NPO1KT1A | FUJI | AN69051T11 | 2021-01-22 | 2021-04-24 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 17 | 36 | 17 | 54 | 2 | 0 | 76 | 691 | 5374 | 31563 | 3 | 39 | 227
NPO1KT1A | NPO1 | KT1A | AN69051T11 | 0 | NPO1KT1A | FUJI | 2022-01-28 | 2022-02-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 18 | 14 | 15 | 44 | 0 | 0 | 70 | 632 | 6074 | 33992 | 0 | 29 | 172 | 143 | 172 | 172 | 1 | raw_available | 29 |  |  | NPO1 | KT1A | NPO1KT1A | FUJI | AN69051T11 | 2022-01-28 | 2022-02-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 18 | 14 | 15 | 44 | 0 | 0 | 70 | 632 | 6074 | 33992 | 0 | 29 | 172
NPO1KT1A | NPO1 | KT1A | AN69051T11 | 0 | NPO1KT1A | FUJI | 2023-01-26 | 2023-02-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 8 | 17 | 30 | 81 | 3 | 0 | 80 | 855 | 10392 | 38063 | 0 | 41 | 252 | 211 | 252 | 252 | 1 | raw_available | 41 |  |  | NPO1 | KT1A | NPO1KT1A | FUJI | AN69051T11 | 2023-01-26 | 2023-02-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 8 | 17 | 30 | 81 | 3 | 0 | 80 | 855 | 10392 | 38063 | 0 | 41 | 252
NPO1KT1A | NPO1 | KT1A | AN69051T11 | 0 | NPO1KT1A | FUJI | 2024-01-25 | 2024-03-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 20 | 6 | 22 | 71 | 3 | 0 | 89 | 1114 | 12098 | 34906 | 0 | 51 | 242 | 191 | 242 | 242 | 1 | raw_available | 51 |  |  | NPO1 | KT1A | NPO1KT1A | FUJI | AN69051T11 | 2024-01-25 | 2024-03-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 20 | 6 | 22 | 71 | 3 | 0 | 89 | 1114 | 12098 | 34906 | 0 | 51 | 242
NPO1KT2A | NPO1 | KT2A | AN69051T12 | 0 | NPO1KT2A | FUJI | 2020-05-03 | 2020-06-01 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 18 | 20 | 74 | 246 | 3 | 0 | 81 | 1100 | 19012 | 48114 | 15 | 155 | 594 | 424 | 594 | 594 | 1 | raw_available | 170 |  |  | NPO1 | KT2A | NPO1KT2A | FUJI | AN69051T12 | 2020-05-03 | 2020-06-01 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 18 | 20 | 74 | 246 | 3 | 0 | 81 | 1100 | 19012 | 48114 | 15 | 155 | 594
NPO1KT2A | NPO1 | KT2A | AN69051T12 | 0 | NPO1KT2A | FUJI | 2020-10-04 | 2020-10-27 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 15 | 6 | 37 | 167 | 5 | 0 | 97 | 1009 | 5910 | 53923 | 0 | 83 | 395 | 312 | 395 | 395 | 1 | raw_available | 83 | research |  | NPO1 | KT2A | NPO1KT2A | FUJI | AN69051T12 | 2020-10-04 | 2020-10-27 | 1998 | 25 | 115/22 |  | 15 | 6 | 37 | 167 | 5 | 0 | 97 | 1009 | 5910 | 53923 | 0 | 83 | 395 | research
NPO1KT2A | NPO1 | KT2A | AN69051T12 | 0 | NPO1KT2A | FUJI | 2021-01-22 | 2021-04-23 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 29 | 37 | 35 | 129 | 4 | 0 | 102 | 1098 | 6444 | 57611 | 2 | 107 | 416 | 307 | 416 | 416 | 1 | raw_available | 109 |  |  | NPO1 | KT2A | NPO1KT2A | FUJI | AN69051T12 | 2021-01-22 | 2021-04-23 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 29 | 37 | 35 | 129 | 4 | 0 | 102 | 1098 | 6444 | 57611 | 2 | 107 | 416
NPO1KT2A | NPO1 | KT2A | AN69051T12 | 0 | NPO1KT2A | FUJI | 2022-01-28 | 2022-02-20 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 14 | 20 | 37 | 129 | 2 | 0 | 90 | 918 | 4902 | 68604 | 1 | 90 | 369 | 278 | 369 | 369 | 1 | raw_available | 91 |  |  | NPO1 | KT2A | NPO1KT2A | FUJI | AN69051T12 | 2022-01-28 | 2022-02-20 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 14 | 20 | 37 | 129 | 2 | 0 | 90 | 918 | 4902 | 68604 | 1 | 90 | 369
NPO1KT2A | NPO1 | KT2A | AN69051T12 | 0 | NPO1KT2A | FUJI | 2023-01-26 | 2023-02-13 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 8 | 36 | 49 | 161 | 3 | 0 | 78 | 912 | 5760 | 63230 | 17 | 109 | 453 | 327 | 453 | 453 | 1 | raw_available | 126 |  |  | NPO1 | KT2A | NPO1KT2A | FUJI | AN69051T12 | 2023-01-26 | 2023-02-13 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 8 | 36 | 49 | 161 | 3 | 0 | 78 | 912 | 5760 | 63230 | 17 | 109 | 453
NPO1KT2A | NPO1 | KT2A | AN69051T12 | 0 | NPO1KT2A | FUJI | 2024-01-25 | 2024-03-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 15 | 7 | 42 | 190 | 5 | 0 | 80 | 1007 | 8253 | 43365 | 47 | 154 | 525 | 324 | 525 | 525 | 1 | raw_available | 201 |  |  | NPO1 | KT2A | NPO1KT2A | FUJI | AN69051T12 | 2024-01-25 | 2024-03-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 15 | 7 | 42 | 190 | 5 | 0 | 80 | 1007 | 8253 | 43365 | 47 | 154 | 525
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2019-03-21 | 2019-04-21 | 2004 | 200 | 230/115 | 62 | 17 | 53 | 42 | 162 | 6 | 0 | 107 | 1777 | 5069 | 46663 | 0 | 137 | 507 | 370 | 507 | 507 | 1 | raw_available | 137 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2019-03-21 | 2019-04-21 | 2004 | 200 | 230/115 | 62 | 17 | 53 | 42 | 162 | 6 | 0 | 107 | 1777 | 5069 | 46663 | 0 | 137 | 507 | -
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2020-03-20 | 2020-05-26 | 2004 | 200 | 230/115 | 43 | 21 | 39 | 42 | 121 | 0 | 0 | 89 | 1711 | 7568 | 41047 | 0 | 61 | 352 | 291 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 61 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2020-03-20 | 2020-05-26 | 2004 | 200 | 230/115 | 43 | 21 | 39 | 42 | 121 | 0 | 0 | 89 | 1711 | 7568 | 41047 | 0 | 61 | 352
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2020-07-13 | 2020-08-22 | 2004 | 200 | 230/115 | 49 | 15 | 34 | 35 | 98 | 2 | 0 | 70 | 1689 | 11758 | 53513 | 0 | 70 | 309 | 239 | 309 | 309 | 1 | raw_available | 70 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2020-07-13 | 2020-08-22 | 2004 | 200 | 230/115 | 49 | 15 | 34 | 35 | 98 | 2 | 0 | 70 | 1689 | 11758 | 53513 | 0 | 70 | 309
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2021-01-08 | 2021-02-05 | 2004 | 200 | 230/115 | 43 | 11 | 48 | 43 | 127 | 0 | 0 | 63 | 2262 | 5401 | 56824 | 0 | 89 | 370 | 281 | 370 | 370 | 1 | raw_available | 89 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2021-01-08 | 2021-02-05 | 2004 | 200 | 230/115 | 43 | 11 | 48 | 43 | 127 | 0 | 0 | 63 | 2262 | 5401 | 56824 | 0 | 89 | 370
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 2004 | 200 | 230/115 | 69 | 7 | 65 | 44 | 163 | 0 | 0 | 114 | 3402 | 3435 | 40215 | 0 | 69 | 455 | 386 | 455 | 455 | 1 | raw_available | 69 | จ่ายโหลดเกิน 100% |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 2004 | 200 | 230/115 | 69 | 7 | 65 | 44 | 163 | 0 | 0 | 114 | 3402 | 3435 | 40215 | 0 | 69 | 455 | จ่ายโหลดเกิน 100%
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2021-09-10 | 2021-11-08 | 2004 | 200 | 230/115 | 53 | 14 | 21 | 32 | 138 | 0 | 0 | 94 | 2403 | 17454 | 47897 | 0 | 24 | 309 | 285 | 309 | 309 | 1 | raw_available | 24 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2021-09-10 | 2021-11-08 | 2004 | 200 | 230/115 | 53 | 14 | 21 | 32 | 138 | 0 | 0 | 94 | 2403 | 17454 | 47897 | 0 | 24 | 309
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2022-02-25 | 2022-03-27 | 2004 | 200 | 230/115 | 55 | 17 | 84 | 44 | 135 | 0 | 0 | 93 | 2671 | 4730 | 56780 | 2 | 93 | 451 | 356 | 451 | 451 | 1 | raw_available | 95 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2022-02-25 | 2022-03-27 | 2004 | 200 | 230/115 | 55 | 17 | 84 | 44 | 135 | 0 | 0 | 93 | 2671 | 4730 | 56780 | 2 | 93 | 451
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 2004 | 200 | 230/115 | 49 | 10 | 73 | 45 | 138 | 13 | 0 | 104 | 2808 | 4540 | 51290 | 5 | 102 | 480 | 373 | 480 | 480 | 1 | raw_available | 107 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 2004 | 200 | 230/115 | 49 | 10 | 73 | 45 | 138 | 13 | 0 | 104 | 2808 | 4540 | 51290 | 5 | 102 | 480
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2023-02-24 | 2023-03-11 | 2004 | 200 | 230/115 | 60 | 8 | 28 | 42 | 132 | 0 | 0 | 151 | 5322 | 7441 | 47543 | 4 | 88 | 445 | 353 | 445 | 445 | 1 | raw_available | 92 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2023-02-24 | 2023-03-11 | 2004 | 200 | 230/115 | 60 | 8 | 28 | 42 | 132 | 0 | 0 | 151 | 5322 | 7441 | 47543 | 4 | 88 | 445
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2023-08-28 | 2023-10-09 | 2004 | 200 | 230/115 | 56 | 11 | 17 | 40 | 107 | 0 | 0 | 155 | 4805 | 12620 | 30000 | 4 | 79 | 402 | 319 | 402 | 402 | 1 | raw_available | 83 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2023-08-28 | 2023-10-09 | 2004 | 200 | 230/115 | 56 | 11 | 17 | 40 | 107 | 0 | 0 | 155 | 4805 | 12620 | 30000 | 4 | 79 | 402
NPO2KT1A | NPO2 | KT1A | 5BK012401 | 0 | NPO2KT1A | DAIHEN | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 2004 | 200 | 230/115 | 68 | 10 | 27 | 41 | 107 | 57 | 0 | 127 | 3594 | 2662 | 28765 | 0 | 81 | 440 | 359 | 440 | 440 | 1 | raw_available | 81 |  |  | NPO2 | KT1A | NPO2KT1A | DAIHEN | 5BK012401 | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 2004 | 200 | 230/115 | 68 | 10 | 27 | 41 | 107 | 57 | 0 | 127 | 3594 | 2662 | 28765 | 0 | 81 | 440
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2019-03-21 | 2019-04-19 | 2004 | 200 | 230/115 | 62 | 22 | 43 | 47 | 255 | 0 | 0 | 113 | 1793 | 3895 | 42098 | 0 | 60 | 518 | 458 | 518 | 518 | 1 | raw_available | 60 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2019-03-21 | 2019-04-19 | 2004 | 200 | 230/115 | 62 | 22 | 43 | 47 | 255 | 0 | 0 | 113 | 1793 | 3895 | 42098 | 0 | 60 | 518 | -
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2020-03-20 | 2020-05-26 | 2004 | 200 | 230/115 | 45 | 15 | 47 | 44 | 151 | 0 | 0 | 101 | 1953 | 3683 | 62966 | 0 | 77 | 420 | 343 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 77 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2020-03-20 | 2020-05-26 | 2004 | 200 | 230/115 | 45 | 15 | 47 | 44 | 151 | 0 | 0 | 101 | 1953 | 3683 | 62966 | 0 | 77 | 420
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2020-07-13 | 2020-08-22 | 2004 | 200 | 230/115 | 50 | 17 | 22 | 37 | 135 | 2 | 0 | 68 | 1641 | 13029 | 72707 | 0 | 76 | 340 | 264 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 76 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2020-07-13 | 2020-08-22 | 2004 | 200 | 230/115 | 50 | 17 | 22 | 37 | 135 | 2 | 0 | 68 | 1641 | 13029 | 72707 | 0 | 76 | 340
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2021-01-08 | 2021-02-08 | 2004 | 200 | 230/115 | 46 | 8 | 31 | 42 | 141 | 0 | 0 | 52 | 1841 | 6875 | 39988 | 0 | 107 | 373 | 266 | 373 | 373 | 1 | raw_available | 107 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2021-01-08 | 2021-02-08 | 2004 | 200 | 230/115 | 46 | 8 | 31 | 42 | 141 | 0 | 0 | 52 | 1841 | 6875 | 39988 | 0 | 107 | 373
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 2004 | 200 | 230/115 | 60 | 9 | 51 | 77 | 162 | 1 | 0 | 102 | 2152 | 9011 | 62007 | 0 | 96 | 489 | 393 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 96 | จ่ายโหลดเกิน 100% |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2021-04-04 | 2021-04-10 | 2004 | 200 | 230/115 | 60 | 9 | 51 | 77 | 162 | 1 | 0 | 102 | 2152 | 9011 | 62007 | 0 | 96 | 489 | จ่ายโหลดเกิน 100%
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2021-09-10 | 2021-11-11 | 2004 | 200 | 230/115 | 49 | 12 | 56 | 20 | 165 | 0 | 0 | 29 | 3239 | 6536 | 73279 | 0 | 89 | 359 | 270 | 359 | 359 | 1 | raw_available | 89 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2021-09-10 | 2021-11-11 | 2004 | 200 | 230/115 | 49 | 12 | 56 | 20 | 165 | 0 | 0 | 29 | 3239 | 6536 | 73279 | 0 | 89 | 359
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2022-02-25 | 2022-03-27 | 2004 | 200 | 230/115 | 56 | 15 | 38 | 38 | 125 | 0 | 0 | 80 | 2295 | 5410 | 71470 | 2 | 95 | 378 | 281 | 378 | 378 | 1 | raw_available | 97 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2022-02-25 | 2022-03-27 | 2004 | 200 | 230/115 | 56 | 15 | 38 | 38 | 125 | 0 | 0 | 80 | 2295 | 5410 | 71470 | 2 | 95 | 378
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 2004 | 200 | 230/115 | 50 | 10 | 44 | 39 | 127 | 14 | 0 | 95 | 2778 | 4710 | 65780 | 2 | 98 | 419 | 319 | 419 | 419 | 1 | raw_available | 100 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 2004 | 200 | 230/115 | 50 | 10 | 44 | 39 | 127 | 14 | 0 | 95 | 2778 | 4710 | 65780 | 2 | 98 | 419
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2023-02-24 | 2023-03-11 | 2004 | 200 | 230/115 | 62 | 12 | 15 | 35 | 117 | 0 | 0 | 119 | 3836 | 7374 | 55243 | 5 | 87 | 378 | 286 | 378 | 378 | 1 | raw_available | 92 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2023-02-24 | 2023-03-11 | 2004 | 200 | 230/115 | 62 | 12 | 15 | 35 | 117 | 0 | 0 | 119 | 3836 | 7374 | 55243 | 5 | 87 | 378
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2023-08-28 | 2023-10-09 | 2004 | 200 | 230/115 | 56 | 10 | 27 | 51 | 143 | 9 | 0 | 126 | 3766 | 5510 | 46620 | 0 | 98 | 454 | 356 | 454 | 454 | 1 | raw_available | 98 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2023-08-28 | 2023-10-09 | 2004 | 200 | 230/115 | 56 | 10 | 27 | 51 | 143 | 9 | 0 | 126 | 3766 | 5510 | 46620 | 0 | 98 | 454
NPO2KT2A | NPO2 | KT2A | 5BK012402 | 0 | NPO2KT2A | DAIHEN | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 2004 | 200 | 230/115 | 66 | 7 | 31 | 51 | 135 | 0 | 0 | 147 | 3449 | 3324 | 44689 | 0 | 93 | 457 | 364 | 457 | 457 | 1 | raw_available | 93 |  |  | NPO2 | KT2A | NPO2KT2A | DAIHEN | 5BK012402 | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 2004 | 200 | 230/115 | 66 | 7 | 31 | 51 | 135 | 0 | 0 | 147 | 3449 | 3324 | 44689 | 0 | 93 | 457
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2019-09-22 | 2019-09-26 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 21 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 35 | 61 | 8401 | 25589 | 0 | 8 | 54 | 46 | 54 | 54 | 1 | raw_available | 8 |  |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2019-09-22 | 2019-09-26 | 1998 | 200 | 230/115/11 | - | 21 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 35 | 61 | 8401 | 25589 | 0 | 8 | 54 | -
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6280 | 23332 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | raw_available | 0 | ก่อนทดสอบ HV Test |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 1998 | 200 | 230/115/11 |  | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6280 | 23332 | 0 | 0 | 10 | ก่อนทดสอบ HV Test
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2021-06-02 | 2021-06-06 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3444 | 18000 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | raw_available | 0 | หลังทดสอบ HV Test ครั้งที่1 |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2021-06-02 | 2021-06-06 | 1998 | 200 | 230/115/11 |  | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3444 | 18000 | 0 | 0 | 11 | หลังทดสอบ HV Test ครั้งที่1
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2021-06-04 | 2021-06-06 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9166 | 26130 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | raw_available | 0 | หลังทดสอบ HV Test ครั้งที่2 |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2021-06-04 | 2021-06-06 | 1998 | 200 | 230/115/11 |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9166 | 26130 | 0 | 0 | 2 | หลังทดสอบ HV Test ครั้งที่2
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 6380 | 18979 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | raw_available | 0 | หม้อแปลงส่งซ่อมที่ บริษัท ถิรไทย จำกัด Before dielectric test. |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 1998 | 200 | 230/115/11 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 6380 | 18979 | 0 | 0 | 7 | หม้อแปลงส่งซ่อมที่ บริษัท ถิรไทย จำกัด Before dielectric test.
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58 | 6836 | 19002 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | raw_available | 0 | หม้อแปลงส่งซ่อมที่ บริษัท ถิรไทย จำกัด After dielectric test. |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 1998 | 200 | 230/115/11 |  | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58 | 6836 | 19002 | 0 | 0 | 30 | หม้อแปลงส่งซ่อมที่ บริษัท ถิรไทย จำกัด After dielectric test.
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2022-02-25 | 2022-03-27 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 208 | 7980 | 22980 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2022-02-25 | 2022-03-27 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 208 | 7980 | 22980 | 0 | 0 | 24
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 373 | 6862 | 13492 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 1998 | 200 | 230/115/11 |  | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 373 | 6862 | 13492 | 0 | 0 | 34
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2023-02-24 | 2023-03-12 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 56 | 11 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 181 | 991 | 20042 | 48745 | 1 | 1 | 207 | 205 | 207 | 207 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2023-02-24 | 2023-03-12 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 56 | 11 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 181 | 991 | 20042 | 48745 | 1 | 1 | 207
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2023-08-17 | 2023-10-09 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 16 | 22 | 30 | 3 | 6 | 0 | 187 | 1122 | 15030 | 26300 | 14 | 1 | 263 | 248 | 263 | 263 | 1 | raw_available | 15 |  |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2023-08-17 | 2023-10-09 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 58 | 16 | 22 | 30 | 3 | 6 | 0 | 187 | 1122 | 15030 | 26300 | 14 | 1 | 263
NPO2KT3A | NPO2 | KT3A | AG69095T131 | 0 | NPO2KT3A | FUJI | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 67 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 1704 | 9390 | 25669 | 0 | 0 | 479 | 479 | 479 | 479 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NPO2 | KT3A | NPO2KT3A | FUJI | AG69095T131 | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1998 | 200 | 230/115/11 | 67 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 1704 | 9390 | 25669 | 0 | 0 | 479
NR1KT1A | NR1 | KT1A | 338031 | 0 | NR1KT1A | RADE KONGAR | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 72 | 13 | 15 | 33 | 8 | 8 | 0 | 686 | 16117 | 8410 | 55823 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NR1 | KT1A | NR1KT1A | RADE KONGAR | 338031 | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 72 | 13 | 15 | 33 | 8 | 8 | 0 | 686 | 16117 | 8410 | 55823 | 0 | 0 | 750 | -
NR1KT1A | NR1 | KT1A | 338031 | 0 | NR1KT1A | RADE KONGAR | 2019-05-26 | 2019-08-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 20 | 11 | 29 | 10 | 3 | 0 | 790 | 11195 | 6749 | 51265 | 0 | 2 | 845 | 843 | 845 | 845 | 1 | raw_available | 2 | ตามผล1เดือนหลังเติมน้ามันเข้าทาง radiator. |  | NR1 | KT1A | NR1KT1A | RADE KONGAR | 338031 | 2019-05-26 | 2019-08-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 20 | 11 | 29 | 10 | 3 | 0 | 790 | 11195 | 6749 | 51265 | 0 | 2 | 845 | ตามผล1เดือนหลังเติมน้ามันเข้าทาง radiator.
NR1KT1A | NR1 | KT1A | 338031 | 0 | NR1KT1A | RADE KONGAR | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 74 | 15 | 33 | 36 | 12 | 0 | 0 | 959 | 12090 | 6170 | 72830 | 0 | 4 | 1044 | 1040 | 1044 | 1044 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NR1 | KT1A | NR1KT1A | RADE KONGAR | 338031 | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 74 | 15 | 33 | 36 | 12 | 0 | 0 | 959 | 12090 | 6170 | 72830 | 0 | 4 | 1044
NR1KT1A | NR1 | KT1A | 338031 | 0 | NR1KT1A | RADE KONGAR | 2021-01-13 | 2021-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 7 | 29 | 26 | 9 | 0 | 0 | 812 | 13778 | 5531 | 52769 | 0 | 3 | 879 | 876 | 879 | 879 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NR1 | KT1A | NR1KT1A | RADE KONGAR | 338031 | 2021-01-13 | 2021-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 7 | 29 | 26 | 9 | 0 | 0 | 812 | 13778 | 5531 | 52769 | 0 | 3 | 879
NR1KT1A | NR1 | KT1A | 338031 | 0 | NR1KT1A | RADE KONGAR | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 63 | 12 | 14 | 59 | 21 | 4 | 0 | 1057 | 18234 | 5548 | 64149 | 10 | 43 | 1208 | 1155 | 1208 | 1208 | 1 | raw_available | 53 |  |  | NR1 | KT1A | NR1KT1A | RADE KONGAR | 338031 | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 63 | 12 | 14 | 59 | 21 | 4 | 0 | 1057 | 18234 | 5548 | 64149 | 10 | 43 | 1208
NR1KT1A | NR1 | KT1A | 338031 | 0 | NR1KT1A | RADE KONGAR | 2023-02-28 | 2023-03-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 12 | 14 | 37 | 12 | 10 | 0 | 1037 | 16116 | 7940 | 55668 | 7 | 6 | 1123 | 1110 | 1123 | 1123 | 1 | raw_available | 13 |  |  | NR1 | KT1A | NR1KT1A | RADE KONGAR | 338031 | 2023-02-28 | 2023-03-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 12 | 14 | 37 | 12 | 10 | 0 | 1037 | 16116 | 7940 | 55668 | 7 | 6 | 1123
NR1KT1A | NR1 | KT1A | 338031 | 0 | NR1KT1A | RADE KONGAR | 2024-02-27 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 11 | 3 | 35 | 10 | 10 | 0 | 684 | 9889 | 19822 | 57769 | 15 | 5 | 762 | 742 | 762 | 762 | 1 | raw_available | 20 |  |  | NR1 | KT1A | NR1KT1A | RADE KONGAR | 338031 | 2024-02-27 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 11 | 3 | 35 | 10 | 10 | 0 | 684 | 9889 | 19822 | 57769 | 15 | 5 | 762
NR1KT2A | NR1 | KT2A | 338032 | 0 | NR1KT2A | RADE KONCAR | 2019-03-25 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 17 | 18 | 137 | 80 | 92 | 0 | 620 | 12455 | 8402 | 49207 | 69 | 29 | 1045 | 947 | 1045 | 1045 | 1 | raw_available | 98 |  |  | NR1 | KT2A | NR1KT2A | RADE KONCAR | 338032 | 2019-03-25 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 17 | 18 | 137 | 80 | 92 | 0 | 620 | 12455 | 8402 | 49207 | 69 | 29 | 1045 | -
NR1KT2A | NR1 | KT2A | 338032 | 0 | NR1KT2A | RADE KONCAR | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 9 | 18 | 130 | 84 | 107 | 0 | 728 | 15768 | 10090 | 60484 | 55 | 20 | 1142 | 1067 | 1142 | 1142 | 1 | raw_available | 75 |  |  | NR1 | KT2A | NR1KT2A | RADE KONCAR | 338032 | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 9 | 18 | 130 | 84 | 107 | 0 | 728 | 15768 | 10090 | 60484 | 55 | 20 | 1142 | -
NR1KT2A | NR1 | KT2A | 338032 | 0 | NR1KT2A | RADE KONCAR | 2019-05-26 | 2019-08-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 66 | 24 | 13 | 152 | 57 | 93 | 0 | 758 | 11142 | 8420 | 54251 | 84 | 11 | 1168 | 1073 | 1168 | 1168 | 1 | raw_available | 95 | ตามผล1เดือนหลังเติมน้ำเข้าทางradiator. |  | NR1 | KT2A | NR1KT2A | RADE KONCAR | 338032 | 2019-05-26 | 2019-08-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 66 | 24 | 13 | 152 | 57 | 93 | 0 | 758 | 11142 | 8420 | 54251 | 84 | 11 | 1168 | ตามผล1เดือนหลังเติมน้ำเข้าทางradiator.
NR1KT2A | NR1 | KT2A | 338032 | 0 | NR1KT2A | RADE KONCAR | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 74 | 21 | 37 | 203 | 101 | 62 | 0 | 820 | 12002 | 10980 | 62250 | 0 | 37 | 1260 | 1223 | 1260 | 1260 | 1 | raw_available | 37 |  |  | NR1 | KT2A | NR1KT2A | RADE KONCAR | 338032 | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 74 | 21 | 37 | 203 | 101 | 62 | 0 | 820 | 12002 | 10980 | 62250 | 0 | 37 | 1260
NR1KT2A | NR1 | KT2A | 338032 | 0 | NR1KT2A | RADE KONCAR | 2021-01-13 | 2021-01-29 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 33 | 180 | 81 | 48 | 0 | 632 | 13028 | 5284 | 59935 | 15 | 26 | 1015 | 974 | 1015 | 1015 | 1 | raw_available | 41 |  |  | NR1 | KT2A | NR1KT2A | RADE KONCAR | 338032 | 2021-01-13 | 2021-01-29 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 33 | 180 | 81 | 48 | 0 | 632 | 13028 | 5284 | 59935 | 15 | 26 | 1015
NR1KT2A | NR1 | KT2A | 338032 | 0 | NR1KT2A | RADE KONCAR | 2022-01-09 | 2022-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 20 | 14 | 70 | 93 | 109 | 0 | 818 | 13564 | 6141 | 64997 | 117 | 17 | 1238 | 1104 | 1238 | 1238 | 1 | raw_available | 134 |  |  | NR1 | KT2A | NR1KT2A | RADE KONCAR | 338032 | 2022-01-09 | 2022-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 20 | 14 | 70 | 93 | 109 | 0 | 818 | 13564 | 6141 | 64997 | 117 | 17 | 1238
NR1KT2A | NR1 | KT2A | 338032 | 0 | NR1KT2A | RADE KONCAR | 2023-02-28 | 2023-03-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 63 | 11 | 13 | 138 | 73 | 90 | 0 | 877 | 14904 | 11611 | 56399 | 74 | 18 | 1283 | 1191 | 1283 | 1283 | 1 | raw_available | 92 |  |  | NR1 | KT2A | NR1KT2A | RADE KONCAR | 338032 | 2023-02-28 | 2023-03-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 63 | 11 | 13 | 138 | 73 | 90 | 0 | 877 | 14904 | 11611 | 56399 | 74 | 18 | 1283
NR1KT2A | NR1 | KT2A | 338032 | 0 | NR1KT2A | RADE KONCAR | 2024-02-27 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 8 | 12 | 120 | 71 | 78 | 0 | 633 | 9897 | 13715 | 50331 | 94 | 18 | 1026 | 914 | 1026 | 1026 | 1 | raw_available | 112 |  |  | NR1 | KT2A | NR1KT2A | RADE KONCAR | 338032 | 2024-02-27 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 8 | 12 | 120 | 71 | 78 | 0 | 633 | 9897 | 13715 | 50331 | 94 | 18 | 1026
NR2KT1A | NR2 | KT1A | 338027 | 0 | NR2KT1A | RADE KONCAR | 2017-05-26 | 2020-03-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 18 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 882 | 10676 | 11014 | 50163 | 0 | 0 | 923 | 923 | 923 | 923 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NR2 | KT1A | NR2KT1A | RADE KONCAR | 338027 | 2020-03-26 | 2017-05-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 18 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 882 | 10676 | 11014 | 50163 | 0 | 0 | 923
NR2KT1A | NR2 | KT1A | 338027 | 0 | NR2KT1A | RADE KONCAR | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 13 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 787 | 12087 | 9618 | 57540 | 0 | 0 | 821 | 821 | 821 | 821 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NR2 | KT1A | NR2KT1A | RADE KONCAR | 338027 | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 13 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 787 | 12087 | 9618 | 57540 | 0 | 0 | 821 | -
NR2KT1A | NR2 | KT1A | 338027 | 0 | NR2KT1A | RADE KONCAR | 2019-05-26 | 2019-08-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 16 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 825 | 10324 | 7687 | 57271 | 0 | 1 | 858 | 857 | 858 | 858 | 1 | raw_available | 1 | ตามผล1เดือนหลังเติมน้ำมันเข้าทางradiator. |  | NR2 | KT1A | NR2KT1A | RADE KONCAR | 338027 | 2019-05-26 | 2019-08-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 16 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 825 | 10324 | 7687 | 57271 | 0 | 1 | 858 | ตามผล1เดือนหลังเติมน้ำมันเข้าทางradiator.
NR2KT1A | NR2 | KT1A | 338027 | 0 | NR2KT1A | RADE KONCAR | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 685 | 9404 | 7974 | 54187 | 0 | 2 | 721 | 719 | 721 | 721 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT1A | NR2KT1A | RADE KONCAR | 338027 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 685 | 9404 | 7974 | 54187 | 0 | 2 | 721
NR2KT1A | NR2 | KT1A | 338027 | 0 | NR2KT1A | RADE KONCAR | 2022-01-09 | 2022-02-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 695 | 9505 | 8657 | 62227 | 0 | 2 | 724 | 722 | 724 | 724 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT1A | NR2KT1A | RADE KONCAR | 338027 | 2022-01-09 | 2022-02-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 695 | 9505 | 8657 | 62227 | 0 | 2 | 724
NR2KT1A | NR2 | KT1A | 338027 | 0 | NR2KT1A | RADE KONCAR | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 68 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 903 | 14841 | 8125 | 65401 | 0 | 2 | 926 | 924 | 926 | 926 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT1A | NR2KT1A | RADE KONCAR | 338027 | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 68 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 903 | 14841 | 8125 | 65401 | 0 | 2 | 926
NR2KT1A | NR2 | KT1A | 338027 | 0 | NR2KT1A | RADE KONCAR | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 15 | 10 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1035 | 9546 | 7263 | 53826 | 0 | 0 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NR2 | KT1A | NR2KT1A | RADE KONCAR | 338027 | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 15 | 10 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1035 | 9546 | 7263 | 53826 | 0 | 0 | 1066
NR2KT2A | NR2 | KT2A | 338026 | 0 | NR2KT2A | RADE KONCAR | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 66 | 12 | 14 | 23 | 8 | 5 | 0 | 549 | 16553 | 10269 | 51387 | 0 | 0 | 599 | 599 | 599 | 599 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NR2 | KT2A | NR2KT2A | RADE KONCAR | 338026 | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 66 | 12 | 14 | 23 | 8 | 5 | 0 | 549 | 16553 | 10269 | 51387 | 0 | 0 | 599 | -
NR2KT2A | NR2 | KT2A | 338026 | 0 | NR2KT2A | RADE KONCAR | 2019-05-26 | 2019-08-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 41 | 28 | 0 | 3 | 18 | 654 | 13191 | 8553 | 50400 | 9 | 4 | 757 | 744 | 757 | 757 | 1 | raw_available | 13 | ตามผล1เดือนหลังเติมน้ามันเข้าทางradiator. |  | NR2 | KT2A | NR2KT2A | RADE KONCAR | 338026 | 2019-05-26 | 2019-08-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 41 | 28 | 0 | 3 | 18 | 654 | 13191 | 8553 | 50400 | 9 | 4 | 757 | ตามผล1เดือนหลังเติมน้ามันเข้าทางradiator.
NR2KT2A | NR2 | KT2A | 338026 | 0 | NR2KT2A | RADE KONCAR | 2019-08-09 | 2019-09-15 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 18 | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 551 | 11998 | 10397 | 52493 | 10 | 4 | 610 | 596 | 610 | 610 | 1 | raw_available | 14 |  |  | NR2 | KT2A | NR2KT2A | RADE KONCAR | 338026 | 2019-08-09 | 2019-09-15 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 18 | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 551 | 11998 | 10397 | 52493 | 10 | 4 | 610 | -
NR2KT2A | NR2 | KT2A | 338026 | 0 | NR2KT2A | RADE KONCAR | 2020-03-26 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 72 | 28 | 33 | 27 | 10 | 0 | 0 | 672 | 11655 | 11710 | 68240 | 0 | 7 | 749 | 742 | 749 | 749 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NR2 | KT2A | NR2KT2A | RADE KONCAR | 338026 | 2020-03-26 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 72 | 28 | 33 | 27 | 10 | 0 | 0 | 672 | 11655 | 11710 | 68240 | 0 | 7 | 749
NR2KT2A | NR2 | KT2A | 338026 | 0 | NR2KT2A | RADE KONCAR | 2021-01-14 | 2021-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 11 | 19 | 37 | 8 | 6 | 0 | 721 | 16618 | 8265 | 64231 | 11 | 5 | 807 | 791 | 807 | 807 | 1 | raw_available | 16 |  |  | NR2 | KT2A | NR2KT2A | RADE KONCAR | 338026 | 2021-01-14 | 2021-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 11 | 19 | 37 | 8 | 6 | 0 | 721 | 16618 | 8265 | 64231 | 11 | 5 | 807
NR2KT2A | NR2 | KT2A | 338026 | 0 | NR2KT2A | RADE KONCAR | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 17 | 54 | 6 | 6 | 0 | 773 | 19113 | 7810 | 59954 | 9 | 4 | 869 | 856 | 869 | 869 | 1 | raw_available | 13 |  |  | NR2 | KT2A | NR2KT2A | RADE KONCAR | 338026 | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 17 | 54 | 6 | 6 | 0 | 773 | 19113 | 7810 | 59954 | 9 | 4 | 869
NR2KT2A | NR2 | KT2A | 338026 | 0 | NR2KT2A | RADE KONCAR | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 63 | 9 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 995 | 23574 | 5339 | 48684 | 0 | 3 | 1025 | 1022 | 1025 | 1025 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NR2 | KT2A | NR2KT2A | RADE KONCAR | 338026 | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 63 | 9 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 995 | 23574 | 5339 | 48684 | 0 | 3 | 1025
NR2KT2A | NR2 | KT2A | 338026 | 0 | NR2KT2A | RADE KONCAR | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 13 | 12 | 19 | 0 | 7 | 0 | 636 | 11989 | 6366 | 36022 | 0 | 0 | 674 | 674 | 674 | 674 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NR2 | KT2A | NR2KT2A | RADE KONCAR | 338026 | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 13 | 12 | 19 | 0 | 7 | 0 | 636 | 11989 | 6366 | 36022 | 0 | 0 | 674
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 49 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 431 | 8719 | 22926 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | raw_available | 0 | ENERGIZED 03/02/06 |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 49 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 431 | 8719 | 22926 | 0 | 0 | 100 | ENERGIZED 03/02/06
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2020-07-25 | 2020-08-25 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 46 | 11 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 81 | 398 | 6904 | 33814 | 0 | 2 | 126 | 124 | 126 | 126 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2020-07-25 | 2020-08-25 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 46 |  | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 81 | 398 | 6904 | 33814 | 0 | 2 | 126
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2021-01-14 | 2021-02-09 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 43 | 8 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 112 | 589 | 4001 | 28574 | 0 | 1 | 148 | 147 | 148 | 148 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2021-01-14 | 2021-02-09 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 43 | 8 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 112 | 589 | 4001 | 28574 | 0 | 1 | 148
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2021-09-07 | 2021-11-06 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 55 | 12 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 151 | 764 | 10951 | 24890 | 0 | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2021-09-07 | 2021-11-06 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 55 | 12 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 151 | 764 | 10951 | 24890 | 0 | 0 | 177
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 52 | 9 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 226 | 1036 | 7438 | 21721 | 1 | 1 | 257 | 255 | 257 | 257 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 52 | 9 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 226 | 1036 | 7438 | 21721 | 1 | 1 | 257
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 51 | 14 | 31 | 11 | 2 | 5 | 0 | 225 | 1249 | 4690 | 27280 | 1 | 3 | 278 | 274 | 278 | 278 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 51 | 14 | 31 | 11 | 2 | 5 | 0 | 225 | 1249 | 4690 | 27280 | 1 | 3 | 278
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 58 | 14 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 299 | 1281 | 13673 | 28481 | 0 | 2 | 331 | 329 | 331 | 331 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 58 | 14 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 299 | 1281 | 13673 | 28481 | 0 | 2 | 331
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2023-03-26 | 2023-04-08 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 55 | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 171 | 1015 | 12372 | 25185 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1 | raw_available | 0 | มีค่า%pf เพิ่มขึ้นหลังจากที่แก้ไขน้ำมันรั่วที่หัว bushing |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2023-03-26 | 2023-04-08 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 55 | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 171 | 1015 | 12372 | 25185 | 0 | 0 | 194 | มีค่า%pf เพิ่มขึ้นหลังจากที่แก้ไขน้ำมันรั่วที่หัว bushing
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2023-08-22 | 2023-10-09 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 53 | 11 | 10 | 26 | 3 | 2 | 0 | 187 | 935 | 15600 | 23220 | 2 | 2 | 232 | 228 | 232 | 232 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2023-08-22 | 2023-10-09 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 53 | 11 | 10 | 26 | 3 | 2 | 0 | 187 | 935 | 15600 | 23220 | 2 | 2 | 232
NR2KT3A | NR2 | KT3A | GBK604205 | 0 | NR2KT3A | DAIHEN | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 52 | 8 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 359 | 1675 | 3166 | 28504 | 0 | 0 | 386 | 386 | 386 | 386 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NR2 | KT3A | NR2KT3A | DAIHEN | GBK604205 | 2024-02-26 | 2024-04-07 | 2019 | 300 | 230/121/22 | 52 | 8 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 359 | 1675 | 3166 | 28504 | 0 | 0 | 386
NR2KT4A | NR2 | KT4A | GBK604203 | 0 | NR2KT4A | DAIHEN | 2020-03-27 | 2020-05-25 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 48 | 17 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 296 | 5600 | 22730 | 0 | 1 | 91 | 90 | 91 | 91 | 1 | raw_available | 1 | ENERGIZED 03/02/06 |  | NR2 | KT4A | NR2KT4A | DAIHEN | GBK604203 | 2020-03-27 | 2020-05-25 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 48 | 17 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 296 | 5600 | 22730 | 0 | 1 | 91 | ENERGIZED 03/02/06
NR2KT4A | NR2 | KT4A | GBK604203 | 0 | NR2KT4A | DAIHEN | 2020-07-25 | 2020-08-25 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 56 | 11 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 283 | 7304 | 37148 | 0 | 2 | 96 | 94 | 96 | 96 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT4A | NR2KT4A | DAIHEN | GBK604203 | 2020-07-25 | 2020-08-25 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 56 |  | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 283 | 7304 | 37148 | 0 | 2 | 96
NR2KT4A | NR2 | KT4A | GBK604203 | 0 | NR2KT4A | DAIHEN | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 43 | 9 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 540 | 7925 | 36035 | 0 | 1 | 129 | 128 | 129 | 129 | 1 | raw_available | 1 |  |  | NR2 | KT4A | NR2KT4A | DAIHEN | GBK604203 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 43 | 9 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 540 | 7925 | 36035 | 0 | 1 | 129
NR2KT4A | NR2 | KT4A | GBK604203 | 0 | NR2KT4A | DAIHEN | 2021-09-07 | 2021-11-11 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 56 | 9 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 876 | 8095 | 35592 | 1 | 1 | 72 | 70 | 72 | 72 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT4A | NR2KT4A | DAIHEN | GBK604203 | 2021-09-07 | 2021-11-11 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 56 | 9 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 876 | 8095 | 35592 | 1 | 1 | 72
NR2KT4A | NR2 | KT4A | GBK604203 | 0 | NR2KT4A | DAIHEN | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 52 | 10 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1005 | 7234 | 29938 | 0 | 2 | 150 | 148 | 150 | 150 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT4A | NR2KT4A | DAIHEN | GBK604203 | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 52 | 10 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1005 | 7234 | 29938 | 0 | 2 | 150
NR2KT4A | NR2 | KT4A | GBK604203 | 0 | NR2KT4A | DAIHEN | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 52 | 13 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 138 | 1025 | 7860 | 32140 | 2 | 3 | 172 | 167 | 172 | 172 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NR2 | KT4A | NR2KT4A | DAIHEN | GBK604203 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 52 | 13 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 138 | 1025 | 7860 | 32140 | 2 | 3 | 172
NR2KT4A | NR2 | KT4A | GBK604203 | 0 | NR2KT4A | DAIHEN | 2023-02-27 | 2023-03-12 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 62 | 12 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 236 | 1032 | 6901 | 27233 | 2 | 4 | 277 | 271 | 277 | 277 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NR2 | KT4A | NR2KT4A | DAIHEN | GBK604203 | 2023-02-27 | 2023-03-12 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 62 | 12 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 236 | 1032 | 6901 | 27233 | 2 | 4 | 277
NR2KT4A | NR2 | KT4A | GBK604203 | 0 | NR2KT4A | DAIHEN | 2023-08-22 | 2023-10-09 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 55 | 13 | 16 | 22 | 4 | 2 | 0 | 241 | 1205 | 18320 | 23670 | 2 | 3 | 290 | 285 | 290 | 290 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NR2 | KT4A | NR2KT4A | DAIHEN | GBK604203 | 2023-08-22 | 2023-10-09 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 55 | 13 | 16 | 22 | 4 | 2 | 0 | 241 | 1205 | 18320 | 23670 | 2 | 3 | 290
NR2KT4A | NR2 | KT4A | GBK604203 | 0 | NR2KT4A | DAIHEN | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 53 | 10 | 24 | 10 | 7 | 2 | 0 | 265 | 1588 | 8021 | 27316 | 1 | 2 | 311 | 308 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NR2 | KT4A | NR2KT4A | DAIHEN | GBK604203 | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 53 | 10 | 24 | 10 | 7 | 2 | 0 | 265 | 1588 | 8021 | 27316 | 1 | 2 | 311
NR2KT5A | NR2 | KT5A | GBK604204 | 0 | NR2KT5A | DAIHEN | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 50 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 358 | 6767 | 21928 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1 | raw_available | 0 | ENERGIZED 03/02/06 |  | NR2 | KT5A | NR2KT5A | DAIHEN | GBK604204 | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 50 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 358 | 6767 | 21928 | 0 | 0 | 69 | ENERGIZED 03/02/06
NR2KT5A | NR2 | KT5A | GBK604204 | 0 | NR2KT5A | DAIHEN | 2020-07-25 | 2020-08-25 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 56 | 10 | 31 | 9 | 4 | 0 | 0 | 61 | 375 | 6532 | 34412 | 0 | 3 | 108 | 105 | 108 | 108 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NR2 | KT5A | NR2KT5A | DAIHEN | GBK604204 | 2020-07-25 | 2020-08-25 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 56 |  | 31 | 9 | 4 | 0 | 0 | 61 | 375 | 6532 | 34412 | 0 | 3 | 108
NR2KT5A | NR2 | KT5A | GBK604204 | 0 | NR2KT5A | DAIHEN | 2021-01-14 | 2021-02-09 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 43 | 7 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 89 | 515 | 5886 | 33172 | 0 | 2 | 126 | 124 | 126 | 126 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NR2 | KT5A | NR2KT5A | DAIHEN | GBK604204 | 2021-01-14 | 2021-02-09 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 43 | 7 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 89 | 515 | 5886 | 33172 | 0 | 2 | 126
NR2KT5A | NR2 | KT5A | GBK604204 | 0 | NR2KT5A | DAIHEN | 2021-09-07 | 2021-11-06 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 56 | 13 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 752 | 11798 | 26934 | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NR2 | KT5A | NR2KT5A | DAIHEN | GBK604204 | 2021-09-07 | 2021-11-06 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 56 | 13 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 752 | 11798 | 26934 | 0 | 0 | 155
NR2KT5A | NR2 | KT5A | GBK604204 | 0 | NR2KT5A | DAIHEN | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 52 | 7 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 123 | 933 | 6354 | 28007 | 2 | 2 | 155 | 151 | 155 | 155 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NR2 | KT5A | NR2KT5A | DAIHEN | GBK604204 | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 52 | 7 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 123 | 933 | 6354 | 28007 | 2 | 2 | 155
NR2KT5A | NR2 | KT5A | GBK604204 | 0 | NR2KT5A | DAIHEN | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 52 | 10 | 23 | 9 | 4 | 4 | 0 | 136 | 1027 | 5700 | 28930 | 2 | 4 | 182 | 176 | 182 | 182 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NR2 | KT5A | NR2KT5A | DAIHEN | GBK604204 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 52 | 10 | 23 | 9 | 4 | 4 | 0 | 136 | 1027 | 5700 | 28930 | 2 | 4 | 182
NR2KT5A | NR2 | KT5A | GBK604204 | 0 | NR2KT5A | DAIHEN | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 63 | 8 | 16 | 13 | 6 | 4 | 0 | 353 | 4107 | 5778 | 30051 | 1 | 3 | 396 | 392 | 396 | 396 | 1 | raw_available | 4 |  |  | NR2 | KT5A | NR2KT5A | DAIHEN | GBK604204 | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 63 | 8 | 16 | 13 | 6 | 4 | 0 | 353 | 4107 | 5778 | 30051 | 1 | 3 | 396
NR2KT5A | NR2 | KT5A | GBK604204 | 0 | NR2KT5A | DAIHEN | 2023-08-22 | 2023-10-10 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 57 | 10 | 20 | 23 | 6 | 0 | 0 | 365 | 4269 | 14890 | 22600 | 2 | 4 | 420 | 414 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NR2 | KT5A | NR2KT5A | DAIHEN | GBK604204 | 2023-08-22 | 2023-10-10 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 57 | 10 | 20 | 23 | 6 | 0 | 0 | 365 | 4269 | 14890 | 22600 | 2 | 4 | 420
NR2KT5A | NR2 | KT5A | GBK604204 | 0 | NR2KT5A | DAIHEN | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 53 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 1341 | 10272 | 26288 | 6 | 0 | 242 | 236 | 242 | 242 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NR2 | KT5A | NR2KT5A | DAIHEN | GBK604204 | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 2019 | 180/240/300 | 230/121/22 | 53 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 1341 | 10272 | 26288 | 6 | 0 | 242
NSKT1A | NS | KT1A | 9274730101 | 0 | NSKT1A | MITSUBISHI | 2019-11-09 | 2019-12-09 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 49 | 12 | 36 | 27 | 69 | 0 | 0 | 83 | 1749 | 7615 | 58594 | 0 | 51 | 266 | 215 | 266 | 266 | 1 | raw_available | 51 |  |  | NS | KT1A | NSKT1A | MITSUBISHI | 9274730101 | 2019-11-09 | 2019-12-09 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 49 | 12 | 36 | 27 | 69 | 0 | 0 | 83 | 1749 | 7615 | 58594 | 0 | 51 | 266 | -
NSKT1A | NS | KT1A | 9274730101 | 0 | NSKT1A | MITSUBISHI | 2020-04-24 | 2020-05-28 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 55 | 19 | 5 | 11 | 36 | 0 | 0 | 88 | 1897 | 11413 | 63034 | 0 | 27 | 167 | 140 | 167 | 167 | 1 | raw_available | 27 |  |  | NS | KT1A | NSKT1A | MITSUBISHI | 9274730101 | 2020-04-24 | 2020-05-28 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 55 | 19 | 5 | 11 | 36 | 0 | 0 | 88 | 1897 | 11413 | 63034 | 0 | 27 | 167
NSKT1A | NS | KT1A | 9274730101 | 0 | NSKT1A | MITSUBISHI | 2020-10-26 | 2020-11-17 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 13 | 40 | 23 | 100 | 0 | 0 | 81 | 1761 | 3827 | 42572 | 0 | 17 | 261 | 244 | 261 | 261 | 1 | raw_available | 17 |  |  | NS | KT1A | NSKT1A | MITSUBISHI | 9274730101 | 2020-10-26 | 2020-11-17 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 13 | 40 | 23 | 100 | 0 | 0 | 81 | 1761 | 3827 | 42572 | 0 | 17 | 261
NSKT1A | NS | KT1A | 9274730101 | 0 | NSKT1A | MITSUBISHI | 2021-06-27 | 2021-10-08 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 12 | 29 | 20 | 187 | 51 | 0 | 100 | 1743 | 8300 | 47522 | 0 | 33 | 420 | 387 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 33 |  |  | NS | KT1A | NSKT1A | MITSUBISHI | 9274730101 | 2021-06-27 | 2021-10-08 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 12 | 29 | 20 | 187 | 51 | 0 | 100 | 1743 | 8300 | 47522 | 0 | 33 | 420
NSKT1A | NS | KT1A | 9274730101 | 0 | NSKT1A | MITSUBISHI | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 52 | 12 | 28 | 21 | 56 | 0 | 0 | 156 | 2074 | 7650 | 53260 | 4 | 46 | 311 | 261 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 50 |  |  | NS | KT1A | NSKT1A | MITSUBISHI | 9274730101 | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 52 | 12 | 28 | 21 | 56 | 0 | 0 | 156 | 2074 | 7650 | 53260 | 4 | 46 | 311
NSKT1A | NS | KT1A | 9274730101 | 0 | NSKT1A | MITSUBISHI | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 54 | 9 | 38 | 16 | 84 | 0 | 0 | 130 | 2383 | 4254 | 51861 | 0 | 7 | 275 | 268 | 275 | 275 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NS | KT1A | NSKT1A | MITSUBISHI | 9274730101 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 54 | 9 | 38 | 16 | 84 | 0 | 0 | 130 | 2383 | 4254 | 51861 | 0 | 7 | 275
NSKT1A | NS | KT1A | 9274730101 | 0 | NSKT1A | MITSUBISHI | 2023-02-04 | 2023-02-12 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 5 | 51 | 37 | 85 | 1 | 0 | 367 | 2586 | 5198 | 56559 | 0 | 50 | 591 | 541 | 591 | 591 | 1 | raw_available | 50 |  |  | NS | KT1A | NSKT1A | MITSUBISHI | 9274730101 | 2023-02-04 | 2023-02-12 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 5 | 51 | 37 | 85 | 1 | 0 | 367 | 2586 | 5198 | 56559 | 0 | 50 | 591
NSKT1A | NS | KT1A | 9274730101 | 0 | NSKT1A | MITSUBISHI | 2023-07-24 | 2023-08-06 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 52 | 10 | 20 | 29 | 77 | 10 | 0 | 37 | 1096 | 7630 | 40550 | 4 | 63 | 240 | 173 | 240 | 240 | 1 | raw_available | 67 |  |  | NS | KT1A | NSKT1A | MITSUBISHI | 9274730101 | 2023-07-24 | 2023-08-06 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 52 | 10 | 20 | 29 | 77 | 10 | 0 | 37 | 1096 | 7630 | 40550 | 4 | 63 | 240
NSKT1A | NS | KT1A | 9274730101 | 0 | NSKT1A | MITSUBISHI | 2024-05-27 | 2024-06-08 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 54 | 7 | 101 | 51 | 85 | 21 | 0 | 156 | 3010 | 7092 | 61511 | 3 | 58 | 475 | 414 | 475 | 475 | 1 | raw_available | 61 |  |  | NS | KT1A | NSKT1A | MITSUBISHI | 9274730101 | 2024-05-27 | 2024-06-08 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 54 | 7 | 101 | 51 | 85 | 21 | 0 | 156 | 3010 | 7092 | 61511 | 3 | 58 | 475
NSKT2A | NS | KT2A | 8R8411T2 | 0 | NSKT2A | MEIDEN | 2020-04-25 | 2020-05-28 | 2001 | 50 | 115/22 | 60 | 14 | 4 | 88 | 305 | 4 | 0 | 281 | 2614 | 9404 | 63819 | 0 | 202 | 884 | 682 | 884 | 884 | 1 | raw_available | 202 |  |  | NS | KT2A | NSKT2A | MEIDEN | 8R8411T2 | 2020-04-25 | 2020-05-28 | 2001 | 50 | 115/22 | 60 | 14 | 4 | 88 | 305 | 4 | 0 | 281 | 2614 | 9404 | 63819 | 0 | 202 | 884
NSKT2A | NS | KT2A | 8R8411T2 | 0 | NSKT2A | MEIDEN | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2001 | 50 | 115/22 | 57 | 15 | 12 | 96 | 320 | 1 | 0 | 259 | 2807 | 4840 | 55450 | 42 | 262 | 992 | 688 | 992 | 992 | 1 | raw_available | 304 |  |  | NS | KT2A | NSKT2A | MEIDEN | 8R8411T2 | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2001 | 50 | 115/22 | 57 | 15 | 12 | 96 | 320 | 1 | 0 | 259 | 2807 | 4840 | 55450 | 42 | 262 | 992
NSKT2A | NS | KT2A | 8R8411T2 | 0 | NSKT2A | MEIDEN | 2022-06-11 | 2022-06-26 | 2001 | 50 | 115/22 | 58 | 19 | 2 | 52 | 208 | 3 | 0 | 241 | 2771 | 18488 | 78132 | 7 | 208 | 721 | 506 | 721 | 721 | 1 | raw_available | 215 |  |  | NS | KT2A | NSKT2A | MEIDEN | 8R8411T2 | 2022-06-11 | 2022-06-26 | 2001 | 50 | 115/22 | 58 | 19 | 2 | 52 | 208 | 3 | 0 | 241 | 2771 | 18488 | 78132 | 7 | 208 | 721
NSKT2A | NS | KT2A | 8R8411T2 | 0 | NSKT2A | MEIDEN | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2001 | 50 | 115/22 | 64 | 7 | 3 | 92 | 306 | 5 | 0 | 236 | 2645 | 16155 | 54878 | 0 | 218 | 860 | 642 | 860 | 860 | 1 | raw_available | 218 |  |  | NS | KT2A | NSKT2A | MEIDEN | 8R8411T2 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2001 | 50 | 115/22 | 64 | 7 | 3 | 92 | 306 | 5 | 0 | 236 | 2645 | 16155 | 54878 | 0 | 218 | 860
NSKT2A | NS | KT2A | 8R8411T2 | 0 | NSKT2A | MEIDEN | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 2001 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 5 | 128 | 465 | 7 | 0 | 179 | 2138 | 6788 | 49662 | 10 | 271 | 1065 | 784 | 1065 | 1065 | 1 | raw_available | 281 |  |  | NS | KT2A | NSKT2A | MEIDEN | 8R8411T2 | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 2001 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 5 | 128 | 465 | 7 | 0 | 179 | 2138 | 6788 | 49662 | 10 | 271 | 1065
NSKT3A | NS | KT3A | 8R9911T5 | 0 | NSKT3A | MEIDEN | 2020-04-25 | 2020-05-28 | 2001 | 50 | 115/22 | 60 | 11 | 12 | 61 | 248 | 5 | 0 | 161 | 1813 | 9593 | 67375 | 0 | 168 | 655 | 487 | 655 | 655 | 1 | raw_available | 168 |  |  | NS | KT3A | NSKT3A | MEIDEN | 8R9911T5 | 2020-04-25 | 2020-05-28 | 2001 | 50 | 115/22 | 60 | 11 | 12 | 61 | 248 | 5 | 0 | 161 | 1813 | 9593 | 67375 | 0 | 168 | 655
NSKT3A | NS | KT3A | 8R9911T5 | 0 | NSKT3A | MEIDEN | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2001 | 50 | 115/22 | 49 | 12 | 7 | 81 | 252 | 7 | 0 | 139 | 1233 | 5278 | 54158 | 0 | 60 | 546 | 486 | 546 | 546 | 1 | raw_available | 60 |  |  | NS | KT3A | NSKT3A | MEIDEN | 8R9911T5 | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2001 | 50 | 115/22 | 49 | 12 | 7 | 81 | 252 | 7 | 0 | 139 | 1233 | 5278 | 54158 | 0 | 60 | 546
NSKT3A | NS | KT3A | 8R9911T5 | 0 | NSKT3A | MEIDEN | 2022-06-11 | 2022-06-26 | 2001 | 50 | 115/22 | 55 | 10 | 2 | 64 | 248 | 11 | 0 | 158 | 1680 | 3981 | 63234 | 58 | 229 | 770 | 483 | 770 | 770 | 1 | raw_available | 287 |  |  | NS | KT3A | NSKT3A | MEIDEN | 8R9911T5 | 2022-06-11 | 2022-06-26 | 2001 | 50 | 115/22 | 55 | 10 | 2 | 64 | 248 | 11 | 0 | 158 | 1680 | 3981 | 63234 | 58 | 229 | 770
NSKT3A | NS | KT3A | 8R9911T5 | 0 | NSKT3A | MEIDEN | 2023-07-24 | 2023-08-10 | 2001 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 10 | 74 | 297 | 7 | 0 | 172 | 1711 | 26253 | 66447 | 22 | 211 | 793 | 560 | 793 | 793 | 1 | raw_available | 233 |  |  | NS | KT3A | NSKT3A | MEIDEN | 8R9911T5 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | 2001 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 10 | 74 | 297 | 7 | 0 | 172 | 1711 | 26253 | 66447 | 22 | 211 | 793
NSKT3A | NS | KT3A | 8R9911T5 | 0 | NSKT3A | MEIDEN | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 2001 | 50 | 115/22 | 51 | 12 | 1 | 122 | 447 | 19 | 0 | 162 | 1319 | 10085 | 71657 | 11 | 258 | 1020 | 751 | 1020 | 1020 | 1 | raw_available | 269 |  |  | NS | KT3A | NSKT3A | MEIDEN | 8R9911T5 | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 2001 | 50 | 115/22 | 51 | 12 | 1 | 122 | 447 | 19 | 0 | 162 | 1319 | 10085 | 71657 | 11 | 258 | 1020
NSKT4A | NS | KT4A | 9274730102 | 0 | NSKT4A | MITSUBISHI | 2019-11-09 | 2019-12-09 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 47 | 8 | 38 | 28 | 65 | 0 | 0 | 94 | 2107 | 5058 | 43841 | 0 | 48 | 273 | 225 | 273 | 273 | 1 | raw_available | 48 |  |  | NS | KT4A | NSKT4A | MITSUBISHI | 9274730102 | 2019-11-09 | 2019-12-09 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 47 | 8 | 38 | 28 | 65 | 0 | 0 | 94 | 2107 | 5058 | 43841 | 0 | 48 | 273 | -
NSKT4A | NS | KT4A | 9274730102 | 0 | NSKT4A | MITSUBISHI | 2020-04-24 | 2020-05-28 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 54 | 18 | 7 | 14 | 44 | 0 | 0 | 97 | 2232 | 11572 | 65919 | 0 | 34 | 196 | 162 | 196 | 196 | 1 | raw_available | 34 |  |  | NS | KT4A | NSKT4A | MITSUBISHI | 9274730102 | 2020-04-24 | 2020-05-28 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 54 | 18 | 7 | 14 | 44 | 0 | 0 | 97 | 2232 | 11572 | 65919 | 0 | 34 | 196
NSKT4A | NS | KT4A | 9274730102 | 0 | NSKT4A | MITSUBISHI | 2020-10-26 | 2020-11-17 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 51 | 14 | 40 | 22 | 100 | 0 | 0 | 78 | 1872 | 4449 | 35989 | 0 | 62 | 302 | 240 | 302 | 302 | 1 | raw_available | 62 |  |  | NS | KT4A | NSKT4A | MITSUBISHI | 9274730102 | 2020-10-26 | 2020-11-17 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 51 | 14 | 40 | 22 | 100 | 0 | 0 | 78 | 1872 | 4449 | 35989 | 0 | 62 | 302
NSKT4A | NS | KT4A | 9274730102 | 0 | NSKT4A | MITSUBISHI | 2021-06-27 | 2021-10-08 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 9 | 30 | 19 | 180 | 0 | 0 | 60 | 2001 | 7211 | 40451 | 0 | 33 | 322 | 289 | 322 | 322 | 1 | raw_available | 33 |  |  | NS | KT4A | NSKT4A | MITSUBISHI | 9274730102 | 2021-06-27 | 2021-10-08 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 9 | 30 | 19 | 180 | 0 | 0 | 60 | 2001 | 7211 | 40451 | 0 | 33 | 322
NSKT4A | NS | KT4A | 9274730102 | 0 | NSKT4A | MITSUBISHI | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 51 | 13 | 39 | 21 | 65 | 0 | 0 | 89 | 1945 | 5515 | 42238 | 0 | 5 | 219 | 214 | 219 | 219 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NS | KT4A | NSKT4A | MITSUBISHI | 9274730102 | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 51 | 13 | 39 | 21 | 65 | 0 | 0 | 89 | 1945 | 5515 | 42238 | 0 | 5 | 219
NSKT4A | NS | KT4A | 9274730102 | 0 | NSKT4A | MITSUBISHI | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 9 | 42 | 16 | 98 | 0 | 0 | 100 | 2631 | 3721 | 41454 | 0 | 23 | 279 | 256 | 279 | 279 | 1 | raw_available | 23 |  |  | NS | KT4A | NSKT4A | MITSUBISHI | 9274730102 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 53 | 9 | 42 | 16 | 98 | 0 | 0 | 100 | 2631 | 3721 | 41454 | 0 | 23 | 279
NSKT4A | NS | KT4A | 9274730102 | 0 | NSKT4A | MITSUBISHI | 2023-02-04 | 2023-02-12 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 52 | 7 | 28 | 26 | 72 | 4 | 0 | 82 | 2248 | 3410 | 44550 | 3 | 51 | 266 | 212 | 266 | 266 | 1 | raw_available | 54 |  |  | NS | KT4A | NSKT4A | MITSUBISHI | 9274730102 | 2023-02-04 | 2023-02-12 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 52 | 7 | 28 | 26 | 72 | 4 | 0 | 82 | 2248 | 3410 | 44550 | 3 | 51 | 266
NSKT4A | NS | KT4A | 9274730102 | 0 | NSKT4A | MITSUBISHI | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 50 | 8 | 22 | 23 | 77 | 2 | 0 | 81 | 2182 | 17537 | 57041 | 5 | 51 | 261 | 205 | 261 | 261 | 1 | raw_available | 56 |  |  | NS | KT4A | NSKT4A | MITSUBISHI | 9274730102 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 50 | 8 | 22 | 23 | 77 | 2 | 0 | 81 | 2182 | 17537 | 57041 | 5 | 51 | 261
NSKT4A | NS | KT4A | 9274730102 | 0 | NSKT4A | MITSUBISHI | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 54 | 9 | 22 | 39 | 82 | 1 | 0 | 99 | 3168 | 8519 | 53386 | 3 | 54 | 300 | 243 | 300 | 300 | 1 | raw_available | 57 |  |  | NS | KT4A | NSKT4A | MITSUBISHI | 9274730102 | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 2007 | 200 | 230/121/11 | 54 | 9 | 22 | 39 | 82 | 1 | 0 | 99 | 3168 | 8519 | 53386 | 3 | 54 | 300
NSKT5A | NS | KT5A | 60908-001 | 0 | NSKT5A | VOLTA WERKE | 2019-08-21 | 2019-09-27 | 2004 | 25 | 115/22 | 32 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 545 | 1303 | 11800 | 54630 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NS | KT5A | NSKT5A | VOLTA WERKE | 60908-001 | 2019-08-21 | 2019-09-27 | 2004 | 25 | 115/22 | 32 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 545 | 1303 | 11800 | 54630 | 0 | 0 | 560 | -
NSKT5A | NS | KT5A | 60908-001 | 0 | NSKT5A | VOLTA WERKE | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2004 | 25 | 115/22 | 30 | 14 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 469 | 1865 | 6920 | 49920 | 18 | 7 | 509 | 484 | 509 | 509 | 1 | raw_available | 25 |  |  | NS | KT5A | NSKT5A | VOLTA WERKE | 60908-001 | 2021-12-13 | 2022-01-06 | 2004 | 25 | 115/22 |  | 14 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 469 | 1865 | 6920 | 49920 | 18 | 7 | 509
NSKT5A | NS | KT5A | 60908-001 | 0 | NSKT5A | VOLTA WERKE | 2022-06-11 | 2022-06-26 | 2004 | 25 | 115/22 | 30 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 400 | 1932 | 8535 | 60562 | 20 | 6 | 341 | 415 | 341 | 341 | 1 | raw_available | -74 |  |  | NS | KT5A | NSKT5A | VOLTA WERKE | 60908-001 | 2022-06-11 | 2022-06-26 | 2004 | 25 | 115/22 |  | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 400 | 1932 | 8535 | 60562 | 20 | 6 | 341
NSKT5A | NS | KT5A | 60908-001 | 0 | NSKT5A | VOLTA WERKE | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2004 | 25 | 115/22 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 372 | 1960 | 11112 | 58867 | 3 | 2 | 384 | 379 | 384 | 384 | 1 | raw_available | 5 |  |  | NS | KT5A | NSKT5A | VOLTA WERKE | 60908-001 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2004 | 25 | 115/22 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 372 | 1960 | 11112 | 58867 | 3 | 2 | 384
NSKT5A | NS | KT5A | 60908-001 | 0 | NSKT5A | VOLTA WERKE | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 2004 | 25 | 115/22 | 30 | 18 | 2 | 16 | 5 | 13 | 0 | 563 | 1628 | 11443 | 69117 | 5 | 10 | 614 | 599 | 614 | 614 | 1 | raw_available | 15 |  |  | NS | KT5A | NSKT5A | VOLTA WERKE | 60908-001 | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 2004 | 25 | 115/22 | 30 | 18 | 2 | 16 | 5 | 13 | 0 | 563 | 1628 | 11443 | 69117 | 5 | 10 | 614
NTKT1A | NT | KT1A | 8P9103T1 | 0 | NTKT1A | MEIDEN | 2019-09-19 | 2019-11-22 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 50 | 18 | 14 | 89 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 72400 | 0 | 166 | 553 | 387 | 553 | 553 | 1 | raw_available | 166 |  |  | NT | KT1A | NTKT1A | MEIDEN | 8P9103T1 | 2019-09-19 | 2019-11-22 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 50 | 18 | 14 | 89 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 72400 | 0 | 166 | 553 | -
NTKT1A | NT | KT1A | 8P9103T1 | 0 | NTKT1A | MEIDEN | 2020-09-06 | 2020-11-13 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 55 | 64 | 4 | 59 | 212 | 2 | 0 | 109 | 1814 | 10548 | 63254 | 0 | 110 | 496 | 386 | 496 | 496 | 1 | raw_available | 110 |  |  | NT | KT1A | NTKT1A | MEIDEN | 8P9103T1 | 2020-09-06 | 2020-11-13 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 55 | 64 | 4 | 59 | 212 | 2 | 0 | 109 | 1814 | 10548 | 63254 | 0 | 110 | 496
NTKT1A | NT | KT1A | 8P9103T1 | 0 | NTKT1A | MEIDEN | 2021-09-11 | 2021-11-16 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 14 | 12 | 67 | 244 | 0 | 0 | 107 | 1810 | 11271 | 56984 | 0 | 59 | 489 | 430 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 59 |  |  | NT | KT1A | NTKT1A | MEIDEN | 8P9103T1 | 2021-09-11 | 2021-11-16 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 14 | 12 | 67 | 244 | 0 | 0 | 107 | 1810 | 11271 | 56984 | 0 | 59 | 489
NTKT1A | NT | KT1A | 8P9103T1 | 0 | NTKT1A | MEIDEN | 2022-09-24 | 2022-10-08 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 58 | 9 | 7 | 73 | 252 | 1 | 0 | 252 | 1637 | 7340 | 68950 | 0 | 170 | 755 | 585 | 755 | 755 | 1 | raw_available | 170 |  |  | NT | KT1A | NTKT1A | MEIDEN | 8P9103T1 | 2022-09-24 | 2022-10-08 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 58 | 9 | 7 | 73 | 252 | 1 | 0 | 252 | 1637 | 7340 | 68950 | 0 | 170 | 755
NTKT1A | NT | KT1A | 8P9103T1 | 0 | NTKT1A | MEIDEN | 2023-09-23 | 2023-10-30 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 57 | 12 | 12 | 9 | 20 | 6 | 0 | 245 | 1678 | 7845 | 27453 | 18 | 6 | 316 | 292 | 316 | 316 | 1 | raw_available | 24 |  |  | NT | KT1A | NTKT1A | MEIDEN | 8P9103T1 | 2023-09-23 | 2023-10-30 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 57 | 12 | 12 | 9 | 20 | 6 | 0 | 245 | 1678 | 7845 | 27453 | 18 | 6 | 316
NTKT2A | NT | KT2A | 8P9103T2 | 0 | NTKT2A | MEIDEN | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 23 | 18 | 48 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12110 | 53360 | 0 | 139 | 394 | 255 | 394 | 394 | 1 | raw_available | 139 | MTZ. เสีย ทำให้ CO2 และ CO ไม่Detect |  | NT | KT2A | NTKT2A | MEIDEN | 8P9103T2 | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2004 | 50 | 115/33/11 | - | 23 | 18 | 48 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12110 | 53360 | 0 | 139 | 394 | MTZ. เสีย ทำให้ CO2 และ CO ไม่Detect
NTKT2A | NT | KT2A | 8P9103T2 | 0 | NTKT2A | MEIDEN | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 57 | 10 | 45 | 117 | 287 | 0 | 0 | 85 | 1357 | 3125 | 40992 | 0 | 171 | 705 | 534 | 705 | 705 | 1 | raw_available | 171 | หลังจากมี Fault ด้าน PEA |  | NT | KT2A | NTKT2A | MEIDEN | 8P9103T2 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 57 | 10 | 45 | 117 | 287 | 0 | 0 | 85 | 1357 | 3125 | 40992 | 0 | 171 | 705 | หลังจากมี Fault ด้าน PEA
NTKT2A | NT | KT2A | 8P9103T2 | 0 | NTKT2A | MEIDEN | 2020-09-06 | 2020-11-13 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 446 | 2440 | 10046 | 50531 | 0 | 2 | 454 | 452 | 454 | 454 | 1 | raw_available | 2 |  |  | NT | KT2A | NTKT2A | MEIDEN | 8P9103T2 | 2020-09-06 | 2020-11-13 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 446 | 2440 | 10046 | 50531 | 0 | 2 | 454
NTKT2A | NT | KT2A | 8P9103T2 | 0 | NTKT2A | MEIDEN | 2021-09-11 | 2021-11-16 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 66 | 12 | 12 | 66 | 241 | 0 | 0 | 100 | 2182 | 9943 | 50793 | 0 | 57 | 476 | 419 | 476 | 476 | 1 | raw_available | 57 |  |  | NT | KT2A | NTKT2A | MEIDEN | 8P9103T2 | 2021-09-11 | 2021-11-16 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 66 | 12 | 12 | 66 | 241 | 0 | 0 | 100 | 2182 | 9943 | 50793 | 0 | 57 | 476
NTKT2A | NT | KT2A | 8P9103T2 | 0 | NTKT2A | MEIDEN | 2022-09-24 | 2022-10-08 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 9 | 6 | 95 | 303 | 1 | 0 | 86 | 2299 | 4380 | 69580 | 6 | 235 | 732 | 491 | 732 | 732 | 1 | raw_available | 241 |  |  | NT | KT2A | NTKT2A | MEIDEN | 8P9103T2 | 2022-09-24 | 2022-10-08 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 9 | 6 | 95 | 303 | 1 | 0 | 86 | 2299 | 4380 | 69580 | 6 | 235 | 732
NTKT2A | NT | KT2A | 8P9103T2 | 0 | NTKT2A | MEIDEN | 2023-09-23 | 2023-10-30 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 63 | 11 | 14 | 100 | 273 | 1 | 0 | 126 | 1927 | 8152 | 64060 | 0 | 145 | 659 | 514 | 659 | 659 | 1 | raw_available | 145 |  |  | NT | KT2A | NTKT2A | MEIDEN | 8P9103T2 | 2023-09-23 | 2023-10-30 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 63 | 11 | 14 | 100 | 273 | 1 | 0 | 126 | 1927 | 8152 | 64060 | 0 | 145 | 659
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2019-03-29 | 2019-07-05 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 47 | 20 | 12 | 18 | 49 | 1 | 0 | 66 | 815 | 13479 | 40738 | 0 | 28 | 174 | 146 | 174 | 174 | 1 | raw_available | 28 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2019-03-29 | 2019-07-05 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 47 | 20 | 12 | 18 | 49 | 1 | 0 | 66 | 815 | 13479 | 40738 | 0 | 28 | 174 | -
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 47 | 26 | 30 | 28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9620 | 55230 | 0 | 64 | 204 | 140 | 204 | 204 | 1 | raw_available | 64 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2010 | 200 | 230/121/33 | - | 26 | 30 | 28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9620 | 55230 | 0 | 64 | 204 | -
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2020-04-05 | 2020-05-26 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 47 | 22 | 45 | 42 | 99 | 0 | 0 | 71 | 946 | 10385 | 66691 | 0 | 78 | 335 | 257 | 335 | 335 | 1 | raw_available | 78 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2020-04-05 | 2020-05-26 | 2010 | 200 | 230/121/33 |  | 22 | 45 | 42 | 99 | 0 | 0 | 71 | 946 | 10385 | 66691 | 0 | 78 | 335
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2020-09-06 | 2020-11-13 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 21 | 17 | 16 | 69 | 1 | 0 | 87 | 1489 | 10011 | 52670 | 0 | 44 | 234 | 190 | 234 | 234 | 1 | raw_available | 44 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2020-09-06 | 2020-11-13 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 21 | 17 | 16 | 69 | 1 | 0 | 87 | 1489 | 10011 | 52670 | 0 | 44 | 234
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2021-03-09 | 2021-05-23 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 17 | 29 | 32 | 81 | 1 | 0 | 147 | 2956 | 10222 | 63482 | 0 | 50 | 340 | 290 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 50 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2021-03-09 | 2021-05-23 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 17 | 29 | 32 | 81 | 1 | 0 | 147 | 2956 | 10222 | 63482 | 0 | 50 | 340
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2021-09-11 | 2021-11-16 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 17 | 22 | 31 | 82 | 0 | 0 | 78 | 2376 | 3610 | 40960 | 0 | 65 | 278 | 213 | 278 | 278 | 1 | raw_available | 65 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2021-09-11 | 2021-11-16 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 17 | 22 | 31 | 82 | 0 | 0 | 78 | 2376 | 3610 | 40960 | 0 | 65 | 278
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2022-03-11 | 2022-04-25 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 12 | 25 | 62 | 92 | 1 | 0 | 90 | 1969 | 4736 | 44708 | 0 | 52 | 322 | 270 | 322 | 322 | 1 | raw_available | 52 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2022-03-11 | 2022-04-25 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 12 | 25 | 62 | 92 | 1 | 0 | 90 | 1969 | 4736 | 44708 | 0 | 52 | 322
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2022-09-24 | 2022-10-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 48 | 8 | 24 | 39 | 89 | 0 | 0 | 77 | 1662 | 2301 | 54774 | 0 | 53 | 282 | 229 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 53 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2022-09-24 | 2022-10-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 48 | 8 | 24 | 39 | 89 | 0 | 0 | 77 | 1662 | 2301 | 54774 | 0 | 53 | 282
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 8 | 22 | 35 | 79 | 0 | 0 | 85 | 1683 | 6906 | 42676 | 0 | 39 | 260 | 221 | 260 | 260 | 1 | raw_available | 39 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 8 | 22 | 35 | 79 | 0 | 0 | 85 | 1683 | 6906 | 42676 | 0 | 39 | 260
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2023-09-23 | 2023-10-31 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 10 | 42 | 114 | 15 | 112 | 0 | 126 | 1708 | 43781 | 80397 | 14 | 9 | 432 | 409 | 432 | 432 | 1 | raw_available | 23 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2023-09-23 | 2023-10-31 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 10 | 42 | 114 | 15 | 112 | 0 | 126 | 1708 | 43781 | 80397 | 14 | 9 | 432
NTKT3A | NT | KT3A | 9274720101 | 0 | NTKT3A | MITSUBISHI | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 47 | 13 | 16 | 48 | 143 | 106 | 0 | 93 | 2392 | 17630 | 40170 | 71 | 108 | 585 | 406 | 585 | 585 | 1 | raw_available | 179 |  |  | NT | KT3A | NTKT3A | MITSUBISHI | 9274720101 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 47 | 13 | 16 | 48 | 143 | 106 | 0 | 93 | 2392 | 17630 | 40170 | 71 | 108 | 585
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2019-03-29 | 2019-06-30 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 49 | 30 | 17 | 16 | 46 | 0 | 0 | 82 | 1254 | 11335 | 49901 | 0 | 25 | 186 | 161 | 186 | 186 | 1 | raw_available | 25 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2019-03-29 | 2019-06-30 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 49 | 30 | 17 | 16 | 46 | 0 | 0 | 82 | 1254 | 11335 | 49901 | 0 | 25 | 186 | -
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 23 | 27 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440 | 55740 | 0 | 39 | 139 | 100 | 139 | 139 | 1 | raw_available | 39 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2010 | 200 | 230/121/33 | - | 23 | 27 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440 | 55740 | 0 | 39 | 139 | -
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2020-04-05 | 2020-05-26 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 19 | 37 | 36 | 70 | 0 | 0 | 71 | 1013 | 16693 | 670900 | 0 | 56 | 270 | 214 | 270 | 270 | 1 | raw_available | 56 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2020-04-05 | 2020-05-26 | 2010 | 200 | 230/121/33 |  | 19 | 37 | 36 | 70 | 0 | 0 | 71 | 1013 | 16693 | 670900 | 0 | 56 | 270
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2020-09-06 | 2020-11-10 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 13 | 25 | 23 | 85 | 0 | 0 | 89 | 1464 | 4159 | 43262 | 0 | 10 | 232 | 222 | 232 | 232 | 1 | raw_available | 10 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2020-09-06 | 2020-11-10 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 13 | 25 | 23 | 85 | 0 | 0 | 89 | 1464 | 4159 | 43262 | 0 | 10 | 232
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2021-03-09 | 2021-05-23 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 19 | 27 | 27 | 52 | 1 | 0 | 156 | 2078 | 9066 | 65007 | 0 | 33 | 296 | 263 | 296 | 296 | 1 | raw_available | 33 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2021-03-09 | 2021-05-23 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 19 | 27 | 27 | 52 | 1 | 0 | 156 | 2078 | 9066 | 65007 | 0 | 33 | 296
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2021-09-11 | 2021-11-16 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 48 | 22 | 15 | 26 | 56 | 0 | 0 | 79 | 2289 | 5480 | 46960 | 0 | 43 | 219 | 176 | 219 | 219 | 1 | raw_available | 43 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2021-09-11 | 2021-11-16 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 48 | 22 | 15 | 26 | 56 | 0 | 0 | 79 | 2289 | 5480 | 46960 | 0 | 43 | 219
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2022-03-11 | 2022-04-25 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 48 | 11 | 37 | 21 | 49 | 11 | 0 | 58 | 1294 | 5037 | 60589 | 5 | 36 | 217 | 176 | 217 | 217 | 1 | raw_available | 41 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2022-03-11 | 2022-04-25 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 48 | 11 | 37 | 21 | 49 | 11 | 0 | 58 | 1294 | 5037 | 60589 | 5 | 36 | 217
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2022-09-24 | 2022-10-08 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 45 | 12 | 28 | 36 | 76 | 5 | 0 | 76 | 1616 | 5450 | 60990 | 7 | 55 | 283 | 221 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 62 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2022-09-24 | 2022-10-08 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 45 | 12 | 28 | 36 | 76 | 5 | 0 | 76 | 1616 | 5450 | 60990 | 7 | 55 | 283
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 8 | 21 | 26 | 62 | 0 | 0 | 90 | 1674 | 7599 | 46194 | 0 | 26 | 225 | 199 | 225 | 225 | 1 | raw_available | 26 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 8 | 21 | 26 | 62 | 0 | 0 | 90 | 1674 | 7599 | 46194 | 0 | 26 | 225
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2023-09-23 | 2023-10-31 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 18 | 26 | 31 | 65 | 0 | 0 | 100 | 1678 | 7787 | 60683 | 0 | 37 | 259 | 222 | 259 | 259 | 1 | raw_available | 37 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2023-09-23 | 2023-10-31 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 18 | 26 | 31 | 65 | 0 | 0 | 100 | 1678 | 7787 | 60683 | 0 | 37 | 259
NTKT4A | NT | KT4A | 9374760101 | 0 | NTKT4A | MITSUBISHI | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 11 | 16 | 21 | 39 | 0 | 0 | 76 | 1499 | 10674 | 44612 | 0 | 21 | 173 | 152 | 173 | 173 | 1 | raw_available | 21 |  |  | NT | KT4A | NTKT4A | MITSUBISHI | 9374760101 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 50 | 11 | 16 | 21 | 39 | 0 | 0 | 76 | 1499 | 10674 | 44612 | 0 | 21 | 173
NVKT1A | NV | KT1A | 96183 | 0 | NVKT1A | JEUMONT | 2021-05-25 | 2021-08-03 | 2012 | 200 | 230/115 | 48 | 25 | 9 | 116 | 51 | 95 | 0 | 177 | 720 | 11889 | 29335 | 23 | 3 | 474 | 448 | 474 | 474 | 1 | raw_available | 26 |  |  | NV | KT1A | NVKT1A | JEUMONT | 96183 | 2021-05-25 | 2021-08-03 | 2012 | 200 | 230/115 | 48 | 25 | 9 | 116 | 51 | 95 | 0 | 177 | 720 | 11889 | 29335 | 23 | 3 | 474
NVKT1A | NV | KT1A | 96183 | 0 | NVKT1A | JEUMONT | 2022-04-03 | 2022-04-11 | 2012 | 200 | 230/115 | 34 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48 | 228 | 2805 | 10299 | 2 | 1 | 55 | 52 | 55 | 55 | 1 | raw_available | 3 | ทดสอบก่อนเข้าระบบ |  | NV | KT1A | NVKT1A | JEUMONT | 96183 | 2022-04-03 | 2022-04-11 | 2012 | 200 | 230/115 | 34 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48 | 228 | 2805 | 10299 | 2 | 1 | 55 | ทดสอบก่อนเข้าระบบ
NVKT1A | NV | KT1A | 96183 | 0 | NVKT1A | JEUMONT | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2012 | 200 | 230/115 | 55 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 501 | 12754 | 65661 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1 | raw_available | 0 | หลังจากย้ายมาRB3-KT2Bและปรับปรุงสภาพน้ำมัน |  | NV | KT1A | NVKT1A | JEUMONT | 96183 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2012 | 200 | 230/115 |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 501 | 12754 | 65661 | 0 | 0 | 72 | หลังจากย้ายมาRB3-KT2Bและปรับปรุงสภาพน้ำมัน
NVKT1A | NV | KT1A | 96183 | 0 | NVKT1A | JEUMONT | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2012 | 200 | 230/115 | 55 | 11 | 4 | 25 | 7 | 23 | 0 | 208 | 1927 | 1996 | 23321 | 17 | 2 | 286 | 267 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 19 | TX.Trip (Oil Flow Trip) |  | NV | KT1A | NVKT1A | JEUMONT | 96183 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2012 | 200 | 230/115 |  | 11 | 4 | 25 | 7 | 23 | 0 | 208 | 1927 | 1996 | 23321 | 17 | 2 | 286 | TX.Trip (Oil Flow Trip)
NVKT1A | NV | KT1A | 96183 | 0 | NVKT1A | JEUMONT | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2012 | 200 | 230/115 | 60 | 12 | 11 | 27 | 7 | 36 | 0 | 209 | 2128 | 11940 | 45430 | 18 | 2 | 310 | 290 | 310 | 310 | 1 | raw_available | 20 |  |  | NV | KT1A | NVKT1A | JEUMONT | 96183 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2012 | 200 | 230/115 | 60 | 12 | 11 | 27 | 7 | 36 | 0 | 209 | 2128 | 11940 | 45430 | 18 | 2 | 310
NVKT1A | NV | KT1A | 96183 | 0 | NVKT1A | JEUMONT | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2012 | 200 | 230/115 | 55 | 6 | 17 | 28 | 8 | 21 | 0 | 294 | 2371 | 5668 | 19498 | 8 | 3 | 379 | 368 | 379 | 379 | 1 | raw_available | 11 |  |  | NV | KT1A | NVKT1A | JEUMONT | 96183 | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2012 | 200 | 230/115 | 55 | 6 | 17 | 28 | 8 | 21 | 0 | 294 | 2371 | 5668 | 19498 | 8 | 3 | 379
NVKT1A | NV | KT1A | 96183 | 0 | NVKT1A | JEUMONT | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2012 | 200 | 230/115 | 57 | 6 | 19 | 33 | 11 | 22 | 0 | 373 | 2415 | 4504 | 26405 | 8 | 7 | 473 | 458 | 473 | 473 | 1 | raw_available | 15 |  |  | NV | KT1A | NVKT1A | JEUMONT | 96183 | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2012 | 200 | 230/115 | 57 | 6 | 19 | 33 | 11 | 22 | 0 | 373 | 2415 | 4504 | 26405 | 8 | 7 | 473
NVKT1A | NV | KT1A | 96183 | 0 | NVKT1A | JEUMONT | 2023-11-03 | 2023-12-15 | 2012 | 200 | 230/115 | 54 | 10 | 7 | 18 | 19 | 25 | 0 | 323 | 2464 | 6333 | 59689 | 19 | 4 | 415 | 392 | 415 | 415 | 1 | raw_available | 23 |  |  | NV | KT1A | NVKT1A | JEUMONT | 96183 | 2023-11-03 | 2023-12-15 | 2012 | 200 | 230/115 | 54 | 10 | 7 | 18 | 19 | 25 | 0 | 323 | 2464 | 6333 | 59689 | 19 | 4 | 415
NVKT1A | NV | KT1A | 96183 | 0 | NVKT1A | JEUMONT | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2012 | 200 | 230/115 | 66 | 6 | 22 | 36 | 11 | 19 | 0 | 441 | 3580 | 4060 | 28965 | 0 | 0 | 529 | 529 | 529 | 529 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NV | KT1A | NVKT1A | JEUMONT | 96183 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2012 | 200 | 230/115 | 66 | 6 | 22 | 36 | 11 | 19 | 0 | 441 | 3580 | 4060 | 28965 | 0 | 0 | 529
NWKT1A | NW | KT1A | AG69095T311 | 0 | NWKT1A | FUJI | 2019-03-18 | 2019-08-26 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 24 | 13 | 43 | 166 | 11 | 0 | 161 | 1709 | 15504 | 45338 | 0 | 85 | 479 | 394 | 479 | 479 | 1 | raw_available | 85 |  |  | NW | KT1A | NWKT1A | FUJI | AG69095T311 | 2019-03-18 | 2019-08-26 | 1997 | 25 | 115/33/11 | - | 24 | 13 | 43 | 166 | 11 | 0 | 161 | 1709 | 15504 | 45338 | 0 | 85 | 479 | -
NWKT1A | NW | KT1A | AG69095T311 | 0 | NWKT1A | FUJI | 2019-08-25 | 2019-10-18 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 47 | 23 | 26 | 54 | 206 | 18 | 0 | 169 | 1652 | 5051 | 56404 | 15 | 113 | 601 | 473 | 601 | 601 | 1 | raw_available | 128 |  |  | NW | KT1A | NWKT1A | FUJI | AG69095T311 | 2019-08-25 | 2019-10-18 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 47 | 23 | 26 | 54 | 206 | 18 | 0 | 169 | 1652 | 5051 | 56404 | 15 | 113 | 601 | -
NWKT1A | NW | KT1A | AG69095T311 | 0 | NWKT1A | FUJI | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 18 | 28 | 64 | 201 | 8 | 0 | 58 | 1089 | 6577 | 47854 | 13 | 117 | 489 | 359 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 130 |  |  | NW | KT1A | NWKT1A | FUJI | AG69095T311 | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 18 | 28 | 64 | 201 | 8 | 0 | 58 | 1089 | 6577 | 47854 | 13 | 117 | 489
NWKT1A | NW | KT1A | AG69095T311 | 0 | NWKT1A | FUJI | 2021-07-10 | 2021-11-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 25 | 44 | 65 | 207 | 12 | 0 | 73 | 1460 | 13948 | 54891 | 0 | 24 | 425 | 401 | 425 | 425 | 1 | raw_available | 24 |  |  | NW | KT1A | NWKT1A | FUJI | AG69095T311 | 2021-07-10 | 2021-11-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 25 | 44 | 65 | 207 | 12 | 0 | 73 | 1460 | 13948 | 54891 | 0 | 24 | 425
NWKT1A | NW | KT1A | AG69095T311 | 0 | NWKT1A | FUJI | 2022-07-04 | 2022-07-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 51 | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 443 | 2556 | 11100 | 59620 | 15 | 3 | 475 | 457 | 475 | 475 | 1 | raw_available | 18 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่ |  | NW | KT1A | NWKT1A | FUJI | AG69095T311 | 2022-07-04 | 2022-07-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 51 | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 443 | 2556 | 11100 | 59620 | 15 | 3 | 475 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่
NWKT1A | NW | KT1A | AG69095T311 | 0 | NWKT1A | FUJI | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 22 | 11 | 44 | 273 | 90 | 0 | 99 | 1165 | 2081 | 53417 | 18 | 110 | 645 | 517 | 645 | 645 | 1 | raw_available | 128 |  |  | NW | KT1A | NWKT1A | FUJI | AG69095T311 | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 1997 | 25 | 115/33/11 |  | 22 | 11 | 44 | 273 | 90 | 0 | 99 | 1165 | 2081 | 53417 | 18 | 110 | 645
NWKT1A | NW | KT1A | AG69095T311 | 0 | NWKT1A | FUJI | 2023-08-05 | 2023-12-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 32 | 12 | 19 | 59 | 245 | 14 | 0 | 93 | 1139 | 5691 | 60586 | 0 | 106 | 536 | 430 | 536 | 536 | 1 | raw_available | 106 |  |  | NW | KT1A | NWKT1A | FUJI | AG69095T311 | 2023-08-05 | 2023-12-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 32 | 12 | 19 | 59 | 245 | 14 | 0 | 93 | 1139 | 5691 | 60586 | 0 | 106 | 536
NWKT2A | NW | KT2A | AG69095T332 | 0 | NWKT2A | FUJI | 2019-03-18 | 2019-08-29 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 49 | 24 | 8 | 29 | 101 | 7 | 0 | 73 | 981 | 7165 | 40048 | 0 | 61 | 279 | 218 | 279 | 279 | 1 | raw_available | 61 |  |  | NW | KT2A | NWKT2A | FUJI | AG69095T332 | 2019-03-18 | 2019-08-29 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 49 | 24 | 8 | 29 | 101 | 7 | 0 | 73 | 981 | 7165 | 40048 | 0 | 61 | 279 | -
NWKT2A | NW | KT2A | AG69095T332 | 0 | NWKT2A | FUJI | 2019-08-25 | 2019-10-18 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 46 | 23 | 21 | 44 | 134 | 15 | 0 | 40 | 1182 | 1218 | 65014 | 21 | 87 | 362 | 254 | 362 | 362 | 1 | raw_available | 108 |  |  | NW | KT2A | NWKT2A | FUJI | AG69095T332 | 2019-08-25 | 2019-10-18 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 46 | 23 | 21 | 44 | 134 | 15 | 0 | 40 | 1182 | 1218 | 65014 | 21 | 87 | 362 | -
NWKT2A | NW | KT2A | AG69095T332 | 0 | NWKT2A | FUJI | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 51 | 18 | 17 | 40 | 128 | 8 | 0 | 74 | 949 | 6637 | 49718 | 0 | 66 | 333 | 267 | 333 | 333 | 1 | raw_available | 66 |  |  | NW | KT2A | NWKT2A | FUJI | AG69095T332 | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 51 | 18 | 17 | 40 | 128 | 8 | 0 | 74 | 949 | 6637 | 49718 | 0 | 66 | 333
NWKT2A | NW | KT2A | AG69095T332 | 0 | NWKT2A | FUJI | 2021-07-10 | 2021-11-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 51 | 31 | 34 | 41 | 109 | 6 | 0 | 51 | 777 | 29791 | 75184 | 0 | 19 | 260 | 241 | 260 | 260 | 1 | raw_available | 19 |  |  | NW | KT2A | NWKT2A | FUJI | AG69095T332 | 2021-07-10 | 2021-11-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 51 | 31 | 34 | 41 | 109 | 6 | 0 | 51 | 777 | 29791 | 75184 | 0 | 19 | 260
NWKT2A | NW | KT2A | AG69095T332 | 0 | NWKT2A | FUJI | 2022-07-04 | 2022-07-25 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 51 | 21 | 45 | 39 | 240 | 14 | 0 | 65 | 1199 | 14195 | 55009 | 0 | 58 | 461 | 403 | 461 | 461 | 1 | raw_available | 58 |  |  | NW | KT2A | NWKT2A | FUJI | AG69095T332 | 2022-07-04 | 2022-07-25 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 51 | 21 | 45 | 39 | 240 | 14 | 0 | 65 | 1199 | 14195 | 55009 | 0 | 58 | 461
NWKT2A | NW | KT2A | AG69095T332 | 0 | NWKT2A | FUJI | 2023-08-05 | 2023-12-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 52 | 11 | 18 | 46 | 171 | 10 | 0 | 90 | 1174 | 6418 | 58246 | 9 | 74 | 418 | 335 | 418 | 418 | 1 | raw_available | 83 |  |  | NW | KT2A | NWKT2A | FUJI | AG69095T332 | 2023-08-05 | 2023-12-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 52 | 11 | 18 | 46 | 171 | 10 | 0 | 90 | 1174 | 6418 | 58246 | 9 | 74 | 418
NWKT3A | NW | KT3A | EDP012001 | 0 | NWKT3A | DAIHEN | 2019-08-25 | 2019-10-19 | 2012 | 50 | 115/33 | 44 | 28 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 496 | 1958 | 7319 | 42409 | 0 | 0 | 510 | 510 | 510 | 510 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NW | KT3A | NWKT3A | DAIHEN | EDP012001 | 2019-08-25 | 2019-10-19 | 2012 | 50 | 115/33 | 44 | 28 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 496 | 1958 | 7319 | 42409 | 0 | 0 | 510 | -
NWKT3A | NW | KT3A | EDP012001 | 0 | NWKT3A | DAIHEN | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 2012 | 50 | 115/33 | 48 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453 | 2033 | 9795 | 48369 | 0 | 3 | 492 | 489 | 492 | 492 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NW | KT3A | NWKT3A | DAIHEN | EDP012001 | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 2012 | 50 | 115/33 | 48 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453 | 2033 | 9795 | 48369 | 0 | 3 | 492
NWKT3A | NW | KT3A | EDP012001 | 0 | NWKT3A | DAIHEN | 2021-07-10 | 2021-11-05 | 2012 | 50 | 115/33 | 48 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 1876 | 24685 | 55269 | 0 | 0 | 538 | 538 | 538 | 538 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NW | KT3A | NWKT3A | DAIHEN | EDP012001 | 2021-07-10 | 2021-11-05 | 2012 | 50 | 115/33 | 48 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 1876 | 24685 | 55269 | 0 | 0 | 538
NWKT3A | NW | KT3A | EDP012001 | 0 | NWKT3A | DAIHEN | 2022-07-04 | 2022-07-25 | 2012 | 50 | 115/33 | 48 | 25 | 27 | 17 | 124 | 9 | 0 | 538 | 1915 | 20593 | 62062 | 0 | 38 | 753 | 715 | 753 | 753 | 1 | raw_available | 38 |  |  | NW | KT3A | NWKT3A | DAIHEN | EDP012001 | 2022-07-04 | 2022-07-25 | 2012 | 50 | 115/33 | 48 | 25 | 27 | 17 | 124 | 9 | 0 | 538 | 1915 | 20593 | 62062 | 0 | 38 | 753
NWKT3A | NW | KT3A | EDP012001 | 0 | NWKT3A | DAIHEN | 2023-08-05 | 2023-12-04 | 2012 | 50 | 115/33 | 47 | 15 | 38 | 6 | 4 | 9 | 0 | 886 | 3861 | 8660 | 66241 | 5 | 8 | 956 | 943 | 956 | 956 | 1 | raw_available | 13 |  |  | NW | KT3A | NWKT3A | DAIHEN | EDP012001 | 2023-08-05 | 2023-12-04 | 2012 | 50 | 115/33 | 47 | 15 | 38 | 6 | 4 | 9 | 0 | 886 | 3861 | 8660 | 66241 | 5 | 8 | 956
NYKT1A | NY | KT1A | EDP011307 | 0 | NYKT1A | EKARAT | 2019-12-19 | 2020-01-09 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 12 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 601 | 2126 | 16681 | 61669 | 0 | 7 | 632 | 625 | 632 | 632 | 1 | raw_available | 7 |  |  | NY | KT1A | NYKT1A | EKARAT | EDP011307 | 2019-12-19 | 2020-01-09 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 12 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 601 | 2126 | 16681 | 61669 | 0 | 7 | 632
NYKT1A | NY | KT1A | EDP011307 | 0 | NYKT1A | EKARAT | 2020-06-29 | 2020-08-15 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 818 | 3985 | 10500 | 112890 | 31 | 1 | 889 | 857 | 889 | 889 | 1 | raw_available | 32 |  |  | NY | KT1A | NYKT1A | EKARAT | EDP011307 | 2020-06-29 | 2020-08-15 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 818 | 3985 | 10500 | 112890 | 31 | 1 | 889
NYKT1A | NY | KT1A | EDP011307 | 0 | NYKT1A | EKARAT | 2022-01-15 | 2022-01-29 | 2012 | 50 | 115/22 | 25 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 820 | 3981 | 9240 | 61510 | 34 | 2 | 878 | 842 | 878 | 878 | 1 | raw_available | 36 |  |  | NY | KT1A | NYKT1A | EKARAT | EDP011307 | 2022-01-15 | 2022-01-29 | 2012 | 50 | 115/22 | 25 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 820 | 3981 | 9240 | 61510 | 34 | 2 | 878
NYKT1A | NY | KT1A | EDP011307 | 0 | NYKT1A | EKARAT | 2022-07-07 | 2022-07-30 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 15 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1079 | 3992 | 17042 | 60525 | 20 | 0 | 1131 | 1111 | 1131 | 1131 | 1 | raw_available | 20 |  |  | NY | KT1A | NYKT1A | EKARAT | EDP011307 | 2022-07-07 | 2022-07-30 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 15 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1079 | 3992 | 17042 | 60525 | 20 | 0 | 1131
NYKT1A | NY | KT1A | EDP011307 | 0 | NYKT1A | EKARAT | 2023-03-17 | 2023-03-25 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | 0 | 932 | 3498 | 24205 | 57549 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NY | KT1A | NYKT1A | EKARAT | EDP011307 | 2023-03-17 | 2023-03-25 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | 0 | 932 | 3498 | 24205 | 57549 | 0 | 0 | 960
NYKT2A | NY | KT2A | 8N5449T3 | 0 | NYKT2A | MEIDEN | 2019-12-19 | 2020-01-09 | 2012 | 50 | 115/22 | 26 | 11 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1648 | 3053 | 13735 | 45252 | 0 | 6 | 1685 | 1679 | 1685 | 1685 | 1 | raw_available | 6 |  |  | NY | KT2A | NYKT2A | MEIDEN | 8N5449T3 | 2019-12-19 | 2020-01-09 | 2012 | 50 | 115/22 | 26 | 11 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1648 | 3053 | 13735 | 45252 | 0 | 6 | 1685
NYKT2A | NY | KT2A | 8N5449T3 | 0 | NYKT2A | MEIDEN | 2020-06-29 | 2020-08-15 | 2012 | 50 | 115/22 | 35 | 17 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 570 | 1896 | 24926 | 83441 | 1 | 2 | 586 | 583 | 586 | 586 | 1 | raw_available | 3 |  |  | NY | KT2A | NYKT2A | MEIDEN | 8N5449T3 | 2020-06-29 | 2020-08-15 | 2012 | 50 | 115/22 | 35 | 17 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 570 | 1896 | 24926 | 83441 | 1 | 2 | 586
NYKT2A | NY | KT2A | 8N5449T3 | 0 | NYKT2A | MEIDEN | 2022-01-16 | 2022-01-29 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 292 | 2334 | 26370 | 79130 | 161 | 3 | 460 | 296 | 460 | 460 | 1 | raw_available | 164 |  |  | NY | KT2A | NYKT2A | MEIDEN | 8N5449T3 | 2022-01-16 | 2022-01-29 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 292 | 2334 | 26370 | 79130 | 161 | 3 | 460
NYKT2A | NY | KT2A | 8N5449T3 | 0 | NYKT2A | MEIDEN | 2022-07-07 | 2022-07-30 | 2012 | 50 | 115/22 | 41 | 29 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1085 | 2718 | 23363 | 70547 | 0 | 0 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NY | KT2A | NYKT2A | MEIDEN | 8N5449T3 | 2022-07-07 | 2022-07-30 | 2012 | 50 | 115/22 | 41 | 29 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1085 | 2718 | 23363 | 70547 | 0 | 0 | 1109
NYKT2A | NY | KT2A | 8N5449T3 | 0 | NYKT2A | MEIDEN | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1331 | 3379 | 20095 | 63287 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1 | raw_available | 0 |  |  | NY | KT2A | NYKT2A | MEIDEN | 8N5449T3 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1331 | 3379 | 20095 | 63287 | 0 | 0 | 1362
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2013 | 300 | 230/115 | 50 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1240 | 9583 | 46343 | 0 | 0 | 555 | 555 | 555 | 555 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2013 | 300 | 230/115 | 50 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1240 | 9583 | 46343 | 0 | 0 | 555 | -
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2019-11-10 | 2019-12-08 | 2013 | 300 | 230/115 | 48 | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1792 | 9048 | 51184 | 0 | 0 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2019-11-10 | 2019-12-08 | 2013 | 300 | 230/115 | 48 | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1792 | 9048 | 51184 | 0 | 0 | 1058 | -
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2013 | 300 | 230/115 | 49 | 13 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 738 | 1664 | 9320 | 48126 | 0 | 3 | 772 | 769 | 772 | 772 | 1 | raw_available | 3 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2013 | 300 | 230/115 | 49 | 13 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 738 | 1664 | 9320 | 48126 | 0 | 3 | 772
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2013 | 300 | 230/115 | 52 | 15 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 811 | 1829 | 16934 | 41239 | 0 | 2 | 854 | 852 | 854 | 854 | 1 | raw_available | 2 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2013 | 300 | 230/115 | 52 | 15 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 811 | 1829 | 16934 | 41239 | 0 | 2 | 854
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2021-06-07 | 2021-08-14 | 2013 | 300 | 230/115 | 50 | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 781 | 1886 | 14158 | 55707 | 0 | 0 | 803 | 803 | 803 | 803 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2021-06-07 | 2021-08-14 | 2013 | 300 | 230/115 | 50 | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 781 | 1886 | 14158 | 55707 | 0 | 0 | 803
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/115 | 42 | 14 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 974 | 2214 | 10777 | 49041 | 0 | 0 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/115 | 42 | 14 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 974 | 2214 | 10777 | 49041 | 0 | 0 | 996
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/115 | 52 | 14 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1086 | 2469 | 9215 | 46689 | 0 | 0 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/115 | 52 | 14 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1086 | 2469 | 9215 | 46689 | 0 | 0 | 1109
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2013 | 300 | 230/115 | 40 | 8 | 15 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1557 | 4424 | 3290 | 53360 | 0 | 2 | 1599 | 1597 | 1599 | 1599 | 1 | raw_available | 2 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2013 | 300 | 230/115 | 40 | 8 | 15 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1557 | 4424 | 3290 | 53360 | 0 | 2 | 1599
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/115 | 48 | 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1489 | 4103 | 6281 | 61482 | 2 | 7 | 1532 | 1523 | 1532 | 1532 | 1 | raw_available | 9 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/115 | 48 | 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1489 | 4103 | 6281 | 61482 | 2 | 7 | 1532
ONKT1A | ON | KT1A | GBK600004 | 0 | ONKT1A | DAIHEN | 2023-11-17 | 2024-12-16 | 2013 | 300 | 230/115 | 58 | 29 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1134 | 4064 | 7779 | 56144 | 2 | 4 | 1179 | 1173 | 1179 | 1179 | 1 | raw_available | 6 |  |  | ON | KT1A | ONKT1A | DAIHEN | GBK600004 | 2023-11-17 | 2024-12-16 | 2013 | 300 | 230/115 | 58 | 29 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1134 | 4064 | 7779 | 56144 | 2 | 4 | 1179
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2013 | 300 | 230 | 52 | 20 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 607 | 2616 | 7109 | 39695 | 0 | 0 | 633 | 633 | 633 | 633 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2013 | 300 | 230 | 52 | 20 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 607 | 2616 | 7109 | 39695 | 0 | 0 | 633 | -
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2019-11-10 | 2019-12-08 | 2013 | 300 | 230 | 48 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1887 | 8347 | 47981 | 0 | 0 | 644 | 644 | 644 | 644 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2019-11-10 | 2019-12-08 | 2013 | 300 | 230 | 48 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1887 | 8347 | 47981 | 0 | 0 | 644 | -
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2013 | 300 | 230 | 50 | 15 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 490 | 2079 | 12031 | 45122 | 3 | 3 | 534 | 528 | 534 | 534 | 1 | raw_available | 6 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2013 | 300 | 230 | 50 | 15 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 490 | 2079 | 12031 | 45122 | 3 | 3 | 534
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2013 | 300 | 230 | 52 | 16 | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 645 | 2737 | 10325 | 47583 | 0 | 3 | 691 | 688 | 691 | 691 | 1 | raw_available | 3 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2013 | 300 | 230 | 52 | 16 | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 645 | 2737 | 10325 | 47583 | 0 | 3 | 691
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2021-06-07 | 2021-08-09 | 2013 | 300 | 230 | 51 | 14 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 494 | 1948 | 7815 | 41669 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2021-06-07 | 2021-08-09 | 2013 | 300 | 230 | 51 | 14 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 494 | 1948 | 7815 | 41669 | 0 | 0 | 519
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230 | 34 | 14 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 493 | 2101 | 5578 | 39245 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2021-11-07 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230 | 34 | 14 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 493 | 2101 | 5578 | 39245 | 0 | 0 | 519
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230 | 53 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 496 | 2345 | 12756 | 45080 | 0 | 0 | 518 | 518 | 518 | 518 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230 | 53 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 496 | 2345 | 12756 | 45080 | 0 | 0 | 518
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2013 | 300 | 230 | 42 | 10 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 684 | 3978 | 4970 | 47230 | 2 | 2 | 713 | 709 | 713 | 713 | 1 | raw_available | 4 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2013 | 300 | 230 | 42 | 10 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 684 | 3978 | 4970 | 47230 | 2 | 2 | 713
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230 | 50 | 7 | 21 | 11 | 6 | 3 | 0 | 673 | 3457 | 5975 | 55189 | 2 | 6 | 722 | 714 | 722 | 722 | 1 | raw_available | 8 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230 | 50 | 7 | 21 | 11 | 6 | 3 | 0 | 673 | 3457 | 5975 | 55189 | 2 | 6 | 722
ONKT2A | ON | KT2A | GBK600005 | 0 | ONKT2A | DAIHEN | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 2013 | 300 | 230 | 50 | 11 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 557 | 2666 | 7767 | 50716 | 3 | 7 | 613 | 603 | 613 | 613 | 1 | raw_available | 10 |  |  | ON | KT2A | ONKT2A | DAIHEN | GBK600005 | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 2013 | 300 | 230 | 50 | 11 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 557 | 2666 | 7767 | 50716 | 3 | 7 | 613
PA1KT1A | PA1 | KT1A | EDP011302 | 0 | PA1KT1A | EKARAT | 2020-01-20 | 2020-02-06 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 500 | 2426 | 3600 | 65490 | 5 | 8 | 558 | 545 | 558 | 558 | 1 | raw_available | 13 |  |  | PA1 | KT1A | PA1KT1A | EKARAT | EDP011302 | 2020-01-20 | 2020-02-06 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 500 | 2426 | 3600 | 65490 | 5 | 8 | 558
PA1KT1A | PA1 | KT1A | EDP011302 | 0 | PA1KT1A | EKARAT | 2021-01-22 | 2021-03-21 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 525 | 2500 | 5570 | 12487 | 0 | 0 | 561 | 561 | 561 | 561 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA1 | KT1A | PA1KT1A | EKARAT | EDP011302 | 2021-01-22 | 2021-03-21 | 2013 | 50 | 115/22 | 54 | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 525 | 2500 | 5570 | 12487 | 0 | 0 | 561
PA1KT1A | PA1 | KT1A | EDP011302 | 0 | PA1KT1A | EKARAT | 2022-07-09 | 2022-07-30 | 2013 | 50 | 115/22 | 47 | 14 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 520 | 2519 | 10543 | 74826 | 6 | 4 | 555 | 545 | 555 | 555 | 1 | raw_available | 10 |  |  | PA1 | KT1A | PA1KT1A | EKARAT | EDP011302 | 2022-07-09 | 2022-07-30 | 2013 | 50 | 115/22 | 47 | 14 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 520 | 2519 | 10543 | 74826 | 6 | 4 | 555
PA1KT1A | PA1 | KT1A | EDP011302 | 0 | PA1KT1A | EKARAT | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 5 | 9 | 5 | 12 | 10 | 0 | 529 | 2623 | 8612 | 54803 | 0 | 0 | 565 | 565 | 565 | 565 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA1 | KT1A | PA1KT1A | EKARAT | EDP011302 | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 5 | 9 | 5 | 12 | 10 | 0 | 529 | 2623 | 8612 | 54803 | 0 | 0 | 565
PA1KT1A | PA1 | KT1A | EDP011302 | 0 | PA1KT1A | EKARAT | 2024-02-18 | 2024-03-17 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | 0 | 616 | 2455 | 21748 | 58018 | 7 | 15 | 682 | 660 | 682 | 682 | 1 | raw_available | 22 |  |  | PA1 | KT1A | PA1KT1A | EKARAT | EDP011302 | 2024-02-18 | 2024-03-17 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | 0 | 616 | 2455 | 21748 | 58018 | 7 | 15 | 682
PA1KT2A | PA1 | KT2A | EDP011308 | 0 | PA1KT2A | EKARAT | 2020-01-20 | 2020-02-06 | 2013 | 50 | 115/22 | 42 | 15 | 31 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1033 | 2162 | 4310 | 68350 | 9 | 7 | 1095 | 1079 | 1095 | 1095 | 1 | raw_available | 16 |  |  | PA1 | KT2A | PA1KT2A | EKARAT | EDP011308 | 2020-01-20 | 2020-02-06 | 2013 | 50 | 115/22 | 42 | 15 | 31 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1033 | 2162 | 4310 | 68350 | 9 | 7 | 1095
PA1KT2A | PA1 | KT2A | EDP011308 | 0 | PA1KT2A | EKARAT | 2021-01-22 | 2021-03-23 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 17 | 20 | 0 | 4 | 5 | 0 | 498 | 2200 | 8520 | 62665 | 0 | 5 | 532 | 527 | 532 | 532 | 1 | raw_available | 5 |  |  | PA1 | KT2A | PA1KT2A | EKARAT | EDP011308 | 2021-01-22 | 2021-03-23 | 2013 | 50 | 115/22 | 50 | 17 | 20 | 0 | 4 | 5 | 0 | 498 | 2200 | 8520 | 62665 | 0 | 5 | 532
PA1KT2A | PA1 | KT2A | EDP011308 | 0 | PA1KT2A | EKARAT | 2022-07-09 | 2022-07-30 | 2013 | 50 | 115/22 | 42 | 16 | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 577 | 2276 | 10062 | 71895 | 5 | 4 | 614 | 605 | 614 | 614 | 1 | raw_available | 9 |  |  | PA1 | KT2A | PA1KT2A | EKARAT | EDP011308 | 2022-07-09 | 2022-07-30 | 2013 | 50 | 115/22 | 42 | 16 | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 577 | 2276 | 10062 | 71895 | 5 | 4 | 614
PA1KT2A | PA1 | KT2A | EDP011308 | 0 | PA1KT2A | EKARAT | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2013 | 50 | 115/22 | 55 | 13 | 7 | 3 | 6 | 12 | 0 | 528 | 1926 | 18305 | 56964 | 0 | 0 | 556 | 556 | 556 | 556 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA1 | KT2A | PA1KT2A | EKARAT | EDP011308 | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2013 | 50 | 115/22 | 55 | 13 | 7 | 3 | 6 | 12 | 0 | 528 | 1926 | 18305 | 56964 | 0 | 0 | 556
PA1KT2A | PA1 | KT2A | EDP011308 | 0 | PA1KT2A | EKARAT | 2024-02-18 | 2024-03-16 | 2013 | 50 | 115/22 | 48 | 13 | 7 | 11 | 5 | 15 | 0 | 588 | 2100 | 18650 | 48000 | 37 | 9 | 672 | 626 | 672 | 672 | 1 | raw_available | 46 |  |  | PA1 | KT2A | PA1KT2A | EKARAT | EDP011308 | 2024-02-18 | 2024-03-16 | 2013 | 50 | 115/22 | 48 | 13 | 7 | 11 | 5 | 15 | 0 | 588 | 2100 | 18650 | 48000 | 37 | 9 | 672
PA2KT1A | PA2 | KT1A | 103728 | 0 | PA2KT1A | ABB | 2020-01-16 | 2020-02-06 | 2008 | 200 | 230 | 54 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 649 | 1676 | 11400 | 57270 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 667 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA2 | KT1A | PA2KT1A | ABB | 103728 | 2020-01-16 | 2020-02-06 | 2008 | 200 | 230 | 54 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 649 | 1676 | 11400 | 57270 | 0 | 0 | 667
PA2KT1A | PA2 | KT1A | 103728 | 0 | PA2KT1A | ABB | 2021-01-23 | 2021-03-23 | 2008 | 200 | 230 | 55 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1700 | 9980 | 55290 | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA2 | KT1A | PA2KT1A | ABB | 103728 | 2021-01-23 | 2021-03-23 | 2008 | 200 | 230 | 55 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1700 | 9980 | 55290 | 0 | 0 | 670
PA2KT1A | PA2 | KT1A | 103728 | 0 | PA2KT1A | ABB | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 2008 | 200 | 230 | 50 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 397 | 2225 | 15470 | 5229 | 0 | 0 | 409 | 409 | 409 | 409 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA2 | KT1A | PA2KT1A | ABB | 103728 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 2008 | 200 | 230 | 50 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 397 | 2225 | 15470 | 5229 | 0 | 0 | 409
PA2KT1A | PA2 | KT1A | 103728 | 0 | PA2KT1A | ABB | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 2008 | 200 | 230 | 52 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 426 | 2489 | 9600 | 48360 | 0 | 1 | 446 | 445 | 446 | 446 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PA2 | KT1A | PA2KT1A | ABB | 103728 | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 2008 | 200 | 230 | 52 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 426 | 2489 | 9600 | 48360 | 0 | 1 | 446
PA2KT1A | PA2 | KT1A | 103728 | 0 | PA2KT1A | ABB | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 2008 | 200 | 230 | 62 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 513 | 2594 | 5930 | 41690 | 1 | 0 | 536 | 535 | 536 | 536 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PA2 | KT1A | PA2KT1A | ABB | 103728 | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 2008 | 200 | 230 | 62 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 513 | 2594 | 5930 | 41690 | 1 | 0 | 536
PA2KT1A | PA2 | KT1A | 103728 | 0 | PA2KT1A | ABB | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 2008 | 200 | 230 | 64 | 5 | 20 | 7 | 7 | 13 | 0 | 634 | 2741 | 9846 | 46602 | 2 | 1 | 684 | 681 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PA2 | KT1A | PA2KT1A | ABB | 103728 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 2008 | 200 | 230 | 64 | 5 | 20 | 7 | 7 | 13 | 0 | 634 | 2741 | 9846 | 46602 | 2 | 1 | 684
PA2KT1A | PA2 | KT1A | 103728 | 0 | PA2KT1A | ABB | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2008 | 200 | 230 | 51 | 4 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1239 | 3681 | 7752 | 43794 | 1 | 0 | 1272 | 1271 | 1272 | 1272 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PA2 | KT1A | PA2KT1A | ABB | 103728 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2008 | 200 | 230 | 51 | 4 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1239 | 3681 | 7752 | 43794 | 1 | 0 | 1272
PA2KT1A | PA2 | KT1A | 103728 | 0 | PA2KT1A | ABB | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 2008 | 200 | 230 | 62 | 8 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 693 | 2251 | 14193 | 50390 | 1 | 2 | 727 | 724 | 727 | 727 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PA2 | KT1A | PA2KT1A | ABB | 103728 | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 2008 | 200 | 230 | 62 | 8 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 693 | 2251 | 14193 | 50390 | 1 | 2 | 727
PA2KT2A | PA2 | KT2A | 103729 | 0 | PA2KT2A | ABB | 2020-01-16 | 2020-02-06 | 2008 | 200 | 230 | 50 | 8 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 710 | 1914 | 7090 | 44120 | 0 | 0 | 755 | 755 | 755 | 755 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA2 | KT2A | PA2KT2A | ABB | 103729 | 2020-01-16 | 2020-02-06 | 2008 | 200 | 230 | 50 | 8 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 710 | 1914 | 7090 | 44120 | 0 | 0 | 755
PA2KT2A | PA2 | KT2A | 103729 | 0 | PA2KT2A | ABB | 2021-01-23 | 2021-03-21 | 2008 | 200 | 230 | 55 | 16 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 700 | 2000 | 10670 | 62490 | 0 | 0 | 741 | 741 | 741 | 741 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA2 | KT2A | PA2KT2A | ABB | 103729 | 2021-01-23 | 2021-03-21 | 2008 | 200 | 230 | 55 | 16 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 700 | 2000 | 10670 | 62490 | 0 | 0 | 741
PA2KT2A | PA2 | KT2A | 103729 | 0 | PA2KT2A | ABB | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 2008 | 200 | 230 | 48 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 329 | 3067 | 24110 | 90580 | 0 | 0 | 342 | 342 | 342 | 342 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA2 | KT2A | PA2KT2A | ABB | 103729 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 2008 | 200 | 230 | 48 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 329 | 3067 | 24110 | 90580 | 0 | 0 | 342
PA2KT2A | PA2 | KT2A | 103729 | 0 | PA2KT2A | ABB | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 2008 | 200 | 230 | 60 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 448 | 3469 | 12010 | 53560 | 0 | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PA2 | KT2A | PA2KT2A | ABB | 103729 | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 2008 | 200 | 230 | 60 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 448 | 3469 | 12010 | 53560 | 0 | 0 | 464
PA2KT2A | PA2 | KT2A | 103729 | 0 | PA2KT2A | ABB | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 2008 | 200 | 230 | 60 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 524 | 3385 | 18 | 5410 | 2 | 0 | 550 | 548 | 550 | 550 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PA2 | KT2A | PA2KT2A | ABB | 103729 | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 2008 | 200 | 230 | 60 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 524 | 3385 | 18 | 5410 | 2 | 0 | 550
PA2KT2A | PA2 | KT2A | 103729 | 0 | PA2KT2A | ABB | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 2008 | 200 | 230 | 63 | 8 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 637 | 2116 | 10262 | 49022 | 1 | 1 | 669 | 667 | 669 | 669 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PA2 | KT2A | PA2KT2A | ABB | 103729 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 2008 | 200 | 230 | 63 | 8 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 637 | 2116 | 10262 | 49022 | 1 | 1 | 669
PA2KT2A | PA2 | KT2A | 103729 | 0 | PA2KT2A | ABB | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2008 | 200 | 230 | 0 | 5 | 23 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1311 | 4798 | 6274 | 44349 | 4 | 1 | 1359 | 1354 | 1359 | 1359 | 1 | raw_available | 5 | หม้อแปลงมีเสียงดัง |  | PA2 | KT2A | PA2KT2A | ABB | 103729 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2008 | 200 | 230 | 0 | 5 | 23 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1311 | 4798 | 6274 | 44349 | 4 | 1 | 1359 | หม้อแปลงมีเสียงดัง
PA2KT2A | PA2 | KT2A | 103729 | 0 | PA2KT2A | ABB | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 2008 | 200 | 230 | 60 | 7 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 692 | 3264 | 12835 | 49936 | 1 | 10 | 742 | 731 | 742 | 742 | 1 | raw_available | 11 |  |  | PA2 | KT2A | PA2KT2A | ABB | 103729 | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 2008 | 200 | 230 | 60 | 7 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 692 | 3264 | 12835 | 49936 | 1 | 10 | 742
PA2KT3A | PA2 | KT3A | 573081 | 0 | PA2KT3A | MITSUBISHI | 2020-01-16 | 2020-02-06 | 1997 | 25 | 115/22 | 54 | 17 | 49 | 75 | 223 | 0 | 0 | 224 | 4608 | 3490 | 65310 | 55 | 192 | 818 | 571 | 818 | 818 | 1 | raw_available | 247 |  |  | PA2 | KT3A | PA2KT3A | MITSUBISHI | 573081 | 2020-01-16 | 2020-02-06 | 1997 | 25 | 115/22 | 54 | 17 | 49 | 75 | 223 | 0 | 0 | 224 | 4608 | 3490 | 65310 | 55 | 192 | 818
PA2KT3A | PA2 | KT3A | 573081 | 0 | PA2KT3A | MITSUBISHI | 2021-01-23 | 2021-03-26 | 1997 | 25 | 115/22 | 55 | 18 | 38 | 80 | 193 | 0 | 0 | 250 | 4800 | 3030 | 65300 | 21 | 170 | 752 | 561 | 752 | 752 | 1 | raw_available | 191 |  |  | PA2 | KT3A | PA2KT3A | MITSUBISHI | 573081 | 2021-01-23 | 2021-03-26 | 1997 | 25 | 115/22 | 55 | 18 | 38 | 80 | 193 | 0 | 0 | 250 | 4800 | 3030 | 65300 | 21 | 170 | 752
PA2KT3A | PA2 | KT3A | 573081 | 0 | PA2KT3A | MITSUBISHI | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 1997 | 25 | 115/22 | 80 | 25 | 10 | 70 | 215 | 0 | 0 | 138 | 6039 | 10060 | 80780 | 17 | 0 | 450 | 433 | 450 | 450 | 1 | raw_available | 17 |  |  | PA2 | KT3A | PA2KT3A | MITSUBISHI | 573081 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 1997 | 25 | 115/22 | 80 | 25 | 10 | 70 | 215 | 0 | 0 | 138 | 6039 | 10060 | 80780 | 17 | 0 | 450
PA2KT3A | PA2 | KT3A | 573081 | 0 | PA2KT3A | MITSUBISHI | 2022-08-02 | 2022-08-20 | 1997 | 25 | 115/22 | 57 | 13 | 16 | 71 | 226 | 3 | 0 | 147 | 5811 | 4280 | 72640 | 14 | 174 | 651 | 463 | 651 | 651 | 1 | raw_available | 188 |  |  | PA2 | KT3A | PA2KT3A | MITSUBISHI | 573081 | 2022-08-20 | 2022-08-02 | 1997 | 25 | 115/22 | 57 | 13 | 16 | 71 | 226 | 3 | 0 | 147 | 5811 | 4280 | 72640 | 14 | 174 | 651
PA2KT3A | PA2 | KT3A | 573081 | 0 | PA2KT3A | MITSUBISHI | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 1997 | 25 | 115/22 | 58 | 14 | 11 | 97 | 285 | 3 | 0 | 125 | 5403 | 2670 | 76800 | 10 | 16 | 547 | 521 | 547 | 547 | 1 | raw_available | 26 |  |  | PA2 | KT3A | PA2KT3A | MITSUBISHI | 573081 | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 1997 | 25 | 115/22 | 58 | 14 | 11 | 97 | 285 | 3 | 0 | 125 | 5403 | 2670 | 76800 | 10 | 16 | 547
PA2KT3A | PA2 | KT3A | 573081 | 0 | PA2KT3A | MITSUBISHI | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 1997 | 25 | 115/22 | 56 | 13 | 24 | 115 | 387 | 4 | 0 | 222 | 4052 | 8656 | 87939 | 15 | 202 | 969 | 752 | 969 | 969 | 1 | raw_available | 217 |  |  | PA2 | KT3A | PA2KT3A | MITSUBISHI | 573081 | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 1997 | 25 | 115/22 | 56 | 13 | 24 | 115 | 387 | 4 | 0 | 222 | 4052 | 8656 | 87939 | 15 | 202 | 969
PA2KT4A | PA2 | KT4A | H67440-05 | 0 | PA2KT4A | ALSTHOM | 2020-01-16 | 2020-02-07 | 1995 | 25 | 115/22 | 56 | 11 | 39 | 92 | 214 | 0 | 0 | 277 | 2968 | 9520 | 93990 | 27 | 151 | 800 | 622 | 800 | 800 | 1 | raw_available | 178 |  |  | PA2 | KT4A | PA2KT4A | ALSTHOM | H67440-05 | 2020-01-16 | 2020-02-07 | 1995 | 25 | 115/22 | 56 | 11 | 39 | 92 | 214 | 0 | 0 | 277 | 2968 | 9520 | 93990 | 27 | 151 | 800
PA2KT4A | PA2 | KT4A | H67440-05 | 0 | PA2KT4A | ALSTHOM | 2021-01-23 | 2021-03-26 | 1995 | 25 | 115/22 | 51 | 18 | 32 | 100 | 160 | 0 | 0 | 280 | 3000 | 3580 | 66260 | 0 | 126 | 698 | 572 | 698 | 698 | 1 | raw_available | 126 |  |  | PA2 | KT4A | PA2KT4A | ALSTHOM | H67440-05 | 2021-01-23 | 2021-03-26 | 1995 | 25 | 115/22 | 51 | 18 | 32 | 100 | 160 | 0 | 0 | 280 | 3000 | 3580 | 66260 | 0 | 126 | 698
PA2KT4A | PA2 | KT4A | H67440-05 | 0 | PA2KT4A | ALSTHOM | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 1995 | 25 | 115/22 | 55 | 8 | 5 | 73 | 194 | 0 | 0 | 161 | 3665 | 9580 | 85180 | 8 | 0 | 441 | 433 | 441 | 441 | 1 | raw_available | 8 |  |  | PA2 | KT4A | PA2KT4A | ALSTHOM | H67440-05 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 1995 | 25 | 115/22 | 55 | 8 | 5 | 73 | 194 | 0 | 0 | 161 | 3665 | 9580 | 85180 | 8 | 0 | 441
PA2KT4A | PA2 | KT4A | H67440-05 | 0 | PA2KT4A | ALSTHOM | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 1995 | 25 | 115/22 | 70 | 13 | 11 | 86 | 239 | 2 | 0 | 182 | 3743 | 3470 | 84920 | 11 | 171 | 702 | 520 | 702 | 702 | 1 | raw_available | 182 |  |  | PA2 | KT4A | PA2KT4A | ALSTHOM | H67440-05 | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 1995 | 25 | 115/22 | 70 | 13 | 11 | 86 | 239 | 2 | 0 | 182 | 3743 | 3470 | 84920 | 11 | 171 | 702
PA2KT4A | PA2 | KT4A | H67440-05 | 0 | PA2KT4A | ALSTHOM | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 1995 | 25 | 115/22 | 0 | 13 | 8 | 101 | 284 | 2 | 0 | 162 | 3624 | 4320 | 78070 | 13 | 217 | 787 | 557 | 787 | 787 | 1 | raw_available | 230 |  |  | PA2 | KT4A | PA2KT4A | ALSTHOM | H67440-05 | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 1995 | 25 | 115/22 | 0 | 13 | 8 | 101 | 284 | 2 | 0 | 162 | 3624 | 4320 | 78070 | 13 | 217 | 787
PA2KT4A | PA2 | KT4A | H67440-05 | 0 | PA2KT4A | ALSTHOM | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 1995 | 25 | 115/22 | 0 | 10 | 19 | 105 | 319 | 6 | 0 | 159 | 3502 | 15166 | 79809 | 19 | 184 | 811 | 608 | 811 | 811 | 1 | raw_available | 203 |  |  | PA2 | KT4A | PA2KT4A | ALSTHOM | H67440-05 | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 1995 | 25 | 115/22 | 0 | 10 | 19 | 105 | 319 | 6 | 0 | 159 | 3502 | 15166 | 79809 | 19 | 184 | 811
PBKT1A | PB | KT1A | 50002 | 0 | PBKT1A | ABB | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2006 | 50 | 115/22 | 51 | 17 | 8 | 39 | 103 | 4 | 0 | 150 | 2429 | 10984 | 56737 | 0 | 55 | 359 | 304 | 359 | 359 | 1 | raw_available | 55 | Tx Trip Show Tr Diff LV. สาเหตุจากแมว |  | PB | KT1A | PBKT1A | ABB | 50002 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2006 | 50 | 115/22 |  | 17 | 8 | 39 | 103 | 4 | 0 | 150 | 2429 | 10984 | 56737 | 0 | 55 | 359 | Tx Trip Show Tr Diff LV. สาเหตุจากแมว
PBKT1A | PB | KT1A | 50002 | 0 | PBKT1A | ABB | 2021-06-21 | 2021-09-03 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 25 | 16 | 45 | 118 | 0 | 0 | 125 | 2169 | 6932 | 46668 | 0 | 42 | 346 | 304 | 346 | 346 | 1 | raw_available | 42 |  |  | PB | KT1A | PBKT1A | ABB | 50002 | 2021-06-21 | 2021-09-03 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 25 | 16 | 45 | 118 | 0 | 0 | 125 | 2169 | 6932 | 46668 | 0 | 42 | 346
PBKT1A | PB | KT1A | 50002 | 0 | PBKT1A | ABB | 2022-06-10 | 2022-07-07 | 2006 | 50 | 115/22 | 58 | 18 | 15 | 36 | 126 | 4 | 0 | 151 | 2271 | 10452 | 45289 | 0 | 38 | 370 | 332 | 370 | 370 | 1 | raw_available | 38 |  |  | PB | KT1A | PBKT1A | ABB | 50002 | 2022-06-10 | 2022-07-07 | 2006 | 50 | 115/22 | 58 | 18 | 15 | 36 | 126 | 4 | 0 | 151 | 2271 | 10452 | 45289 | 0 | 38 | 370
PBKT1A | PB | KT1A | 50002 | 0 | PBKT1A | ABB | 2023-06-10 | 2023-07-01 | 2006 | 50 | 115/22 | 52 | 14 | 16 | 74 | 157 | 1 | 0 | 164 | 2464 | 6694 | 49345 | 0 | 108 | 520 | 412 | 520 | 520 | 1 | raw_available | 108 |  |  | PB | KT1A | PBKT1A | ABB | 50002 | 2023-06-10 | 2023-07-01 | 2006 | 50 | 115/22 | 52 | 14 | 16 | 74 | 157 | 1 | 0 | 164 | 2464 | 6694 | 49345 | 0 | 108 | 520
PBKT1A | PB | KT1A | 50002 | 0 | PBKT1A | ABB | 2024-01-19 | 2024-02-19 | 2006 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 24 | 75 | 159 | 2 | 0 | 184 | 2337 | 10044 | 52979 | 8 | 83 | 535 | 444 | 535 | 535 | 1 | raw_available | 91 |  |  | PB | KT1A | PBKT1A | ABB | 50002 | 2024-01-19 | 2024-02-19 | 2006 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 24 | 75 | 159 | 2 | 0 | 184 | 2337 | 10044 | 52979 | 8 | 83 | 535
PBKT2A | PB | KT2A | 8N5450T1 | 0 | PBKT2A | MEIDEN | 2021-06-21 | 2021-09-03 | 2006 | 50 | 115/22 | 59 | 22 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1229 | 4675 | 10158 | 64575 | 0 | 0 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PB | KT2A | PBKT2A | MEIDEN | 8N5450T1 | 2021-06-21 | 2021-09-03 | 2006 | 50 | 115/22 | 59 | 22 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1229 | 4675 | 10158 | 64575 | 0 | 0 | 1255
PBKT2A | PB | KT2A | 8N5450T1 | 0 | PBKT2A | MEIDEN | 2022-06-10 | 2022-07-07 | 2006 | 50 | 115/22 | 60 | 13 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1492 | 5225 | 8879 | 69747 | 0 | 0 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PB | KT2A | PBKT2A | MEIDEN | 8N5450T1 | 2022-06-10 | 2022-07-07 | 2006 | 50 | 115/22 | 60 | 13 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1492 | 5225 | 8879 | 69747 | 0 | 0 | 1517
PBKT2A | PB | KT2A | 8N5450T1 | 0 | PBKT2A | MEIDEN | 2023-06-10 | 2023-07-01 | 2006 | 50 | 115/22 | 52 | 18 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1323 | 4757 | 12249 | 66627 | 0 | 0 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PB | KT2A | PBKT2A | MEIDEN | 8N5450T1 | 2023-06-10 | 2023-07-01 | 2006 | 50 | 115/22 | 52 | 18 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1323 | 4757 | 12249 | 66627 | 0 | 0 | 1339
PBKT2A | PB | KT2A | 8N5450T1 | 0 | PBKT2A | MEIDEN | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 3 | 11 | 5 | 15 | 0 | 1086 | 4045 | 19669 | 85142 | 3 | 3 | 1126 | 1120 | 1126 | 1126 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PB | KT2A | PBKT2A | MEIDEN | 8N5450T1 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 3 | 11 | 5 | 15 | 0 | 1086 | 4045 | 19669 | 85142 | 3 | 3 | 1126
PCHKT1A | PCH | KT1A | 52015 | 0 | PCHKT1A | ABB | 2019-03-28 | 2019-04-21 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 18 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 204 | 2881 | 7413 | 36144 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PCH | KT1A | PCHKT1A | ABB | 52015 | 2019-03-28 | 2019-04-21 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 18 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 204 | 2881 | 7413 | 36144 | 0 | 0 | 235 | -
PCHKT1A | PCH | KT1A | 52015 | 0 | PCHKT1A | ABB | 2020-03-28 | 2020-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 210 | 2611 | 8339 | 36239 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PCH | KT1A | PCHKT1A | ABB | 52015 | 2020-03-28 | 2020-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 210 | 2611 | 8339 | 36239 | 0 | 0 | 244
PCHKT1A | PCH | KT1A | 52015 | 0 | PCHKT1A | ABB | 2021-01-16 | 2021-02-05 | 2007 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 25 | 27 | 4 | 0 | 0 | 137 | 3146 | 5956 | 50974 | 0 | 2 | 195 | 193 | 195 | 195 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PCH | KT1A | PCHKT1A | ABB | 52015 | 2021-01-16 | 2021-02-05 | 2007 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 25 | 27 | 4 | 0 | 0 | 137 | 3146 | 5956 | 50974 | 0 | 2 | 195
PCHKT1A | PCH | KT1A | 52015 | 0 | PCHKT1A | ABB | 2022-03-04 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 40 | 9 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 149 | 2765 | 6190 | 47880 | 2 | 3 | 189 | 184 | 189 | 189 | 1 | raw_available | 5 |  |  | PCH | KT1A | PCHKT1A | ABB | 52015 | 2022-03-04 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 40 | 9 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 149 | 2765 | 6190 | 47880 | 2 | 3 | 189
PCHKT1A | PCH | KT1A | 52015 | 0 | PCHKT1A | ABB | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 16 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 214 | 3571 | 13915 | 40250 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PCH | KT1A | PCHKT1A | ABB | 52015 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 16 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 214 | 3571 | 13915 | 40250 | 0 | 0 | 244
PCHKT1A | PCH | KT1A | 52015 | 0 | PCHKT1A | ABB | 2024-03-02 | 2024-04-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 7 | 4 | 24 | 6 | 2 | 0 | 262 | 2789 | 9535 | 39592 | 3 | 2 | 303 | 298 | 303 | 303 | 1 | raw_available | 5 |  |  | PCH | KT1A | PCHKT1A | ABB | 52015 | 2024-03-02 | 2024-04-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 7 | 4 | 24 | 6 | 2 | 0 | 262 | 2789 | 9535 | 39592 | 3 | 2 | 303
PCHKT2A | PCH | KT2A | 52016 | 0 | PCHKT2A | ABB | 2019-03-28 | 2019-04-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 22 | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 242 | 3303 | 7390 | 37151 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PCH | KT2A | PCHKT2A | ABB | 52016 | 2019-03-28 | 2019-04-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 22 | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 242 | 3303 | 7390 | 37151 | 0 | 0 | 286 | -
PCHKT2A | PCH | KT2A | 52016 | 0 | PCHKT2A | ABB | 2021-01-16 | 2021-02-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 53 | 11 | 29 | 43 | 7 | 0 | 0 | 174 | 3827 | 4932 | 51074 | 0 | 4 | 257 | 253 | 257 | 257 | 1 | raw_available | 4 |  |  | PCH | KT2A | PCHKT2A | ABB | 52016 | 2021-01-16 | 2021-02-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 53 | 11 | 29 | 43 | 7 | 0 | 0 | 174 | 3827 | 4932 | 51074 | 0 | 4 | 257
PCHKT2A | PCH | KT2A | 52016 | 0 | PCHKT2A | ABB | 2022-03-04 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 38 | 7 | 13 | 21 | 6 | 0 | 0 | 147 | 2932 | 5850 | 46820 | 77 | 4 | 268 | 187 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 81 |  |  | PCH | KT2A | PCHKT2A | ABB | 52016 | 2022-03-04 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 38 | 7 | 13 | 21 | 6 | 0 | 0 | 147 | 2932 | 5850 | 46820 | 77 | 4 | 268
PCHKT2A | PCH | KT2A | 52016 | 0 | PCHKT2A | ABB | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 49 | 11 | 8 | 27 | 9 | 0 | 0 | 249 | 3456 | 11002 | 39700 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PCH | KT2A | PCHKT2A | ABB | 52016 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 49 | 11 | 8 | 27 | 9 | 0 | 0 | 249 | 3456 | 11002 | 39700 | 0 | 0 | 293
PCHKT2A | PCH | KT2A | 52016 | 0 | PCHKT2A | ABB | 2024-03-02 | 2024-04-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 3 | 30 | 8 | 2 | 0 | 271 | 3227 | 11425 | 40502 | 3 | 4 | 321 | 314 | 321 | 321 | 1 | raw_available | 7 |  |  | PCH | KT2A | PCHKT2A | ABB | 52016 | 2024-03-02 | 2024-04-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 3 | 30 | 8 | 2 | 0 | 271 | 3227 | 11425 | 40502 | 3 | 4 | 321
PCKT1A | PC | KT1A | H67440-06 | 0 | PCKT1A | ALSTHOM | 2020-01-19 | 2020-01-26 | 1995 | 25 | 115/22 | 52 | 5 | 54 | 111 | 216 | 0 | 0 | 250 | 2478 | 7921 | 49022 | 0 | 167 | 798 | 631 | 798 | 798 | 1 | raw_available | 167 |  |  | PC | KT1A | PCKT1A | ALSTHOM | H67440-06 | 2020-01-19 | 2020-01-26 | 1995 | 25 | 115/22 | 52 | 5 | 54 | 111 | 216 | 0 | 0 | 250 | 2478 | 7921 | 49022 | 0 | 167 | 798
PCKT1A | PC | KT1A | H67440-06 | 0 | PCKT1A | ALSTHOM | 2020-02-17 | 2020-05-09 | 1995 | 25 | 115/22 | 55 | 36 | 11 | 98 | 236 | 7 | 0 | 276 | 2120 | 5414 | 48301 | 0 | 154 | 782 | 628 | 782 | 782 | 1 | raw_available | 154 | research |  | PC | KT1A | PCKT1A | ALSTHOM | H67440-06 | 2020-02-17 | 2020-05-09 | 1995 | 25 | 115/22 | 55 | 36 | 11 | 98 | 236 | 7 | 0 | 276 | 2120 | 5414 | 48301 | 0 | 154 | 782 | research
PCKT1A | PC | KT1A | H67440-06 | 0 | PCKT1A | ALSTHOM | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 1995 | 25 | 115/22 | 56 | 7 | 28 | 2 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1152 | 3713 | 20422 | 0 | 14 | 76 | 62 | 76 | 76 | 1 | raw_available | 14 |  |  | PC | KT1A | PCKT1A | ALSTHOM | H67440-06 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 1995 | 25 | 115/22 | 56 | 7 | 28 | 2 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1152 | 3713 | 20422 | 0 | 14 | 76
PCKT1A | PC | KT1A | H67440-06 | 0 | PCKT1A | ALSTHOM | 2023-01-09 | 2023-01-15 | 1995 | 25 | 115/22 | 50 | 9 | 25 | 14 | 18 | 1 | 0 | 117 | 1578 | 7944 | 33758 | 0 | 11 | 186 | 175 | 186 | 186 | 1 | raw_available | 11 |  |  | PC | KT1A | PCKT1A | ALSTHOM | H67440-06 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | 1995 | 25 | 115/22 | 50 | 9 | 25 | 14 | 18 | 1 | 0 | 117 | 1578 | 7944 | 33758 | 0 | 11 | 186
PCKT1A | PC | KT1A | H67440-06 | 0 | PCKT1A | ALSTHOM | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1995 | 25 | 115/22 | 55 | 8 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 105 | 1553 | 4910 | 19552 | 0 | 6 | 157 | 151 | 157 | 157 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PC | KT1A | PCKT1A | ALSTHOM | H67440-06 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1995 | 25 | 115/22 | 55 | 8 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 105 | 1553 | 4910 | 19552 | 0 | 6 | 157
PCKT1A | PC | KT1A | H67440-06 | 0 | PCKT1A | ALSTHOM | 2024-02-04 | 2024-02-24 | 1995 | 25 | 115/22 | 57 | 10 | 18 | 15 | 20 | 1 | 0 | 141 | 2167 | 12148 | 32816 | 2 | 12 | 209 | 195 | 209 | 209 | 1 | raw_available | 14 |  |  | PC | KT1A | PCKT1A | ALSTHOM | H67440-06 | 2024-02-04 | 2024-02-24 | 1995 | 25 | 115/22 | 57 | 10 | 18 | 15 | 20 | 1 | 0 | 141 | 2167 | 12148 | 32816 | 2 | 12 | 209
PCKT2A | PC | KT2A | 573088 | 0 | PCKT2A | MITSUBISHI | 2020-01-19 | 2020-01-27 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 17 | 25 | 142 | 262 | 0 | 0 | 124 | 5222 | 4131 | 62884 | 0 | 247 | 800 | 553 | 800 | 800 | 1 | raw_available | 247 |  |  | PC | KT2A | PCKT2A | MITSUBISHI | 573088 | 2020-01-19 | 2020-01-27 | 1998 | 25 | 115/22 | 55 | 17 | 25 | 142 | 262 | 0 | 0 | 124 | 5222 | 4131 | 62884 | 0 | 247 | 800
PCKT2A | PC | KT2A | 573088 | 0 | PCKT2A | MITSUBISHI | 2021-06-05 | 2021-08-16 | 1998 | 25 | 115/22 | 62 | 27 | 21 | 117 | 468 | 16 | 0 | 112 | 4244 | 9104 | 56495 | 0 | 189 | 923 | 734 | 923 | 923 | 1 | raw_available | 189 |  |  | PC | KT2A | PCKT2A | MITSUBISHI | 573088 | 2021-06-05 | 2021-08-16 | 1998 | 25 | 115/22 | 62 | 27 | 21 | 117 | 468 | 16 | 0 | 112 | 4244 | 9104 | 56495 | 0 | 189 | 923
PCKT2A | PC | KT2A | 573088 | 0 | PCKT2A | MITSUBISHI | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 49 | 44 | 641 | 8 | 0 | 34 | 6854 | 3441 | 67091 | 0 | 309 | 1085 | 776 | 1085 | 1085 | 1 | raw_available | 309 |  |  | PC | KT2A | PCKT2A | MITSUBISHI | 573088 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 49 | 44 | 641 | 8 | 0 | 34 | 6854 | 3441 | 67091 | 0 | 309 | 1085
PCKT2A | PC | KT2A | 573088 | 0 | PCKT2A | MITSUBISHI | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1998 | 25 | 115/22 | 57 | 17 | 183 | 148 | 560 | 1 | 0 | 132 | 5160 | 9916 | 59451 | 0 | 257 | 1281 | 1024 | 1281 | 1281 | 1 | raw_available | 257 |  |  | PC | KT2A | PCKT2A | MITSUBISHI | 573088 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1998 | 25 | 115/22 | 57 | 17 | 183 | 148 | 560 | 1 | 0 | 132 | 5160 | 9916 | 59451 | 0 | 257 | 1281
PCKT2A | PC | KT2A | 573088 | 0 | PCKT2A | MITSUBISHI | 2024-02-04 | 2024-02-24 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 15 | 30 | 228 | 789 | 10 | 0 | 128 | 4539 | 4460 | 48960 | 68 | 482 | 1735 | 1185 | 1735 | 1735 | 1 | raw_available | 550 |  |  | PC | KT2A | PCKT2A | MITSUBISHI | 573088 | 2024-02-04 | 2024-02-24 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 15 | 30 | 228 | 789 | 10 | 0 | 128 | 4539 | 4460 | 48960 | 68 | 482 | 1735
PCKT3A | PC | KT3A | H67440-02 | 0 | PCKT3A | ALSTHOM | 2021-06-05 | 2021-08-16 | 1995 | 25 | 115/22 | 55 | 30 | 13 | 12 | 26 | 13 | 0 | 161 | 1596 | 5998 | 30804 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PC | KT3A | PCKT3A | ALSTHOM | H67440-02 | 2021-06-05 | 2021-08-16 | 1995 | 25 | 115/22 | 55 | 30 | 13 | 12 | 26 | 13 | 0 | 161 | 1596 | 5998 | 30804 | 0 | 0 | 225
PCKT3A | PC | KT3A | H67440-02 | 0 | PCKT3A | ALSTHOM | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 1995 | 25 | 115/22 | 40 | 11 | 34 | 5 | 22 | 4 | 0 | 36 | 2288 | 3746 | 30813 | 3 | 18 | 122 | 101 | 122 | 122 | 1 | raw_available | 21 |  |  | PC | KT3A | PCKT3A | ALSTHOM | H67440-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 1995 | 25 | 115/22 | 40 | 11 | 34 | 5 | 22 | 4 | 0 | 36 | 2288 | 3746 | 30813 | 3 | 18 | 122
PCKT3A | PC | KT3A | H67440-02 | 0 | PCKT3A | ALSTHOM | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 1995 | 25 | 115/22 | 50 | 15 | 20 | 16 | 19 | 4 | 0 | 164 | 2226 | 14344 | 46321 | 4 | 11 | 238 | 223 | 238 | 238 | 1 | raw_available | 15 |  |  | PC | KT3A | PCKT3A | ALSTHOM | H67440-02 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 1995 | 25 | 115/22 | 50 | 15 | 20 | 16 | 19 | 4 | 0 | 164 | 2226 | 14344 | 46321 | 4 | 11 | 238
PCKT3A | PC | KT3A | H67440-02 | 0 | PCKT3A | ALSTHOM | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1995 | 25 | 115/22 | 50 | 14 | 13 | 19 | 23 | 3 | 0 | 204 | 2566 | 4877 | 32432 | 0 | 5 | 267 | 262 | 267 | 267 | 1 | raw_available | 5 |  |  | PC | KT3A | PCKT3A | ALSTHOM | H67440-02 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1995 | 25 | 115/22 | 50 | 14 | 13 | 19 | 23 | 3 | 0 | 204 | 2566 | 4877 | 32432 | 0 | 5 | 267
PCKT3A | PC | KT3A | H67440-02 | 0 | PCKT3A | ALSTHOM | 2024-02-04 | 2024-02-24 | 1995 | 25 | 115/22 | 53 | 16 | 8 | 22 | 23 | 4 | 0 | 157 | 2435 | 13170 | 34550 | 13 | 16 | 243 | 214 | 243 | 243 | 1 | raw_available | 29 |  |  | PC | KT3A | PCKT3A | ALSTHOM | H67440-02 | 2024-02-04 | 2024-02-24 | 1995 | 25 | 115/22 | 53 | 16 | 8 | 22 | 23 | 4 | 0 | 157 | 2435 | 13170 | 34550 | 13 | 16 | 243
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2019-03-16 | 2019-04-01 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2301 | 8441 | 35721 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2019-03-16 | 2019-04-01 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2301 | 8441 | 35721 | 0 | 0 | 128 | -
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2019-09-20 | 2019-10-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 55 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2682 | 4765 | 19214 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2019-09-20 | 2019-10-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 55 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2682 | 4765 | 19214 | 0 | 0 | 120 | -
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2020-03-21 | 2020-04-10 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 18 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 162 | 730 | 7610 | 32950 | 0 | 1 | 223 | 222 | 223 | 223 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2020-03-21 | 2020-04-10 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 18 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 162 | 730 | 7610 | 32950 | 0 | 1 | 223
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2020-09-05 | 2020-09-19 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1467 | 6724 | 28190 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2020-09-05 | 2020-09-19 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1467 | 6724 | 28190 | 0 | 0 | 256
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2021-03-15 | 2021-05-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 19 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 634 | 3990 | 26800 | 3 | 3 | 166 | 160 | 166 | 166 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2021-03-15 | 2021-05-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 19 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 634 | 3990 | 26800 | 3 | 3 | 166
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1412 | 8543 | 31389 | 1 | 1 | 313 | 311 | 313 | 313 | 1 | raw_available | 2 | เนื่องจาก BUSHING KT1AB ระเบิด |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 |  | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1412 | 8543 | 31389 | 1 | 1 | 313 | เนื่องจาก BUSHING KT1AB ระเบิด
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2021-07-27 | 2021-10-08 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 391 | 34260 | 68108 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 5 | 1 | raw_available | -12 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2021-07-27 | 2021-10-08 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 |  | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 391 | 34260 | 68108 | 0 | 0 | 5 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 599 | 4542 | 13779 | 1 | 0 | 33 | 32 | 33 | 33 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 599 | 4542 | 13779 | 1 | 0 | 33
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 53 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 661 | 4952 | 14818 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 53 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 661 | 4952 | 14818 | 0 | 0 | 45
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2022-09-18 | 2022-09-23 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 624 | 6000 | 22130 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2022-09-18 | 2022-09-23 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 624 | 6000 | 22130 | 0 | 0 | 38
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2023-06-26 | 2023-07-16 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 47 | 652 | 6601 | 19061 | 1 | 1 | 67 | 65 | 67 | 67 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2023-06-26 | 2023-07-16 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 47 | 652 | 6601 | 19061 | 1 | 1 | 67
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2023-11-23 | 2024-01-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 48 | 28 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1819 | 12771 | 46285 | 1 | 2 | 181 | 178 | 181 | 181 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2023-11-23 | 2024-01-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 48 | 28 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1819 | 12771 | 46285 | 1 | 2 | 181
PDGKT1AA | PDG | KT1AA | 01900067 | 0 | PDGKT1AA | TOSHIBA | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 50 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1935 | 5707 | 17088 | 0 | 0 | 169 | 169 | 169 | 169 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AA | PDGKT1AA | TOSHIBA | 01900067 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 50 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1935 | 5707 | 17088 | 0 | 0 | 169
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2019-03-16 | 2019-04-01 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1448 | 7773 | 35473 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2019-03-16 | 2019-04-01 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1448 | 7773 | 35473 | 0 | 0 | 126 | -
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2019-09-20 | 2019-10-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 55 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 137 | 1812 | 5545 | 20297 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2019-09-20 | 2019-10-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 55 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 137 | 1812 | 5545 | 20297 | 0 | 0 | 145 | -
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2020-03-21 | 2020-04-10 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 72 | 10 | 48 | 23 | 5 | 0 | 0 | 162 | 1858 | 9420 | 40700 | 4 | 4 | 246 | 238 | 246 | 246 | 1 | raw_available | 8 |  |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2020-03-21 | 2020-04-10 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 72 | 10 | 48 | 23 | 5 | 0 | 0 | 162 | 1858 | 9420 | 40700 | 4 | 4 | 246
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2020-09-05 | 2020-09-19 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1421 | 5447 | 21850 | 0 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2020-09-05 | 2020-09-19 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1421 | 5447 | 21850 | 0 | 0 | 257
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2021-03-15 | 2021-05-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 52 | 18 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 846 | 4510 | 29280 | 2 | 2 | 181 | 177 | 181 | 181 | 1 | raw_available | 4 |  |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2021-03-15 | 2021-05-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 52 | 18 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 846 | 4510 | 29280 | 2 | 2 | 181
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 6 | 2537 | 1207 | 78 | 851 | 612 | 345 | 1648 | 8928 | 30297 | 186 | 0 | 5816 | 5630 | 5816 | 5816 | 1 | raw_available | 186 | เนื่องจาก BUSHING KT1AB ระเบิด |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 |  | 6 | 2537 | 1207 | 78 | 851 | 612 | 345 | 1648 | 8928 | 30297 | 186 | 0 | 5816 | เนื่องจาก BUSHING KT1AB ระเบิด
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 52 | 46 | 263 | 54 | 467 | 0 | 36 | 1038 | 21913 | 68838 | 148 | 0 | 1014 | 866 | 1014 | 1014 | 1 | raw_available | 148 | Note หลังจากพังและได้ทำ Purifyของ PDG#KT1AB ""TOSHIBA"" เพื่อจะนำน้ำมันไปใช้งาน |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 |  | 52 | 46 | 263 | 54 | 467 | 0 | 36 | 1038 | 21913 | 68838 | 148 | 0 | 1014 | Note หลังจากพังและได้ทำ Purifyของ PDG#KT1AB ""TOSHIBA"" เพื่อจะนำน้ำมันไปใช้งาน
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 6458 | 13935 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 6458 | 13935 | 0 | 0 | 3
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 55 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 313 | 13410 | 26501 | 1 | 1 | 32 | 30 | 32 | 32 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 55 |  | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 313 | 13410 | 26501 | 1 | 1 | 32
PDGKT1AB | PDG | KT1AB | 01900068 | 0 | PDGKT1AB | TOSHIBA | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 50 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 363 | 7682 | 21433 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AB | PDGKT1AB | TOSHIBA | 01900068 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 50 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 363 | 7682 | 21433 | 0 | 0 | 34
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2019-03-16 | 2019-04-01 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1414 | 8419 | 35659 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2019-03-16 | 2019-04-01 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1414 | 8419 | 35659 | 0 | 0 | 129 | -
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2019-09-20 | 2019-10-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 56 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 151 | 1681 | 3479 | 19335 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2019-09-20 | 2019-10-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 56 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 151 | 1681 | 3479 | 19335 | 0 | 0 | 161 | -
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2020-03-21 | 2020-04-10 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 18 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 174 | 1612 | 10170 | 35400 | 0 | 2 | 230 | 228 | 230 | 230 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2020-03-21 | 2020-04-10 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 18 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 174 | 1612 | 10170 | 35400 | 0 | 2 | 230
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2020-09-05 | 2020-09-19 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 22 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 230 | 1171 | 10314 | 33575 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2020-09-05 | 2020-09-19 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 22 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 230 | 1171 | 10314 | 33575 | 0 | 0 | 248
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2021-03-15 | 2021-05-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 53 | 25 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 582 | 5080 | 40570 | 17 | 4 | 197 | 176 | 197 | 197 | 1 | raw_available | 21 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2021-03-15 | 2021-05-02 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 53 | 25 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 582 | 5080 | 40570 | 17 | 4 | 197
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 320 | 1247 | 7630 | 28595 | 2 | 1 | 344 | 341 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 3 | เนื่องจาก BUSHING KT1AB ระเบิด |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 |  | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 320 | 1247 | 7630 | 28595 | 2 | 1 | 344 | เนื่องจาก BUSHING KT1AB ระเบิด
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2021-07-27 | 2021-10-08 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 344 | 31404 | 67620 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 6 | 1 | raw_available | -11 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2021-07-27 | 2021-10-08 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 |  | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 344 | 31404 | 67620 | 0 | 0 | 6 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 50 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 553 | 5931 | 15193 | 1 | 1 | 32 | 30 | 32 | 32 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 50 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 553 | 5931 | 15193 | 1 | 1 | 32
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 63 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 619 | 21101 | 63435 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 63 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 619 | 21101 | 63435 | 0 | 0 | 51
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2022-09-18 | 2022-09-23 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 665 | 25420 | 64460 | 2 | 0 | 53 | 51 | 53 | 53 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2022-09-18 | 2022-09-23 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 665 | 25420 | 64460 | 2 | 0 | 53
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 843 | 11918 | 43829 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 54 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 843 | 11918 | 43829 | 0 | 0 | 89
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2023-11-23 | 2024-01-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 47 | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3064 | 12629 | 48537 | 1 | 0 | 200 | 199 | 200 | 200 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2023-11-23 | 2024-01-26 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 47 | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3064 | 12629 | 48537 | 1 | 0 | 200
PDGKT1AC | PDG | KT1AC | 01900069 | 0 | PDGKT1AC | TOSHIBA | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 56 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 131 | 684 | 6656 | 19540 | 3 | 2 | 143 | 138 | 143 | 143 | 1 | raw_available | 5 |  |  | PDG | KT1AC | PDGKT1AC | TOSHIBA | 01900069 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2015 | 333.3 | 525/230/22 | 56 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 131 | 684 | 6656 | 19540 | 3 | 2 | 143
PDGKT2AA | PDG | KT2AA | 8444652 | 0 | PDGKT2AA | ALSTOM | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2014 | 333.3 | 500/230/22 | 50 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 426 | 1475 | 4677 | 15185 | 0 | 0 | 445 | 445 | 445 | 445 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT2AA | PDGKT2AA | ALSTOM | 8444652 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2014 | 333.3 | 500/230/22 | 50 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 426 | 1475 | 4677 | 15185 | 0 | 0 | 445
PDGKT2AB | PDG | KT2AB | 8444653 | 0 | PDGKT2AB | ALSTOM | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2014 | 333.3 | 500/230/22 | 54 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 335 | 1428 | 4380 | 14303 | 0 | 0 | 354 | 354 | 354 | 354 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT2AB | PDGKT2AB | ALSTOM | 8444653 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2014 | 333.3 | 500/230/22 | 54 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 335 | 1428 | 4380 | 14303 | 0 | 0 | 354
PDGKT2AC | PDG | KT2AC | 8444654 | 0 | PDGKT2AC | ALSTOM | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2014 | 333.3 | 500/230/22 | 54 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1248 | 4660 | 16333 | 0 | 0 | 353 | 353 | 353 | 353 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PDG | KT2AC | PDGKT2AC | ALSTOM | 8444654 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2014 | 333.3 | 500/230/22 | 54 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1248 | 4660 | 16333 | 0 | 0 | 353
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2019-11-22 | 2019-12-21 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 63 | 12 | 23 | 46 | 118 | 0 | 0 | 179 | 5932 | 8356 | 54642 | 0 | 86 | 452 | 366 | 452 | 452 | 1 | raw_available | 86 |  |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2019-11-22 | 2019-12-21 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 63 | 12 | 23 | 46 | 118 | 0 | 0 | 179 | 5932 | 8356 | 54642 | 0 | 86 | 452 | -
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2020-07-20 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 68 | 18 | 14 | 41 | 119 | 0 | 0 | 171 | 6295 | 8233 | 63141 | 0 | 60 | 405 | 345 | 405 | 405 | 1 | raw_available | 60 |  |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2020-07-20 | 2020-08-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 68 | 18 | 14 | 41 | 119 | 0 | 0 | 171 | 6295 | 8233 | 63141 | 0 | 60 | 405
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2021-06-11 | 2021-08-14 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56.25 | 17 | 7 | 15 | 255 | 0 | 0 | 66 | 2564 | 11438 | 63432 | 0 | 74 | 417 | 343 | 417 | 417 | 1 | raw_available | 74 |  |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2021-06-11 | 2021-08-14 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 17 | 7 | 15 | 255 | 0 | 0 | 66 | 2564 | 11438 | 63432 | 0 | 74 | 417
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2021-08-21 | 2021-08-23 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 232 | 6158 | 19928 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | raw_available | 0 | ก่อนการทดสอบทางไฟฟ้า |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2021-08-21 | 2021-08-23 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 232 | 6158 | 19928 | 0 | 0 | 8 | ก่อนการทดสอบทางไฟฟ้า
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 30 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 15 | 394 | 3440 | 13414 | 0 | 1 | 26.4 | 25.4 | 26.4 | 26.4 | 1 | raw_available | 1 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 30 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 15 | 394 | 3440 | 13414 | 0 | 1 | 26.4 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56.25 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 23 | 556 | 3900 | 15160 | 5 | 2 | 47.1 | 40.1 | 47.1 | 47.1 | 1 | raw_available | 7 | ตามผลซ้ำหลังทดสอบทางไฟฟ้า |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 23 | 556 | 3900 | 15160 | 5 | 2 | 47.1 | ตามผลซ้ำหลังทดสอบทางไฟฟ้า
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56.25 | 10 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 201 | 2750 | 17241 | 1 | 1 | 31 | 29 | 31 | 31 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2007 | 200 | 230/115/22 |  | 10 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 201 | 2750 | 17241 | 1 | 1 | 31
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2022-09-18 | 2022-09-23 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 12 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 47 | 845 | 6290 | 25100 | 1 | 3 | 79 | 75 | 79 | 79 | 1 | raw_available | 4 |  |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2022-09-18 | 2022-09-23 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 12 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 47 | 845 | 6290 | 25100 | 1 | 3 | 79
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56.5 | 16 | 4 | 26 | 11 | 1 | 0 | 81 | 1082 | 7846 | 27395 | 0 | 5 | 128 | 123 | 128 | 128 | 1 | raw_available | 5 | หม้อแปลง TRIP โดยไม่ทราบสาเหตุ |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56.5 | 16 | 4 | 26 | 11 | 1 | 0 | 81 | 1082 | 7846 | 27395 | 0 | 5 | 128 | หม้อแปลง TRIP โดยไม่ทราบสาเหตุ
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 151 | 3085 | 10382 | 28609 | 0 | 9 | 190 | 181 | 190 | 190 | 1 | raw_available | 9 | After oil Flow Trip |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 151 | 3085 | 10382 | 28609 | 0 | 9 | 190 | After oil Flow Trip
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2023-06-26 | 2023-07-16 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 11 | 7 | 24 | 24 | 2 | 0 | 114 | 2563 | 9830 | 33939 | 1 | 14 | 186 | 171 | 186 | 186 | 1 | raw_available | 15 |  |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2023-06-26 | 2023-07-16 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 11 | 7 | 24 | 24 | 2 | 0 | 114 | 2563 | 9830 | 33939 | 1 | 14 | 186
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2023-11-23 | 2024-01-25 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 13 | 25 | 11 | 24 | 1 | 0 | 148 | 3389 | 7946 | 27591 | 0 | 12 | 221 | 209 | 221 | 221 | 1 | raw_available | 12 |  |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2023-11-23 | 2024-01-25 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 13 | 25 | 11 | 24 | 1 | 0 | 148 | 3389 | 7946 | 27591 | 0 | 12 | 221
PDGKT3A | PDG | KT3A | 9374750103 | 0 | PDGKT3A | MITSUBISHI | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 16 | 17 | 34 | 0 | 0 | 161 | 4123 | 2157 | 14573 | 0 | 15 | 243 | 228 | 243 | 243 | 1 | raw_available | 15 |  |  | PDG | KT3A | PDGKT3A | MITSUBISHI | 9374750103 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 16 | 17 | 34 | 0 | 0 | 161 | 4123 | 2157 | 14573 | 0 | 15 | 243
PEKT1A | PE | KT1A | 57023 | 0 | PEKT1A | ABB | 2019-11-08 | 2019-12-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 49 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1108 | 22805 | 61217 | 0 | 0 | 287 | 287 | 287 | 287 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PE | KT1A | PEKT1A | ABB | 57023 | 2019-11-08 | 2019-12-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 49 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1108 | 22805 | 61217 | 0 | 0 | 287 | -
PEKT1A | PE | KT1A | 57023 | 0 | PEKT1A | ABB | 2021-01-23 | 2021-02-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 821 | 12331 | 57931 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 151 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PE | KT1A | PEKT1A | ABB | 57023 | 2021-01-23 | 2021-02-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 821 | 12331 | 57931 | 0 | 0 | 151
PEKT1A | PE | KT1A | 57023 | 0 | PEKT1A | ABB | 2021-01-26 | 2021-03-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 36 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 843 | 14697 | 61673 | 0 | 1 | 166 | 165 | 166 | 166 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PE | KT1A | PEKT1A | ABB | 57023 | 2021-01-26 | 2021-03-29 | 2011 | 50 | 115/22 | 36 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 843 | 14697 | 61673 | 0 | 1 | 166
PEKT1A | PE | KT1A | 57023 | 0 | PEKT1A | ABB | 2021-10-17 | 2021-11-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 435 | 2142 | 13997 | 44782 | 0 | 1 | 442 | 441 | 442 | 442 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PE | KT1A | PEKT1A | ABB | 57023 | 2021-10-17 | 2021-11-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 42 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 435 | 2142 | 13997 | 44782 | 0 | 1 | 442
PEKT1A | PE | KT1A | 57023 | 0 | PEKT1A | ABB | 2022-11-18 | 2022-12-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 360 | 1929 | 25906 | 67279 | 1 | 0 | 369 | 368 | 369 | 369 | 1 | raw_available | 1 | สี0.5 |  | PE | KT1A | PEKT1A | ABB | 57023 | 2022-11-18 | 2022-12-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 43 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 360 | 1929 | 25906 | 67279 | 1 | 0 | 369 | สี0.5
PEKT1A | PE | KT1A | 57023 | 0 | PEKT1A | ABB | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 5 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 516 | 1882 | 27529 | 51606 | 0 | 10 | 547 | 537 | 547 | 547 | 1 | raw_available | 10 |  |  | PE | KT1A | PEKT1A | ABB | 57023 | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 5 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 516 | 1882 | 27529 | 51606 | 0 | 10 | 547
PEKT1A | PE | KT1A | 57023 | 0 | PEKT1A | ABB | 2024-02-02 | 2024-02-24 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 527 | 1666 | 32890 | 43170 | 33 | 0 | 572 | 539 | 572 | 572 | 1 | raw_available | 33 |  |  | PE | KT1A | PEKT1A | ABB | 57023 | 2024-02-02 | 2024-02-24 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 527 | 1666 | 32890 | 43170 | 33 | 0 | 572
PEKT2A | PE | KT2A | 5BA159009 | 0 | PEKT2A | DAIHEN | 2019-11-08 | 2019-12-09 | 1990 | 25 | 115/22 | 59 | 14 | 36 | 16 | 18 | 0 | 0 | 173 | 4049 | 6125 | 18154 | 0 | 8 | 251 | 243 | 251 | 251 | 1 | raw_available | 8 |  |  | PE | KT2A | PEKT2A | DAIHEN | 5BA159009 | 2019-11-08 | 2019-12-09 | 1990 | 25 | 115/22 | 59 | 14 | 36 | 16 | 18 | 0 | 0 | 173 | 4049 | 6125 | 18154 | 0 | 8 | 251 | -
PEKT2A | PE | KT2A | 5BA159009 | 0 | PEKT2A | DAIHEN | 2020-03-01 | 2020-05-10 | 1990 | 25 | 115/22 | 58 | 25 | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 141 | 2801 | 6579 | 32917 | 0 | 8 | 193 | 185 | 193 | 193 | 1 | raw_available | 8 | research |  | PE | KT2A | PEKT2A | DAIHEN | 5BA159009 | 2020-03-01 | 2020-05-10 | 1990 | 25 | 115/22 | 58 | 25 | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 141 | 2801 | 6579 | 32917 | 0 | 8 | 193 | research
PEKT2A | PE | KT2A | 5BA159009 | 0 | PEKT2A | DAIHEN | 2021-01-23 | 2021-02-13 | 1990 | 25 | 115/22 | 58 | 15 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 154 | 3239 | 9361 | 51952 | 0 | 1 | 198 | 197 | 198 | 198 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PE | KT2A | PEKT2A | DAIHEN | 5BA159009 | 2021-01-23 | 2021-02-13 | 1990 | 25 | 115/22 | 58 | 15 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 154 | 3239 | 9361 | 51952 | 0 | 1 | 198
PEKT2A | PE | KT2A | 5BA159009 | 0 | PEKT2A | DAIHEN | 2021-10-17 | 2021-11-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 133 | 1673 | 6835 | 16688 | 0 | 3 | 153 | 150 | 153 | 153 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PE | KT2A | PEKT2A | DAIHEN | 5BA159009 | 2021-10-17 | 2021-11-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 133 | 1673 | 6835 | 16688 | 0 | 3 | 153
PEKT2A | PE | KT2A | 5BA159009 | 0 | PEKT2A | DAIHEN | 2021-12-04 | 2021-12-11 | 1990 | 25 | 115/22 | 53 | 14 | 40 | 8 | 6 | 0 | 0 | 156 | 2085 | 3689 | 15501 | 0 | 4 | 214 | 210 | 214 | 214 | 1 | raw_available | 4 |  |  | PE | KT2A | PEKT2A | DAIHEN | 5BA159009 | 2021-12-04 | 2021-12-11 | 1990 | 25 | 115/22 | 53 | 14 | 40 | 8 | 6 | 0 | 0 | 156 | 2085 | 3689 | 15501 | 0 | 4 | 214
PEKT2A | PE | KT2A | 5BA159009 | 0 | PEKT2A | DAIHEN | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 1990 | 25 | 115/22 | 60 | 11 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 42 | 2099 | 3284 | 14446 | 0 | 3 | 69 | 66 | 69 | 69 | 1 | raw_available | 3 | repeat |  | PE | KT2A | PEKT2A | DAIHEN | 5BA159009 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 1990 | 25 | 115/22 | 60 | 11 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 42 | 2099 | 3284 | 14446 | 0 | 3 | 69 | repeat
PEKT2A | PE | KT2A | 5BA159009 | 0 | PEKT2A | DAIHEN | 2022-10-28 | 2022-12-02 | 1990 | 25 | 115/22 | 40 | 19 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 143 | 1824 | 20554 | 54471 | 2 | 3 | 169 | 164 | 169 | 169 | 1 | raw_available | 5 |  |  | PE | KT2A | PEKT2A | DAIHEN | 5BA159009 | 2022-10-28 | 2022-12-02 | 1990 | 25 | 115/22 | 40 | 19 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 143 | 1824 | 20554 | 54471 | 2 | 3 | 169
PEKT2A | PE | KT2A | 5BA159009 | 0 | PEKT2A | DAIHEN | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 71 | 12 | 16 | 6 | 12 | 1 | 0 | 151 | 1854 | 8039 | 13837 | 0 | 7 | 193 | 186 | 193 | 193 | 1 | raw_available | 7 |  |  | PE | KT2A | PEKT2A | DAIHEN | 5BA159009 | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 71 | 12 | 16 | 6 | 12 | 1 | 0 | 151 | 1854 | 8039 | 13837 | 0 | 7 | 193
PEKT2A | PE | KT2A | 5BA159009 | 0 | PEKT2A | DAIHEN | 2024-02-02 | 2024-02-24 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 13 | 10 | 8 | 12 | 1 | 0 | 57 | 1570 | 16290 | 19380 | 0 | 7 | 95 | 88 | 95 | 95 | 1 | raw_available | 7 |  |  | PE | KT2A | PEKT2A | DAIHEN | 5BA159009 | 2024-02-02 | 2024-02-24 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 13 | 10 | 8 | 12 | 1 | 0 | 57 | 1570 | 16290 | 19380 | 0 | 7 | 95
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 12 | 55 | 91 | 44 | 107 | 0 | 121 | 2125 | 7218 | 33950 | 50 | 9 | 477 | 418 | 477 | 477 | 1 | raw_available | 59 |  |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 55 | 12 | 55 | 91 | 44 | 107 | 0 | 121 | 2125 | 7218 | 33950 | 50 | 9 | 477 | -
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2019-09-14 | 2019-09-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 28 | 7 | 750 | 388 | 85 | 386 | 954 | 147 | 2546 | 2914 | 22736 | 95 | 19 | 2824 | 2710 | 2824 | 2824 | 1 | raw_available | 114 | Bushing LowSide Phase.C ระเบิด |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2019-09-14 | 2019-09-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 28 | 7 | 750 | 388 | 85 | 386 | 954 | 147 | 2546 | 2914 | 22736 | 95 | 19 | 2824 | Bushing LowSide Phase.C ระเบิด
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 10 | 449 | 378 | 78 | 434 | 340 | 146 | 2269 | 8569 | 40105 | 193 | 15 | 2033 | 1825 | 2033 | 2033 | 1 | raw_available | 208 |  |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2019-09-22 | 2019-09-27 | 1995 | 200 | 230/115/22 | - | 10 | 449 | 378 | 78 | 434 | 340 | 146 | 2269 | 8569 | 40105 | 193 | 15 | 2033 | -
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 21316 | 48941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | raw_available | 0 | น้ำมันหลังจาก LV TEST โรงซ่อมบางพลี |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 21316 | 48941 | 0 | 0 | 0 | น้ำมันหลังจาก LV TEST โรงซ่อมบางพลี
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 14041 | 50795 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | raw_available | 0 | หลังซ่อม ก่อนทดสอบ HV Test |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 14041 | 50795 | 0 | 0 | 12 | หลังซ่อม ก่อนทดสอบ HV Test
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 17123 | 43159 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | raw_available | 0 | หลังทดสอบ HV TEST แล้วมีปัญหา |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 17123 | 43159 | 0 | 0 | 3 | หลังทดสอบ HV TEST แล้วมีปัญหา
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 | 15891 | 36895 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | raw_available | 0 | หลัง HV Test เก็บตัวอย่างที่โรงซ่อม Vacc. 2 คืน |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 | 15891 | 36895 | 0 | 0 | 10 | หลัง HV Test เก็บตัวอย่างที่โรงซ่อม Vacc. 2 คืน
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 13 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 6.7 | 113 | 8961 | 35507 | 0.2 | 0.3 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 1 | raw_available | 0.5 | ก่อนนำเข้าใช้งานในระบบ ย้ายมาจากSR2#KT3A |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 1995 | 200 | 230/115/22 |  | 13 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 6.7 | 113 | 8961 | 35507 | 0.2 | 0.3 | 9.3 | ก่อนนำเข้าใช้งานในระบบ ย้ายมาจากSR2#KT3A
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 60 | 24 | 14 | 19 | 7 | 40 | 0.8 | 416 | 4016 | 35285 | 76077 | 14 | 0 | 510.8 | 496.8 | 510.8 | 510.8 | 1 | raw_available | 14 |  |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 60 | 24 | 14 | 19 | 7 | 40 | 0.8 | 416 | 4016 | 35285 | 76077 | 14 | 0 | 510.8
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2024-02-11 | 2024-02-16 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 20 | 13 | 19 | 8 | 44 | 0.7 | 510 | 4479 | 38526 | 79972 | 29 | 5 | 628.7 | 594.7 | 628.7 | 628.7 | 1 | raw_available | 34 |  |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2024-02-11 | 2024-02-16 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 20 | 13 | 19 | 8 | 44 | 0.7 | 510 | 4479 | 38526 | 79972 | 29 | 5 | 628.7
PHGKT1A | PHG | KT1A | 92199 | 0 | PHGKT1A | JEUMONT | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 16 | 17 | 37 | 10 | 65 | 0 | 604 | 4498 | 36760 | 54810 | 52 | 5 | 790 | 733 | 790 | 790 | 1 | raw_available | 57 |  |  | PHG | KT1A | PHGKT1A | JEUMONT | 92199 | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 1995 | 200 | 230/115/22 | 50 | 16 | 17 | 37 | 10 | 65 | 0 | 604 | 4498 | 36760 | 54810 | 52 | 5 | 790
PHKKT1A | PHK | KT1A | AG69095T436 | 0 | PHKKT1A | FUJI | 2020-02-25 | 2020-03-29 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 17 | 26 | 42 | 55 | 2 | 0 | 84 | 424 | 6783 | 44042 | 0 | 37 | 246 | 209 | 246 | 246 | 1 | raw_available | 37 |  |  | PHK | KT1A | PHKKT1A | FUJI | AG69095T436 | 2020-02-25 | 2020-03-29 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 17 | 26 | 42 | 55 | 2 | 0 | 84 | 424 | 6783 | 44042 | 0 | 37 | 246
PHKKT1A | PHK | KT1A | AG69095T436 | 0 | PHKKT1A | FUJI | 2020-03-31 | 2020-05-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 62 | 85 | 41 | 59 | 2 | 0 | 112 | 716 | 11278 | 69042 | 0 | 41 | 340 | 299 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 41 |  |  | PHK | KT1A | PHKKT1A | FUJI | AG69095T436 | 2020-03-31 | 2020-05-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 62 | 85 | 41 | 59 | 2 | 0 | 112 | 716 | 11278 | 69042 | 0 | 41 | 340
PHKKT1A | PHK | KT1A | AG69095T436 | 0 | PHKKT1A | FUJI | 2021-02-23 | 2021-05-21 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 24 | 18 | 38 | 65 | 6 | 0 | 86 | 253 | 10349 | 61385 | 7 | 30 | 250 | 213 | 250 | 250 | 1 | raw_available | 37 |  |  | PHK | KT1A | PHKKT1A | FUJI | AG69095T436 | 2021-02-23 | 2021-05-21 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 24 | 18 | 38 | 65 | 6 | 0 | 86 | 253 | 10349 | 61385 | 7 | 30 | 250
PHKKT1A | PHK | KT1A | AG69095T436 | 0 | PHKKT1A | FUJI | 2022-02-01 | 2022-02-19 | 1998 | 25 | 115/22 | 44 | 19 | 16 | 32 | 63 | 2 | 0 | 75 | 663 | 6304 | 51837 | 0 | 41 | 229 | 188 | 229 | 229 | 1 | raw_available | 41 |  |  | PHK | KT1A | PHKKT1A | FUJI | AG69095T436 | 2022-02-01 | 2022-02-19 | 1998 | 25 | 115/22 | 44 | 19 | 16 | 32 | 63 | 2 | 0 | 75 | 663 | 6304 | 51837 | 0 | 41 | 229
PHKKT1A | PHK | KT1A | AG69095T436 | 0 | PHKKT1A | FUJI | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 8 | 12 | 47 | 93 | 3 | 0 | 89 | 590 | 6590 | 50030 | 14 | 57 | 315 | 244 | 315 | 315 | 1 | raw_available | 71 |  |  | PHK | KT1A | PHKKT1A | FUJI | AG69095T436 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 8 | 12 | 47 | 93 | 3 | 0 | 89 | 590 | 6590 | 50030 | 14 | 57 | 315
PHKKT1A | PHK | KT1A | AG69095T436 | 0 | PHKKT1A | FUJI | 2024-01-29 | 2024-03-09 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 14 | 13 | 30 | 32 | 6 | 0 | 97 | 670 | 13040 | 43567 | 11 | 21 | 210 | 178 | 210 | 210 | 1 | raw_available | 32 |  |  | PHK | KT1A | PHKKT1A | FUJI | AG69095T436 | 2024-01-29 | 2024-03-09 | 1998 | 25 | 115/22 | 53 | 14 | 13 | 30 | 32 | 6 | 0 | 97 | 670 | 13040 | 43567 | 11 | 21 | 210
PHKKT2A | PHK | KT2A | AG69095T432 | 0 | PHKKT2A | FUJI | 2020-02-25 | 2020-03-29 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 10 | 73 | 16 | 20 | 0 | 0 | 31 | 345 | 4615 | 20748 | 0 | 11 | 151 | 140 | 151 | 151 | 1 | raw_available | 11 |  |  | PHK | KT2A | PHKKT2A | FUJI | AG69095T432 | 2020-02-25 | 2020-03-29 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 10 | 73 | 16 | 20 | 0 | 0 | 31 | 345 | 4615 | 20748 | 0 | 11 | 151
PHKKT2A | PHK | KT2A | AG69095T432 | 0 | PHKKT2A | FUJI | 2021-02-23 | 2021-05-21 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 23 | 40 | 16 | 28 | 3 | 0 | 34 | 228 | 11458 | 42225 | 2 | 12 | 135 | 121 | 135 | 135 | 1 | raw_available | 14 |  |  | PHK | KT2A | PHKKT2A | FUJI | AG69095T432 | 2021-02-23 | 2021-05-21 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 23 | 40 | 16 | 28 | 3 | 0 | 34 | 228 | 11458 | 42225 | 2 | 12 | 135
PHKKT2A | PHK | KT2A | AG69095T432 | 0 | PHKKT2A | FUJI | 2022-03-20 | 2022-04-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 20 | 34 | 18 | 44 | 4 | 0 | 50 | 760 | 5645 | 23184 | 0 | 4 | 154 | 150 | 154 | 154 | 1 | raw_available | 4 |  |  | PHK | KT2A | PHKKT2A | FUJI | AG69095T432 | 2022-03-20 | 2022-04-10 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 20 | 34 | 18 | 44 | 4 | 0 | 50 | 760 | 5645 | 23184 | 0 | 4 | 154
PHKKT2A | PHK | KT2A | AG69095T432 | 0 | PHKKT2A | FUJI | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 47 | 10 | 29 | 21 | 45 | 2 | 0 | 38 | 537 | 6860 | 25360 | 0 | 22 | 157 | 135 | 157 | 157 | 1 | raw_available | 22 |  |  | PHK | KT2A | PHKKT2A | FUJI | AG69095T432 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 47 | 10 | 29 | 21 | 45 | 2 | 0 | 38 | 537 | 6860 | 25360 | 0 | 22 | 157
PHKKT2A | PHK | KT2A | AG69095T432 | 0 | PHKKT2A | FUJI | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 1998 | 25 | 115/22 | 40 | 11 | 12 | 27 | 76 | 6 | 0 | 30 | 253 | 15546 | 48911 | 3 | 23 | 177 | 151 | 177 | 177 | 1 | raw_available | 26 | สุ่มทดสอบซ้ำอีกครั้ง |  | PHK | KT2A | PHKKT2A | FUJI | AG69095T432 | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 1998 | 25 | 115/22 | 40 | 11 | 12 | 27 | 76 | 6 | 0 | 30 | 253 | 15546 | 48911 | 3 | 23 | 177 | สุ่มทดสอบซ้ำอีกครั้ง
PHKKT3A | PHK | KT3A | EDP011204 | 0 | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | 2020-06-09 | 2020-06-21 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 50 | 58 | 40 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1035 | 2437 | 8489 | 42236 | 6 | 3 | 1097 | 1088 | 1097 | 1097 | 1 | raw_available | 9 |  |  | PHK | KT3A | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011204 | 2020-06-09 | 2020-06-21 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 50 | 58 | 40 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1035 | 2437 | 8489 | 42236 | 6 | 3 | 1097
PHKKT3A | PHK | KT3A | EDP011204 | 0 | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | 2021-02-23 | 2021-05-20 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 51 | 28 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 503 | 1390 | 26859 | 58907 | 0 | 0 | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PHK | KT3A | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011204 | 2021-02-23 | 2021-05-20 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 51 | 28 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 503 | 1390 | 26859 | 58907 | 0 | 0 | 527
PHKKT3A | PHK | KT3A | EDP011204 | 0 | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 41 | 10 | 51 | 3 | 1 | 2 | 0 | 676 | 1486 | 11130 | 57056 | 0 | 3 | 736 | 733 | 736 | 736 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PHK | KT3A | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011204 | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 41 | 10 | 51 | 3 | 1 | 2 | 0 | 676 | 1486 | 11130 | 57056 | 0 | 3 | 736
PHKKT3A | PHK | KT3A | EDP011204 | 0 | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | 2023-01-30 | 2023-02-18 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 10 | 19 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1151 | 2573 | 13442 | 68212 | 7 | 4 | 1201 | 1190 | 1201 | 1201 | 1 | raw_available | 11 |  |  | PHK | KT3A | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011204 | 2023-01-30 | 2023-02-18 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 45 | 10 | 19 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1151 | 2573 | 13442 | 68212 | 7 | 4 | 1201
PHKKT3A | PHK | KT3A | EDP011204 | 0 | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | 2024-01-29 | 2024-03-08 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 50 | 12 | 32 | 5 | 2 | 11 | 0 | 965 | 2597 | 9081 | 47819 | 5 | 6 | 1026 | 1015 | 1026 | 1026 | 1 | raw_available | 11 |  |  | PHK | KT3A | PHKKT3A | EKARAT DAIHEN | EDP011204 | 2024-01-29 | 2024-03-08 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 50 | 12 | 32 | 5 | 2 | 11 | 0 | 965 | 2597 | 9081 | 47819 | 5 | 6 | 1026
PHTKT1A | PHT | KT1A | 7128901601 | 0 | PHTKT1A | DAIHEN | 2024-03-08 | 2024-04-09 | 2024 | 300 | 230 | 27 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 210 | 106000 | 73525 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PHT | KT1A | PHTKT1A | DAIHEN | 7128901601 | 2024-03-08 | 2024-04-09 | 2024 | 300 | 230 | 27 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 210 | 106000 | 73525 | 0 | 0 | 30
PHTKT2A | PHT | KT2A | xxxx1 | 1 | PHTKT2A | DAIHEN | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 2024 | 300 | 230 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 3581 | 8508 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PHT | KT2A | PHTKT2A | DAIHEN |  | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 2024 | 300 | 230 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 3581 | 8508 | 0 | 0 | 9
PHTKT3A | PHT | KT3A | xxxx2 | 1 | PHTKT3A | DAIHEN | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 2024 | 300 | 230 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | 4437 | 11290 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PHT | KT3A | PHTKT3A | DAIHEN |  | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 2024 | 300 | 230 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | 4437 | 11290 | 0 | 0 | 10
PK1KT1A | PK1 | KT1A | 5004 | 0 | PK1KT1A | ABB | 2019-09-09 | 2019-11-23 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 49 | 26 | 18 | 111 | 250 | 4 | 0 | 94 | 2289 | 6647 | 55260 | 0 | 172 | 649 | 477 | 649 | 649 | 1 | raw_available | 172 |  |  | PK1 | KT1A | PK1KT1A | ABB | 5004 | 2019-09-09 | 2019-11-23 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 49 | 26 | 18 | 111 | 250 | 4 | 0 | 94 | 2289 | 6647 | 55260 | 0 | 172 | 649 | -
PK1KT1A | PK1 | KT1A | 5004 | 0 | PK1KT1A | ABB | 2020-09-12 | 2020-11-16 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 59 | 16 | 10 | 105 | 263 | 0 | 0 | 96 | 2494 | 4299 | 37958 | 180 | 0 | 654 | 474 | 654 | 654 | 1 | raw_available | 180 |  |  | PK1 | KT1A | PK1KT1A | ABB | 5004 | 2020-09-12 | 2020-11-16 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 59 | 16 | 10 | 105 | 263 | 0 | 0 | 96 | 2494 | 4299 | 37958 | 180 | 0 | 654
PK1KT1A | PK1 | KT1A | 5004 | 0 | PK1KT1A | ABB | 2021-09-17 | 2021-11-17 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 49 | 18 | 11 | 108 | 282 | 0 | 0 | 101 | 2552 | 6057 | 39370 | 0 | 69 | 571 | 502 | 571 | 571 | 1 | raw_available | 69 |  |  | PK1 | KT1A | PK1KT1A | ABB | 5004 | 2021-09-17 | 2021-11-17 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 49 | 18 | 11 | 108 | 282 | 0 | 0 | 101 | 2552 | 6057 | 39370 | 0 | 69 | 571
PK1KT1A | PK1 | KT1A | 5004 | 0 | PK1KT1A | ABB | 2022-09-19 | 2022-10-08 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 48 | 9 | 16 | 135 | 293 | 3 | 0 | 84 | 3325 | 3225 | 36016 | 11 | 150 | 692 | 531 | 692 | 692 | 1 | raw_available | 161 |  |  | PK1 | KT1A | PK1KT1A | ABB | 5004 | 2022-09-19 | 2022-10-08 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 48 | 9 | 16 | 135 | 293 | 3 | 0 | 84 | 3325 | 3225 | 36016 | 11 | 150 | 692
PK1KT1A | PK1 | KT1A | 5004 | 0 | PK1KT1A | ABB | 2023-09-16 | 2023-10-29 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 50 | 9 | 32 | 161 | 373 | 8 | 0 | 139 | 4253 | 2741 | 53953 | 16 | 229 | 958 | 713 | 958 | 958 | 1 | raw_available | 245 |  |  | PK1 | KT1A | PK1KT1A | ABB | 5004 | 2023-09-16 | 2023-10-29 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 50 | 9 | 32 | 161 | 373 | 8 | 0 | 139 | 4253 | 2741 | 53953 | 16 | 229 | 958
PK1KT2A | PK1 | KT2A | T933002 | 0 | PK1KT2A | HYUNDAI | 2019-09-09 | 2019-11-23 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 54 | 29 | 15 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 49420 | 0 | 59 | 177 | 118 | 177 | 177 | 1 | raw_available | 59 |  |  | PK1 | KT2A | PK1KT2A | HYUNDAI | T933002 | 2019-09-09 | 2019-11-23 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 54 | 29 | 15 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 49420 | 0 | 59 | 177 | -
PK1KT2A | PK1 | KT2A | T933002 | 0 | PK1KT2A | HYUNDAI | 2020-09-12 | 2020-11-15 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 54 | 11 | 13 | 43 | 116 | 0 | 0 | 15 | 1769 | 8385 | 44938 | 31 | 0 | 218 | 187 | 218 | 218 | 1 | raw_available | 31 |  |  | PK1 | KT2A | PK1KT2A | HYUNDAI | T933002 | 2020-09-12 | 2020-11-15 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 54 | 11 | 13 | 43 | 116 | 0 | 0 | 15 | 1769 | 8385 | 44938 | 31 | 0 | 218
PK1KT2A | PK1 | KT2A | T933002 | 0 | PK1KT2A | HYUNDAI | 2021-09-17 | 2021-11-17 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 48 | 14 | 9 | 34 | 83 | 0 | 0 | 14 | 1516 | 11669 | 42565 | 0 | 16 | 156 | 140 | 156 | 156 | 1 | raw_available | 16 |  |  | PK1 | KT2A | PK1KT2A | HYUNDAI | T933002 | 2021-09-17 | 2021-11-17 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 48 | 14 | 9 | 34 | 83 | 0 | 0 | 14 | 1516 | 11669 | 42565 | 0 | 16 | 156
PK1KT2A | PK1 | KT2A | T933002 | 0 | PK1KT2A | HYUNDAI | 2022-09-19 | 2022-10-08 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 51 | 9 | 14 | 40 | 96 | 3 | 0 | 15 | 1983 | 5023 | 40856 | 13 | 48 | 229 | 168 | 229 | 229 | 1 | raw_available | 61 |  |  | PK1 | KT2A | PK1KT2A | HYUNDAI | T933002 | 2022-09-19 | 2022-10-08 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 51 | 9 | 14 | 40 | 96 | 3 | 0 | 15 | 1983 | 5023 | 40856 | 13 | 48 | 229
PK1KT2A | PK1 | KT2A | T933002 | 0 | PK1KT2A | HYUNDAI | 2023-09-16 | 2023-10-29 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 49 | 5 | 4 | 60 | 96 | 3 | 0 | 22 | 2298 | 8532 | 55216 | 0 | 79 | 264 | 185 | 264 | 264 | 1 | raw_available | 79 |  |  | PK1 | KT2A | PK1KT2A | HYUNDAI | T933002 | 2023-09-16 | 2023-10-29 | 2007 | 50 | 115/33/11 | 49 | 5 | 4 | 60 | 96 | 3 | 0 | 22 | 2298 | 8532 | 55216 | 0 | 79 | 264
PK2KT1A | PK2 | KT1A | AG69095T331 | 0 | PK2KT1A | FUJI | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 56 | 23 | 17 | 27 | 69 | 6 | 0 | 99 | 1573 | 13927 | 41078 | 0 | 22 | 240 | 218 | 240 | 240 | 1 | raw_available | 22 |  |  | PK2 | KT1A | PK2KT1A | FUJI | AG69095T331 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 56 | 23 | 17 | 27 | 69 | 6 | 0 | 99 | 1573 | 13927 | 41078 | 0 | 22 | 240 | -
PK2KT1A | PK2 | KT1A | AG69095T331 | 0 | PK2KT1A | FUJI | 2019-09-07 | 2019-11-24 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 53 | 28 | 17 | 22 | 77 | 5 | 0 | 89 | 1476 | 14076 | 49833 | 0 | 32 | 242 | 210 | 242 | 242 | 1 | raw_available | 32 |  |  | PK2 | KT1A | PK2KT1A | FUJI | AG69095T331 | 2019-09-07 | 2019-11-24 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 53 | 28 | 17 | 22 | 77 | 5 | 0 | 89 | 1476 | 14076 | 49833 | 0 | 32 | 242 | -
PK2KT1A | PK2 | KT1A | AG69095T331 | 0 | PK2KT1A | FUJI | 2020-09-13 | 2020-11-16 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 56 | 19 | 18 | 33 | 94 | 6 | 0 | 99 | 1780 | 9127 | 38171 | 42 | 0 | 292 | 250 | 292 | 292 | 1 | raw_available | 42 |  |  | PK2 | KT1A | PK2KT1A | FUJI | AG69095T331 | 2020-09-13 | 2020-11-16 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 56 | 19 | 18 | 33 | 94 | 6 | 0 | 99 | 1780 | 9127 | 38171 | 42 | 0 | 292
PK2KT1A | PK2 | KT1A | AG69095T331 | 0 | PK2KT1A | FUJI | 2021-09-18 | 2021-11-17 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 62 | 13 | 20 | 36 | 107 | 6 | 0 | 105 | 1948 | 10804 | 38751 | 0 | 22 | 296 | 274 | 296 | 296 | 1 | raw_available | 22 |  |  | PK2 | KT1A | PK2KT1A | FUJI | AG69095T331 | 2021-09-18 | 2021-11-17 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 62 | 13 | 20 | 36 | 107 | 6 | 0 | 105 | 1948 | 10804 | 38751 | 0 | 22 | 296
PK2KT1A | PK2 | KT1A | AG69095T331 | 0 | PK2KT1A | FUJI | 2022-09-18 | 2022-10-08 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 56 | 12 | 15 | 2 | 76 | 7 | 0 | 193 | 2088 | 10892 | 31294 | 6 | 38 | 337 | 293 | 337 | 337 | 1 | raw_available | 44 |  |  | PK2 | KT1A | PK2KT1A | FUJI | AG69095T331 | 2022-09-18 | 2022-10-08 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 56 | 12 | 15 | 2 | 76 | 7 | 0 | 193 | 2088 | 10892 | 31294 | 6 | 38 | 337
PK2KT1A | PK2 | KT1A | AG69095T331 | 0 | PK2KT1A | FUJI | 2023-09-17 | 2023-10-26 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 60 | 18 | 11 | 24 | 72 | 4 | 0 | 236 | 1939 | 8794 | 43896 | 0 | 49 | 396 | 347 | 396 | 396 | 1 | raw_available | 49 |  |  | PK2 | KT1A | PK2KT1A | FUJI | AG69095T331 | 2023-09-17 | 2023-10-26 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 60 | 18 | 11 | 24 | 72 | 4 | 0 | 236 | 1939 | 8794 | 43896 | 0 | 49 | 396
PK2KT2A | PK2 | KT2A | 574406 | 0 | PK2KT2A | MITSUBISHI | 2019-04-01 | 2019-07-05 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 53 | 36 | 17 | 78 | 273 | 8 | 0 | 102 | 4219 | 10470 | 52589 | 0 | 135 | 613 | 478 | 613 | 613 | 1 | raw_available | 135 |  |  | PK2 | KT2A | PK2KT2A | MITSUBISHI | 574406 | 2019-04-01 | 2019-07-05 | 1999 | 25 | 115/33/11 | - | 36 | 17 | 78 | 273 | 8 | 0 | 102 | 4219 | 10470 | 52589 | 0 | 135 | 613 | -
PK2KT2A | PK2 | KT2A | 574406 | 0 | PK2KT2A | MITSUBISHI | 2019-09-07 | 2019-11-23 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 54 | 6 | 23 | 63 | 317 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10310 | 62740 | 17 | 201 | 624 | 406 | 624 | 624 | 1 | raw_available | 218 |  |  | PK2 | KT2A | PK2KT2A | MITSUBISHI | 574406 | 2019-09-07 | 2019-11-23 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 54 | 6 | 23 | 63 | 317 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10310 | 62740 | 17 | 201 | 624 | -
PK2KT2A | PK2 | KT2A | 574406 | 0 | PK2KT2A | MITSUBISHI | 2020-09-13 | 2020-11-15 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 53 | 22 | 37 | 32 | 145 | 0 | 0 | 23 | 1427 | 8550 | 169030 | 13 | 99 | 349 | 237 | 349 | 349 | 1 | raw_available | 112 |  |  | PK2 | KT2A | PK2KT2A | MITSUBISHI | 574406 | 2020-09-13 | 2020-11-15 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 53 | 22 | 37 | 32 | 145 | 0 | 0 | 23 | 1427 | 8550 | 169030 | 13 | 99 | 349
PK2KT2A | PK2 | KT2A | 574406 | 0 | PK2KT2A | MITSUBISHI | 2021-09-18 | 2021-11-17 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 53 | 15 | 22 | 87 | 366 | 10 | 0 | 106 | 5721 | 8453 | 57509 | 0 | 79 | 670 | 591 | 670 | 670 | 1 | raw_available | 79 |  |  | PK2 | KT2A | PK2KT2A | MITSUBISHI | 574406 | 2021-09-18 | 2021-11-17 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 53 | 15 | 22 | 87 | 366 | 10 | 0 | 106 | 5721 | 8453 | 57509 | 0 | 79 | 670
PK2KT2A | PK2 | KT2A | 574406 | 0 | PK2KT2A | MITSUBISHI | 2022-09-18 | 2022-10-08 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 64 | 12 | 26 | 109 | 387 | 8 | 0 | 73 | 6395 | 8581 | 56701 | 8 | 172 | 783 | 603 | 783 | 783 | 1 | raw_available | 180 |  |  | PK2 | KT2A | PK2KT2A | MITSUBISHI | 574406 | 2022-09-18 | 2022-10-08 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 64 | 12 | 26 | 109 | 387 | 8 | 0 | 73 | 6395 | 8581 | 56701 | 8 | 172 | 783
PK2KT2A | PK2 | KT2A | 574406 | 0 | PK2KT2A | MITSUBISHI | 2023-09-17 | 2023-10-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 46 | 19 | 23 | 128 | 541 | 8 | 0 | 143 | 7224 | 7458 | 71956 | 5 | 200 | 1048 | 843 | 1048 | 1048 | 1 | raw_available | 205 |  |  | PK2 | KT2A | PK2KT2A | MITSUBISHI | 574406 | 2023-09-17 | 2023-10-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 46 | 19 | 23 | 128 | 541 | 8 | 0 | 143 | 7224 | 7458 | 71956 | 5 | 200 | 1048
PK2KT3A | PK2 | KT3A | 60491-001 | 0 | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 2019-03-23 | 2019-07-05 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 44 | 19 | 21 | 61 | 106 | 8 | 0 | 108 | 1364 | 9071 | 45706 | 0 | 56 | 360 | 304 | 360 | 360 | 1 | raw_available | 56 |  |  | PK2 | KT3A | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 60491-001 | 2019-03-23 | 2019-07-05 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 44 | 19 | 21 | 61 | 106 | 8 | 0 | 108 | 1364 | 9071 | 45706 | 0 | 56 | 360 | -
PK2KT3A | PK2 | KT3A | 60491-001 | 0 | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 2019-09-07 | 2019-11-23 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 40 | 34 | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10243 | 34565 | 0 | 39 | 70 | 31 | 70 | 70 | 1 | raw_available | 39 |  |  | PK2 | KT3A | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 60491-001 | 2019-09-07 | 2019-11-23 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 40 | 34 | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10243 | 34565 | 0 | 39 | 70 | -
PK2KT3A | PK2 | KT3A | 60491-001 | 0 | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 43.5 | 24 | 15 | 43 | 133 | 22 | 0 | 83 | 1621 | 16547 | 44635 | 0 | 53 | 349 | 296 | 349 | 349 | 1 | raw_available | 53 |  |  | PK2 | KT3A | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 60491-001 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 1993 | 75 | 115/33/11 |  | 24 | 15 | 43 | 133 | 22 | 0 | 83 | 1621 | 16547 | 44635 | 0 | 53 | 349
PK2KT3A | PK2 | KT3A | 60491-001 | 0 | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 2020-09-13 | 2020-11-15 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 43 | 17 | 20 | 60 | 112 | 3 | 0 | 55 | 1125 | 7650 | 61080 | 11 | 86 | 347 | 250 | 347 | 347 | 1 | raw_available | 97 |  |  | PK2 | KT3A | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 60491-001 | 2020-09-13 | 2020-11-15 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 43 | 17 | 20 | 60 | 112 | 3 | 0 | 55 | 1125 | 7650 | 61080 | 11 | 86 | 347
PK2KT3A | PK2 | KT3A | 60491-001 | 0 | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 2021-09-18 | 2021-11-17 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 50 | 15 | 24 | 69 | 165 | 9 | 0 | 112 | 1668 | 6298 | 42654 | 0 | 34 | 413 | 379 | 413 | 413 | 1 | raw_available | 34 |  |  | PK2 | KT3A | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 60491-001 | 2021-09-18 | 2021-11-17 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 50 | 15 | 24 | 69 | 165 | 9 | 0 | 112 | 1668 | 6298 | 42654 | 0 | 34 | 413
PK2KT3A | PK2 | KT3A | 60491-001 | 0 | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 2022-09-18 | 2022-10-08 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 41 | 9 | 17 | 98 | 162 | 10 | 0 | 106 | 1750 | 7192 | 39979 | 0 | 66 | 459 | 393 | 459 | 459 | 1 | raw_available | 66 |  |  | PK2 | KT3A | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 60491-001 | 2022-09-18 | 2022-10-08 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 41 | 9 | 17 | 98 | 162 | 10 | 0 | 106 | 1750 | 7192 | 39979 | 0 | 66 | 459
PK2KT3A | PK2 | KT3A | 60491-001 | 0 | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 2023-09-17 | 2023-10-26 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 45 | 9 | 24 | 88 | 198 | 17 | 0 | 129 | 1847 | 9585 | 52101 | 0 | 94 | 550 | 456 | 550 | 550 | 1 | raw_available | 94 |  |  | PK2 | KT3A | PK2KT3A | VOLTA WERKE | 60491-001 | 2023-09-17 | 2023-10-26 | 1993 | 75 | 115/33/11 | 45 | 9 | 24 | 88 | 198 | 17 | 0 | 129 | 1847 | 9585 | 52101 | 0 | 94 | 550
PK2KT4A | PK2 | KT4A | 60548-001 | 0 | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 45 | 22 | 17 | 41 | 26 | 7 | 0 | 210 | 2221 | 6531 | 42432 | 0 | 5 | 306 | 301 | 306 | 306 | 1 | raw_available | 5 |  |  | PK2 | KT4A | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 60548-001 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 45 | 22 | 17 | 41 | 26 | 7 | 0 | 210 | 2221 | 6531 | 42432 | 0 | 5 | 306 | -
PK2KT4A | PK2 | KT4A | 60548-001 | 0 | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 2019-09-07 | 2019-11-23 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 40 | 36 | 18 | 43 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12090 | 51470 | 0 | 17 | 114 | 97 | 114 | 114 | 1 | raw_available | 17 |  |  | PK2 | KT4A | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 60548-001 | 2019-09-07 | 2019-11-23 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 40 | 36 | 18 | 43 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12090 | 51470 | 0 | 17 | 114 | -
PK2KT4A | PK2 | KT4A | 60548-001 | 0 | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 2020-09-13 | 2020-11-15 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 41 | 20 | 31 | 6 | 9 | 2 | 0 | 62 | 673 | 15520 | 172150 | 5 | 7 | 122 | 110 | 122 | 122 | 1 | raw_available | 12 |  |  | PK2 | KT4A | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 60548-001 | 2020-09-13 | 2020-11-15 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 41 | 20 | 31 | 6 | 9 | 2 | 0 | 62 | 673 | 15520 | 172150 | 5 | 7 | 122
PK2KT4A | PK2 | KT4A | 60548-001 | 0 | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 2021-09-18 | 2021-11-16 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 50 | 13 | 11 | 4 | 10 | 9 | 0 | 388 | 3503 | 14150 | 64970 | 16 | 14 | 452 | 422 | 452 | 452 | 1 | raw_available | 30 |  |  | PK2 | KT4A | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 60548-001 | 2021-09-18 | 2021-11-16 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 50 | 13 | 11 | 4 | 10 | 9 | 0 | 388 | 3503 | 14150 | 64970 | 16 | 14 | 452
PK2KT4A | PK2 | KT4A | 60548-001 | 0 | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 2022-09-18 | 2022-10-08 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 44 | 11 | 15 | 2 | 8 | 26 | 0 | 378 | 3430 | 25136 | 64548 | 6 | 5 | 440 | 429 | 440 | 440 | 1 | raw_available | 11 |  |  | PK2 | KT4A | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 60548-001 | 2022-09-18 | 2022-10-08 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 44 | 11 | 15 | 2 | 8 | 26 | 0 | 378 | 3430 | 25136 | 64548 | 6 | 5 | 440
PK2KT4A | PK2 | KT4A | 60548-001 | 0 | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 2023-09-17 | 2023-10-26 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 45 | 16 | 21 | 7 | 26 | 60 | 0 | 457 | 3947 | 25741 | 76181 | 11 | 13 | 595 | 571 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 24 |  |  | PK2 | KT4A | PK2KT4A | VOLTA WERKE | 60548-001 | 2023-09-17 | 2023-10-26 | 1994 | 25 | 115/33/11 | 45 | 16 | 21 | 7 | 26 | 60 | 0 | 457 | 3947 | 25741 | 76181 | 11 | 13 | 595
PKCKT1A | PKC | KT1A | 52014 | 0 | PKCKT1A | ABB | 2019-03-17 | 2019-04-27 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 52 | 9 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1568 | 6302 | 37085 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 232 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PKC | KT1A | PKCKT1A | ABB | 52014 | 2019-03-17 | 2019-04-27 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 52 | 9 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1568 | 6302 | 37085 | 0 | 0 | 232 | -
PKCKT1A | PKC | KT1A | 52014 | 0 | PKCKT1A | ABB | 2020-03-16 | 2020-03-28 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 42 | 14 | 27 | 30 | 6 | 0 | 0 | 204 | 1605 | 7435 | 43592 | 0 | 3 | 270 | 267 | 270 | 270 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PKC | KT1A | PKCKT1A | ABB | 52014 | 2020-03-16 | 2020-03-28 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 42 | 14 | 27 | 30 | 6 | 0 | 0 | 204 | 1605 | 7435 | 43592 | 0 | 3 | 270
PKCKT1A | PKC | KT1A | 52014 | 0 | PKCKT1A | ABB | 2021-02-07 | 2021-04-25 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 41 | 24 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 149 | 1214 | 16333 | 42797 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PKC | KT1A | PKCKT1A | ABB | 52014 | 2021-02-07 | 2021-04-25 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 41 | 24 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 149 | 1214 | 16333 | 42797 | 0 | 0 | 202
PKCKT1A | PKC | KT1A | 52014 | 0 | PKCKT1A | ABB | 2022-02-27 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 40 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 216 | 1741 | 6496 | 37053 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 238 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PKC | KT1A | PKCKT1A | ABB | 52014 | 2022-02-27 | 2022-03-27 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 40 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 216 | 1741 | 6496 | 37053 | 0 | 0 | 238
PKCKT1A | PKC | KT1A | 52014 | 0 | PKCKT1A | ABB | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 53 | 12 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 238 | 2016 | 8663 | 40353 | 0 | 3 | 281 | 278 | 281 | 281 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PKC | KT1A | PKCKT1A | ABB | 52014 | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 53 | 12 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 238 | 2016 | 8663 | 40353 | 0 | 3 | 281
PKCKT1A | PKC | KT1A | 52014 | 0 | PKCKT1A | ABB | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 48 | 11 | 12 | 24 | 10 | 3 | 0 | 331 | 1674 | 9196 | 40018 | 10 | 12 | 402 | 380 | 402 | 402 | 1 | raw_available | 22 |  |  | PKC | KT1A | PKCKT1A | ABB | 52014 | 2024-02-24 | 2024-04-08 | 2007 | 50 | 115/22/11 | 48 | 11 | 12 | 24 | 10 | 3 | 0 | 331 | 1674 | 9196 | 40018 | 10 | 12 | 402
PKCKT2A | PKC | KT2A | 9912790104 | 0 | PKCKT2A | MITSUBISHI | 2019-03-17 | 2019-04-08 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 50 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | 491 | 1226 | 8597 | 49004 | 0 | 0 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PKC | KT2A | PKCKT2A | MITSUBISHI | 9912790104 | 2019-03-17 | 2019-04-08 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 50 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | 491 | 1226 | 8597 | 49004 | 0 | 0 | 510.6 | -
PKCKT2A | PKC | KT2A | 9912790104 | 0 | PKCKT2A | MITSUBISHI | 2020-03-16 | 2020-03-28 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 41 | 8 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2.2 | 502 | 1257 | 6934 | 39834 | 0 | 4 | 532.2 | 528.2 | 532.2 | 532.2 | 1 | raw_available | 4 |  |  | PKC | KT2A | PKCKT2A | MITSUBISHI | 9912790104 | 2020-03-16 | 2020-03-28 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 41 | 8 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2.2 | 502 | 1257 | 6934 | 39834 | 0 | 4 | 532.2
PKCKT2A | PKC | KT2A | 9912790104 | 0 | PKCKT2A | MITSUBISHI | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 56 | 6 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 615 | 1804 | 11917 | 45423 | 0 | 1 | 642 | 641 | 642 | 642 | 1 | raw_available | 1 | เทีบยผล DGA On Line |  | PKC | KT2A | PKCKT2A | MITSUBISHI | 9912790104 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 56 | 6 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 615 | 1804 | 11917 | 45423 | 0 | 1 | 642 | เทีบยผล DGA On Line
PKCKT2A | PKC | KT2A | 9912790104 | 0 | PKCKT2A | MITSUBISHI | 2021-02-01 | 2021-04-25 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 39 | 22 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2.1 | 471 | 1410 | 19787 | 49326 | 0 | 0 | 502.1 | 502.1 | 502.1 | 502.1 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PKC | KT2A | PKCKT2A | MITSUBISHI | 9912790104 | 2021-02-01 | 2021-04-25 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 39 | 22 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2.1 | 471 | 1410 | 19787 | 49326 | 0 | 0 | 502.1
PKCKT2A | PKC | KT2A | 9912790104 | 0 | PKCKT2A | MITSUBISHI | 2022-02-27 | 2022-03-27 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 56 | 16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 396 | 1808 | 11650 | 52550 | 1 | 1 | 421 | 419 | 421 | 421 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PKC | KT2A | PKCKT2A | MITSUBISHI | 9912790104 | 2022-02-27 | 2022-03-27 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 56 | 16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 396 | 1808 | 11650 | 52550 | 1 | 1 | 421
PKCKT2A | PKC | KT2A | 9912790104 | 0 | PKCKT2A | MITSUBISHI | 2022-07-31 | 2022-08-19 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 41 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 679 | 1700 | 2934 | 50212 | 0 | 0 | 691 | 691 | 691 | 691 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PKC | KT2A | PKCKT2A | MITSUBISHI | 9912790104 | 2022-07-31 | 2022-08-19 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 41 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 679 | 1700 | 2934 | 50212 | 0 | 0 | 691
PKCKT2A | PKC | KT2A | 9912790104 | 0 | PKCKT2A | MITSUBISHI | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 48 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 897 | 2033 | 6789 | 45571 | 2 | 1 | 921 | 918 | 921 | 921 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PKC | KT2A | PKCKT2A | MITSUBISHI | 9912790104 | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 48 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 897 | 2033 | 6789 | 45571 | 2 | 1 | 921
PKCKT2A | PKC | KT2A | 9912790104 | 0 | PKCKT2A | MITSUBISHI | 2024-02-24 | 2024-04-07 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 46 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 771 | 1868 | 8808 | 33590 | 0 | 0 | 791 | 791 | 791 | 791 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PKC | KT2A | PKCKT2A | MITSUBISHI | 9912790104 | 2024-02-24 | 2024-04-07 | 2015 | 50 | 115/22/11 | 46 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 771 | 1868 | 8808 | 33590 | 0 | 0 | 791
PKKKT1A | PKK | KT1A | 573069 | 0 | PKKKT1A | MITSUBISHI | 2021-04-20 | 2021-06-08 | 2007 | 40 | 115/22 | 68 | 19 | 54 | 52 | 62 | 1 | 0 | 142 | 3538 | 24440 | 60500 | 10 | 45 | 366 | 311 | 366 | 366 | 1 | raw_available | 55 |  |  | PKK | KT1A | PKKKT1A | MITSUBISHI | 573069 | 2021-04-20 | 2021-06-08 | 2007 | 40 | 115/22 | 68 | 19 | 54 | 52 | 62 | 1 | 0 | 142 | 3538 | 24440 | 60500 | 10 | 45 | 366
PKKKT1A | PKK | KT1A | 573069 | 0 | PKKKT1A | MITSUBISHI | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 2007 | 40 | 115/22 | 67 | 22 | 16 | 56 | 116 | 16 | 0 | 307 | 4337 | 13900 | 50517 | 0 | 24 | 535 | 511 | 535 | 535 | 1 | raw_available | 24 |  |  | PKK | KT1A | PKKKT1A | MITSUBISHI | 573069 | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 2007 | 40 | 115/22 | 67 | 22 | 16 | 56 | 116 | 16 | 0 | 307 | 4337 | 13900 | 50517 | 0 | 24 | 535
PKKKT1A | PKK | KT1A | 573069 | 0 | PKKKT1A | MITSUBISHI | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2007 | 40 | 115/22 | 68 | 19 | 13 | 100 | 97 | 5 | 0 | 308 | 4385 | 5370 | 52230 | 11 | 64 | 598 | 523 | 598 | 598 | 1 | raw_available | 75 |  |  | PKK | KT1A | PKKKT1A | MITSUBISHI | 573069 | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2007 | 40 | 115/22 | 68 | 19 | 13 | 100 | 97 | 5 | 0 | 308 | 4385 | 5370 | 52230 | 11 | 64 | 598
PKKKT1A | PKK | KT1A | 573069 | 0 | PKKKT1A | MITSUBISHI | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2007 | 40 | 115/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PKK | KT1A | PKKKT1A | MITSUBISHI | 573069 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2007 | 40 | 115/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020 | 50780 | 0 | 0 | 0
PKKKT1A | PKK | KT1A | 573069 | 0 | PKKKT1A | MITSUBISHI | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 2007 | 40 | 115/22 | 30 | 9 | 20 | 151 | 174 | 50 | 0 | 562 | 3372 | 3679 | 59403 | 13 | 71 | 1041 | 957 | 1041 | 1041 | 1 | raw_available | 84 |  |  | PKK | KT1A | PKKKT1A | MITSUBISHI | 573069 | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 2007 | 40 | 115/22 | 30 | 9 | 20 | 151 | 174 | 50 | 0 | 562 | 3372 | 3679 | 59403 | 13 | 71 | 1041
PKKKT2A | PKK | KT2A | AE69025T7-1 | 0 | PKKKT2A | FUJI | 2019-10-18 | 2019-11-24 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 48 | 18 | 13 | 22 | 70 | 4 | 0 | 55 | 867 | 6201 | 32865 | 1 | 62 | 227 | 164 | 227 | 227 | 1 | raw_available | 63 |  |  | PKK | KT2A | PKKKT2A | FUJI | AE69025T7-1 | 2019-10-18 | 2019-11-24 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 48 | 18 | 13 | 22 | 70 | 4 | 0 | 55 | 867 | 6201 | 32865 | 1 | 62 | 227 | -
PKKKT2A | PKK | KT2A | AE69025T7-1 | 0 | PKKKT2A | FUJI | 2020-04-25 | 2020-05-03 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 7 | 34 | 38 | 95 | 1 | 0 | 52 | 1111 | 5439 | 40375 | 0 | 83 | 303 | 220 | 303 | 303 | 1 | raw_available | 83 |  |  | PKK | KT2A | PKKKT2A | FUJI | AE69025T7-1 | 2020-04-25 | 2020-05-03 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 7 | 34 | 38 | 95 | 1 | 0 | 52 | 1111 | 5439 | 40375 | 0 | 83 | 303
PKKKT2A | PKK | KT2A | AE69025T7-1 | 0 | PKKKT2A | FUJI | 2021-04-20 | 2021-06-07 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 15 | 47 | 17 | 49 | 1 | 0 | 60 | 630 | 5600 | 41720 | 178 | 47 | 399 | 174 | 399 | 399 | 1 | raw_available | 225 |  |  | PKK | KT2A | PKKKT2A | FUJI | AE69025T7-1 | 2021-04-20 | 2021-06-07 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 15 | 47 | 17 | 49 | 1 | 0 | 60 | 630 | 5600 | 41720 | 178 | 47 | 399
PKKKT2A | PKK | KT2A | AE69025T7-1 | 0 | PKKKT2A | FUJI | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 22 | 31 | 13 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1076 | 9590 | 46818 | 0 | 25 | 207 | 182 | 207 | 207 | 1 | raw_available | 25 |  |  | PKK | KT2A | PKKKT2A | FUJI | AE69025T7-1 | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 22 | 31 | 13 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1076 | 9590 | 46818 | 0 | 25 | 207
PKKKT2A | PKK | KT2A | AE69025T7-1 | 0 | PKKKT2A | FUJI | 2022-10-07 | 2022-11-07 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 11 | 11 | 30 | 85 | 4 | 0 | 53 | 1138 | 4005 | 33589 | 0 | 57 | 240 | 183 | 240 | 240 | 1 | raw_available | 57 |  |  | PKK | KT2A | PKKKT2A | FUJI | AE69025T7-1 | 2022-10-07 | 2022-11-07 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 11 | 11 | 30 | 85 | 4 | 0 | 53 | 1138 | 4005 | 33589 | 0 | 57 | 240
PKKKT2A | PKK | KT2A | AE69025T7-1 | 0 | PKKKT2A | FUJI | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 7 | 30 | 28 | 74 | 2 | 0 | 50 | 1140 | 4710 | 33020 | 53 | 70 | 307 | 184 | 307 | 307 | 1 | raw_available | 123 |  |  | PKK | KT2A | PKKKT2A | FUJI | AE69025T7-1 | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 7 | 30 | 28 | 74 | 2 | 0 | 50 | 1140 | 4710 | 33020 | 53 | 70 | 307
PKKKT2A | PKK | KT2A | AE69025T7-1 | 0 | PKKKT2A | FUJI | 2023-09-23 | 2023-10-14 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 50 | 8 | 21 | 40 | 37 | 9 | 0 | 53 | 1094 | 6665 | 48762 | 0 | 41 | 201 | 160 | 201 | 201 | 1 | raw_available | 41 |  |  | PKK | KT2A | PKKKT2A | FUJI | AE69025T7-1 | 2023-09-23 | 2023-10-14 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 50 | 8 | 21 | 40 | 37 | 9 | 0 | 53 | 1094 | 6665 | 48762 | 0 | 41 | 201
PKKKT2A | PKK | KT2A | AE69025T7-1 | 0 | PKKKT2A | FUJI | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 53 | 6 | 10 | 48 | 96 | 7 | 0 | 54 | 1102 | 3532 | 34016 | 3 | 65 | 283 | 215 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 68 |  |  | PKK | KT2A | PKKKT2A | FUJI | AE69025T7-1 | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 53 | 6 | 10 | 48 | 96 | 7 | 0 | 54 | 1102 | 3532 | 34016 | 3 | 65 | 283
PKKKT3A | PKK | KT3A | AE69025T7-2 | 0 | PKKKT3A | FUJI | 2019-10-18 | 2019-11-25 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 49 | 21 | 16 | 15 | 52 | 0 | 0 | 40 | 671 | 7542 | 34465 | 0 | 41 | 164 | 123 | 164 | 164 | 1 | raw_available | 41 |  |  | PKK | KT3A | PKKKT3A | FUJI | AE69025T7-2 | 2019-10-18 | 2019-11-25 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 49 | 21 | 16 | 15 | 52 | 0 | 0 | 40 | 671 | 7542 | 34465 | 0 | 41 | 164 | -
PKKKT3A | PKK | KT3A | AE69025T7-2 | 0 | PKKKT3A | FUJI | 2020-04-25 | 2020-05-03 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 10 | 31 | 24 | 63 | 0 | 0 | 44 | 944 | 2477 | 24763 | 0 | 53 | 215 | 162 | 215 | 215 | 1 | raw_available | 53 |  |  | PKK | KT3A | PKKKT3A | FUJI | AE69025T7-2 | 2020-04-25 | 2020-05-03 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 10 | 31 | 24 | 63 | 0 | 0 | 44 | 944 | 2477 | 24763 | 0 | 53 | 215
PKKKT3A | PKK | KT3A | AE69025T7-2 | 0 | PKKKT3A | FUJI | 2021-04-20 | 2021-06-11 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 18 | 43 | 11 | 28 | 0 | 0 | 26 | 707 | 2120 | 42570 | 1 | 24 | 133 | 108 | 133 | 133 | 1 | raw_available | 25 |  |  | PKK | KT3A | PKKKT3A | FUJI | AE69025T7-2 | 2021-04-20 | 2021-06-11 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 18 | 43 | 11 | 28 | 0 | 0 | 26 | 707 | 2120 | 42570 | 1 | 24 | 133
PKKKT3A | PKK | KT3A | AE69025T7-2 | 0 | PKKKT3A | FUJI | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 56 | 19 | 15 | 15 | 42 | 2 | 0 | 29 | 713 | 8962 | 41647 | 2 | 37 | 142 | 103 | 142 | 142 | 1 | raw_available | 39 |  |  | PKK | KT3A | PKKKT3A | FUJI | AE69025T7-2 | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 56 | 19 | 15 | 15 | 42 | 2 | 0 | 29 | 713 | 8962 | 41647 | 2 | 37 | 142
PKKKT3A | PKK | KT3A | AE69025T7-2 | 0 | PKKKT3A | FUJI | 2022-10-07 | 2022-11-10 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 56 | 9 | 8 | 3 | 49 | 2 | 0 | 36 | 877 | 5309 | 43482 | 0 | 29 | 127 | 98 | 127 | 127 | 1 | raw_available | 29 |  |  | PKK | KT3A | PKKKT3A | FUJI | AE69025T7-2 | 2022-10-07 | 2022-11-10 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 56 | 9 | 8 | 3 | 49 | 2 | 0 | 36 | 877 | 5309 | 43482 | 0 | 29 | 127
PKKKT3A | PKK | KT3A | AE69025T7-2 | 0 | PKKKT3A | FUJI | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 8 | 8 | 17 | 51 | 1 | 0 | 38 | 845 | 4800 | 32930 | 1 | 44 | 160 | 115 | 160 | 160 | 1 | raw_available | 45 |  |  | PKK | KT3A | PKKKT3A | FUJI | AE69025T7-2 | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 54 | 8 | 8 | 17 | 51 | 1 | 0 | 38 | 845 | 4800 | 32930 | 1 | 44 | 160
PKKKT3A | PKK | KT3A | AE69025T7-2 | 0 | PKKKT3A | FUJI | 2023-09-23 | 2023-10-14 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 50 | 8 | 9 | 18 | 32 | 0 | 0 | 37 | 883 | 5059 | 42441 | 1 | 33 | 130 | 96 | 130 | 130 | 1 | raw_available | 34 |  |  | PKK | KT3A | PKKKT3A | FUJI | AE69025T7-2 | 2023-09-23 | 2023-10-14 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 50 | 8 | 9 | 18 | 32 | 0 | 0 | 37 | 883 | 5059 | 42441 | 1 | 33 | 130
PKKKT3A | PKK | KT3A | AE69025T7-2 | 0 | PKKKT3A | FUJI | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 53 | 7 | 16 | 42 | 82 | 4 | 0 | 39 | 988 | 2840 | 30857 | 5 | 56 | 244 | 183 | 244 | 244 | 1 | raw_available | 61 |  |  | PKK | KT3A | PKKKT3A | FUJI | AE69025T7-2 | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 1997 | 100 | 230/115/22 | 53 | 7 | 16 | 42 | 82 | 4 | 0 | 39 | 988 | 2840 | 30857 | 5 | 56 | 244
PKKKT4A | PKK | KT4A | 573070 | 0 | PKKKT4A | MITSUBISHI | 2020-12-22 | 2021-01-09 | 2007 | 40 | 115/22 | 48.5 | 15 | 45 | 96 | 283 | 3 | 0 | 107 | 4254 | 13780 | 52033 | 0 | 164 | 715 | 534 | 715 | 715 | 1 | raw_available | 181 | research |  | PKK | KT4A | PKKKT4A | MITSUBISHI | 573070 | 2020-12-22 | 2021-01-09 | 2007 | 40 | 115/22 |  | 15 | 45 | 96 | 283 | 3 | 0 | 107 | 4254 | 13780 | 52033 | 0 | 164 | 715 | research
PKKKT4A | PKK | KT4A | 573070 | 0 | PKKKT4A | MITSUBISHI | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2007 | 40 | 115/22 | 30 | 7 | 28 | 98 | 257 | 16 | 0 | 146 | 2909 | 3280 | 46870 | 13 | 162 | 720 | 545 | 720 | 720 | 1 | raw_available | 175 |  |  | PKK | KT4A | PKKKT4A | MITSUBISHI | 573070 | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2007 | 40 | 115/22 | 30 | 7 | 28 | 98 | 257 | 16 | 0 | 146 | 2909 | 3280 | 46870 | 13 | 162 | 720
PKKKT4A | PKK | KT4A | 573070 | 0 | PKKKT4A | MITSUBISHI | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 2007 | 40 | 115/22 | 67 | 19 | 31 | 184 | 271 | 10 | 0 | 167 | 3671 | 3808 | 40180 | 55 | 298 | 1016 | 663 | 1016 | 1016 | 1 | raw_available | 353 |  |  | PKK | KT4A | PKKKT4A | MITSUBISHI | 573070 | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 2007 | 40 | 115/22 | 67 | 19 | 31 | 184 | 271 | 10 | 0 | 167 | 3671 | 3808 | 40180 | 55 | 298 | 1016
PL1KT1A | PL1 | KT1A | 8P9094T1 | 0 | PL1KT1A | MEIDEN | 2020-07-13 | 2020-08-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 23 | 80 | 227 | 0 | 0 | 98 | 2475 | 6184 | 50515 | 0 | 144 | 572 | 428 | 572 | 572 | 1 | raw_available | 144 |  |  | PL1 | KT1A | PL1KT1A | MEIDEN | 8P9094T1 | 2020-07-13 | 2020-08-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 23 | 80 | 227 | 0 | 0 | 98 | 2475 | 6184 | 50515 | 0 | 144 | 572
PL1KT1A | PL1 | KT1A | 8P9094T1 | 0 | PL1KT1A | MEIDEN | 2021-07-05 | 2021-10-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 12 | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1139 | 7385 | 28262 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PL1 | KT1A | PL1KT1A | MEIDEN | 8P9094T1 | 2021-07-05 | 2021-10-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 12 | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1139 | 7385 | 28262 | 0 | 0 | 47
PL1KT1A | PL1 | KT1A | 8P9094T1 | 0 | PL1KT1A | MEIDEN | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 12 | 4 | 22 | 43 | 7 | 0 | 89 | 2274 | 4520 | 37850 | 4 | 24 | 193 | 165 | 193 | 193 | 1 | raw_available | 28 |  |  | PL1 | KT1A | PL1KT1A | MEIDEN | 8P9094T1 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 12 | 4 | 22 | 43 | 7 | 0 | 89 | 2274 | 4520 | 37850 | 4 | 24 | 193
PL1KT1A | PL1 | KT1A | 8P9094T1 | 0 | PL1KT1A | MEIDEN | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 8 | 2 | 38 | 67 | 1 | 0 | 91 | 1980 | 2590 | 36000 | 3 | 33 | 235 | 199 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 36 |  |  | PL1 | KT1A | PL1KT1A | MEIDEN | 8P9094T1 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 8 | 2 | 38 | 67 | 1 | 0 | 91 | 1980 | 2590 | 36000 | 3 | 33 | 235
PL1KT1A | PL1 | KT1A | 8P9094T1 | 0 | PL1KT1A | MEIDEN | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 4 | 63 | 125 | 4 | 0 | 113 | 1728 | 1800 | 27460 | 17 | 75 | 401 | 309 | 401 | 401 | 1 | raw_available | 92 |  |  | PL1 | KT1A | PL1KT1A | MEIDEN | 8P9094T1 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 4 | 63 | 125 | 4 | 0 | 113 | 1728 | 1800 | 27460 | 17 | 75 | 401
PL1KT2A | PL1 | KT2A | 8P9094T2 | 0 | PL1KT2A | MEIDEN | 2020-07-13 | 2020-08-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 51 | 14 | 30 | 73 | 190 | 0 | 0 | 119 | 2791 | 5734 | 49999 | 0 | 117 | 529 | 412 | 529 | 529 | 1 | raw_available | 117 |  |  | PL1 | KT2A | PL1KT2A | MEIDEN | 8P9094T2 | 2020-07-13 | 2020-08-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 51 | 14 | 30 | 73 | 190 | 0 | 0 | 119 | 2791 | 5734 | 49999 | 0 | 117 | 529
PL1KT2A | PL1 | KT2A | 8P9094T2 | 0 | PL1KT2A | MEIDEN | 2021-07-05 | 2021-10-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 65 | 1038 | 7281 | 26945 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PL1 | KT2A | PL1KT2A | MEIDEN | 8P9094T2 | 2021-07-05 | 2021-10-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 65 | 1038 | 7281 | 26945 | 0 | 0 | 94
PL1KT2A | PL1 | KT2A | 8P9094T2 | 0 | PL1KT2A | MEIDEN | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 9 | 3 | 14 | 32 | 0 | 0 | 84 | 1851 | 5210 | 33230 | 1 | 18 | 152 | 133 | 152 | 152 | 1 | raw_available | 19 |  |  | PL1 | KT2A | PL1KT2A | MEIDEN | 8P9094T2 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 9 | 3 | 14 | 32 | 0 | 0 | 84 | 1851 | 5210 | 33230 | 1 | 18 | 152
PL1KT2A | PL1 | KT2A | 8P9094T2 | 0 | PL1KT2A | MEIDEN | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 59 | 4 | 2 | 20 | 44 | 1 | 0 | 89 | 1700 | 4130 | 31250 | 1 | 27 | 184 | 156 | 184 | 184 | 1 | raw_available | 28 |  |  | PL1 | KT2A | PL1KT2A | MEIDEN | 8P9094T2 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 59 | 4 | 2 | 20 | 44 | 1 | 0 | 89 | 1700 | 4130 | 31250 | 1 | 27 | 184
PL1KT2A | PL1 | KT2A | 8P9094T2 | 0 | PL1KT2A | MEIDEN | 2024-01-22 | 2024-02-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 51 | 8 | 2 | 27 | 81 | 3 | 0 | 76 | 1161 | 19440 | 34980 | 13 | 48 | 250 | 189 | 250 | 250 | 1 | raw_available | 61 |  |  | PL1 | KT2A | PL1KT2A | MEIDEN | 8P9094T2 | 2024-01-22 | 2024-02-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 51 | 8 | 2 | 27 | 81 | 3 | 0 | 76 | 1161 | 19440 | 34980 | 13 | 48 | 250
PL2KT1A | PL2 | KT1A | 5BK012802 | 0 | PL2KT1A | DAIHEN | 2019-03-24 | 2019-04-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 15 | 40 | 34 | 41 | 2 | 0 | 446 | 3621 | 7867 | 48367 | 0 | 23 | 586 | 563 | 586 | 586 | 1 | raw_available | 23 |  |  | PL2 | KT1A | PL2KT1A | DAIHEN | 5BK012802 | 2019-03-24 | 2019-04-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 15 | 40 | 34 | 41 | 2 | 0 | 446 | 3621 | 7867 | 48367 | 0 | 23 | 586 | -
PL2KT1A | PL2 | KT1A | 5BK012802 | 0 | PL2KT1A | DAIHEN | 2020-03-28 | 2020-04-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 69 | 10 | 97 | 84 | 85 | 5 | 0 | 123 | 1153 | 5174 | 50123 | 15 | 47 | 456 | 394 | 456 | 456 | 1 | raw_available | 62 |  |  | PL2 | KT1A | PL2KT1A | DAIHEN | 5BK012802 | 2020-03-28 | 2020-04-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 69 | 10 | 97 | 84 | 85 | 5 | 0 | 123 | 1153 | 5174 | 50123 | 15 | 47 | 456
PL2KT1A | PL2 | KT1A | 5BK012802 | 0 | PL2KT1A | DAIHEN | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 58 | 16 | 50 | 55 | 100 | 0 | 0 | 151 | 2034 | 5288 | 39950 | 0 | 61 | 417 | 356 | 417 | 417 | 1 | raw_available | 61 |  |  | PL2 | KT1A | PL2KT1A | DAIHEN | 5BK012802 | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 58 | 16 | 50 | 55 | 100 | 0 | 0 | 151 | 2034 | 5288 | 39950 | 0 | 61 | 417
PL2KT1A | PL2 | KT1A | 5BK012802 | 0 | PL2KT1A | DAIHEN | 2021-03-08 | 2021-04-02 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 53 | 19 | 40 | 41 | 53 | 0 | 0 | 143 | 2419 | 10485 | 53798 | 0 | 32 | 309 | 277 | 309 | 309 | 1 | raw_available | 32 |  |  | PL2 | KT1A | PL2KT1A | DAIHEN | 5BK012802 | 2021-03-08 | 2021-04-02 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 53 | 19 | 40 | 41 | 53 | 0 | 0 | 143 | 2419 | 10485 | 53798 | 0 | 32 | 309
PL2KT1A | PL2 | KT1A | 5BK012802 | 0 | PL2KT1A | DAIHEN | 2021-09-17 | 2021-10-11 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 52 | 12 | 52 | 60 | 81 | 0 | 0 | 264 | 2187 | 3236 | 39239 | 0 | 32 | 489 | 457 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 32 |  |  | PL2 | KT1A | PL2KT1A | DAIHEN | 5BK012802 | 2021-09-17 | 2021-10-11 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 52 | 12 | 52 | 60 | 81 | 0 | 0 | 264 | 2187 | 3236 | 39239 | 0 | 32 | 489
PL2KT1A | PL2 | KT1A | 5BK012802 | 0 | PL2KT1A | DAIHEN | 2022-06-06 | 2022-06-18 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 50 | 10 | 37 | 48 | 105 | 6 | 0 | 140 | 2451 | 5257 | 44769 | 53 | 27 | 416 | 336 | 416 | 416 | 1 | raw_available | 80 |  |  | PL2 | KT1A | PL2KT1A | DAIHEN | 5BK012802 | 2022-06-06 | 2022-06-18 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 50 | 10 | 37 | 48 | 105 | 6 | 0 | 140 | 2451 | 5257 | 44769 | 53 | 27 | 416
PL2KT1A | PL2 | KT1A | 5BK012802 | 0 | PL2KT1A | DAIHEN | 2022-10-02 | 2022-10-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 53 | 7 | 13 | 86 | 102 | 0 | 0 | 119 | 2369 | 3982 | 52973 | 5 | 41 | 366 | 320 | 366 | 366 | 1 | raw_available | 46 |  |  | PL2 | KT1A | PL2KT1A | DAIHEN | 5BK012802 | 2022-10-02 | 2022-10-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 53 | 7 | 13 | 86 | 102 | 0 | 0 | 119 | 2369 | 3982 | 52973 | 5 | 41 | 366
PL2KT1A | PL2 | KT1A | 5BK012802 | 0 | PL2KT1A | DAIHEN | 2023-04-07 | 2023-04-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 58 | 10 | 40 | 79 | 98 | 4 | 0 | 176 | 3112 | 6561 | 56282 | 4 | 51 | 452 | 397 | 452 | 452 | 1 | raw_available | 55 |  |  | PL2 | KT1A | PL2KT1A | DAIHEN | 5BK012802 | 2023-04-07 | 2023-04-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 58 | 10 | 40 | 79 | 98 | 4 | 0 | 176 | 3112 | 6561 | 56282 | 4 | 51 | 452
PL2KT1A | PL2 | KT1A | 5BK012802 | 0 | PL2KT1A | DAIHEN | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 66 | 10 | 38 | 104 | 145 | 3 | 0 | 180 | 4212 | 9300 | 32510 | 48 | 92 | 610 | 470 | 610 | 610 | 1 | raw_available | 140 |  |  | PL2 | KT1A | PL2KT1A | DAIHEN | 5BK012802 | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 66 | 10 | 38 | 104 | 145 | 3 | 0 | 180 | 4212 | 9300 | 32510 | 48 | 92 | 610
PL2KT2A | PL2 | KT2A | 5A0179002 | 0 | PL2KT2A | OSAKA | 2020-03-28 | 2020-04-05 | 1984 | 13 | 115/22 | 57 | 17 | 61 | 45 | 68 | 0 | 0 | 79 | 1689 | 5067 | 47571 | 10 | 45 | 308 | 253 | 308 | 308 | 1 | raw_available | 55 |  |  | PL2 | KT2A | PL2KT2A | OSAKA | 5A0179002 | 2020-03-28 | 2020-04-05 | 1984 | 13 | 115/22 | 57 | 17 | 61 | 45 | 68 | 0 | 0 | 79 | 1689 | 5067 | 47571 | 10 | 45 | 308
PL2KT2A | PL2 | KT2A | 5A0179002 | 0 | PL2KT2A | OSAKA | 2021-03-08 | 2021-04-02 | 1984 | 13 | 115/22 | 57 | 17 | 25 | 37 | 47 | 0 | 0 | 91 | 2108 | 5392 | 66651 | 0 | 31 | 231 | 200 | 231 | 231 | 1 | raw_available | 31 |  |  | PL2 | KT2A | PL2KT2A | OSAKA | 5A0179002 | 2021-03-08 | 2021-04-02 | 1984 | 13 | 115/22 | 57 | 17 | 25 | 37 | 47 | 0 | 0 | 91 | 2108 | 5392 | 66651 | 0 | 31 | 231
PL2KT2A | PL2 | KT2A | 5A0179002 | 0 | PL2KT2A | OSAKA | 2022-10-02 | 2022-10-07 | 1984 | 13 | 115/22 | 61 | 15 | 5 | 39 | 70 | 0 | 0 | 58 | 2309 | 3986 | 51306 | 4 | 34 | 210 | 172 | 210 | 210 | 1 | raw_available | 38 |  |  | PL2 | KT2A | PL2KT2A | OSAKA | 5A0179002 | 2022-10-02 | 2022-10-07 | 1984 | 13 | 115/22 | 61 | 15 | 5 | 39 | 70 | 0 | 0 | 58 | 2309 | 3986 | 51306 | 4 | 34 | 210
PL2KT2A | PL2 | KT2A | 5A0179002 | 0 | PL2KT2A | OSAKA | 2023-09-12 | 2023-09-30 | 1984 | 13 | 115/22 | 51 | 17 | 14 | 67 | 106 | 4 | 0 | 114 | 3450 | 3485 | 50604 | 9 | 52 | 366 | 305 | 366 | 366 | 1 | raw_available | 61 |  |  | PL2 | KT2A | PL2KT2A | OSAKA | 5A0179002 | 2023-09-12 | 2023-09-30 | 1984 | 13 | 115/22 | 51 | 17 | 14 | 67 | 106 | 4 | 0 | 114 | 3450 | 3485 | 50604 | 9 | 52 | 366
PL2KT2A | PL2 | KT2A | 5A0179002 | 0 | PL2KT2A | OSAKA | 2024-04-09 | 2024-04-27 | 1984 | 13 | 115/22 | 52 | 19 | 11 | 64 | 106 | 3 | 0 | 145 | 5241 | 5530 | 37280 | 17 | 74 | 420 | 329 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 91 |  |  | PL2 | KT2A | PL2KT2A | OSAKA | 5A0179002 | 2024-04-09 | 2024-04-27 | 1984 | 13 | 115/22 | 52 | 19 | 11 | 64 | 106 | 3 | 0 | 145 | 5241 | 5530 | 37280 | 17 | 74 | 420
PL2KT3A | PL2 | KT3A | 5A0179003 | 0 | PL2KT3A | OSAKA | 2019-03-24 | 2019-04-07 | 1984 | 13 | 115/22 | 57 | 30 | 8 | 15 | 54 | 5 | 0 | 127 | 4867 | 64250 | 49978 | 8 | 27 | 244 | 209 | 244 | 244 | 1 | raw_available | 35 |  |  | PL2 | KT3A | PL2KT3A | OSAKA | 5A0179003 | 2019-03-24 | 2019-04-07 | 1984 | 13 | 115/22 | 57 | 30 | 8 | 15 | 54 | 5 | 0 | 127 | 4867 | 64250 | 49978 | 8 | 27 | 244 | -
PL2KT3A | PL2 | KT3A | 5A0179003 | 0 | PL2KT3A | OSAKA | 2020-03-28 | 2020-04-07 | 1984 | 13 | 115/22 | 56 | 15 | 60 | 21 | 55 | 6 | 0 | 34 | 1201 | 20185 | 54042 | 25 | 53 | 254 | 176 | 254 | 254 | 1 | raw_available | 78 |  |  | PL2 | KT3A | PL2KT3A | OSAKA | 5A0179003 | 2020-03-28 | 2020-04-07 | 1984 | 13 | 115/22 | 56 | 15 | 60 | 21 | 55 | 6 | 0 | 34 | 1201 | 20185 | 54042 | 25 | 53 | 254
PL2KT3A | PL2 | KT3A | 5A0179003 | 0 | PL2KT3A | OSAKA | 2021-03-08 | 2021-04-02 | 1984 | 13 | 115/22 | 54 | 17 | 31 | 18 | 64 | 3 | 0 | 91 | 2448 | 4395 | 51035 | 9 | 46 | 262 | 207 | 262 | 262 | 1 | raw_available | 55 |  |  | PL2 | KT3A | PL2KT3A | OSAKA | 5A0179003 | 2021-03-08 | 2021-04-02 | 1984 | 13 | 115/22 | 54 | 17 | 31 | 18 | 64 | 3 | 0 | 91 | 2448 | 4395 | 51035 | 9 | 46 | 262
PL2KT3A | PL2 | KT3A | 5A0179003 | 0 | PL2KT3A | OSAKA | 2022-10-02 | 2022-10-07 | 1984 | 13 | 115/22 | 54 | 13 | 153 | 40 | 82 | 11 | 0 | 95 | 2832 | 3754 | 44892 | 16 | 100 | 497 | 381 | 497 | 497 | 1 | raw_available | 116 |  |  | PL2 | KT3A | PL2KT3A | OSAKA | 5A0179003 | 2022-10-02 | 2022-10-07 | 1984 | 13 | 115/22 | 54 | 13 | 153 | 40 | 82 | 11 | 0 | 95 | 2832 | 3754 | 44892 | 16 | 100 | 497
PL2KT3A | PL2 | KT3A | 5A0179003 | 0 | PL2KT3A | OSAKA | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 1984 | 13 | 115/22 | 53 | 15 | 42 | 39 | 54 | 3 | 0 | 107 | 2698 | 2445 | 43827 | 5 | 24 | 274 | 245 | 274 | 274 | 1 | raw_available | 29 |  |  | PL2 | KT3A | PL2KT3A | OSAKA | 5A0179003 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 1984 | 13 | 115/22 | 53 | 15 | 42 | 39 | 54 | 3 | 0 | 107 | 2698 | 2445 | 43827 | 5 | 24 | 274
PL2KT3A | PL2 | KT3A | 5A0179003 | 0 | PL2KT3A | OSAKA | 2024-04-09 | 2024-04-27 | 1984 | 13 | 115/22 | 37 | 12 | 12 | 40 | 52 | 3 | 0 | 115 | 2682 | 4220 | 32720 | 12 | 36 | 270 | 222 | 270 | 270 | 1 | raw_available | 48 |  |  | PL2 | KT3A | PL2KT3A | OSAKA | 5A0179003 | 2024-04-09 | 2024-04-27 | 1984 | 13 | 115/22 | 37 | 12 | 12 | 40 | 52 | 3 | 0 | 115 | 2682 | 4220 | 32720 | 12 | 36 | 270
PL2KT4A | PL2 | KT4A | 9812810103 | 0 | PL2KT4A | MITSUBISHI | 2020-03-29 | 2020-04-07 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 59 | 8 | 56 | 3 | 9 | 4 | 0 | 105 | 562 | 8167 | 33061 | 6 | 8 | 191 | 177 | 191 | 191 | 1 | raw_available | 14 |  |  | PL2 | KT4A | PL2KT4A | MITSUBISHI | 9812810103 | 2020-03-29 | 2020-04-07 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 59 | 8 | 56 | 3 | 9 | 4 | 0 | 105 | 562 | 8167 | 33061 | 6 | 8 | 191
PL2KT4A | PL2 | KT4A | 9812810103 | 0 | PL2KT4A | MITSUBISHI | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 51 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 204 | 1431 | 3954 | 28206 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PL2 | KT4A | PL2KT4A | MITSUBISHI | 9812810103 | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 51 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 204 | 1431 | 3954 | 28206 | 0 | 0 | 234
PL2KT4A | PL2 | KT4A | 9812810103 | 0 | PL2KT4A | MITSUBISHI | 2021-03-08 | 2021-04-02 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 65 | 11 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 197 | 1511 | 8337 | 50301 | 0 | 7 | 236 | 229 | 236 | 236 | 1 | raw_available | 7 |  |  | PL2 | KT4A | PL2KT4A | MITSUBISHI | 9812810103 | 2021-03-08 | 2021-04-02 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 65 | 11 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 197 | 1511 | 8337 | 50301 | 0 | 7 | 236
PL2KT4A | PL2 | KT4A | 9812810103 | 0 | PL2KT4A | MITSUBISHI | 2021-09-17 | 2021-10-11 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 54 | 15 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 279 | 1553 | 9163 | 33894 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315 | 315 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PL2 | KT4A | PL2KT4A | MITSUBISHI | 9812810103 | 2021-09-17 | 2021-10-11 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 54 | 15 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 279 | 1553 | 9163 | 33894 | 0 | 0 | 315
PL2KT4A | PL2 | KT4A | 9812810103 | 0 | PL2KT4A | MITSUBISHI | 2022-04-24 | 2022-04-29 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 62 | 8 | 13 | 4 | 13 | 1 | 0 | 290 | 2158 | 3472 | 29050 | 0 | 1 | 322 | 321 | 322 | 322 | 1 | raw_available | 1 |  |  | PL2 | KT4A | PL2KT4A | MITSUBISHI | 9812810103 | 2022-04-24 | 2022-04-29 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 62 | 8 | 13 | 4 | 13 | 1 | 0 | 290 | 2158 | 3472 | 29050 | 0 | 1 | 322
PL2KT4A | PL2 | KT4A | 9812810103 | 0 | PL2KT4A | MITSUBISHI | 2022-10-02 | 2022-10-07 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 62 | 8 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 231 | 1450 | 2975 | 40428 | 2 | 13 | 271 | 256 | 271 | 271 | 1 | raw_available | 15 |  |  | PL2 | KT4A | PL2KT4A | MITSUBISHI | 9812810103 | 2022-10-02 | 2022-10-07 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 62 | 8 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 231 | 1450 | 2975 | 40428 | 2 | 13 | 271
PL2KT4A | PL2 | KT4A | 9812810103 | 0 | PL2KT4A | MITSUBISHI | 2023-04-07 | 2023-04-30 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 67 | 10 | 7 | 19 | 10 | 0 | 0 | 237 | 1497 | 3330 | 40480 | 9 | 11 | 293 | 273 | 293 | 293 | 1 | raw_available | 20 |  |  | PL2 | KT4A | PL2KT4A | MITSUBISHI | 9812810103 | 2023-04-07 | 2023-04-30 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 67 | 10 | 7 | 19 | 10 | 0 | 0 | 237 | 1497 | 3330 | 40480 | 9 | 11 | 293
PL2KT4A | PL2 | KT4A | 9812810103 | 0 | PL2KT4A | MITSUBISHI | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 73 | 11 | 5 | 21 | 16 | 1 | 0 | 268 | 1708 | 3500 | 35110 | 21 | 17 | 349 | 311 | 349 | 349 | 1 | raw_available | 38 |  |  | PL2 | KT4A | PL2KT4A | MITSUBISHI | 9812810103 | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 2013 | 200 | 230/115/22 | 73 | 11 | 5 | 21 | 16 | 1 | 0 | 268 | 1708 | 3500 | 35110 | 21 | 17 | 349
PNKT1A | PN | KT1A | AG69095T323 | 0 | PNKT1A | FUJI | 2019-03-20 | 2019-07-05 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 34 | 28 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 103 | 753 | 8352 | 40696 | 2 | 0 | 122 | 120 | 122 | 122 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PN | KT1A | PNKT1A | FUJI | AG69095T323 | 2019-03-20 | 2019-07-05 | 1997 | 25 | 115/33/11 | - | 28 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 103 | 753 | 8352 | 40696 | 2 | 0 | 122 | -
PNKT1A | PN | KT1A | AG69095T323 | 0 | PNKT1A | FUJI | 2019-09-14 | 2019-11-23 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 34 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 45490 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PN | KT1A | PNKT1A | FUJI | AG69095T323 | 2019-09-14 | 2019-11-23 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 34 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 45490 | 0 | 0 | 24 | -
PNKT1A | PN | KT1A | AG69095T323 | 0 | PNKT1A | FUJI | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 37 | 16 | 48 | 8 | 16 | 1 | 0 | 226 | 1597 | 245592 | 172990 | 3 | 6 | 308 | 299 | 308 | 308 | 1 | raw_available | 9 |  |  | PN | KT1A | PNKT1A | FUJI | AG69095T323 | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 37 | 16 | 48 | 8 | 16 | 1 | 0 | 226 | 1597 | 245592 | 172990 | 3 | 6 | 308
PNKT1A | PN | KT1A | AG69095T323 | 0 | PNKT1A | FUJI | 2020-12-15 | 2021-01-10 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 37 | 13 | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 213 | 1359 | 6231 | 32199 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272 | 272 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PN | KT1A | PNKT1A | FUJI | AG69095T323 | 2020-12-15 | 2021-01-10 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 37 | 13 | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 213 | 1359 | 6231 | 32199 | 0 | 0 | 272
PNKT1A | PN | KT1A | AG69095T323 | 0 | PNKT1A | FUJI | 2021-09-19 | 2021-11-16 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 468 | 7210 | 26590 | 2 | 0 | 54 | 52 | 54 | 54 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PN | KT1A | PNKT1A | FUJI | AG69095T323 | 2021-09-19 | 2021-11-16 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 468 | 7210 | 26590 | 2 | 0 | 54
PNKT1A | PN | KT1A | AG69095T323 | 0 | PNKT1A | FUJI | 2022-09-17 | 2022-10-08 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 28 | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | 112 | 842 | 5381 | 22242 | 2 | 1 | 138 | 135 | 138 | 138 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PN | KT1A | PNKT1A | FUJI | AG69095T323 | 2022-09-17 | 2022-10-08 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 28 | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | 112 | 842 | 5381 | 22242 | 2 | 1 | 138
PNKT1A | PN | KT1A | AG69095T323 | 0 | PNKT1A | FUJI | 2023-09-15 | 2023-11-06 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 27 | 21 | 12 | 7 | 10 | 7 | 0 | 134 | 1131 | 11890 | 35637 | 2 | 2 | 174 | 170 | 174 | 174 | 1 | raw_available | 4 |  |  | PN | KT1A | PNKT1A | FUJI | AG69095T323 | 2023-09-15 | 2023-11-06 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 27 | 21 | 12 | 7 | 10 | 7 | 0 | 134 | 1131 | 11890 | 35637 | 2 | 2 | 174
PNKT2A | PN | KT2A | AN69001T21-1 | 0 | PNKT2A | FUJI | 2019-03-20 | 2019-07-05 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 53 | 24 | 10 | 9 | 12 | 2 | 0 | 67 | 424 | 5599 | 41664 | 0 | 6 | 106 | 100 | 106 | 106 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PN | KT2A | PNKT2A | FUJI | AN69001T21-1 | 2019-03-20 | 2019-07-05 | 1998 | 25 | 115/33/11 | - | 24 | 10 | 9 | 12 | 2 | 0 | 67 | 424 | 5599 | 41664 | 0 | 6 | 106 | -
PNKT2A | PN | KT2A | AN69001T21-1 | 0 | PNKT2A | FUJI | 2020-09-12 | 2020-11-15 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 54 | 26 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 38 | 184 | 8680 | 51910 | 10 | 4 | 89 | 75 | 89 | 89 | 1 | raw_available | 14 |  |  | PN | KT2A | PNKT2A | FUJI | AN69001T21-1 | 2020-09-12 | 2020-11-15 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 54 | 26 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 38 | 184 | 8680 | 51910 | 10 | 4 | 89
PNKT2A | PN | KT2A | AN69001T21-1 | 0 | PNKT2A | FUJI | 2021-09-19 | 2021-11-16 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 52 | 17 | 5 | 27 | 19 | 0 | 0 | 163 | 1529 | 4220 | 29580 | 29 | 13 | 256 | 214 | 256 | 256 | 1 | raw_available | 42 |  |  | PN | KT2A | PNKT2A | FUJI | AN69001T21-1 | 2021-09-19 | 2021-11-16 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 52 | 17 | 5 | 27 | 19 | 0 | 0 | 163 | 1529 | 4220 | 29580 | 29 | 13 | 256
PNKT2A | PN | KT2A | AN69001T21-1 | 0 | PNKT2A | FUJI | 2022-09-17 | 2022-10-08 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 51 | 13 | 10 | 2 | 24 | 5 | 0 | 218 | 1534 | 4382 | 30907 | 0 | 7 | 266 | 259 | 266 | 266 | 1 | raw_available | 7 |  |  | PN | KT2A | PNKT2A | FUJI | AN69001T21-1 | 2022-09-17 | 2022-10-08 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 51 | 13 | 10 | 2 | 24 | 5 | 0 | 218 | 1534 | 4382 | 30907 | 0 | 7 | 266
PNKT2A | PN | KT2A | AN69001T21-1 | 0 | PNKT2A | FUJI | 2023-09-15 | 2023-11-06 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 54 | 15 | 13 | 15 | 18 | 8 | 0 | 265 | 1405 | 8487 | 33722 | 3 | 9 | 331 | 319 | 331 | 331 | 1 | raw_available | 12 |  |  | PN | KT2A | PNKT2A | FUJI | AN69001T21-1 | 2023-09-15 | 2023-11-06 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 54 | 15 | 13 | 15 | 18 | 8 | 0 | 265 | 1405 | 8487 | 33722 | 3 | 9 | 331
POKT1A | PO | KT1A | 60540-001 | 0 | POKT1A | VOLTA WERKE | 2019-04-02 | 2019-04-19 | 1993 | 32 | 115/22 | 52 | 11 | 33 | 98 | 268 | 12 | 0 | 108 | 1307 | 8366 | 60042 | 0 | 138 | 657 | 519 | 657 | 657 | 1 | raw_available | 138 |  |  | PO | KT1A | POKT1A | VOLTA WERKE | 60540-001 | 2019-04-02 | 2019-04-19 | 1993 | 32 | 115/22 | 52 | 11 | 33 | 98 | 268 | 12 | 0 | 108 | 1307 | 8366 | 60042 | 0 | 138 | 657 | -
POKT1A | PO | KT1A | 60540-001 | 0 | POKT1A | VOLTA WERKE | 2020-03-13 | 2020-05-15 | 1993 | 32 | 115/22 | 48 | 17 | 2 | 51 | 170 | 5 | 0 | 57 | 774 | 12035 | 53447 | 0 | 129 | 414 | 285 | 414 | 414 | 1 | raw_available | 129 |  |  | PO | KT1A | POKT1A | VOLTA WERKE | 60540-001 | 2020-03-13 | 2020-05-15 | 1993 | 32 | 115/22 |  | 17 | 2 | 51 | 170 | 5 | 0 | 57 | 774 | 12035 | 53447 | 0 | 129 | 414
POKT1A | PO | KT1A | 60540-001 | 0 | POKT1A | VOLTA WERKE | 2020-03-31 | 2020-05-25 | 1993 | 32 | 115/22 | 50 | 28 | 49 | 102 | 282 | 4 | 0 | 84 | 756 | 5910 | 64510 | 30 | 240 | 791 | 521 | 791 | 791 | 1 | raw_available | 270 |  |  | PO | KT1A | POKT1A | VOLTA WERKE | 60540-001 | 2020-03-31 | 2020-05-25 | 1993 | 32 | 115/22 | 50 | 28 | 49 | 102 | 282 | 4 | 0 | 84 | 756 | 5910 | 64510 | 30 | 240 | 791
POKT1A | PO | KT1A | 60540-001 | 0 | POKT1A | VOLTA WERKE | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 1993 | 32 | 115/22 | 47 | 8 | 47 | 92 | 249 | 3 | 0 | 76 | 1639 | 6662 | 53842 | 1 | 196 | 664 | 467 | 664 | 664 | 1 | raw_available | 197 |  |  | PO | KT1A | POKT1A | VOLTA WERKE | 60540-001 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 1993 | 32 | 115/22 | 47 | 8 | 47 | 92 | 249 | 3 | 0 | 76 | 1639 | 6662 | 53842 | 1 | 196 | 664
POKT1A | PO | KT1A | 60540-001 | 0 | POKT1A | VOLTA WERKE | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 1993 | 32 | 115/22 | 48 | 13 | 77 | 0 | 262 | 12 | 0 | 119 | 1429 | 4990 | 65061 | 0 | 103 | 573 | 470 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 103 |  |  | PO | KT1A | POKT1A | VOLTA WERKE | 60540-001 | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 1993 | 32 | 115/22 | 48 | 13 | 77 | 0 | 262 | 12 | 0 | 119 | 1429 | 4990 | 65061 | 0 | 103 | 573
POKT1A | PO | KT1A | 60540-001 | 0 | POKT1A | VOLTA WERKE | 2023-03-04 | 2023-03-17 | 1993 | 32 | 115/22 | 43 | 8 | 34 | 105 | 303 | 6 | 0 | 118 | 1458 | 6972 | 59867 | 0 | 147 | 713 | 566 | 713 | 713 | 1 | raw_available | 147 |  |  | PO | KT1A | POKT1A | VOLTA WERKE | 60540-001 | 2023-03-04 | 2023-03-17 | 1993 | 32 | 115/22 | 43 | 8 | 34 | 105 | 303 | 6 | 0 | 118 | 1458 | 6972 | 59867 | 0 | 147 | 713
POKT1A | PO | KT1A | 60540-001 | 0 | POKT1A | VOLTA WERKE | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 1993 | 32 | 115/22 | 48 | 9 | 29 | 92 | 235 | 9 | 0 | 120 | 1270 | 8841 | 51300 | 0 | 171 | 656 | 485 | 656 | 656 | 1 | raw_available | 171 |  |  | PO | KT1A | POKT1A | VOLTA WERKE | 60540-001 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 1993 | 32 | 115/22 | 48 | 9 | 29 | 92 | 235 | 9 | 0 | 120 | 1270 | 8841 | 51300 | 0 | 171 | 656
POKT2A | PO | KT2A | AG69095T435 | 0 | POKT2A | FUJI | 2019-04-02 | 2019-04-19 | 2000 | 25 | 115/22 | 54 | 13 | 9 | 22 | 136 | 11 | 0 | 76 | 1014 | 5440 | 41839 | 0 | 63 | 317 | 254 | 317 | 317 | 1 | raw_available | 63 |  |  | PO | KT2A | POKT2A | FUJI | AG69095T435 | 2019-04-02 | 2019-04-19 | 2000 | 25 | 115/22 | 54 | 13 | 9 | 22 | 136 | 11 | 0 | 76 | 1014 | 5440 | 41839 | 0 | 63 | 317 | -
POKT2A | PO | KT2A | AG69095T435 | 0 | POKT2A | FUJI | 2020-03-31 | 2020-05-26 | 2000 | 25 | 115/22 | 55 | 25 | 29 | 42 | 174 | 6 | 0 | 74 | 762 | 6748 | 43555 | 0 | 91 | 416 | 325 | 416 | 416 | 1 | raw_available | 91 |  |  | PO | KT2A | POKT2A | FUJI | AG69095T435 | 2020-03-31 | 2020-05-26 | 2000 | 25 | 115/22 | 55 | 25 | 29 | 42 | 174 | 6 | 0 | 74 | 762 | 6748 | 43555 | 0 | 91 | 416
POKT2A | PO | KT2A | AG69095T435 | 0 | POKT2A | FUJI | 2020-10-04 | 2020-10-27 | 2000 | 25 | 115/22 | 51.5 | 14 | 13 | 27 | 169 | 5 | 0 | 67 | 650 | 6123 | 44490 | 0 | 88 | 369 | 281 | 369 | 369 | 1 | raw_available | 88 | research |  | PO | KT2A | POKT2A | FUJI | AG69095T435 | 2020-10-04 | 2020-10-27 | 2000 | 25 | 115/22 |  | 14 | 13 | 27 | 169 | 5 | 0 | 67 | 650 | 6123 | 44490 | 0 | 88 | 369 | research
POKT2A | PO | KT2A | AG69095T435 | 0 | POKT2A | FUJI | 2021-01-20 | 2021-02-01 | 2000 | 25 | 115/22 | 50 | 7 | 27 | 36 | 147 | 2 | 0 | 64 | 898 | 3065 | 51092 | 0 | 106 | 382 | 276 | 382 | 382 | 1 | raw_available | 106 |  |  | PO | KT2A | POKT2A | FUJI | AG69095T435 | 2021-01-20 | 2021-02-01 | 2000 | 25 | 115/22 | 50 | 7 | 27 | 36 | 147 | 2 | 0 | 64 | 898 | 3065 | 51092 | 0 | 106 | 382
POKT2A | PO | KT2A | AG69095T435 | 0 | POKT2A | FUJI | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 2000 | 25 | 115/22 | 52 | 13 | 29 | 32 | 134 | 2 | 0 | 69 | 797 | 6050 | 55270 | 10 | 101 | 377 | 266 | 377 | 377 | 1 | raw_available | 111 |  |  | PO | KT2A | POKT2A | FUJI | AG69095T435 | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 2000 | 25 | 115/22 | 52 | 13 | 29 | 32 | 134 | 2 | 0 | 69 | 797 | 6050 | 55270 | 10 | 101 | 377
POKT2A | PO | KT2A | AG69095T435 | 0 | POKT2A | FUJI | 2023-03-04 | 2023-03-17 | 2000 | 25 | 115/22 | 48 | 12 | 35 | 61 | 198 | 8 | 0 | 93 | 861 | 5689 | 52960 | 0 | 106 | 501 | 395 | 501 | 501 | 1 | raw_available | 106 |  |  | PO | KT2A | POKT2A | FUJI | AG69095T435 | 2023-03-04 | 2023-03-17 | 2000 | 25 | 115/22 | 48 | 12 | 35 | 61 | 198 | 8 | 0 | 93 | 861 | 5689 | 52960 | 0 | 106 | 501
POKT2A | PO | KT2A | AG69095T435 | 0 | POKT2A | FUJI | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 2000 | 25 | 115/22 | 51 | 14 | 17 | 58 | 180 | 8 | 0 | 144 | 870 | 5966 | 41352 | 0 | 101 | 508 | 407 | 508 | 508 | 1 | raw_available | 101 |  |  | PO | KT2A | POKT2A | FUJI | AG69095T435 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 2000 | 25 | 115/22 | 51 | 14 | 17 | 58 | 180 | 8 | 0 | 144 | 870 | 5966 | 41352 | 0 | 101 | 508
POTKT1A | POT | KT1A | 574413 | 0 | POTKT1A | MITSUBISHI | 2020-03-08 | 2020-03-24 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 59 | 14 | 16 | 27 | 72 | 0 | 0 | 91 | 2475 | 3524 | 21978 | 0 | 55 | 261 | 206 | 261 | 261 | 1 | raw_available | 55 |  |  | POT | KT1A | POTKT1A | MITSUBISHI | 574413 | 2020-03-08 | 2020-03-24 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 59 | 14 | 16 | 27 | 72 | 0 | 0 | 91 | 2475 | 3524 | 21978 | 0 | 55 | 261
POTKT1A | POT | KT1A | 574413 | 0 | POTKT1A | MITSUBISHI | 2021-01-24 | 2021-04-23 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 46 | 48 | 22 | 17 | 65 | 2 | 0 | 101 | 2510 | 6266 | 42071 | 4 | 56 | 267 | 207 | 267 | 267 | 1 | raw_available | 60 |  |  | POT | KT1A | POTKT1A | MITSUBISHI | 574413 | 2021-01-24 | 2021-04-23 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 46 | 48 | 22 | 17 | 65 | 2 | 0 | 101 | 2510 | 6266 | 42071 | 4 | 56 | 267
POTKT1A | POT | KT1A | 574413 | 0 | POTKT1A | MITSUBISHI | 2022-02-14 | 2022-03-26 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 45 | 14 | 16 | 21 | 71 | 1 | 0 | 37 | 1045 | 9397 | 40223 | 3 | 55 | 204 | 146 | 204 | 204 | 1 | raw_available | 58 |  |  | POT | KT1A | POTKT1A | MITSUBISHI | 574413 | 2022-02-14 | 2022-03-26 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 45 | 14 | 16 | 21 | 71 | 1 | 0 | 37 | 1045 | 9397 | 40223 | 3 | 55 | 204
POTKT1A | POT | KT1A | 574413 | 0 | POTKT1A | MITSUBISHI | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 54 | 14 | 14 | 38 | 95 | 4 | 0 | 62 | 1251 | 12439 | 32057 | 0 | 50 | 263 | 213 | 263 | 263 | 1 | raw_available | 50 |  |  | POT | KT1A | POTKT1A | MITSUBISHI | 574413 | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 54 | 14 | 14 | 38 | 95 | 4 | 0 | 62 | 1251 | 12439 | 32057 | 0 | 50 | 263
POTKT1A | POT | KT1A | 574413 | 0 | POTKT1A | MITSUBISHI | 2024-02-12 | 2024-03-18 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 59 | 20 | 11 | 21 | 68 | 14 | 0 | 119 | 1074 | 9301 | 45141 | 7 | 42 | 282 | 233 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 49 |  |  | POT | KT1A | POTKT1A | MITSUBISHI | 574413 | 2024-02-12 | 2024-03-18 | 2000 | 25 | 115/22/11 | 59 | 20 | 11 | 21 | 68 | 14 | 0 | 119 | 1074 | 9301 | 45141 | 7 | 42 | 282
POTKT2A | POT | KT2A | 9912790101 | 0 | POTKT2A | MITSUBISHI | 2019-03-10 | 2019-04-08 | 2013 | 50 | 115/22 | 41 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 395 | 902 | 12047 | 45671 | 1 | 2 | 415.8 | 412.8 | 415.8 | 415.8 | 1 | raw_available | 3 |  |  | POT | KT2A | POTKT2A | MITSUBISHI | 9912790101 | 2019-03-10 | 2019-04-08 | 2013 | 50 | 115/22 | 41 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 395 | 902 | 12047 | 45671 | 1 | 2 | 415.8 | -
POTKT2A | POT | KT2A | 9912790101 | 0 | POTKT2A | MITSUBISHI | 2020-03-08 | 2020-03-25 | 2013 | 50 | 115/22 | 47 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 399 | 914 | 10753 | 36994 | 0 | 0 | 415 | 415 | 415 | 415 | 1 | raw_available | 0 |  |  | POT | KT2A | POTKT2A | MITSUBISHI | 9912790101 | 2020-03-08 | 2020-03-25 | 2013 | 50 | 115/22 | 47 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 399 | 914 | 10753 | 36994 | 0 | 0 | 415
POTKT2A | POT | KT2A | 9912790101 | 0 | POTKT2A | MITSUBISHI | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2013 | 50 | 115/22 | 34 | 4 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 520 | 1450 | 10457 | 41090 | 0 | 0 | 544.8 | 544.8 | 544.8 | 544.8 | 1 | raw_available | 0 | เทีบยผล DGA On Line |  | POT | KT2A | POTKT2A | MITSUBISHI | 9912790101 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2013 | 50 | 115/22 | 34 | 4 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 520 | 1450 | 10457 | 41090 | 0 | 0 | 544.8 | เทีบยผล DGA On Line
POTKT2A | POT | KT2A | 9912790101 | 0 | POTKT2A | MITSUBISHI | 2021-01-24 | 2021-04-23 | 2013 | 50 | 115/22 | 33 | 36 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 511 | 1430 | 13065 | 50521 | 1 | 1 | 546 | 544 | 546 | 546 | 1 | raw_available | 2 |  |  | POT | KT2A | POTKT2A | MITSUBISHI | 9912790101 | 2021-01-24 | 2021-04-23 | 2013 | 50 | 115/22 | 33 | 36 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 511 | 1430 | 13065 | 50521 | 1 | 1 | 546
POTKT2A | POT | KT2A | 9912790101 | 0 | POTKT2A | MITSUBISHI | 2021-06-23 | 2021-06-27 | 2013 | 50 | 115/22 | 40.5 | 7 | 23 | 4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 620 | 1763 | 12277 | 46306 | 0.4 | 0.2 | 650 | 649.4 | 650 | 650 | 1 | raw_available | 0.6 |  |  | POT | KT2A | POTKT2A | MITSUBISHI | 9912790101 | 2021-06-23 | 2021-06-27 | 2013 | 50 | 115/22 |  | 7 | 23 | 4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 620 | 1763 | 12277 | 46306 | 0.4 | 0.2 | 650
POTKT2A | POT | KT2A | 9912790101 | 0 | POTKT2A | MITSUBISHI | 2022-02-14 | 2022-03-28 | 2013 | 50 | 115/22 | 32 | 12 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 452 | 1379 | 16293 | 38326 | 0 | 0 | 474 | 474 | 474 | 474 | 1 | raw_available | 0 |  |  | POT | KT2A | POTKT2A | MITSUBISHI | 9912790101 | 2022-02-14 | 2022-03-28 | 2013 | 50 | 115/22 | 32 | 12 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 452 | 1379 | 16293 | 38326 | 0 | 0 | 474
POTKT2A | POT | KT2A | 9912790101 | 0 | POTKT2A | MITSUBISHI | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 2013 | 50 | 115/22 | 40 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 592 | 1501 | 2831 | 46206 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 | 604 | 1 | raw_available | 0 |  |  | POT | KT2A | POTKT2A | MITSUBISHI | 9912790101 | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 2013 | 50 | 115/22 | 40 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 592 | 1501 | 2831 | 46206 | 0 | 0 | 604
POTKT2A | POT | KT2A | 9912790101 | 0 | POTKT2A | MITSUBISHI | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 2013 | 50 | 115/22 | 44 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 560 | 1531 | 19759 | 40532 | 0 | 1 | 580 | 579 | 580 | 580 | 1 | raw_available | 1 |  |  | POT | KT2A | POTKT2A | MITSUBISHI | 9912790101 | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 2013 | 50 | 115/22 | 44 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 560 | 1531 | 19759 | 40532 | 0 | 1 | 580
POTKT2A | POT | KT2A | 9912790101 | 0 | POTKT2A | MITSUBISHI | 2024-02-12 | 2024-03-20 | 2013 | 50 | 115/22 | 47 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 488 | 2389 | 13026 | 38315 | 5 | 1 | 511 | 505 | 511 | 511 | 1 | raw_available | 6 |  |  | POT | KT2A | POTKT2A | MITSUBISHI | 9912790101 | 2024-02-12 | 2024-03-20 | 2013 | 50 | 115/22 | 47 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 488 | 2389 | 13026 | 38315 | 5 | 1 | 511
POTKT3A | POT | KT3A | 574411 | 0 | POTKT3A | MITSUBISHI | 2019-03-10 | 2019-04-08 | 2013 | 25 | 115/22 | 52 | 16 | 8 | 37 | 58 | 0 | 0 | 113 | 1871 | 7158 | 32326 | 0 | 11 | 227 | 216 | 227 | 227 | 1 | raw_available | 11 |  |  | POT | KT3A | POTKT3A | MITSUBISHI | 574411 | 2019-03-10 | 2019-04-08 | 2013 | 25 | 115/22 | 52 | 16 | 8 | 37 | 58 | 0 | 0 | 113 | 1871 | 7158 | 32326 | 0 | 11 | 227 | -
POTKT3A | POT | KT3A | 574411 | 0 | POTKT3A | MITSUBISHI | 2020-03-08 | 2020-03-28 | 2013 | 25 | 115/22 | 57 | 13 | 11 | 24 | 15 | 0 | 0 | 119 | 1962 | 5562 | 32589 | 0 | 7 | 176 | 169 | 176 | 176 | 1 | raw_available | 7 |  |  | POT | KT3A | POTKT3A | MITSUBISHI | 574411 | 2020-03-08 | 2020-03-28 | 2013 | 25 | 115/22 | 57 | 13 | 11 | 24 | 15 | 0 | 0 | 119 | 1962 | 5562 | 32589 | 0 | 7 | 176
POTKT3A | POT | KT3A | 574411 | 0 | POTKT3A | MITSUBISHI | 2021-01-24 | 2021-04-24 | 2013 | 25 | 115/22 | 46 | 27 | 39 | 19 | 33 | 3 | 0 | 210 | 2089 | 4399 | 41116 | 7 | 20 | 331 | 304 | 331 | 331 | 1 | raw_available | 27 |  |  | POT | KT3A | POTKT3A | MITSUBISHI | 574411 | 2021-01-24 | 2021-04-24 | 2013 | 25 | 115/22 | 46 | 27 | 39 | 19 | 33 | 3 | 0 | 210 | 2089 | 4399 | 41116 | 7 | 20 | 331
POTKT3A | POT | KT3A | 574411 | 0 | POTKT3A | MITSUBISHI | 2022-02-14 | 2022-03-27 | 2013 | 25 | 115/22 | 45 | 19 | 16 | 22 | 50 | 4 | 0 | 155 | 1651 | 8922 | 34719 | 0 | 19 | 266 | 247 | 266 | 266 | 1 | raw_available | 19 |  |  | POT | KT3A | POTKT3A | MITSUBISHI | 574411 | 2022-02-14 | 2022-03-27 | 2013 | 25 | 115/22 | 45 | 19 | 16 | 22 | 50 | 4 | 0 | 155 | 1651 | 8922 | 34719 | 0 | 19 | 266
POTKT3A | POT | KT3A | 574411 | 0 | POTKT3A | MITSUBISHI | 2023-02-13 | 2023-03-07 | 2013 | 25 | 115/22 | 52 | 12 | 40 | 16 | 67 | 4 | 0 | 189 | 1781 | 4631 | 37000 | 0 | 28 | 344 | 316 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 28 |  |  | POT | KT3A | POTKT3A | MITSUBISHI | 574411 | 2023-02-13 | 2023-03-07 | 2013 | 25 | 115/22 | 52 | 12 | 40 | 16 | 67 | 4 | 0 | 189 | 1781 | 4631 | 37000 | 0 | 28 | 344
POTKT3A | POT | KT3A | 574411 | 0 | POTKT3A | MITSUBISHI | 2024-02-12 | 2024-03-18 | 2013 | 25 | 115/22 | 58 | 18 | 29 | 52 | 88 | 5 | 0 | 170 | 1604 | 7340 | 45256 | 4 | 36 | 384 | 344 | 384 | 384 | 1 | raw_available | 40 |  |  | POT | KT3A | POTKT3A | MITSUBISHI | 574411 | 2024-02-12 | 2024-03-18 | 2013 | 25 | 115/22 | 58 | 18 | 29 | 52 | 88 | 5 | 0 | 170 | 1604 | 7340 | 45256 | 4 | 36 | 384
PPKT1A | PP | KT1A | 56045 | 0 | PPKT1A | ABB | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 2013 | 50 | 115/33 | 46 | 22 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1170 | 3310 | 15190 | 67850 | 0 | 0 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PP | KT1A | PPKT1A | ABB | 56045 | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 2013 | 50 | 115/33 | 46 | 22 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1170 | 3310 | 15190 | 67850 | 0 | 0 | 1195 | -
PPKT1A | PP | KT1A | 56045 | 0 | PPKT1A | ABB | 2020-11-28 | 2020-11-30 | 2013 | 50 | 115/33 | 35 | 15 | 34 | 3 | 2 | 5 | 0 | 915 | 3363 | 11267 | 68947 | 6 | 2 | 967 | 959 | 967 | 967 | 1 | raw_available | 8 |  |  | PP | KT1A | PPKT1A | ABB | 56045 | 2020-11-30 | 2020-11-28 | 2013 | 50 | 115/33 | 35 | 15 | 34 | 3 | 2 | 5 | 0 | 915 | 3363 | 11267 | 68947 | 6 | 2 | 967
PPKT1A | PP | KT1A | 56045 | 0 | PPKT1A | ABB | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 2013 | 50 | 115/33 | 40 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 858 | 3619 | 11540 | 54210 | 5 | 1 | 877 | 871 | 877 | 877 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PP | KT1A | PPKT1A | ABB | 56045 | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 2013 | 50 | 115/33 | 40 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 858 | 3619 | 11540 | 54210 | 5 | 1 | 877
PPKT1A | PP | KT1A | 56045 | 0 | PPKT1A | ABB | 2022-12-08 | 2023-01-08 | 2013 | 50 | 115/33 | 41 | 10 | 12 | 8 | 3 | 14 | 0 | 917 | 2765 | 15963 | 55291 | 5 | 4 | 963 | 954 | 963 | 963 | 1 | raw_available | 9 |  |  | PP | KT1A | PPKT1A | ABB | 56045 | 2022-12-08 | 2023-01-08 | 2013 | 50 | 115/33 |  | 10 | 12 | 8 | 3 | 14 | 0 | 917 | 2765 | 15963 | 55291 | 5 | 4 | 963
PPKT1A | PP | KT1A | 56045 | 0 | PPKT1A | ABB | 2023-11-19 | 2024-01-23 | 2013 | 50 | 115/33 | 42 | 22 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 857 | 2548 | 21833 | 72272 | 5 | 7 | 896 | 884 | 896 | 896 | 1 | raw_available | 12 |  |  | PP | KT1A | PPKT1A | ABB | 56045 | 2023-11-19 | 2024-01-23 | 2013 | 50 | 115/33 | 42 | 22 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 857 | 2548 | 21833 | 72272 | 5 | 7 | 896
PPKT2A | PP | KT2A | 56046 | 0 | PPKT2A | ABB | 2019-04-01 | 2019-08-29 | 2011 | 50 | 115/33 | 48 | 23 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 388 | 1058 | 9377 | 34457 | 2 | 2 | 405 | 401 | 405 | 405 | 1 | raw_available | 4 |  |  | PP | KT2A | PPKT2A | ABB | 56046 | 2019-04-01 | 2019-08-29 | 2011 | 50 | 115/33 | 48 | 23 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 388 | 1058 | 9377 | 34457 | 2 | 2 | 405 | -
PPKT2A | PP | KT2A | 56046 | 0 | PPKT2A | ABB | 2019-11-01 | 2019-12-23 | 2011 | 50 | 115/33 | 46 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 565 | 2056 | 17851 | 65715 | 3 | 2 | 584 | 579 | 584 | 584 | 1 | raw_available | 5 |  |  | PP | KT2A | PPKT2A | ABB | 56046 | 2019-11-01 | 2019-12-23 | 2011 | 50 | 115/33 | 46 | -13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 565 | 2056 | 17851 | 65715 | 3 | 2 | 584
PPKT2A | PP | KT2A | 56046 | 0 | PPKT2A | ABB | 2020-10-30 | 2020-11-28 | 2011 | 50 | 115/33 | 35 | 12 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 534 | 2133 | 12953 | 64971 | 5 | 1 | 569 | 563 | 569 | 569 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PP | KT2A | PPKT2A | ABB | 56046 | 2020-10-30 | 2020-11-28 | 2011 | 50 | 115/33 | 35 | 12 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 534 | 2133 | 12953 | 64971 | 5 | 1 | 569
PPKT2A | PP | KT2A | 56046 | 0 | PPKT2A | ABB | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 2011 | 50 | 115/33 | 40 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 877 | 4094 | 11950 | 56390 | 5 | 1 | 895 | 889 | 895 | 895 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PP | KT2A | PPKT2A | ABB | 56046 | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 2011 | 50 | 115/33 | 40 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 877 | 4094 | 11950 | 56390 | 5 | 1 | 895
PPKT2A | PP | KT2A | 56046 | 0 | PPKT2A | ABB | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 2011 | 50 | 115/33 | 38 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 842 | 3090 | 14970 | 66230 | 1 | 1 | 861 | 859 | 861 | 861 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PP | KT2A | PPKT2A | ABB | 56046 | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 2011 | 50 | 115/33 | 38 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 842 | 3090 | 14970 | 66230 | 1 | 1 | 861
PPKT2A | PP | KT2A | 56046 | 0 | PPKT2A | ABB | 2023-11-19 | 2024-01-25 | 2011 | 50 | 115/33 | 42 | 19 | 18 | 6 | 4 | 13 | 0 | 894 | 2872 | 19268 | 70764 | 3 | 5 | 943 | 935 | 943 | 943 | 1 | raw_available | 8 |  |  | PP | KT2A | PPKT2A | ABB | 56046 | 2023-11-19 | 2024-01-25 | 2011 | 50 | 115/33 | 42 | 19 | 18 | 6 | 4 | 13 | 0 | 894 | 2872 | 19268 | 70764 | 3 | 5 | 943
PRBKT1A | PRB | KT1A | 8R8408T2 | 0 | PRBKT1A | MEIDEN | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 182 | 12687 | 32965 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | raw_available | 0 | after hot oil circulated |  | PRB | KT1A | PRBKT1A | MEIDEN | 8R8408T2 | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 2007 | 50 | 115/22 | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 182 | 12687 | 32965 | 0 | 0 | 23 | after hot oil circulated
PRBKT1A | PRB | KT1A | 8R8408T2 | 0 | PRBKT1A | MEIDEN | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 2007 | 50 | 115/22 | 29 | 20 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 36.8 | 205 | 8518 | 23505 | 0.4 | 0 | 42.3 | 41.9 | 42.3 | 42.3 | 1 | raw_available | 0.4 | After High voltage test. |  | PRB | KT1A | PRBKT1A | MEIDEN | 8R8408T2 | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 2007 | 50 | 115/22 | 29 | 20 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 36.8 | 205 | 8518 | 23505 | 0.4 | 0 | 42.3 | After High voltage test.
PRBKT1A | PRB | KT1A | 8R8408T2 | 0 | PRBKT1A | MEIDEN | 2019-10-17 | 2019-10-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 93.1 | 6680 | 16010 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | raw_available | 0 | AFTER REFILL |  | PRB | KT1A | PRBKT1A | MEIDEN | 8R8408T2 | 2019-10-17 | 2019-10-26 | 2007 | 50 | 115/22 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 93.1 | 6680 | 16010 | 0 | 0 | 1.2 | AFTER REFILL
PRBKT1A | PRB | KT1A | 8R8408T2 | 0 | PRBKT1A | MEIDEN | 2020-11-07 | 2020-11-23 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 189 | 4731 | 18335 | 1 | 2 | 61 | 58 | 61 | 61 | 1 | raw_available | 3 | หม้อแปลงย้าย รอการเข้าใช้งาน |  | PRB | KT1A | PRBKT1A | MEIDEN | 8R8408T2 | 2020-11-07 | 2020-11-23 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 189 | 4731 | 18335 | 1 | 2 | 61 | หม้อแปลงย้าย รอการเข้าใช้งาน
PRBKT1A | PRB | KT1A | 8R8408T2 | 0 | PRBKT1A | MEIDEN | 2021-04-17 | 2021-06-08 | 2007 | 50 | 115/22 | 65 | 19 | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 67 | 953 | 3020 | 28060 | 0 | 3 | 122 | 119 | 122 | 122 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PRB | KT1A | PRBKT1A | MEIDEN | 8R8408T2 | 2021-04-17 | 2021-06-08 | 2007 | 50 | 115/22 | 65 | 19 | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 67 | 953 | 3020 | 28060 | 0 | 3 | 122
PRBKT1A | PRB | KT1A | 8R8408T2 | 0 | PRBKT1A | MEIDEN | 2022-05-20 | 2022-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 12 | 7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 100 | 1599 | 4720 | 20381 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PRB | KT1A | PRBKT1A | MEIDEN | 8R8408T2 | 2022-05-20 | 2022-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 12 | 7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 100 | 1599 | 4720 | 20381 | 0 | 0 | 133
PRBKT1A | PRB | KT1A | 8R8408T2 | 0 | PRBKT1A | MEIDEN | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 56 | 13 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2058 | 4916 | 29656 | 2 | 0 | 174 | 172 | 174 | 174 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PRB | KT1A | PRBKT1A | MEIDEN | 8R8408T2 | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 56 | 13 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2058 | 4916 | 29656 | 2 | 0 | 174
PRBKT1A | PRB | KT1A | 8R8408T2 | 0 | PRBKT1A | MEIDEN | 2023-10-20 | 2024-01-15 | 2007 | 50 | 115/22 | 70 | 27 | 4 | 8 | 3 | 10 | 0 | 201 | 1694 | 28140 | 43570 | 28 | 1 | 255 | 226 | 255 | 255 | 1 | raw_available | 29 |  |  | PRB | KT1A | PRBKT1A | MEIDEN | 8R8408T2 | 2023-10-20 | 2024-01-15 | 2007 | 50 | 115/22 | 70 | 27 | 4 | 8 | 3 | 10 | 0 | 201 | 1694 | 28140 | 43570 | 28 | 1 | 255
PRBKT1A | PRB | KT1A | 8R8408T2 | 0 | PRBKT1A | MEIDEN | 2024-04-03 | 2024-04-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 0 | 11 | 11 | 25 | 33 | 5 | 0 | 164 | 2730 | 4344 | 35645 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 238 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PRB | KT1A | PRBKT1A | MEIDEN | 8R8408T2 | 2024-04-03 | 2024-04-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 0 | 11 | 11 | 25 | 33 | 5 | 0 | 164 | 2730 | 4344 | 35645 | 0 | 0 | 238
PRBKT2A | PRB | KT2A | 8P9086T1 | 0 | PRBKT2A | MEIDEN | 2020-11-07 | 2020-11-23 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 133 | 4784 | 16233 | 0 | 1 | 78 | 77 | 78 | 78 | 1 | raw_available | 1 | หม้อแปลงย้าย รอการเข้าใช้งาน |  | PRB | KT2A | PRBKT2A | MEIDEN | 8P9086T1 | 2020-11-07 | 2020-11-23 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 133 | 4784 | 16233 | 0 | 1 | 78 | หม้อแปลงย้าย รอการเข้าใช้งาน
PRBKT2A | PRB | KT2A | 8P9086T1 | 0 | PRBKT2A | MEIDEN | 2021-04-17 | 2021-06-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 70 | 18 | 56 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | 516 | 4300 | 31290 | 0 | 2 | 104 | 102 | 104 | 104 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PRB | KT2A | PRBKT2A | MEIDEN | 8P9086T1 | 2021-04-17 | 2021-06-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 70 | 18 | 56 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | 516 | 4300 | 31290 | 0 | 2 | 104
PRBKT2A | PRB | KT2A | 8P9086T1 | 0 | PRBKT2A | MEIDEN | 2022-05-20 | 2022-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 8 | 13 | 24 | 0 | 0 | 183 | 2524 | 5942 | 21665 | 0 | 2 | 230 | 228 | 230 | 230 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PRB | KT2A | PRBKT2A | MEIDEN | 8P9086T1 | 2022-05-20 | 2022-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 9 | 8 | 13 | 24 | 0 | 0 | 183 | 2524 | 5942 | 21665 | 0 | 2 | 230
PRBKT2A | PRB | KT2A | 8P9086T1 | 0 | PRBKT2A | MEIDEN | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 15 | 13 | 29 | 32 | 0 | 0 | 254 | 3437 | 4768 | 28903 | 3 | 23 | 354 | 328 | 354 | 354 | 1 | raw_available | 26 |  |  | PRB | KT2A | PRBKT2A | MEIDEN | 8P9086T1 | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 15 | 13 | 29 | 32 | 0 | 0 | 254 | 3437 | 4768 | 28903 | 3 | 23 | 354
PRBKT2A | PRB | KT2A | 8P9086T1 | 0 | PRBKT2A | MEIDEN | 2024-04-03 | 2024-04-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 14 | 19 | 40 | 61 | 5 | 0 | 277 | 3799 | 1443 | 18166 | 3 | 22 | 427 | 402 | 427 | 427 | 1 | raw_available | 25 |  |  | PRB | KT2A | PRBKT2A | MEIDEN | 8P9086T1 | 2024-04-03 | 2024-04-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 14 | 19 | 40 | 61 | 5 | 0 | 277 | 3799 | 1443 | 18166 | 3 | 22 | 427
PRKT1A | PR | KT1A | 8R8407T1 | 0 | PRKT1A | MEIDEN | 2019-05-19 | 2019-06-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 61 | 9 | 4 | 88 | 323 | 8 | 0 | 84 | 857 | 5707 | 44963 | 0 | 171 | 678 | 507 | 678 | 678 | 1 | raw_available | 171 |  |  | PR | KT1A | PRKT1A | MEIDEN | 8R8407T1 | 2019-05-19 | 2019-06-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 61 | 9 | 4 | 88 | 323 | 8 | 0 | 84 | 857 | 5707 | 44963 | 0 | 171 | 678 | -
PRKT1A | PR | KT1A | 8R8407T1 | 0 | PRKT1A | MEIDEN | 2020-05-23 | 2020-06-05 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 2 | 109 | 447 | 10 | 0 | 78 | 546 | 3492 | 54080 | 0 | 253 | 899 | 646 | 899 | 899 | 1 | raw_available | 253 |  |  | PR | KT1A | PRKT1A | MEIDEN | 8R8407T1 | 2020-05-23 | 2020-06-05 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 2 | 109 | 447 | 10 | 0 | 78 | 546 | 3492 | 54080 | 0 | 253 | 899
PRKT1A | PR | KT1A | 8R8407T1 | 0 | PRKT1A | MEIDEN | 2021-04-04 | 2021-05-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 9 | 30 | 59 | 195 | 3 | 0 | 42 | 689 | 6550 | 113780 | 9 | 166 | 504 | 329 | 504 | 504 | 1 | raw_available | 175 |  |  | PR | KT1A | PRKT1A | MEIDEN | 8R8407T1 | 2021-04-04 | 2021-05-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 9 | 30 | 59 | 195 | 3 | 0 | 42 | 689 | 6550 | 113780 | 9 | 166 | 504
PRKT1A | PR | KT1A | 8R8407T1 | 0 | PRKT1A | MEIDEN | 2022-03-05 | 2022-03-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 7 | 8 | 0 | 392 | 8 | 0 | 72 | 813 | 5865 | 46023 | 0 | 150 | 630 | 480 | 630 | 630 | 1 | raw_available | 150 |  |  | PR | KT1A | PRKT1A | MEIDEN | 8R8407T1 | 2022-03-05 | 2022-03-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 7 | 8 | 0 | 392 | 8 | 0 | 72 | 813 | 5865 | 46023 | 0 | 150 | 630
PRKT1A | PR | KT1A | 8R8407T1 | 0 | PRKT1A | MEIDEN | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 8 | 3 | 108 | 434 | 14 | 0 | 83 | 946 | 4067 | 56314 | 82 | 320 | 1044 | 642 | 1044 | 1044 | 1 | raw_available | 402 |  |  | PR | KT1A | PRKT1A | MEIDEN | 8R8407T1 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 8 | 3 | 108 | 434 | 14 | 0 | 83 | 946 | 4067 | 56314 | 82 | 320 | 1044
PRKT2A | PR | KT2A | 8R8407T2 | 0 | PRKT2A | MEIDEN | 2019-05-19 | 2019-06-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 14 | 26 | 71 | 148 | 3 | 0 | 223 | 2081 | 8474 | 50379 | 0 | 258 | 729 | 471 | 729 | 729 | 1 | raw_available | 258 |  |  | PR | KT2A | PRKT2A | MEIDEN | 8R8407T2 | 2019-05-19 | 2019-06-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 14 | 26 | 71 | 148 | 3 | 0 | 223 | 2081 | 8474 | 50379 | 0 | 258 | 729 | -
PRKT2A | PR | KT2A | 8R8407T2 | 0 | PRKT2A | MEIDEN | 2020-05-23 | 2020-06-05 | 2007 | 50 | 115/22 | 58.5 | 10 | 2 | 285 | 904 | 29 | 0 | 174 | 766 | 1831 | 72116 | 0 | 645 | 2039 | 1394 | 2039 | 2039 | 1 | raw_available | 645 |  |  | PR | KT2A | PRKT2A | MEIDEN | 8R8407T2 | 2020-05-23 | 2020-06-05 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 10 | 2 | 285 | 904 | 29 | 0 | 174 | 766 | 1831 | 72116 | 0 | 645 | 2039
PRKT2A | PR | KT2A | 8R8407T2 | 0 | PRKT2A | MEIDEN | 2021-04-04 | 2021-05-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 17 | 47 | 126 | 403 | 10 | 0 | 85 | 941 | 1670 | 184790 | 33 | 395 | 1099 | 671 | 1099 | 1099 | 1 | raw_available | 428 |  |  | PR | KT2A | PRKT2A | MEIDEN | 8R8407T2 | 2021-04-04 | 2021-05-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 17 | 47 | 126 | 403 | 10 | 0 | 85 | 941 | 1670 | 184790 | 33 | 395 | 1099
PRKT2A | PR | KT2A | 8R8407T2 | 0 | PRKT2A | MEIDEN | 2022-03-05 | 2022-03-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 6 | 5 | 0 | 685 | 22 | 0 | 137 | 1003 | 7389 | 61225 | 19 | 354 | 1222 | 849 | 1222 | 1222 | 1 | raw_available | 373 |  |  | PR | KT2A | PRKT2A | MEIDEN | 8R8407T2 | 2022-03-05 | 2022-03-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 6 | 5 | 0 | 685 | 22 | 0 | 137 | 1003 | 7389 | 61225 | 19 | 354 | 1222
PRKT2A | PR | KT2A | 8R8407T2 | 0 | PRKT2A | MEIDEN | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 61 | 10 | 3 | 207 | 756 | 26 | 0 | 161 | 1161 | 4063 | 73604 | 45 | 716 | 1914 | 1153 | 1914 | 1914 | 1 | raw_available | 761 |  |  | PR | KT2A | PRKT2A | MEIDEN | 8R8407T2 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 61 | 10 | 3 | 207 | 756 | 26 | 0 | 161 | 1161 | 4063 | 73604 | 45 | 716 | 1914
PTBKT1A | PTB | KT1A | 8T9668T3 | 0 | PTBKT1A | MEIDEN | 2019-10-18 | 2019-11-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 458 | 1898 | 15172 | 57280 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PTB | KT1A | PTBKT1A | MEIDEN | 8T9668T3 | 2019-10-18 | 2019-11-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 458 | 1898 | 15172 | 57280 | 0 | 0 | 470 | -
PTBKT1A | PTB | KT1A | 8T9668T3 | 0 | PTBKT1A | MEIDEN | 2022-05-21 | 2022-06-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 34 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1380 | 3031 | 14566 | 71081 | 1 | 1 | 1391 | 1389 | 1391 | 1391 | 1 | raw_available | 2 |  |  | PTB | KT1A | PTBKT1A | MEIDEN | 8T9668T3 | 2022-05-21 | 2022-06-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 34 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1380 | 3031 | 14566 | 71081 | 1 | 1 | 1391
PTBKT1A | PTB | KT1A | 8T9668T3 | 0 | PTBKT1A | MEIDEN | 2022-11-04 | 2022-11-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1403 | 3165 | 18321 | 77532 | 2 | 1 | 1428 | 1425 | 1428 | 1428 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PTB | KT1A | PTBKT1A | MEIDEN | 8T9668T3 | 2022-11-04 | 2022-11-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1403 | 3165 | 18321 | 77532 | 2 | 1 | 1428
PTBKT1A | PTB | KT1A | 8T9668T3 | 0 | PTBKT1A | MEIDEN | 2023-05-25 | 2023-06-03 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 9 | 4 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1377 | 3113 | 10994 | 76749 | 2 | 1 | 1403 | 1400 | 1403 | 1403 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PTB | KT1A | PTBKT1A | MEIDEN | 8T9668T3 | 2023-05-25 | 2023-06-03 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 9 | 4 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1377 | 3113 | 10994 | 76749 | 2 | 1 | 1403
PTBKT2A | PTB | KT2A | 8S9483T2 | 0 | PTBKT2A | MEIDEN | 2019-09-11 | 2019-10-18 | 2009 | 50 | 115/22 | 38 | 14 | 10 | 48 | 140 | 20 | 0 | 83 | 776 | 11256 | 44192 | 0 | 45 | 346 | 301 | 346 | 346 | 1 | raw_available | 45 |  |  | PTB | KT2A | PTBKT2A | MEIDEN | 8S9483T2 | 2019-10-18 | 2019-09-11 | 2009 | 50 | 115/22 | 38 | 14 | 10 | 48 | 140 | 20 | 0 | 83 | 776 | 11256 | 44192 | 0 | 45 | 346 | -
PTBKT2A | PTB | KT2A | 8S9483T2 | 0 | PTBKT2A | MEIDEN | 2022-05-21 | 2022-06-10 | 2009 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 11 | 39 | 196 | 6 | 0 | 96 | 1121 | 8753 | 47716 | 0 | 54 | 402 | 348 | 402 | 402 | 1 | raw_available | 54 |  |  | PTB | KT2A | PTBKT2A | MEIDEN | 8S9483T2 | 2022-05-21 | 2022-06-10 | 2009 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 11 | 39 | 196 | 6 | 0 | 96 | 1121 | 8753 | 47716 | 0 | 54 | 402
PTBKT2A | PTB | KT2A | 8S9483T2 | 0 | PTBKT2A | MEIDEN | 2022-11-04 | 2022-11-14 | 2009 | 50 | 115/22 | 35 | 8 | 9 | 66 | 206 | 4 | 0 | 104 | 1248 | 7117 | 54441 | 5 | 97 | 491 | 389 | 491 | 491 | 1 | raw_available | 102 |  |  | PTB | KT2A | PTBKT2A | MEIDEN | 8S9483T2 | 2022-11-04 | 2022-11-14 | 2009 | 50 | 115/22 | 35 | 8 | 9 | 66 | 206 | 4 | 0 | 104 | 1248 | 7117 | 54441 | 5 | 97 | 491
PTBKT2A | PTB | KT2A | 8S9483T2 | 0 | PTBKT2A | MEIDEN | 2023-05-25 | 2023-06-03 | 2009 | 50 | 115/22 | 40 | 9 | 9 | 61 | 181 | 8 | 0 | 83 | 1414 | 4964 | 54644 | 7 | 81 | 430 | 342 | 430 | 430 | 1 | raw_available | 88 |  |  | PTB | KT2A | PTBKT2A | MEIDEN | 8S9483T2 | 2023-05-25 | 2023-06-03 | 2009 | 50 | 115/22 | 40 | 9 | 9 | 61 | 181 | 8 | 0 | 83 | 1414 | 4964 | 54644 | 7 | 81 | 430
PTNKT1A | PTN | KT1A | 574408 | 0 | PTNKT1A | MITSUBISHI | 2019-03-17 | 2019-08-25 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 26 | 27 | 11 | 49 | 262 | 7 | 0 | 98 | 2394 | 10945 | 47906 | 0 | 141 | 568 | 427 | 568 | 568 | 1 | raw_available | 141 | De-energize. |  | PTN | KT1A | PTNKT1A | MITSUBISHI | 574408 | 2019-03-17 | 2019-08-25 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 26 | 27 | 11 | 49 | 262 | 7 | 0 | 98 | 2394 | 10945 | 47906 | 0 | 141 | 568 | De-energize.
PTNKT1A | PTN | KT1A | 574408 | 0 | PTNKT1A | MITSUBISHI | 2019-08-25 | 2019-10-19 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 28 | 29 | 10 | 97 | 395 | 12 | 0 | 122 | 5171 | 3246 | 57898 | 2 | 192 | 830 | 636 | 830 | 830 | 1 | raw_available | 194 |  |  | PTN | KT1A | PTNKT1A | MITSUBISHI | 574408 | 2019-08-25 | 2019-10-19 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 28 | 29 | 10 | 97 | 395 | 12 | 0 | 122 | 5171 | 3246 | 57898 | 2 | 192 | 830 | -
PTNKT1A | PTN | KT1A | 574408 | 0 | PTNKT1A | MITSUBISHI | 2020-07-19 | 2020-08-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 55 | 19 | 18 | 102 | 431 | 13 | 0 | 116 | 5781 | 5401 | 58183 | 1 | 108 | 789 | 680 | 789 | 789 | 1 | raw_available | 109 |  |  | PTN | KT1A | PTNKT1A | MITSUBISHI | 574408 | 2020-07-19 | 2020-08-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 55 | 19 | 18 | 102 | 431 | 13 | 0 | 116 | 5781 | 5401 | 58183 | 1 | 108 | 789
PTNKT1A | PTN | KT1A | 574408 | 0 | PTNKT1A | MITSUBISHI | 2021-07-10 | 2021-11-04 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 53 | 19 | 21 | 109 | 480 | 12 | 0 | 129 | 6803 | 8342 | 71274 | 0 | 71 | 822 | 751 | 822 | 822 | 1 | raw_available | 71 |  |  | PTN | KT1A | PTNKT1A | MITSUBISHI | 574408 | 2021-07-10 | 2021-11-04 | 2012 | 25 | 115/33/11 |  | 19 | 21 | 109 | 480 | 12 | 0 | 129 | 6803 | 8342 | 71274 | 0 | 71 | 822
PTNKT1A | PTN | KT1A | 574408 | 0 | PTNKT1A | MITSUBISHI | 2022-07-14 | 2022-07-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 53 | 17 | 9 | 24 | 272 | 7 | 0 | 50 | 3377 | 7011 | 37424 | 0 | 97 | 459 | 362 | 459 | 459 | 1 | raw_available | 97 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่ |  | PTN | KT1A | PTNKT1A | MITSUBISHI | 574408 | 2022-07-14 | 2022-07-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 53 | 17 | 9 | 24 | 272 | 7 | 0 | 50 | 3377 | 7011 | 37424 | 0 | 97 | 459 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่
PTNKT1A | PTN | KT1A | 574408 | 0 | PTNKT1A | MITSUBISHI | 2023-07-17 | 2023-11-23 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 56 | 29 | 7 | 137 | 483 | 14 | 0 | 173 | 4037 | 7629 | 74447 | 13 | 223 | 1050 | 814 | 1050 | 1050 | 1 | raw_available | 236 |  |  | PTN | KT1A | PTNKT1A | MITSUBISHI | 574408 | 2023-07-17 | 2023-11-23 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 56 | 29 | 7 | 137 | 483 | 14 | 0 | 173 | 4037 | 7629 | 74447 | 13 | 223 | 1050
PTNKT2A | PTN | KT2A | 574409 | 0 | PTNKT2A | MITSUBISHI | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 35 | 13 | 50 | 95 | 384 | 9 | 0 | 117 | 3997 | 5075 | 73364 | 0 | 166 | 821 | 655 | 821 | 821 | 1 | raw_available | 166 | ปลดจากระบบเมื่อ 02/03/48 หลังจากนั้นเกิด Buchholz Alarm |  | PTN | KT2A | PTNKT2A | MITSUBISHI | 574409 | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 35 | 13 | 50 | 95 | 384 | 9 | 0 | 117 | 3997 | 5075 | 73364 | 0 | 166 | 821 | ปลดจากระบบเมื่อ 02/03/48 หลังจากนั้นเกิด Buchholz Alarm
PTNKT2A | PTN | KT2A | 574409 | 0 | PTNKT2A | MITSUBISHI | 2019-03-17 | 2019-08-29 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 39 | 28 | 7 | 68 | 397 | 11 | 0 | 122 | 3889 | 8645 | 49840 | 0 | 198 | 803 | 605 | 803 | 803 | 1 | raw_available | 198 |  |  | PTN | KT2A | PTNKT2A | MITSUBISHI | 574409 | 2019-03-17 | 2019-08-29 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 39 | 28 | 7 | 68 | 397 | 11 | 0 | 122 | 3889 | 8645 | 49840 | 0 | 198 | 803 | -
PTNKT2A | PTN | KT2A | 574409 | 0 | PTNKT2A | MITSUBISHI | 2019-04-08 | 2019-07-05 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 54 | 39 | 25 | 72 | 354 | 11 | 0 | 115 | 3785 | 7308 | 47936 | 0 | 166 | 743 | 577 | 743 | 743 | 1 | raw_available | 166 |  |  | PTN | KT2A | PTNKT2A | MITSUBISHI | 574409 | 2019-04-08 | 2019-07-05 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 54 | 39 | 25 | 72 | 354 | 11 | 0 | 115 | 3785 | 7308 | 47936 | 0 | 166 | 743 | -
PTNKT2A | PTN | KT2A | 574409 | 0 | PTNKT2A | MITSUBISHI | 2019-08-25 | 2019-10-18 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 67 | 28 | 13 | 87 | 391 | 9 | 0 | 181 | 3683 | 13241 | 48429 | 0 | 177 | 858 | 681 | 858 | 858 | 1 | raw_available | 177 |  |  | PTN | KT2A | PTNKT2A | MITSUBISHI | 574409 | 2019-08-25 | 2019-10-18 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 67 | 28 | 13 | 87 | 391 | 9 | 0 | 181 | 3683 | 13241 | 48429 | 0 | 177 | 858 | -
PTNKT2A | PTN | KT2A | 574409 | 0 | PTNKT2A | MITSUBISHI | 2020-07-19 | 2020-08-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 55 | 14 | 44 | 87 | 460 | 3 | 0 | 66 | 3544 | 3926 | 59753 | 22 | 251 | 933 | 660 | 933 | 933 | 1 | raw_available | 273 |  |  | PTN | KT2A | PTNKT2A | MITSUBISHI | 574409 | 2020-07-19 | 2020-08-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 55 | 14 | 44 | 87 | 460 | 3 | 0 | 66 | 3544 | 3926 | 59753 | 22 | 251 | 933
PTNKT2A | PTN | KT2A | 574409 | 0 | PTNKT2A | MITSUBISHI | 2021-07-11 | 2021-11-04 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 55 | 29 | 13 | 78 | 437 | 11 | 0 | 100 | 3358 | 9736 | 69744 | 0 | 62 | 701 | 639 | 701 | 701 | 1 | raw_available | 62 |  |  | PTN | KT2A | PTNKT2A | MITSUBISHI | 574409 | 2021-07-11 | 2021-11-04 | 2012 | 25 | 115/33/11 |  | 29 | 13 | 78 | 437 | 11 | 0 | 100 | 3358 | 9736 | 69744 | 0 | 62 | 701
PTNKT2A | PTN | KT2A | 574409 | 0 | PTNKT2A | MITSUBISHI | 2022-07-14 | 2022-07-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 59 | 17 | 27 | 66 | 522 | 19 | 0 | 101 | 4865 | 3567 | 81629 | 0 | 152 | 887 | 735 | 887 | 887 | 1 | raw_available | 152 |  |  | PTN | KT2A | PTNKT2A | MITSUBISHI | 574409 | 2022-07-14 | 2022-07-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 59 | 17 | 27 | 66 | 522 | 19 | 0 | 101 | 4865 | 3567 | 81629 | 0 | 152 | 887
PTNKT2A | PTN | KT2A | 574409 | 0 | PTNKT2A | MITSUBISHI | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 55 | 15 | 2 | 35 | 323 | 6 | 0 | 77 | 3149 | 1768 | 43323 | 0 | 195 | 638 | 443 | 638 | 638 | 1 | raw_available | 195 |  |  | PTN | KT2A | PTNKT2A | MITSUBISHI | 574409 | 2022-08-20 | 2022-09-02 | 2012 | 25 | 115/33/11 |  | 15 | 2 | 35 | 323 | 6 | 0 | 77 | 3149 | 1768 | 43323 | 0 | 195 | 638
PTNKT2A | PTN | KT2A | 574409 | 0 | PTNKT2A | MITSUBISHI | 2023-07-17 | 2023-11-23 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 58 | 22 | 14 | 179 | 506 | 17 | 0 | 192 | 3501 | 8773 | 84739 | 14 | 256 | 1178 | 908 | 1178 | 1178 | 1 | raw_available | 270 |  |  | PTN | KT2A | PTNKT2A | MITSUBISHI | 574409 | 2023-07-17 | 2023-11-23 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 58 | 22 | 14 | 179 | 506 | 17 | 0 | 192 | 3501 | 8773 | 84739 | 14 | 256 | 1178
PTNKT3A | PTN | KT3A | AG69095T313 | 0 | PTNKT3A | FUJI | 2019-03-17 | 2019-08-29 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 51 | 29 | 8 | 32 | 100 | 5 | 0 | 114 | 1137 | 10598 | 45480 | 0 | 50 | 309 | 259 | 309 | 309 | 1 | raw_available | 50 |  |  | PTN | KT3A | PTNKT3A | FUJI | AG69095T313 | 2019-03-17 | 2019-08-29 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 51 | 29 | 8 | 32 | 100 | 5 | 0 | 114 | 1137 | 10598 | 45480 | 0 | 50 | 309 | -
PTNKT3A | PTN | KT3A | AG69095T313 | 0 | PTNKT3A | FUJI | 2019-08-25 | 2019-10-18 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 49 | 27 | 11 | 37 | 132 | 3 | 0 | 121 | 1284 | 12017 | 51284 | 0 | 67 | 371 | 304 | 371 | 371 | 1 | raw_available | 67 |  |  | PTN | KT3A | PTNKT3A | FUJI | AG69095T313 | 2019-08-25 | 2019-10-18 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 49 | -27 | 11 | 37 | 132 | 3 | 0 | 121 | 1284 | 12017 | 51284 | 0 | 67 | 371 | -
PTNKT3A | PTN | KT3A | AG69095T313 | 0 | PTNKT3A | FUJI | 2020-07-19 | 2020-08-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 48 | 20 | 21 | 41 | 134 | 2 | 0 | 101 | 1265 | 3955 | 47554 | 0 | 79 | 378 | 299 | 378 | 378 | 1 | raw_available | 79 |  |  | PTN | KT3A | PTNKT3A | FUJI | AG69095T313 | 2020-07-19 | 2020-08-24 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 48 | 20 | 21 | 41 | 134 | 2 | 0 | 101 | 1265 | 3955 | 47554 | 0 | 79 | 378
PTNKT3A | PTN | KT3A | AG69095T313 | 0 | PTNKT3A | FUJI | 2021-07-10 | 2021-11-04 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 50 | 20 | 12 | 23 | 105 | 5 | 0 | 89 | 935 | 5094 | 30030 | 0 | 10 | 244 | 234 | 244 | 244 | 1 | raw_available | 10 |  |  | PTN | KT3A | PTNKT3A | FUJI | AG69095T313 | 2021-07-10 | 2021-11-04 | 2012 | 25 | 115/33/11 |  | 20 | 12 | 23 | 105 | 5 | 0 | 89 | 935 | 5094 | 30030 | 0 | 10 | 244
PTNKT3A | PTN | KT3A | AG69095T313 | 0 | PTNKT3A | FUJI | 2022-07-14 | 2022-07-25 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 52 | 19 | 17 | 19 | 108 | 8 | 0 | 126 | 1421 | 6006 | 34477 | 0 | 29 | 307 | 278 | 307 | 307 | 1 | raw_available | 29 |  |  | PTN | KT3A | PTNKT3A | FUJI | AG69095T313 | 2022-07-14 | 2022-07-25 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 52 | 19 | 17 | 19 | 108 | 8 | 0 | 126 | 1421 | 6006 | 34477 | 0 | 29 | 307
PTNKT3A | PTN | KT3A | AG69095T313 | 0 | PTNKT3A | FUJI | 2023-07-16 | 2023-11-23 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 50 | 20 | 10 | 60 | 122 | 8 | 0 | 172 | 1816 | 9183 | 46110 | 9 | 70 | 451 | 372 | 451 | 451 | 1 | raw_available | 79 |  |  | PTN | KT3A | PTNKT3A | FUJI | AG69095T313 | 2023-07-16 | 2023-11-23 | 2012 | 25 | 115/33/11 | 50 | 20 | 10 | 60 | 122 | 8 | 0 | 172 | 1816 | 9183 | 46110 | 9 | 70 | 451
PUKT1A | PU | KT1A | 8T9788T3 | 0 | PUKT1A | MEIDEN | 2019-09-15 | 2019-11-24 | 2012 | 50 | 115/33 | 52 | 19 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 889 | 2670 | 23094 | 64968 | 0 | 0 | 911 | 911 | 911 | 911 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT1A | PUKT1A | MEIDEN | 8T9788T3 | 2019-09-15 | 2019-11-24 | 2012 | 50 | 115/33 | 52 | 19 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 889 | 2670 | 23094 | 64968 | 0 | 0 | 911 | -
PUKT1A | PU | KT1A | 8T9788T3 | 0 | PUKT1A | MEIDEN | 2020-09-08 | 2020-11-15 | 2012 | 50 | 115/33 | 52 | 14 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1470 | 23640 | 197070 | 515 | 0 | 835 | 320 | 835 | 835 | 1 | raw_available | 515 |  |  | PU | KT1A | PUKT1A | MEIDEN | 8T9788T3 | 2020-09-08 | 2020-11-15 | 2012 | 50 | 115/33 | 52 | 14 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1470 | 23640 | 197070 | 515 | 0 | 835
PUKT1A | PU | KT1A | 8T9788T3 | 0 | PUKT1A | MEIDEN | 2021-09-05 | 2021-11-16 | 2012 | 50 | 115/33 | 52 | 15 | 6 | 12 | 8 | 7 | 0 | 1195 | 4288 | 11477 | 64672 | 0 | 0 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT1A | PUKT1A | MEIDEN | 8T9788T3 | 2021-09-05 | 2021-11-16 | 2012 | 50 | 115/33 | 52 | 15 | 6 | 12 | 8 | 7 | 0 | 1195 | 4288 | 11477 | 64672 | 0 | 0 | 1228
PUKT1A | PU | KT1A | 8T9788T3 | 0 | PUKT1A | MEIDEN | 2022-09-12 | 2022-10-09 | 2012 | 50 | 115/33 | 56 | 9 | 6 | 20 | 8 | 7 | 0 | 908 | 3406 | 10861 | 84854 | 3 | 12 | 964 | 949 | 964 | 964 | 1 | raw_available | 15 |  |  | PU | KT1A | PUKT1A | MEIDEN | 8T9788T3 | 2022-09-12 | 2022-10-09 | 2012 | 50 | 115/33 | 56 | 9 | 6 | 20 | 8 | 7 | 0 | 908 | 3406 | 10861 | 84854 | 3 | 12 | 964
PUKT1A | PU | KT1A | 8T9788T3 | 0 | PUKT1A | MEIDEN | 2023-09-21 | 2023-10-26 | 2012 | 50 | 115/33 | 0 | 13 | 11 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1414 | 4093 | 13136 | 79450 | 3 | 3 | 1460 | 1454 | 1460 | 1460 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PU | KT1A | PUKT1A | MEIDEN | 8T9788T3 | 2023-09-21 | 2023-10-26 | 2012 | 50 | 115/33 | 0 | 13 | 11 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1414 | 4093 | 13136 | 79450 | 3 | 3 | 1460
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2019-03-15 | 2019-06-30 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 44 | 24 | 8 | 17 | 30 | 0 | 0 | 130 | 621 | 14918 | 44112 | 0 | 12 | 197 | 185 | 197 | 197 | 1 | raw_available | 12 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2019-03-15 | 2019-06-30 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 44 | 24 | 8 | 17 | 30 | 0 | 0 | 130 | 621 | 14918 | 44112 | 0 | 12 | 197 | -
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2019-09-19 | 2019-11-23 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 45 | 23 | 17 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10950 | 42340 | 0 | 13 | 71 | 58 | 71 | 71 | 1 | raw_available | 13 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2019-09-19 | 2019-11-23 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 45 | 23 | 17 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10950 | 42340 | 0 | 13 | 71 | -
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2020-04-24 | 2020-05-26 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 13 | 27 | 37 | 38 | 0 | 0 | 142 | 531 | 11152 | 48831 | 0 | 23 | 267 | 244 | 267 | 267 | 1 | raw_available | 23 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2020-04-24 | 2020-05-26 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 46 | 13 | 27 | 37 | 38 | 0 | 0 | 142 | 531 | 11152 | 48831 | 0 | 23 | 267
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 41 | 17 | 4 | 13 | 26 | 2 | 0 | 196 | 703 | 4940 | 33895 | 3 | 14 | 258 | 241 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 17 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 41 | 17 | 4 | 13 | 26 | 2 | 0 | 196 | 703 | 4940 | 33895 | 3 | 14 | 258
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2021-03-12 | 2021-05-23 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 44 | 12 | 9 | 17 | 20 | 2 | 0 | 258 | 1092 | 8440 | 49384 | 2 | 9 | 317 | 306 | 317 | 317 | 1 | raw_available | 11 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2021-03-12 | 2021-05-23 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 44 | 12 | 9 | 17 | 20 | 2 | 0 | 258 | 1092 | 8440 | 49384 | 2 | 9 | 317
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2021-09-05 | 2021-11-17 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 41 | 16 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 190 | 713 | 11850 | 36981 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2021-09-05 | 2021-11-17 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 41 | 16 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 190 | 713 | 11850 | 36981 | 0 | 0 | 231
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 40 | 17 | 6 | 15 | 16 | 1 | 0 | 132 | 716 | 8824 | 48625 | 9 | 10 | 189 | 170 | 189 | 189 | 1 | raw_available | 19 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 40 | 17 | 6 | 15 | 16 | 1 | 0 | 132 | 716 | 8824 | 48625 | 9 | 10 | 189
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2022-09-12 | 2022-10-08 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 42 | 9 | 5 | 26 | 21 | 1 | 0 | 171 | 844 | 7330 | 50300 | 0 | 13 | 237 | 224 | 237 | 237 | 1 | raw_available | 13 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2022-09-12 | 2022-10-08 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 42 | 9 | 5 | 26 | 21 | 1 | 0 | 171 | 844 | 7330 | 50300 | 0 | 13 | 237
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2023-03-17 | 2023-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 52 | 12 | 7 | 13 | 21 | 0 | 0 | 286 | 1183 | 7182 | 37195 | 0 | 8 | 335 | 327 | 335 | 335 | 1 | raw_available | 8 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2023-03-17 | 2023-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 52 | 12 | 7 | 13 | 21 | 0 | 0 | 286 | 1183 | 7182 | 37195 | 0 | 8 | 335
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2023-09-21 | 2023-10-26 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 54 | 17 | 12 | 23 | 25 | 13 | 0 | 283 | 1303 | 11166 | 51488 | 3 | 12 | 371 | 356 | 371 | 371 | 1 | raw_available | 15 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2023-09-21 | 2023-10-26 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 54 | 17 | 12 | 23 | 25 | 13 | 0 | 283 | 1303 | 11166 | 51488 | 3 | 12 | 371
PUKT2A | PU | KT2A | 5BK013802 | 0 | PUKT2A | DAIHEN | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 52 | 5 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 263 | 1200 | 10622 | 40571 | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT2A | PUKT2A | DAIHEN | 5BK013802 | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 2010 | 200 | 230/121/33 | 52 | 5 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 263 | 1200 | 10622 | 40571 | 0 | 0 | 296
PUKT3A | PU | KT3A | 8T9788T4 | 0 | PUKT3A | MEIDEN | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 52.5 | 29 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16330 | 68360 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT3A | PUKT3A | MEIDEN | 8T9788T4 | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2012 | 50 | 115/33/11 | - | 29 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16330 | 68360 | 0 | 0 | 38 | -
PUKT3A | PU | KT3A | 8T9788T4 | 0 | PUKT3A | MEIDEN | 2020-09-08 | 2020-11-15 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 58 | 15 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 425 | 2089 | 12830 | 143860 | 588 | 0 | 1042 | 454 | 1042 | 1042 | 1 | raw_available | 588 |  |  | PU | KT3A | PUKT3A | MEIDEN | 8T9788T4 | 2020-09-08 | 2020-11-15 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 58 | 15 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 425 | 2089 | 12830 | 143860 | 588 | 0 | 1042
PUKT3A | PU | KT3A | 8T9788T4 | 0 | PUKT3A | MEIDEN | 2021-09-05 | 2021-11-16 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 50 | 13 | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1215 | 3440 | 14248 | 64920 | 0 | 0 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT3A | PUKT3A | MEIDEN | 8T9788T4 | 2021-09-05 | 2021-11-16 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 50 | 13 | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1215 | 3440 | 14248 | 64920 | 0 | 0 | 1241
PUKT3A | PU | KT3A | 8T9788T4 | 0 | PUKT3A | MEIDEN | 2022-09-12 | 2022-10-08 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 55 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 815 | 2812 | 12830 | 75430 | 0 | 3 | 841 | 838 | 841 | 841 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PU | KT3A | PUKT3A | MEIDEN | 8T9788T4 | 2022-09-12 | 2022-10-08 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 55 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 815 | 2812 | 12830 | 75430 | 0 | 3 | 841
PUKT3A | PU | KT3A | 8T9788T4 | 0 | PUKT3A | MEIDEN | 2023-09-22 | 2023-10-26 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 49 | 13 | 11 | 20 | 5 | 6 | 0 | 1515 | 4369 | 14901 | 76254 | 2 | 4 | 1563 | 1557 | 1563 | 1563 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PU | KT3A | PUKT3A | MEIDEN | 8T9788T4 | 2023-09-22 | 2023-10-26 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 49 | 13 | 11 | 20 | 5 | 6 | 0 | 1515 | 4369 | 14901 | 76254 | 2 | 4 | 1563
PUKT4A | PU | KT4A | 9812811101 | 0 | PUKT4A | MITSUBISHI | 2019-03-15 | 2019-06-30 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 50 | 26 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 286 | 1069 | 8182 | 44862 | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT4A | PUKT4A | MITSUBISHI | 9812811101 | 2019-03-15 | 2019-06-30 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 50 | 26 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 286 | 1069 | 8182 | 44862 | 0 | 0 | 298 | -
PUKT4A | PU | KT4A | 9812811101 | 0 | PUKT4A | MITSUBISHI | 2019-09-19 | 2019-11-28 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 50 | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 47940 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT4A | PUKT4A | MITSUBISHI | 9812811101 | 2019-09-19 | 2019-11-28 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 50 | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 47940 | 0 | 0 | 20 | -
PUKT4A | PU | KT4A | 9812811101 | 0 | PUKT4A | MITSUBISHI | 2020-04-04 | 2020-05-26 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 55 | 14 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 323 | 885 | 13001 | 54845 | 0 | 3 | 353 | 350 | 353 | 353 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PU | KT4A | PUKT4A | MITSUBISHI | 9812811101 | 2020-04-04 | 2020-05-26 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 55 | 14 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 323 | 885 | 13001 | 54845 | 0 | 3 | 353
PUKT4A | PU | KT4A | 9812811101 | 0 | PUKT4A | MITSUBISHI | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 48 | 12 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 354 | 1278 | 9413 | 39060 | 0 | 0 | 403 | 403 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT4A | PUKT4A | MITSUBISHI | 9812811101 | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 48 | 12 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 354 | 1278 | 9413 | 39060 | 0 | 0 | 403
PUKT4A | PU | KT4A | 9812811101 | 0 | PUKT4A | MITSUBISHI | 2021-03-12 | 2021-05-11 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 53 | 19 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 350 | 1409 | 5386 | 45718 | 0 | 9 | 402 | 393 | 402 | 402 | 1 | raw_available | 9 |  |  | PU | KT4A | PUKT4A | MITSUBISHI | 9812811101 | 2021-03-12 | 2021-05-11 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 53 | 19 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 350 | 1409 | 5386 | 45718 | 0 | 9 | 402
PUKT4A | PU | KT4A | 9812811101 | 0 | PUKT4A | MITSUBISHI | 2021-09-05 | 2021-11-16 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 43 | 18 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 391 | 2516 | 10560 | 43445 | 0 | 0 | 407 | 407 | 407 | 407 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PU | KT4A | PUKT4A | MITSUBISHI | 9812811101 | 2021-09-05 | 2021-11-16 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 43 | 18 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 391 | 2516 | 10560 | 43445 | 0 | 0 | 407
PUKT4A | PU | KT4A | 9812811101 | 0 | PUKT4A | MITSUBISHI | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 44 | 15 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0 | 274 | 1350 | 8214 | 52749 | 1 | 2 | 299 | 296 | 299 | 299 | 1 | raw_available | 3 |  |  | PU | KT4A | PUKT4A | MITSUBISHI | 9812811101 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 44 | 15 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0 | 274 | 1350 | 8214 | 52749 | 1 | 2 | 299
PUKT4A | PU | KT4A | 9812811101 | 0 | PUKT4A | MITSUBISHI | 2022-09-12 | 2022-10-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 42 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 368 | 1561 | 12585 | 49869 | 2 | 2 | 385 | 381 | 385 | 385 | 1 | raw_available | 4 |  |  | PU | KT4A | PUKT4A | MITSUBISHI | 9812811101 | 2022-09-12 | 2022-10-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 42 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 368 | 1561 | 12585 | 49869 | 2 | 2 | 385
PYKKT1A | PYK | KT1A | 60492-002 | 0 | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 2019-03-22 | 2019-04-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 58 | 17 | 19 | 39 | 31 | 3 | 0 | 143 | 1840 | 8943 | 39412 | 0 | 13 | 248 | 235 | 248 | 248 | 1 | raw_available | 13 |  |  | PYK | KT1A | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 60492-002 | 2019-03-22 | 2019-04-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 58 | 17 | 19 | 39 | 31 | 3 | 0 | 143 | 1840 | 8943 | 39412 | 0 | 13 | 248 | -
PYKKT1A | PYK | KT1A | 60492-002 | 0 | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 2020-03-21 | 2020-05-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 42 | 11 | 25 | 40 | 34 | 8 | 0 | 163 | 1682 | 14937 | 55746 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1 | raw_available | 0 | COLD STANDBY |  | PYK | KT1A | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 60492-002 | 2020-03-21 | 2020-05-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 42 | 11 | 25 | 40 | 34 | 8 | 0 | 163 | 1682 | 14937 | 55746 | 0 | 0 | 270 | COLD STANDBY
PYKKT1A | PYK | KT1A | 60492-002 | 0 | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 2021-01-10 | 2021-02-01 | 1993 | 25 | 115/22 | 36 | 12 | 31 | 48 | 34 | 3 | 0 | 114 | 1835 | 5289 | 51732 | 0 | 20 | 250 | 230 | 250 | 250 | 1 | raw_available | 20 | Cold standby |  | PYK | KT1A | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 60492-002 | 2021-01-10 | 2021-02-01 | 1993 | 25 | 115/22 | 36 | 12 | 31 | 48 | 34 | 3 | 0 | 114 | 1835 | 5289 | 51732 | 0 | 20 | 250 | Cold standby
PYKKT1A | PYK | KT1A | 60492-002 | 0 | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 2022-02-26 | 2022-03-27 | 1993 | 25 | 115/22 | 53 | 10 | 19 | 29 | 26 | 3 | 0 | 190 | 2470 | 11190 | 65050 | 6 | 18 | 291 | 267 | 291 | 291 | 1 | raw_available | 24 |  |  | PYK | KT1A | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 60492-002 | 2022-02-26 | 2022-03-27 | 1993 | 25 | 115/22 | 53 | 10 | 19 | 29 | 26 | 3 | 0 | 190 | 2470 | 11190 | 65050 | 6 | 18 | 291
PYKKT1A | PYK | KT1A | 60492-002 | 0 | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 2023-02-24 | 2023-03-11 | 1993 | 25 | 115/22 | 56 | 13 | 15 | 40 | 33 | 4 | 0 | 225 | 3156 | 7864 | 45682 | 7 | 19 | 343 | 317 | 343 | 343 | 1 | raw_available | 26 |  |  | PYK | KT1A | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 60492-002 | 2023-02-24 | 2023-03-11 | 1993 | 25 | 115/22 | 56 | 13 | 15 | 40 | 33 | 4 | 0 | 225 | 3156 | 7864 | 45682 | 7 | 19 | 343
PYKKT1A | PYK | KT1A | 60492-002 | 0 | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 2024-02-27 | 2024-04-09 | 1993 | 25 | 115/22 | 47 | 9 | 4 | 49 | 40 | 9 | 0 | 159 | 1485 | 21427 | 62945 | 5 | 20 | 286 | 261 | 286 | 286 | 1 | raw_available | 25 |  |  | PYK | KT1A | PYKKT1A | VOLTA WERKE | 60492-002 | 2024-02-27 | 2024-04-09 | 1993 | 25 | 115/22 | 47 | 9 | 4 | 49 | 40 | 9 | 0 | 159 | 1485 | 21427 | 62945 | 5 | 20 | 286
PYKKT2A | PYK | KT2A | EDP011901 | 0 | PYKKT2A | DAIHEN | 2019-03-22 | 2019-04-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 37 | 23 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 475 | 1261 | 14717 | 44560 | 0 | 0 | 521 | 521 | 521 | 521 | 1 | raw_available | 0 | Cold stanby. |  | PYK | KT2A | PYKKT2A | DAIHEN | EDP011901 | 2019-03-22 | 2019-04-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 37 | 23 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 475 | 1261 | 14717 | 44560 | 0 | 0 | 521 | Cold stanby.
PYKKT2A | PYK | KT2A | EDP011901 | 0 | PYKKT2A | DAIHEN | 2020-03-21 | 2020-05-26 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 23 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 512 | 1418 | 18312 | 45913 | 0 | 0 | 552 | 552 | 552 | 552 | 1 | raw_available | 0 |  |  | PYK | KT2A | PYKKT2A | DAIHEN | EDP011901 | 2020-03-21 | 2020-05-26 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 23 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 512 | 1418 | 18312 | 45913 | 0 | 0 | 552
PYKKT2A | PYK | KT2A | EDP011901 | 0 | PYKKT2A | DAIHEN | 2021-01-10 | 2021-02-01 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 11 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 586 | 2374 | 11463 | 53685 | 0 | 6 | 641 | 635 | 641 | 641 | 1 | raw_available | 6 |  |  | PYK | KT2A | PYKKT2A | DAIHEN | EDP011901 | 2021-01-10 | 2021-02-01 | 2012 | 50 | 115/22 | 40 | 11 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 586 | 2374 | 11463 | 53685 | 0 | 6 | 641
PYKKT2A | PYK | KT2A | EDP011901 | 0 | PYKKT2A | DAIHEN | 2022-02-26 | 2022-03-27 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 16 | 44 | 3 | 4 | 2 | 0 | 557 | 1994 | 11460 | 62910 | 16 | 6 | 632 | 610 | 632 | 632 | 1 | raw_available | 22 |  |  | PYK | KT2A | PYKKT2A | DAIHEN | EDP011901 | 2022-02-26 | 2022-03-27 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 16 | 44 | 3 | 4 | 2 | 0 | 557 | 1994 | 11460 | 62910 | 16 | 6 | 632
PYKKT2A | PYK | KT2A | EDP011901 | 0 | PYKKT2A | DAIHEN | 2023-02-24 | 2023-03-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 36 | 8 | 7 | 9 | 0 | 1226 | 2640 | 16153 | 52924 | 3 | 2 | 1291 | 1286 | 1291 | 1291 | 1 | raw_available | 5 |  |  | PYK | KT2A | PYKKT2A | DAIHEN | EDP011901 | 2023-02-24 | 2023-03-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 36 | 8 | 7 | 9 | 0 | 1226 | 2640 | 16153 | 52924 | 3 | 2 | 1291
PYKT1A | PY | KT1A | 8R8402T1 | 0 | PYKT1A | MEIDEN | 2020-03-15 | 2020-03-21 | 2007 | 50 | 115/22 | 32 | 14 | 1 | 57 | 80 | 0 | 0 | 96 | 1325 | 17970 | 80970 | 73 | 58 | 365 | 234 | 365 | 365 | 1 | raw_available | 131 |  |  | PY | KT1A | PYKT1A | MEIDEN | 8R8402T1 | 2020-03-15 | 2020-03-21 | 2007 | 50 | 115/22 | 32 | 14 | 1 | 57 | 80 | 0 | 0 | 96 | 1325 | 17970 | 80970 | 73 | 58 | 365
PYKT1A | PY | KT1A | 8R8402T1 | 0 | PYKT1A | MEIDEN | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 16 | 7 | 61 | 134 | 0 | 0 | 145 | 2363 | 8199 | 39188 | 0 | 15 | 362 | 347 | 362 | 362 | 1 | raw_available | 15 |  |  | PY | KT1A | PYKT1A | MEIDEN | 8R8402T1 | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 16 | 7 | 61 | 134 | 0 | 0 | 145 | 2363 | 8199 | 39188 | 0 | 15 | 362
PYKT1A | PY | KT1A | 8R8402T1 | 0 | PYKT1A | MEIDEN | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 21 | 10 | 56 | 164 | 5 | 0 | 169 | 3125 | 5816 | 40146 | 0 | 51 | 455 | 404 | 455 | 455 | 1 | raw_available | 51 |  |  | PY | KT1A | PYKT1A | MEIDEN | 8R8402T1 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 21 | 10 | 56 | 164 | 5 | 0 | 169 | 3125 | 5816 | 40146 | 0 | 51 | 455
PYKT1A | PY | KT1A | 8R8402T1 | 0 | PYKT1A | MEIDEN | 2023-04-28 | 2023-06-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 19 | 4 | 110 | 193 | 5 | 0 | 207 | 3479 | 7752 | 40946 | 6 | 67 | 592 | 519 | 592 | 592 | 1 | raw_available | 73 |  |  | PY | KT1A | PYKT1A | MEIDEN | 8R8402T1 | 2023-04-28 | 2023-06-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 19 | 4 | 110 | 193 | 5 | 0 | 207 | 3479 | 7752 | 40946 | 6 | 67 | 592
PYKT1A | PY | KT1A | 8R8402T1 | 0 | PYKT1A | MEIDEN | 2024-04-29 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 14 | 3 | 96 | 171 | 4 | 0 | 192 | 2960 | 5502 | 36758 | 6 | 86 | 558 | 466 | 558 | 558 | 1 | raw_available | 92 |  |  | PY | KT1A | PYKT1A | MEIDEN | 8R8402T1 | 2024-04-29 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 14 | 3 | 96 | 171 | 4 | 0 | 192 | 2960 | 5502 | 36758 | 6 | 86 | 558
PYKT2A | PY | KT2A | 8R8393T1 | 0 | PYKT2A | MEIDEN | 2020-03-15 | 2020-03-21 | 2007 | 50 | 115/22 | 32 | 7 | 0 | 52 | 121 | 0 | 0 | 51 | 665 | 19380 | 79510 | 20 | 86 | 330 | 224 | 330 | 330 | 1 | raw_available | 106 |  |  | PY | KT2A | PYKT2A | MEIDEN | 8R8393T1 | 2020-03-15 | 2020-03-21 | 2007 | 50 | 115/22 | 32 | 7 | 0 | 52 | 121 | 0 | 0 | 51 | 665 | 19380 | 79510 | 20 | 86 | 330
PYKT2A | PY | KT2A | 8R8393T1 | 0 | PYKT2A | MEIDEN | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 9 | 6 | 46 | 141 | 0 | 0 | 69 | 870 | 7412 | 42749 | 0 | 19 | 281 | 262 | 281 | 281 | 1 | raw_available | 19 |  |  | PY | KT2A | PYKT2A | MEIDEN | 8R8393T1 | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 9 | 6 | 46 | 141 | 0 | 0 | 69 | 870 | 7412 | 42749 | 0 | 19 | 281
PYKT2A | PY | KT2A | 8R8393T1 | 0 | PYKT2A | MEIDEN | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 19 | 7 | 49 | 205 | 4 | 0 | 78 | 1135 | 6108 | 33982 | 0 | 65 | 408 | 343 | 408 | 408 | 1 | raw_available | 65 |  |  | PY | KT2A | PYKT2A | MEIDEN | 8R8393T1 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2007 | 50 | 115/22 |  | 19 | 7 | 49 | 205 | 4 | 0 | 78 | 1135 | 6108 | 33982 | 0 | 65 | 408
PYKT2A | PY | KT2A | 8R8393T1 | 0 | PYKT2A | MEIDEN | 2023-04-28 | 2023-06-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 22 | 5 | 85 | 207 | 5 | 0 | 75 | 1303 | 29067 | 88108 | 4 | 81 | 462 | 377 | 462 | 462 | 1 | raw_available | 85 |  |  | PY | KT2A | PYKT2A | MEIDEN | 8R8393T1 | 2023-04-28 | 2023-06-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 22 | 5 | 85 | 207 | 5 | 0 | 75 | 1303 | 29067 | 88108 | 4 | 81 | 462
PYKT2A | PY | KT2A | 8R8393T1 | 0 | PYKT2A | MEIDEN | 2024-04-29 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 13 | 2 | 23 | 54 | 3 | 0 | 94 | 1393 | 9157 | 43001 | 0 | 50 | 226 | 176 | 226 | 226 | 1 | raw_available | 50 |  |  | PY | KT2A | PYKT2A | MEIDEN | 8R8393T1 | 2024-04-29 | 2024-05-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 13 | 2 | 23 | 54 | 3 | 0 | 94 | 1393 | 9157 | 43001 | 0 | 50 | 226
RAKT1A | RA | KT1A | EDP001401 | 0 | RAKT1A | DAIHEN | 2019-09-19 | 2019-11-23 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 28 | 18 | 25 | 70 | 0 | 3 | 0 | 100 | 692 | 11906 | 50564 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RA | KT1A | RAKT1A | DAIHEN | EDP001401 | 2019-09-19 | 2019-11-23 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 28 | 18 | 25 | 70 | 0 | 3 | 0 | 100 | 692 | 11906 | 50564 | 0 | 0 | 198 | -
RAKT1A | RA | KT1A | EDP001401 | 0 | RAKT1A | DAIHEN | 2020-09-07 | 2020-10-11 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 56 | 13 | 21 | 65 | 183 | 0 | 0 | 118 | 1113 | 2715 | 31532 | 0 | 70 | 457 | 387 | 457 | 457 | 1 | raw_available | 70 | ทดสอบ DBV. ได้ค่าเฉลี่ยที่ 22.4 kV. |  | RA | KT1A | RAKT1A | DAIHEN | EDP001401 | 2020-09-07 | 2020-10-11 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 56 | 13 | 21 | 65 | 183 | 0 | 0 | 118 | 1113 | 2715 | 31532 | 0 | 70 | 457 | ทดสอบ DBV. ได้ค่าเฉลี่ยที่ 22.4 kV.
RAKT1A | RA | KT1A | EDP001401 | 0 | RAKT1A | DAIHEN | 2021-09-10 | 2021-11-16 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 57 | 17 | 24 | 61 | 171 | 0 | 0 | 101 | 1778 | 7920 | 40020 | 18 | 142 | 517 | 357 | 517 | 517 | 1 | raw_available | 160 |  |  | RA | KT1A | RAKT1A | DAIHEN | EDP001401 | 2021-09-10 | 2021-11-16 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 57 | 17 | 24 | 61 | 171 | 0 | 0 | 101 | 1778 | 7920 | 40020 | 18 | 142 | 517
RAKT1A | RA | KT1A | EDP001401 | 0 | RAKT1A | DAIHEN | 2022-09-25 | 2022-10-08 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 30 | 10 | 39 | 78 | 224 | 1 | 0 | 108 | 1879 | 6710 | 51520 | 11 | 187 | 648 | 450 | 648 | 648 | 1 | raw_available | 198 |  |  | RA | KT1A | RAKT1A | DAIHEN | EDP001401 | 2022-09-25 | 2022-10-08 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 30 | 10 | 39 | 78 | 224 | 1 | 0 | 108 | 1879 | 6710 | 51520 | 11 | 187 | 648
RAKT1A | RA | KT1A | EDP001401 | 0 | RAKT1A | DAIHEN | 2023-09-22 | 2023-11-17 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 56 | 15 | 27 | 78 | 203 | 3 | 0 | 134 | 1755 | 11624 | 51519 | 11 | 121 | 577 | 445 | 577 | 577 | 1 | raw_available | 132 |  |  | RA | KT1A | RAKT1A | DAIHEN | EDP001401 | 2023-09-22 | 2023-11-17 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 56 | 15 | 27 | 78 | 203 | 3 | 0 | 134 | 1755 | 11624 | 51519 | 11 | 121 | 577
RAKT2A | RA | KT2A | T933027 | 0 | RAKT2A | HYUNDAI | 2019-09-22 | 2019-11-22 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 47 | 24 | 8 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490 | 49190 | 0 | 29 | 127 | 98 | 127 | 127 | 1 | raw_available | 29 |  |  | RA | KT2A | RAKT2A | HYUNDAI | T933027 | 2019-09-22 | 2019-11-22 | 2008 | 50 | 115/33/11 | - | 24 | 8 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490 | 49190 | 0 | 29 | 127 | -
RAKT2A | RA | KT2A | T933027 | 0 | RAKT2A | HYUNDAI | 2020-09-07 | 2020-10-11 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 38 | 15 | 7 | 38 | 78 | 0 | 0 | 26 | 623 | 4615 | 35731 | 0 | 10 | 159 | 149 | 159 | 159 | 1 | raw_available | 10 |  |  | RA | KT2A | RAKT2A | HYUNDAI | T933027 | 2020-09-07 | 2020-10-11 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 38 | 15 | 7 | 38 | 78 | 0 | 0 | 26 | 623 | 4615 | 35731 | 0 | 10 | 159
RAKT2A | RA | KT2A | T933027 | 0 | RAKT2A | HYUNDAI | 2021-09-10 | 2021-11-16 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 33 | 14 | 27 | 36 | 76 | 5 | 0 | 326 | 3157 | 8625 | 67890 | 0 | 7 | 477 | 470 | 477 | 477 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RA | KT2A | RAKT2A | HYUNDAI | T933027 | 2021-09-10 | 2021-11-16 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 33 | 14 | 27 | 36 | 76 | 5 | 0 | 326 | 3157 | 8625 | 67890 | 0 | 7 | 477
RAKT2A | RA | KT2A | T933027 | 0 | RAKT2A | HYUNDAI | 2022-09-25 | 2022-10-08 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 60 | 10 | 26 | 52 | 62 | 1 | 0 | 360 | 3204 | 8490 | 53620 | 10 | 41 | 552 | 501 | 552 | 552 | 1 | raw_available | 51 |  |  | RA | KT2A | RAKT2A | HYUNDAI | T933027 | 2022-09-25 | 2022-10-08 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 60 | 10 | 26 | 52 | 62 | 1 | 0 | 360 | 3204 | 8490 | 53620 | 10 | 41 | 552
RAKT2A | RA | KT2A | T933027 | 0 | RAKT2A | HYUNDAI | 2023-09-22 | 2023-11-17 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 56 | 14 | 11 | 50 | 61 | 7 | 0 | 312 | 3297 | 8628 | 50913 | 66 | 43 | 550 | 441 | 550 | 550 | 1 | raw_available | 109 |  |  | RA | KT2A | RAKT2A | HYUNDAI | T933027 | 2023-09-22 | 2023-11-17 | 2008 | 50 | 115/33/11 | 56 | 14 | 11 | 50 | 61 | 7 | 0 | 312 | 3297 | 8628 | 50913 | 66 | 43 | 550
RB1KT1A | RB1 | KT1A | 56032 | 0 | RB1KT1A | ABB | 2021-06-25 | 2021-09-07 | 1990 | 50 | 115/22 | 42 | 25 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 538 | 1666 | 19658 | 57004 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 | 562 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB1 | KT1A | RB1KT1A | ABB | 56032 | 2021-06-25 | 2021-09-07 | 1990 | 50 | 115/22 | 42 | 25 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 538 | 1666 | 19658 | 57004 | 0 | 0 | 562
RB1KT1A | RB1 | KT1A | 56032 | 0 | RB1KT1A | ABB | 2022-06-12 | 2022-07-08 | 1990 | 50 | 115/22 | 48 | 12 | 9 | 8 | 4 | 17 | 0 | 672 | 2384 | 21575 | 64003 | 0 | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB1 | KT1A | RB1KT1A | ABB | 56032 | 2022-06-12 | 2022-07-08 | 1990 | 50 | 115/22 | 48 | 12 | 9 | 8 | 4 | 17 | 0 | 672 | 2384 | 21575 | 64003 | 0 | 0 | 710
RB1KT1A | RB1 | KT1A | 56032 | 0 | RB1KT1A | ABB | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 1990 | 50 | 115/22 | 42 | 12 | 6 | 3 | 1 | 24 | 0 | 572 | 2167 | 18751 | 73742 | 17 | 0 | 623 | 606 | 623 | 623 | 1 | raw_available | 17 |  |  | RB1 | KT1A | RB1KT1A | ABB | 56032 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 1990 | 50 | 115/22 | 42 | 12 | 6 | 3 | 1 | 24 | 0 | 572 | 2167 | 18751 | 73742 | 17 | 0 | 623
RB1KT1A | RB1 | KT1A | 56032 | 0 | RB1KT1A | ABB | 2024-06-08 | 2024-06-12 | 1990 | 50 | 115/22 | 44 | 5 | 4 | 8 | 2 | 27 | 0 | 816 | 2087 | 23741 | 79746 | 1 | 1 | 859 | 857 | 859 | 859 | 1 | raw_available | 2 |  |  | RB1 | KT1A | RB1KT1A | ABB | 56032 | 2024-06-08 | 2024-06-12 | 1990 | 50 | 115/22 | 44 | 5 | 4 | 8 | 2 | 27 | 0 | 816 | 2087 | 23741 | 79746 | 1 | 1 | 859
RB1KT2A | RB1 | KT2A | 5BA159006 | 0 | RB1KT2A | OSAKA | 2021-06-25 | 2021-09-05 | 1990 | 25 | 115/22 | 61 | 19 | 23 | 18 | 26 | 5 | 0 | 255 | 3169 | 5191 | 28983 | 0 | 0 | 327 | 327 | 327 | 327 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB1 | KT2A | RB1KT2A | OSAKA | 5BA159006 | 2021-06-25 | 2021-09-05 | 1990 | 25 | 115/22 | 61 | 19 | 23 | 18 | 26 | 5 | 0 | 255 | 3169 | 5191 | 28983 | 0 | 0 | 327
RB1KT2A | RB1 | KT2A | 5BA159006 | 0 | RB1KT2A | OSAKA | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 1990 | 25 | 115/22 | 59 | 28 | 40 | 18 | 29 | 2 | 0 | 286 | 4420 | 5451 | 38507 | 3 | 13 | 391 | 375 | 391 | 391 | 1 | raw_available | 16 |  |  | RB1 | KT2A | RB1KT2A | OSAKA | 5BA159006 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 1990 | 25 | 115/22 |  | 28 | 40 | 18 | 29 | 2 | 0 | 286 | 4420 | 5451 | 38507 | 3 | 13 | 391
RB1KT2A | RB1 | KT2A | 5BA159006 | 0 | RB1KT2A | OSAKA | 2022-06-12 | 2022-07-08 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 15 | 22 | 10 | 29 | 5 | 0 | 267 | 4074 | 6684 | 30957 | 2 | 9 | 344 | 333 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 11 |  |  | RB1 | KT2A | RB1KT2A | OSAKA | 5BA159006 | 2022-06-12 | 2022-07-08 | 1990 | 25 | 115/22 | 54 | 15 | 22 | 10 | 29 | 5 | 0 | 267 | 4074 | 6684 | 30957 | 2 | 9 | 344
RB1KT2A | RB1 | KT2A | 5BA159006 | 0 | RB1KT2A | OSAKA | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 1990 | 25 | 115/22 | 58 | 13 | 21 | 11 | 30 | 3 | 0 | 275 | 3996 | 6726 | 35869 | 2 | 10 | 352 | 340 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 12 |  |  | RB1 | KT2A | RB1KT2A | OSAKA | 5BA159006 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 1990 | 25 | 115/22 | 58 | 13 | 21 | 11 | 30 | 3 | 0 | 275 | 3996 | 6726 | 35869 | 2 | 10 | 352
RB1KT2A | RB1 | KT2A | 5BA159006 | 0 | RB1KT2A | OSAKA | 2024-06-08 | 2024-06-12 | 1990 | 25 | 115/22 | 60 | 12 | 14 | 7 | 25 | 14 | 0 | 524 | 2896 | 7689 | 55864 | 3 | 11 | 598 | 584 | 598 | 598 | 1 | raw_available | 14 |  |  | RB1 | KT2A | RB1KT2A | OSAKA | 5BA159006 | 2024-06-08 | 2024-06-12 | 1990 | 25 | 115/22 | 60 | 12 | 14 | 7 | 25 | 14 | 0 | 524 | 2896 | 7689 | 55864 | 3 | 11 | 598
RB2KT1A | RB2 | KT1A | GBK604901 | 0 | RB2KT1A | DAIHEN | 2021-06-26 | 2021-09-05 | 2019 | 300 | 230/115 | 53 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 428 | 6564 | 23725 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB2 | KT1A | RB2KT1A | DAIHEN | GBK604901 | 2021-06-26 | 2021-09-05 | 2019 | 300 | 230/115 | 53 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 428 | 6564 | 23725 | 0 | 0 | 76
RB2KT1A | RB2 | KT1A | GBK604901 | 0 | RB2KT1A | DAIHEN | 2022-06-26 | 2022-07-02 | 2019 | 300 | 230/115 | 57 | 7 | 28 | 3 | 2 | 5 | 0 | 107 | 1168 | 6820 | 30570 | 1 | 1 | 147 | 145 | 147 | 147 | 1 | raw_available | 2 |  |  | RB2 | KT1A | RB2KT1A | DAIHEN | GBK604901 | 2022-06-26 | 2022-07-02 | 2019 | 300 | 230/115 | 57 | 7 | 28 | 3 | 2 | 5 | 0 | 107 | 1168 | 6820 | 30570 | 1 | 1 | 147
RB2KT1A | RB2 | KT1A | GBK604901 | 0 | RB2KT1A | DAIHEN | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2019 | 300 | 230/115 | 50 | 9 | 39 | 7 | 6 | 1 | 0 | 187 | 1167 | 11863 | 36301 | 2 | 4 | 246 | 240 | 246 | 246 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RB2 | KT1A | RB2KT1A | DAIHEN | GBK604901 | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2019 | 300 | 230/115 | 50 | 9 | 39 | 7 | 6 | 1 | 0 | 187 | 1167 | 11863 | 36301 | 2 | 4 | 246
RB2KT1A | RB2 | KT1A | GBK604901 | 0 | RB2KT1A | DAIHEN | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2019 | 300 | 230/115 | 55 | 8 | 50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1509 | 4549 | 30378 | 3 | 4 | 264 | 257 | 264 | 264 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB2 | KT1A | RB2KT1A | DAIHEN | GBK604901 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2019 | 300 | 230/115 | 55 | 8 | 50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1509 | 4549 | 30378 | 3 | 4 | 264
RB2KT1A | RB2 | KT1A | GBK604901 | 0 | RB2KT1A | DAIHEN | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 2019 | 300 | 230/115 | 57 | 18 | 68 | 16 | 7 | 21 | 0 | 225 | 1654 | 1610 | 18210 | 8 | 2 | 347 | 337 | 347 | 347 | 1 | raw_available | 10 |  |  | RB2 | KT1A | RB2KT1A | DAIHEN | GBK604901 | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 2019 | 300 | 230/115 | 57 | 18 | 68 | 16 | 7 | 21 | 0 | 225 | 1654 | 1610 | 18210 | 8 | 2 | 347
RB2KT2A | RB2 | KT2A | 56031 | 0 | RB2KT2A | ABB | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2011 | 50 | 115/22 | 47.5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 559 | 2416 | 17412 | 58800 | 0 | 0 | 578 | 578 | 578 | 578 | 1 | raw_available | 0 | เนื่องจากมี Fault จาก PEA |  | RB2 | KT2A | RB2KT2A | ABB | 56031 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 559 | 2416 | 17412 | 58800 | 0 | 0 | 578 | เนื่องจากมี Fault จาก PEA
RB2KT2A | RB2 | KT2A | 56031 | 0 | RB2KT2A | ABB | 2021-06-26 | 2021-09-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 36 | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 607 | 1904 | 12940 | 65158 | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 625 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB2 | KT2A | RB2KT2A | ABB | 56031 | 2021-06-26 | 2021-09-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 36 | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 607 | 1904 | 12940 | 65158 | 0 | 0 | 625
RB2KT2A | RB2 | KT2A | 56031 | 0 | RB2KT2A | ABB | 2022-06-26 | 2022-07-02 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 479 | 2967 | 10080 | 73740 | 15 | 2 | 510 | 493 | 510 | 510 | 1 | raw_available | 17 |  |  | RB2 | KT2A | RB2KT2A | ABB | 56031 | 2022-06-26 | 2022-07-02 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 479 | 2967 | 10080 | 73740 | 15 | 2 | 510
RB2KT2A | RB2 | KT2A | 56031 | 0 | RB2KT2A | ABB | 2023-06-16 | 2023-06-24 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 10 | 6 | 14 | 2 | 15 | 0 | 605 | 2829 | 11372 | 72754 | 13 | 1 | 656 | 642 | 656 | 656 | 1 | raw_available | 14 |  |  | RB2 | KT2A | RB2KT2A | ABB | 56031 | 2023-06-16 | 2023-06-24 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 10 | 6 | 14 | 2 | 15 | 0 | 605 | 2829 | 11372 | 72754 | 13 | 1 | 656
RB2KT2A | RB2 | KT2A | 56031 | 0 | RB2KT2A | ABB | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 7 | 8 | 14 | 2 | 26 | 0 | 962 | 4416 | 5080 | 74509 | 3 | 1 | 1016 | 1012 | 1016 | 1016 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RB2 | KT2A | RB2KT2A | ABB | 56031 | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 7 | 8 | 14 | 2 | 26 | 0 | 962 | 4416 | 5080 | 74509 | 3 | 1 | 1016
RB2KT3A | RB2 | KT3A | AE69025T2 | 0 | RB2KT3A | FUJI | 2021-06-26 | 2021-09-07 | 1997 | 25 | 115/22 | 36 | 21 | 7 | 25 | 58 | 0 | 0 | 140 | 1813 | 8460 | 42318 | 0 | 28 | 258 | 230 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 28 |  |  | RB2 | KT3A | RB2KT3A | FUJI | AE69025T2 | 2021-06-26 | 2021-09-07 | 1997 | 25 | 115/22 | 36 | 21 | 7 | 25 | 58 | 0 | 0 | 140 | 1813 | 8460 | 42318 | 0 | 28 | 258
RB2KT3A | RB2 | KT3A | AE69025T2 | 0 | RB2KT3A | FUJI | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 1997 | 25 | 115/22 | 52 | 10 | 7 | 52 | 69 | 6 | 0 | 173 | 1307 | 7519 | 42691 | 2 | 23 | 332 | 307 | 332 | 332 | 1 | raw_available | 25 |  |  | RB2 | KT3A | RB2KT3A | FUJI | AE69025T2 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 1997 | 25 | 115/22 | 52 | 10 | 7 | 52 | 69 | 6 | 0 | 173 | 1307 | 7519 | 42691 | 2 | 23 | 332
RB2KT3A | RB2 | KT3A | AE69025T2 | 0 | RB2KT3A | FUJI | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 1997 | 25 | 115/22 | 50 | 8 | 20 | 58 | 98 | 5 | 0 | 221 | 1897 | 2822 | 39592 | 46 | 0 | 448 | 402 | 448 | 448 | 1 | raw_available | 46 |  |  | RB2 | KT3A | RB2KT3A | FUJI | AE69025T2 | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 1997 | 25 | 115/22 | 50 | 8 | 20 | 58 | 98 | 5 | 0 | 221 | 1897 | 2822 | 39592 | 46 | 0 | 448
RB2KT4A | RB2 | KT4A | GBK604902 | 0 | RB2KT4A | DAIHEN | 2021-06-26 | 2021-09-07 | 2019 | 300 | 230/115 | 53 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 284 | 5339 | 20257 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB2 | KT4A | RB2KT4A | DAIHEN | GBK604902 | 2021-06-26 | 2021-09-07 | 2019 | 300 | 230/115 | 53 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 284 | 5339 | 20257 | 0 | 0 | 64
RB2KT4A | RB2 | KT4A | GBK604902 | 0 | RB2KT4A | DAIHEN | 2023-12-16 | 2024-01-29 | 2019 | 300 | 230/115 | 30 | 17 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 144 | 493 | 11721 | 41099 | 1 | 6 | 179 | 172 | 179 | 179 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB2 | KT4A | RB2KT4A | DAIHEN | GBK604902 | 2023-12-16 | 2024-01-29 | 2019 | 300 | 230/115 | 30 | 17 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 144 | 493 | 11721 | 41099 | 1 | 6 | 179
RB2KT4A | RB2 | KT4A | GBK604902 | 0 | RB2KT4A | DAIHEN | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 2019 | 300 | 230/115 | 52 | 6 | 16 | 7 | 16 | 2 | 0 | 210 | 846 | 5007 | 28803 | 1 | 22 | 274 | 251 | 274 | 274 | 1 | raw_available | 23 |  |  | RB2 | KT4A | RB2KT4A | DAIHEN | GBK604902 | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 2019 | 300 | 230/115 | 52 | 6 | 16 | 7 | 16 | 2 | 0 | 210 | 846 | 5007 | 28803 | 1 | 22 | 274
RB2KT5A | RB2 | KT5A | GBK604903 | 0 | RB2KT5A | DAIHEN | 2021-06-26 | 2021-09-07 | 2020 | 300 | 230/115 | 46 | 15 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 309 | 5178 | 20730 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB2 | KT5A | RB2KT5A | DAIHEN | GBK604903 | 2021-06-26 | 2021-09-07 | 2020 | 300 | 230/115 | 46 | 15 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 309 | 5178 | 20730 | 0 | 0 | 85
RB2KT5A | RB2 | KT5A | GBK604903 | 0 | RB2KT5A | DAIHEN | 2022-06-26 | 2022-07-02 | 2020 | 300 | 230/115 | 56 | 5 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 101 | 962 | 6690 | 30150 | 1 | 1 | 133 | 131 | 133 | 133 | 1 | raw_available | 2 |  |  | RB2 | KT5A | RB2KT5A | DAIHEN | GBK604903 | 2022-06-26 | 2022-07-02 | 2020 | 300 | 230/115 | 56 | 5 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 101 | 962 | 6690 | 30150 | 1 | 1 | 133
RB2KT5A | RB2 | KT5A | GBK604903 | 0 | RB2KT5A | DAIHEN | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2020 | 300 | 230/115 | 50 | 9 | 43 | 4 | 2 | 1 | 0 | 171 | 965 | 13358 | 38539 | 2 | 2 | 225 | 221 | 225 | 225 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RB2 | KT5A | RB2KT5A | DAIHEN | GBK604903 | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2020 | 300 | 230/115 | 50 | 9 | 43 | 4 | 2 | 1 | 0 | 171 | 965 | 13358 | 38539 | 2 | 2 | 225
RB2KT5A | RB2 | KT5A | GBK604903 | 0 | RB2KT5A | DAIHEN | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2020 | 300 | 230/115 | 53 | 12 | 61 | 14 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1206 | 4352 | 32089 | 3 | 2 | 274 | 269 | 274 | 274 | 1 | raw_available | 5 |  |  | RB2 | KT5A | RB2KT5A | DAIHEN | GBK604903 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2020 | 300 | 230/115 | 53 | 12 | 61 | 14 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1206 | 4352 | 32089 | 3 | 2 | 274
RB2KT5A | RB2 | KT5A | GBK604903 | 0 | RB2KT5A | DAIHEN | 2023-12-16 | 2024-01-29 | 2020 | 300 | 230/115 | 52 | 17 | 42 | 8 | 4 | 2 | 0 | 339 | 2184 | 11114 | 33230 | 4 | 4 | 403 | 395 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 8 |  |  | RB2 | KT5A | RB2KT5A | DAIHEN | GBK604903 | 2023-12-16 | 2024-01-29 | 2020 | 300 | 230/115 | 52 | 17 | 42 | 8 | 4 | 2 | 0 | 339 | 2184 | 11114 | 33230 | 4 | 4 | 403
RB2KT5A | RB2 | KT5A | GBK604903 | 0 | RB2KT5A | DAIHEN | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 2020 | 300 | 230/115 | 54 | 7 | 50 | 10 | 3 | 2 | 0 | 241 | 1931 | 7389 | 32233 | 7 | 0 | 313 | 306 | 313 | 313 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB2 | KT5A | RB2KT5A | DAIHEN | GBK604903 | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 2020 | 300 | 230/115 | 54 | 7 | 50 | 10 | 3 | 2 | 0 | 241 | 1931 | 7389 | 32233 | 7 | 0 | 313
RB3KT1AA | RB3 | KT1AA | 21784108 | 0 | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 405 | 1378 | 7644 | 37155 | 2 | 5 | 420 | 413 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 21784108 | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 405 | 1378 | 7644 | 37155 | 2 | 5 | 420 | -
RB3KT1AA | RB3 | KT1AA | 21784108 | 0 | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 42 | 16 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 656 | 2121 | 11863 | 47215 | 0 | 0 | 686 | 686 | 686 | 686 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 21784108 | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 42 | 16 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 656 | 2121 | 11863 | 47215 | 0 | 0 | 686 | -
RB3KT1AA | RB3 | KT1AA | 21784108 | 0 | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 29 | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 477 | 1855 | 7693 | 47283 | 2 | 2 | 501 | 497 | 501 | 501 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 21784108 | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 29 | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 477 | 1855 | 7693 | 47283 | 2 | 2 | 501
RB3KT1AA | RB3 | KT1AA | 21784108 | 0 | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 581 | 1826 | 7405 | 33412 | 0 | 0 | 596 | 596 | 596 | 596 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 21784108 | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 581 | 1826 | 7405 | 33412 | 0 | 0 | 596
RB3KT1AA | RB3 | KT1AA | 21784108 | 0 | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 2021-11-13 | 2021-11-24 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 45 | 16 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 154 | 2715 | 8627 | 69294 | 2 | 2 | 187 | 183 | 187 | 187 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 21784108 | 2021-11-13 | 2021-11-24 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 45 | 16 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 154 | 2715 | 8627 | 69294 | 2 | 2 | 187
RB3KT1AA | RB3 | KT1AA | 21784108 | 0 | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 2022-05-24 | 2022-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 52 | 15 | 125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 726 | 2515 | 3544 | 47926 | 3 | 0 | 859 | 856 | 859 | 859 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 21784108 | 2022-05-24 | 2022-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 52 | 15 | 125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 726 | 2515 | 3544 | 47926 | 3 | 0 | 859
RB3KT1AA | RB3 | KT1AA | 21784108 | 0 | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 43 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 751 | 2371 | 5161 | 35449 | 0 | 0 | 777 | 777 | 777 | 777 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 21784108 | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 43 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 751 | 2371 | 5161 | 35449 | 0 | 0 | 777
RB3KT1AA | RB3 | KT1AA | 21784108 | 0 | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 7 | 14 | 10 | 6 | 1 | 0 | 867 | 3055 | 8466 | 44190 | 10 | 0 | 908 | 898 | 908 | 908 | 1 | raw_available | 10 |  |  | RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 21784108 | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 7 | 14 | 10 | 6 | 1 | 0 | 867 | 3055 | 8466 | 44190 | 10 | 0 | 908
RB3KT1AA | RB3 | KT1AA | 21784108 | 0 | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 6 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 961 | 3166 | 5027 | 42611 | 3 | 4 | 993 | 986 | 993 | 993 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB3 | KT1AA | RB3KT1AA | GEC ALSTHOM | 21784108 | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 6 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 961 | 3166 | 5027 | 42611 | 3 | 4 | 993
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 21 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 506 | 1313 | 10716 | 37406 | 2 | 5 | 530 | 523 | 530 | 530 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 21 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 506 | 1313 | 10716 | 37406 | 2 | 5 | 530 | -
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 43 | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 752 | 1862 | 8392 | 38831 | 27 | 0 | 806 | 779 | 806 | 806 | 1 | raw_available | 27 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 43 | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 752 | 1862 | 8392 | 38831 | 27 | 0 | 806 | -
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 32 | 22 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 406 | 1335 | 9270 | 46756 | 2 | 1 | 427 | 424 | 427 | 427 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 32 | 22 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 406 | 1335 | 9270 | 46756 | 2 | 1 | 427
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2021-05-25 | 2021-08-03 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 24 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 632 | 1470 | 11147 | 47145 | 4 | 2 | 658 | 652 | 658 | 658 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2021-05-25 | 2021-08-03 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 24 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 632 | 1470 | 11147 | 47145 | 4 | 2 | 658
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2021-11-13 | 2021-11-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 377 | 1282 | 18332 | 46826 | 0 | 0 | 394 | 394 | 394 | 394 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2021-11-13 | 2021-11-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 377 | 1282 | 18332 | 46826 | 0 | 0 | 394
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 52 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 646 | 1893 | 8938 | 39541 | 0 | 0 | 666 | 666 | 666 | 666 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 52 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 646 | 1893 | 8938 | 39541 | 0 | 0 | 666
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 11 | 2 | 38 | 4 | 1 | 0 | 583 | 1753 | 9000 | 42130 | 27 | 1 | 656 | 628 | 656 | 656 | 1 | raw_available | 28 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 11 | 2 | 38 | 4 | 1 | 0 | 583 | 1753 | 9000 | 42130 | 27 | 1 | 656
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 4 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 881 | 2250 | 4132 | 30977 | 0 | 0 | 919 | 919 | 919 | 919 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 4 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 881 | 2250 | 4132 | 30977 | 0 | 0 | 919
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 5 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 898 | 2302 | 8555 | 40084 | 4 | 3 | 936 | 929 | 936 | 936 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 5 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 898 | 2302 | 8555 | 40084 | 4 | 3 | 936
RB3KT1AB | RB3 | KT1AB | 21784109 | 0 | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 7 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 924 | 3006 | 5520 | 38694 | 3 | 13 | 973 | 957 | 973 | 973 | 1 | raw_available | 16 |  |  | RB3 | KT1AB | RB3KT1AB | GEC ALSTHOM | 21784109 | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 7 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 924 | 3006 | 5520 | 38694 | 3 | 13 | 973
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 28 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 541 | 1694 | 8755 | 41120 | 0 | 5 | 578 | 573 | 578 | 578 | 1 | raw_available | 5 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 28 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 541 | 1694 | 8755 | 41120 | 0 | 5 | 578 | -
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1895 | 14795 | 48647 | 37 | 0 | 683 | 646 | 683 | 683 | 1 | raw_available | 37 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1895 | 14795 | 48647 | 37 | 0 | 683 | -
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 35 | 21 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 479 | 1699 | 9905 | 44309 | 2 | 1 | 499 | 496 | 499 | 499 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 35 | 21 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 479 | 1699 | 9905 | 44309 | 2 | 1 | 499
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2021-05-25 | 2021-08-03 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 27 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 660 | 1758 | 10705 | 48059 | 2 | 2 | 684 | 680 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2021-05-25 | 2021-08-03 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 27 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 660 | 1758 | 10705 | 48059 | 2 | 2 | 684
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2021-11-13 | 2021-11-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 42 | 12 | 7 | 0 | 10 | 18 | 0 | 371 | 1539 | 19955 | 51379 | 0 | 0 | 406 | 406 | 406 | 406 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2021-11-13 | 2021-11-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 42 | 12 | 7 | 0 | 10 | 18 | 0 | 371 | 1539 | 19955 | 51379 | 0 | 0 | 406
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 52 | 15 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 797 | 2464 | 6176 | 39811 | 0 | 0 | 814 | 814 | 814 | 814 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 52 | 15 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 797 | 2464 | 6176 | 39811 | 0 | 0 | 814
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 15 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 740 | 2205 | 7806 | 34809 | 0 | 0 | 763 | 763 | 763 | 763 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 15 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 740 | 2205 | 7806 | 34809 | 0 | 0 | 763
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 7 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 803 | 2501 | 7685 | 35261 | 0 | 0 | 841 | 841 | 841 | 841 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 7 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 803 | 2501 | 7685 | 35261 | 0 | 0 | 841
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 5 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 889 | 3432 | 8898 | 45312 | 10 | 0 | 932 | 922 | 932 | 932 | 1 | raw_available | 10 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 5 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 889 | 3432 | 8898 | 45312 | 10 | 0 | 932
RB3KT1AC | RB3 | KT1AC | 21784110 | 0 | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 50 | 6 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 895 | 3034 | 7668 | 44791 | 2 | 2 | 942 | 938 | 942 | 942 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RB3 | KT1AC | RB3KT1AC | GEC ALSTHOM | 21784110 | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 50 | 6 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 895 | 3034 | 7668 | 44791 | 2 | 2 | 942
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 27 | 7 | 18 | 17 | 2 | 0 | 373 | 1597 | 9271 | 41003 | 3 | 8 | 428 | 417 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 11 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 27 | 7 | 18 | 17 | 2 | 0 | 373 | 1597 | 9271 | 41003 | 3 | 8 | 428 | -
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 42 | 20 | 20 | 37 | 20 | 0 | 0 | 510 | 2032 | 12390 | 48995 | 0 | 0 | 587 | 587 | 587 | 587 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 42 | 20 | 20 | 37 | 20 | 0 | 0 | 510 | 2032 | 12390 | 48995 | 0 | 0 | 587 | -
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 40 | 20 | 7 | 22 | 14 | 3 | 0 | 347 | 1623 | 8402 | 45964 | 13 | 7 | 413 | 393 | 413 | 413 | 1 | raw_available | 20 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 40 | 20 | 7 | 22 | 14 | 3 | 0 | 347 | 1623 | 8402 | 45964 | 13 | 7 | 413
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 49 | 18 | 11 | 21 | 18 | 0 | 0 | 442 | 1627 | 7085 | 30648 | 0 | 0 | 492 | 492 | 492 | 492 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 49 | 18 | 11 | 21 | 18 | 0 | 0 | 442 | 1627 | 7085 | 30648 | 0 | 0 | 492
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2021-11-13 | 2021-11-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 16 | 7 | 14 | 23 | 0 | 0 | 347 | 1534 | 15889 | 40201 | 0 | 0 | 391 | 391 | 391 | 391 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2021-11-13 | 2021-11-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 16 | 7 | 14 | 23 | 0 | 0 | 347 | 1534 | 15889 | 40201 | 0 | 0 | 391
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 51 | 13 | 5 | 12 | 29 | 2 | 0 | 518 | 2108 | 6526 | 36712 | 0 | 0 | 566 | 566 | 566 | 566 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 51 | 13 | 5 | 12 | 29 | 2 | 0 | 518 | 2108 | 6526 | 36712 | 0 | 0 | 566
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 42 | 13 | 10 | 29 | 18 | 2 | 0 | 548 | 2013 | 5643 | 30541 | 14 | 13 | 634 | 607 | 634 | 634 | 1 | raw_available | 27 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 42 | 13 | 10 | 29 | 18 | 2 | 0 | 548 | 2013 | 5643 | 30541 | 14 | 13 | 634
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2022-11-19 | 2022-12-12 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 43 | 15 | 12 | 28 | 5 | 1 | 0 | 719 | 2330 | 7963 | 48585 | 3 | 4 | 772 | 765 | 772 | 772 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2022-11-19 | 2022-12-12 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 43 | 15 | 12 | 28 | 5 | 1 | 0 | 719 | 2330 | 7963 | 48585 | 3 | 4 | 772
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2023-05-20 | 2023-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 9 | 14 | 30 | 23 | 4 | 0 | 634 | 2344 | 3504 | 27744 | 0 | 0 | 705 | 705 | 705 | 705 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2023-05-20 | 2023-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 9 | 14 | 30 | 23 | 4 | 0 | 634 | 2344 | 3504 | 27744 | 0 | 0 | 705
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 45 | 5 | 13 | 25 | 22 | 3 | 0 | 683 | 2797 | 10115 | 41662 | 2 | 35 | 783 | 746 | 783 | 783 | 1 | raw_available | 37 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 45 | 5 | 13 | 25 | 22 | 3 | 0 | 683 | 2797 | 10115 | 41662 | 2 | 35 | 783
RB3KT2AA | RB3 | KT2AA | 21784112 | 0 | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 50 | 6 | 1 | 29 | 20 | 2 | 0 | 618 | 3261 | 7871 | 42123 | 5 | 9 | 684 | 670 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 14 |  |  | RB3 | KT2AA | RB3KT2AA | GEC ALSTHOM | 21784112 | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 50 | 6 | 1 | 29 | 20 | 2 | 0 | 618 | 3261 | 7871 | 42123 | 5 | 9 | 684
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 18 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 458 | 1279 | 10031 | 39514 | 0 | 4 | 500 | 496 | 500 | 500 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 18 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 458 | 1279 | 10031 | 39514 | 0 | 4 | 500 | -
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 18 | 85 | 20 | 6 | 0 | 0 | 783 | 2022 | 7152 | 44901 | 37 | 0 | 931 | 894 | 931 | 931 | 1 | raw_available | 37 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 18 | 85 | 20 | 6 | 0 | 0 | 783 | 2022 | 7152 | 44901 | 37 | 0 | 931 | -
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 38 | 21 | 96 | 22 | 6 | 1 | 0 | 561 | 1588 | 5544 | 43375 | 2 | 2 | 690 | 686 | 690 | 690 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 38 | 21 | 96 | 22 | 6 | 1 | 0 | 561 | 1588 | 5544 | 43375 | 2 | 2 | 690
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 49 | 19 | 61 | 22 | 14 | 0 | 0 | 588 | 1564 | 8081 | 35395 | 0 | 0 | 685 | 685 | 685 | 685 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 49 | 19 | 61 | 22 | 14 | 0 | 0 | 588 | 1564 | 8081 | 35395 | 0 | 0 | 685
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2021-11-13 | 2021-11-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 17 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 235 | 1057 | 32594 | 57136 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2021-11-13 | 2021-11-25 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 46 | 17 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 235 | 1057 | 32594 | 57136 | 0 | 0 | 260
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 51 | 15 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 824 | 2087 | 5139 | 39686 | 0 | 0 | 873 | 873 | 873 | 873 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 51 | 15 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 824 | 2087 | 5139 | 39686 | 0 | 0 | 873
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 43 | 15 | 12 | 28 | 5 | 1 | 0 | 719 | 1932 | 7963 | 48585 | 3 | 4 | 772 | 765 | 772 | 772 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2022-11-19 | 2022-12-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 43 | 15 | 12 | 28 | 5 | 1 | 0 | 719 | 1932 | 7963 | 48585 | 3 | 4 | 772
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 10 | 15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 828 | 2237 | 7510 | 35889 | 0 | 0 | 877 | 877 | 877 | 877 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 10 | 15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 828 | 2237 | 7510 | 35889 | 0 | 0 | 877
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 6 | 17 | 25 | 7 | 0 | 0 | 902 | 2282 | 7268 | 46562 | 0 | 6 | 957 | 951 | 957 | 957 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 6 | 17 | 25 | 7 | 0 | 0 | 902 | 2282 | 7268 | 46562 | 0 | 6 | 957
RB3KT2AB | RB3 | KT2AB | 21784113 | 0 | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 9 | 3 | 29 | 8 | 1 | 0 | 959 | 3348 | 5537 | 46356 | 3 | 4 | 1007 | 1000 | 1007 | 1007 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB3 | KT2AB | RB3KT2AB | GEC ALSTHOM | 21784113 | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 9 | 3 | 29 | 8 | 1 | 0 | 959 | 3348 | 5537 | 46356 | 3 | 4 | 1007
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 18 | 7 | 13 | 13 | 2 | 0 | 581 | 1792 | 10322 | 34284 | 3 | 7 | 626 | 616 | 626 | 626 | 1 | raw_available | 10 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2019-05-18 | 2019-06-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 18 | 7 | 13 | 13 | 2 | 0 | 581 | 1792 | 10322 | 34284 | 3 | 7 | 626 | -
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 16 | 13 | 33 | 11 | 0 | 0 | 649 | 2206 | 9642 | 39074 | 0 | 0 | 706 | 706 | 706 | 706 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2019-11-23 | 2019-12-21 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 16 | 13 | 33 | 11 | 0 | 0 | 649 | 2206 | 9642 | 39074 | 0 | 0 | 706
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 33 | 15 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 499 | 2133 | 6894 | 37846 | 0 | 7 | 548 | 541 | 548 | 548 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 33 | 15 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 499 | 2133 | 6894 | 37846 | 0 | 7 | 548
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2021-05-25 | 2021-08-03 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 49 | 19 | 4 | 20 | 21 | 3 | 0 | 695 | 1936 | 8066 | 46176 | 5 | 10 | 758 | 743 | 758 | 758 | 1 | raw_available | 15 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2021-05-25 | 2021-08-03 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 49 | 19 | 4 | 20 | 21 | 3 | 0 | 695 | 1936 | 8066 | 46176 | 5 | 10 | 758
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 10 | 22 | 4 | 12 | 1 | 0 | 164 | 2703 | 7508 | 42891 | 5 | 5 | 213 | 203 | 213 | 213 | 1 | raw_available | 10 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 44 | 10 | 22 | 4 | 12 | 1 | 0 | 164 | 2703 | 7508 | 42891 | 5 | 5 | 213
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 52 | 20 | 10 | 8 | 13 | 4 | 0 | 763 | 2567 | 8809 | 40991 | 0 | 0 | 798 | 798 | 798 | 798 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 52 | 20 | 10 | 8 | 13 | 4 | 0 | 763 | 2567 | 8809 | 40991 | 0 | 0 | 798
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 45 | 10 | 5 | 48 | 11 | 3 | 0 | 742 | 2340 | 7070 | 40190 | 5 | 6 | 820 | 809 | 820 | 820 | 1 | raw_available | 11 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2022-11-19 | 2022-12-09 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 45 | 10 | 5 | 48 | 11 | 3 | 0 | 742 | 2340 | 7070 | 40190 | 5 | 6 | 820
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 9 | 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | 835 | 2580 | 7681 | 33529 | 2 | 0 | 892 | 890 | 892 | 892 | 1 | raw_available | 2 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 48 | 9 | 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | 835 | 2580 | 7681 | 33529 | 2 | 0 | 892
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 6 | 26 | 24 | 20 | 0 | 0 | 1003 | 3988 | 3640 | 39296 | 6 | 12 | 1091 | 1073 | 1091 | 1091 | 1 | raw_available | 18 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 47 | 6 | 26 | 24 | 20 | 0 | 0 | 1003 | 3988 | 3640 | 39296 | 6 | 12 | 1091
RB3KT2AC | RB3 | KT2AC | 21784114 | 0 | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 50 | 5 | 3 | 27 | 16 | 3 | 0 | 1021 | 3695 | 4166 | 40451 | 6 | 5 | 1081 | 1070 | 1081 | 1081 | 1 | raw_available | 11 |  |  | RB3 | KT2AC | RB3KT2AC | GEC ALSTHOM | 21784114 | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2013 | 250 | 525/242/1.73 | 50 | 5 | 3 | 27 | 16 | 3 | 0 | 1021 | 3695 | 4166 | 40451 | 6 | 5 | 1081
RE1KT1A | RE1 | KT1A | 890900052 | 0 | RE1KT1A | TOSHIBA | 2019-03-09 | 2019-04-08 | 2003 | 50 | 115/22 | 56 | 20 | 35 | 67 | 322 | 8 | 0 | 79 | 1732 | 10363 | 48948 | 0 | 213 | 724 | 511 | 724 | 724 | 1 | raw_available | 213 |  |  | RE1 | KT1A | RE1KT1A | TOSHIBA | 890900052 | 2019-03-09 | 2019-04-08 | 2003 | 50 | 115/22 | 56 | 20 | 35 | 67 | 322 | 8 | 0 | 79 | 1732 | 10363 | 48948 | 0 | 213 | 724 | -
RE1KT1A | RE1 | KT1A | 890900052 | 0 | RE1KT1A | TOSHIBA | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2003 | 50 | 115/22 | 54 | 14 | 27 | 92 | 435 | 3 | 0 | 81 | 1780 | 6994 | 58527 | 0 | 376 | 1014 | 638 | 1014 | 1014 | 1 | raw_available | 376 |  |  | RE1 | KT1A | RE1KT1A | TOSHIBA | 890900052 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2003 | 50 | 115/22 | 54 | 14 | 27 | 92 | 435 | 3 | 0 | 81 | 1780 | 6994 | 58527 | 0 | 376 | 1014
RE1KT1A | RE1 | KT1A | 890900052 | 0 | RE1KT1A | TOSHIBA | 2021-01-23 | 2021-04-23 | 2003 | 50 | 115/22 | 53 | 28 | 55 | 68 | 308 | 11 | 0 | 89 | 1833 | 6379 | 49032 | 21 | 288 | 840 | 531 | 840 | 840 | 1 | raw_available | 309 |  |  | RE1 | KT1A | RE1KT1A | TOSHIBA | 890900052 | 2021-01-23 | 2021-04-23 | 2003 | 50 | 115/22 | 53 | 28 | 55 | 68 | 308 | 11 | 0 | 89 | 1833 | 6379 | 49032 | 21 | 288 | 840
RE1KT1A | RE1 | KT1A | 890900052 | 0 | RE1KT1A | TOSHIBA | 2022-02-13 | 2022-03-26 | 2003 | 50 | 115/22 | 48 | 15 | 60 | 65 | 465 | 15 | 0 | 95 | 2055 | 5842 | 57059 | 28 | 300 | 1028 | 700 | 1028 | 1028 | 1 | raw_available | 328 |  |  | RE1 | KT1A | RE1KT1A | TOSHIBA | 890900052 | 2022-02-13 | 2022-03-26 | 2003 | 50 | 115/22 | 48 | 15 | 60 | 65 | 465 | 15 | 0 | 95 | 2055 | 5842 | 57059 | 28 | 300 | 1028
RE1KT1A | RE1 | KT1A | 890900052 | 0 | RE1KT1A | TOSHIBA | 2023-02-12 | 2023-03-09 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 15 | 34 | 96 | 380 | 5 | 0 | 62 | 1920 | 8482 | 50932 | 0 | 259 | 836 | 577 | 836 | 836 | 1 | raw_available | 259 |  |  | RE1 | KT1A | RE1KT1A | TOSHIBA | 890900052 | 2023-02-12 | 2023-03-09 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 15 | 34 | 96 | 380 | 5 | 0 | 62 | 1920 | 8482 | 50932 | 0 | 259 | 836
RE1KT1A | RE1 | KT1A | 890900052 | 0 | RE1KT1A | TOSHIBA | 2024-02-11 | 2024-03-19 | 2003 | 50 | 115/22 | 62 | 25 | 34 | 87 | 423 | 8 | 0 | 51 | 2079 | 9462 | 49381 | 0 | 321 | 924 | 603 | 924 | 924 | 1 | raw_available | 321 |  |  | RE1 | KT1A | RE1KT1A | TOSHIBA | 890900052 | 2024-02-11 | 2024-03-19 | 2003 | 50 | 115/22 | 62 | 25 | 34 | 87 | 423 | 8 | 0 | 51 | 2079 | 9462 | 49381 | 0 | 321 | 924
RE1KT2A | RE1 | KT2A | 338030 | 0 | RE1KT2A | RADE KONCAR | 2020-03-09 | 2020-03-25 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 59 | 15 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | 827 | 6090 | 7968 | 56213 | 0 | 5 | 876 | 871 | 876 | 876 | 1 | raw_available | 5 |  |  | RE1 | KT2A | RE1KT2A | RADE KONCAR | 338030 | 2020-03-09 | 2020-03-25 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 59 | 15 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | 827 | 6090 | 7968 | 56213 | 0 | 5 | 876
RE1KT2A | RE1 | KT2A | 338030 | 0 | RE1KT2A | RADE KONCAR | 2021-01-23 | 2021-04-24 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 53 | 15 | 42 | 16 | 6 | 7 | 0 | 875 | 6158 | 6472 | 60871 | 14 | 3 | 963 | 946 | 963 | 963 | 1 | raw_available | 17 |  |  | RE1 | KT2A | RE1KT2A | RADE KONCAR | 338030 | 2021-01-23 | 2021-04-24 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 53 | 15 | 42 | 16 | 6 | 7 | 0 | 875 | 6158 | 6472 | 60871 | 14 | 3 | 963
RE1KT2A | RE1 | KT2A | 338030 | 0 | RE1KT2A | RADE KONCAR | 2022-02-13 | 2022-03-28 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 45 | 17 | 24 | 14 | 9 | 0 | 0 | 721 | 6433 | 9011 | 65280 | 10 | 4 | 782 | 768 | 782 | 782 | 1 | raw_available | 14 |  |  | RE1 | KT2A | RE1KT2A | RADE KONCAR | 338030 | 2022-02-13 | 2022-03-28 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 45 | 17 | 24 | 14 | 9 | 0 | 0 | 721 | 6433 | 9011 | 65280 | 10 | 4 | 782
RE1KT2A | RE1 | KT2A | 338030 | 0 | RE1KT2A | RADE KONCAR | 2023-02-12 | 2023-03-05 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 58 | 55 | 14 | 27 | 13 | 14 | 0 | 1113 | 8185 | 18367 | 56890 | 4 | 6 | 1191 | 1181 | 1191 | 1191 | 1 | raw_available | 10 |  |  | RE1 | KT2A | RE1KT2A | RADE KONCAR | 338030 | 2023-02-12 | 2023-03-05 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 58 | 55 | 14 | 27 | 13 | 14 | 0 | 1113 | 8185 | 18367 | 56890 | 4 | 6 | 1191
RE1KT2A | RE1 | KT2A | 338030 | 0 | RE1KT2A | RADE KONCAR | 2024-02-11 | 2024-03-19 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 54 | 16 | 3 | 7 | 1 | 26 | 0 | 968 | 4531 | 13511 | 53352 | 13 | 1 | 1019 | 1005 | 1019 | 1019 | 1 | raw_available | 14 |  |  | RE1 | KT2A | RE1KT2A | RADE KONCAR | 338030 | 2024-02-11 | 2024-03-19 | 2005 | 50 | 115/22/11 | 54 | 16 | 3 | 7 | 1 | 26 | 0 | 968 | 4531 | 13511 | 53352 | 13 | 1 | 1019
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2019-03-09 | 2019-04-08 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 18 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 258 | 2581 | 10145 | 39427 | 2 | 1 | 285 | 282 | 285 | 285 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2019-03-09 | 2019-04-08 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 18 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 258 | 2581 | 10145 | 39427 | 2 | 1 | 285 | -
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2019-06-22 | 2019-07-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 39 | 75 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 312 | 2738 | 4421 | 36927 | 1 | 1 | 340 | 338 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 2 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2019-06-22 | 2019-07-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 39 | 75 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 312 | 2738 | 4421 | 36927 | 1 | 1 | 340 | -
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2019-09-01 | 2019-09-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 52 | 22 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 327 | 3054 | 9523 | 33846 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 364 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2019-09-01 | 2019-09-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 52 | 22 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 327 | 3054 | 9523 | 33846 | 0 | 0 | 364 | -
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 54 | 11 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 351 | 3275 | 7648 | 40871 | 0 | 3 | 378 | 375 | 378 | 378 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 54 | 11 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 351 | 3275 | 7648 | 40871 | 0 | 3 | 378
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2020-07-14 | 2020-08-22 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 53 | 13 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 202 | 2545 | 12870 | 46936 | 2 | 2 | 233 | 229 | 233 | 233 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2020-07-14 | 2020-08-22 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 53 | 13 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 202 | 2545 | 12870 | 46936 | 2 | 2 | 233
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2021-01-23 | 2021-04-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 50 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2546 | 11315 | 36392 | 4 | 0 | 279 | 275 | 279 | 279 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2021-01-23 | 2021-04-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 50 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2546 | 11315 | 36392 | 4 | 0 | 279
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 53 | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 132 | 1846 | 27262 | 51305 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 | 148 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 53 | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 132 | 1846 | 27262 | 51305 | 0 | 0 | 148
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2022-02-13 | 2022-03-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 45 | 16 | 10 | 22 | 4 | 2 | 0 | 328 | 3212 | 9090 | 34934 | 2 | 2 | 370 | 366 | 370 | 370 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2022-02-13 | 2022-03-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 45 | 16 | 10 | 22 | 4 | 2 | 0 | 328 | 3212 | 9090 | 34934 | 2 | 2 | 370
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2022-07-29 | 2022-08-20 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 57 | 20 | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 312 | 2538 | 1979 | 36665 | 3 | 2 | 343 | 338 | 343 | 343 | 1 | raw_available | 5 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2022-07-29 | 2022-08-20 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 57 | 20 | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 312 | 2538 | 1979 | 36665 | 3 | 2 | 343
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2023-02-12 | 2023-03-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 11 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 371 | 3273 | 9022 | 42965 | 3 | 4 | 403 | 396 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2023-02-12 | 2023-03-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 11 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 371 | 3273 | 9022 | 42965 | 3 | 4 | 403
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 22 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 352 | 3519 | 17090 | 33820 | 3 | 2 | 381 | 376 | 381 | 381 | 1 | raw_available | 5 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 22 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 352 | 3519 | 17090 | 33820 | 3 | 2 | 381
RE1KT3A | RE1 | KT3A | 91900020 | 0 | RE1KT3A | TOSHIBA | 2024-02-11 | 2024-03-18 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 59 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2873 | 8086 | 34700 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RE1 | KT3A | RE1KT3A | TOSHIBA | 91900020 | 2024-02-11 | 2024-03-18 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 59 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2873 | 8086 | 34700 | 0 | 0 | 297
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2019-03-09 | 2019-04-27 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 22 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 230 | 2775 | 10794 | 36627 | 0 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2019-03-09 | 2019-04-27 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 22 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 230 | 2775 | 10794 | 36627 | 0 | 0 | 257 | -
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2019-09-01 | 2019-09-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 49 | 15 | 35 | 7 | 10 | 0 | 0 | 249 | 3141 | 21161 | 53604 | 0 | 5 | 306 | 301 | 306 | 306 | 1 | raw_available | 5 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2019-09-01 | 2019-09-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 49 | 15 | 35 | 7 | 10 | 0 | 0 | 249 | 3141 | 21161 | 53604 | 0 | 5 | 306 | -
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 52 | 31 | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 260 | 3286 | 9607 | 52025 | 0 | 3 | 300 | 297 | 300 | 300 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 52 | 31 | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 260 | 3286 | 9607 | 52025 | 0 | 3 | 300
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2020-07-14 | 2020-08-22 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 51 | 30 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 161 | 2165 | 13687 | 46281 | 2 | 2 | 187 | 183 | 187 | 187 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2020-07-14 | 2020-08-22 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 51 | 30 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 161 | 2165 | 13687 | 46281 | 2 | 2 | 187
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2021-01-23 | 2021-04-23 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 48 | 20 | 42 | 7 | 3 | 1 | 0 | 250 | 3198 | 28580 | 59923 | 3 | 3 | 309 | 303 | 309 | 309 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2021-01-23 | 2021-04-23 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 48 | 20 | 42 | 7 | 3 | 1 | 0 | 250 | 3198 | 28580 | 59923 | 3 | 3 | 309
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2021-09-04 | 2021-11-06 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 55 | 15 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2440 | 9345 | 40725 | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | 295 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2021-09-04 | 2021-11-06 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 55 | 15 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2440 | 9345 | 40725 | 0 | 0 | 295
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2021-09-09 | 2021-11-06 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 51 | 12 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 237 | 2860 | 6383 | 31738 | 0 | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2021-09-09 | 2021-11-06 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 51 | 12 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 237 | 2860 | 6383 | 31738 | 0 | 0 | 265
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2022-02-13 | 2022-03-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 42 | 20 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 193 | 2262 | 11403 | 39877 | 0 | 0 | 218 | 218 | 218 | 218 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2022-02-13 | 2022-03-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 42 | 20 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 193 | 2262 | 11403 | 39877 | 0 | 0 | 218
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 54 | 23 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 251 | 2425 | 2183 | 44742 | 3 | 3 | 276 | 270 | 276 | 276 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 54 | 23 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 251 | 2425 | 2183 | 44742 | 3 | 3 | 276
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2023-02-12 | 2023-03-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 55 | 13 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 289 | 2977 | 7654 | 31524 | 0 | 3 | 329 | 326 | 329 | 329 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2023-02-12 | 2023-03-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 55 | 13 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 289 | 2977 | 7654 | 31524 | 0 | 3 | 329
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 60 | 16 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 298 | 3750 | 12580 | 29400 | 1 | 2 | 329 | 326 | 329 | 329 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 60 | 16 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 298 | 3750 | 12580 | 29400 | 1 | 2 | 329
RE1KT4A | RE1 | KT4A | 91900021 | 0 | RE1KT4A | TOSHIBA | 2024-02-11 | 2024-03-19 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 57 | 10 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 227 | 2679 | 11226 | 36146 | 0 | 15 | 273 | 258 | 273 | 273 | 1 | raw_available | 15 |  |  | RE1 | KT4A | RE1KT4A | TOSHIBA | 91900021 | 2024-02-11 | 2024-03-19 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 57 | 10 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 227 | 2679 | 11226 | 36146 | 0 | 15 | 273
RNKT1A | RN | KT1A | 60538001 | 0 | RNKT1A | VOLTA WERKE | 2019-03-30 | 2019-08-26 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 42 | 26 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 224 | 1260 | 12040 | 40454 | 2 | 3 | 250 | 245 | 250 | 250 | 1 | raw_available | 5 |  |  | RN | KT1A | RNKT1A | VOLTA WERKE | 60538001 | 2019-03-30 | 2019-08-26 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 42 | 26 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 224 | 1260 | 12040 | 40454 | 2 | 3 | 250 | -
RNKT1A | RN | KT1A | 60538001 | 0 | RNKT1A | VOLTA WERKE | 2019-11-23 | 2019-12-26 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 36 | 19 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 749 | 26980 | 65090 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RN | KT1A | RNKT1A | VOLTA WERKE | 60538001 | 2019-11-23 | 2019-12-26 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 36 | 19 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 749 | 26980 | 65090 | 0 | 0 | 85 | -
RNKT1A | RN | KT1A | 60538001 | 0 | RNKT1A | VOLTA WERKE | 2020-11-07 | 2020-11-28 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 53 | 33 | 49 | 27 | 6 | 6 | 0 | 162 | 956 | 11012 | 64293 | 6 | 3 | 259 | 250 | 259 | 259 | 1 | raw_available | 9 |  |  | RN | KT1A | RNKT1A | VOLTA WERKE | 60538001 | 2020-11-07 | 2020-11-28 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 53 | 33 | 49 | 27 | 6 | 6 | 0 | 162 | 956 | 11012 | 64293 | 6 | 3 | 259
RNKT1A | RN | KT1A | 60538001 | 0 | RNKT1A | VOLTA WERKE | 2021-08-02 | 2021-08-15 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 35 | 24 | 43 | 17 | 5 | 10 | 0 | 209 | 1116 | 15092 | 63461 | 3 | 3 | 890 | 284 | 890 | 890 | 1 | raw_available | 606 | Single line to ground fault 24//07/50 |  | RN | KT1A | RNKT1A | VOLTA WERKE | 60538001 | 2021-08-02 | 2021-08-15 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 35 | 24 | 43 | 17 | 5 | 10 | 0 | 209 | 1116 | 15092 | 63461 | 3 | 3 | 890 | Single line to ground fault 24//07/50
RNKT1A | RN | KT1A | 60538001 | 0 | RNKT1A | VOLTA WERKE | 2021-10-31 | 2021-11-22 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 50 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 162 | 1024 | 7150 | 24840 | 1 | 0 | 181 | 180 | 181 | 181 | 1 | raw_available | 1 |  |  | RN | KT1A | RNKT1A | VOLTA WERKE | 60538001 | 2021-10-31 | 2021-11-22 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 50 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 162 | 1024 | 7150 | 24840 | 1 | 0 | 181
RNKT1A | RN | KT1A | 60538001 | 0 | RNKT1A | VOLTA WERKE | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 49 | 25 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 238 | 2127 | 10620 | 60450 | 3 | 1 | 282 | 278 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RN | KT1A | RNKT1A | VOLTA WERKE | 60538001 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 49 | 25 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 238 | 2127 | 10620 | 60450 | 3 | 1 | 282
RNKT1A | RN | KT1A | 60538001 | 0 | RNKT1A | VOLTA WERKE | 2023-11-25 | 2024-01-06 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 0 | 0 | 34 | 2 | 4 | 5 | 0 | 498 | 2505 | 12787 | 59398 | 4 | 5 | 552 | 543 | 552 | 552 | 1 | raw_available | 9 |  |  | RN | KT1A | RNKT1A | VOLTA WERKE | 60538001 | 2023-11-25 | 2024-01-06 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 0 | 0 | 34 | 2 | 4 | 5 | 0 | 498 | 2505 | 12787 | 59398 | 4 | 5 | 552
RNKT2A | RN | KT2A | 60494001 | 0 | RNKT2A | VOLTA WERKE | 2019-11-23 | 2019-12-22 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 45 | 13 | 51 | 108 | 169 | 3 | 0 | 192 | 1771 | 6420 | 49320 | 0 | 99 | 622 | 523 | 622 | 622 | 1 | raw_available | 99 |  |  | RN | KT2A | RNKT2A | VOLTA WERKE | 60494001 | 2019-11-23 | 2019-12-22 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 45 | 13 | 51 | 108 | 169 | 3 | 0 | 192 | 1771 | 6420 | 49320 | 0 | 99 | 622 | -
RNKT2A | RN | KT2A | 60494001 | 0 | RNKT2A | VOLTA WERKE | 2020-11-07 | 2020-11-27 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 38 | 17 | 38 | 78 | 115 | 5 | 0 | 164 | 1461 | 5559 | 51138 | 14 | 82 | 496 | 400 | 496 | 496 | 1 | raw_available | 96 |  |  | RN | KT2A | RNKT2A | VOLTA WERKE | 60494001 | 2020-11-07 | 2020-11-27 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 38 | 17 | 38 | 78 | 115 | 5 | 0 | 164 | 1461 | 5559 | 51138 | 14 | 82 | 496
RNKT2A | RN | KT2A | 60494001 | 0 | RNKT2A | VOLTA WERKE | 2021-10-31 | 2021-11-22 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 35 | 11 | 45 | 81 | 154 | 13 | 0 | 151 | 1139 | 5313 | 39771 | 0 | 44 | 488 | 444 | 488 | 488 | 1 | raw_available | 44 |  |  | RN | KT2A | RNKT2A | VOLTA WERKE | 60494001 | 2021-10-31 | 2021-11-22 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 35 | 11 | 45 | 81 | 154 | 13 | 0 | 151 | 1139 | 5313 | 39771 | 0 | 44 | 488
RNKT2A | RN | KT2A | 60494001 | 0 | RNKT2A | VOLTA WERKE | 2022-11-17 | 2023-01-12 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 32 | 23 | 13 | 57 | 102 | 5 | 0 | 115 | 1948 | 11270 | 66800 | 15 | 79 | 386 | 292 | 386 | 386 | 1 | raw_available | 94 |  |  | RN | KT2A | RNKT2A | VOLTA WERKE | 60494001 | 2022-11-17 | 2023-01-12 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 32 | 23 | 13 | 57 | 102 | 5 | 0 | 115 | 1948 | 11270 | 66800 | 15 | 79 | 386
RNKT2A | RN | KT2A | 60494001 | 0 | RNKT2A | VOLTA WERKE | 2023-11-25 | 2024-01-26 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 28 | 23 | 22 | 90 | 137 | 18 | 0 | 182 | 1653 | 11958 | 56630 | 16 | 77 | 542 | 449 | 542 | 542 | 1 | raw_available | 93 |  |  | RN | KT2A | RNKT2A | VOLTA WERKE | 60494001 | 2023-11-25 | 2024-01-26 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 28 | 23 | 22 | 90 | 137 | 18 | 0 | 182 | 1653 | 11958 | 56630 | 16 | 77 | 542
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 50 | 20 | 38 | 27 | 83 | 0 | 0 | 90 | 2387 | 5709 | 46031 | 0 | 46 | 284 | 238 | 284 | 284 | 1 | raw_available | 46 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2019-05-30 | 2019-05-27 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 50 | 20 | 38 | 27 | 83 | 0 | 0 | 90 | 2387 | 5709 | 46031 | 0 | 46 | 284 | -
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2019-11-18 | 2019-12-22 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 55 | 17 | 42 | 41 | 107 | 0 | 0 | 117 | 3127 | 6740 | 55290 | 0 | 80 | 387 | 307 | 387 | 387 | 1 | raw_available | 80 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2019-11-18 | 2019-12-22 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 55 | 17 | 42 | 41 | 107 | 0 | 0 | 117 | 3127 | 6740 | 55290 | 0 | 80 | 387 | -
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 50 | 8 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 64 | 1175 | 6851 | 54187 | 63 | 80 | 387 | 244 | 387 | 387 | 1 | raw_available | 143 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 50 | 8 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 64 | 1175 | 6851 | 54187 | 63 | 80 | 387
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2020-11-02 | 2020-11-27 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 53 | 14 | 40 | 30 | 110 | 12 | 0 | 68 | 1232 | 5851 | 64595 | 29 | 68 | 357 | 260 | 357 | 357 | 1 | raw_available | 97 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2020-11-02 | 2020-11-27 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 53 | 14 | 40 | 30 | 110 | 12 | 0 | 68 | 1232 | 5851 | 64595 | 29 | 68 | 357
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2021-05-04 | 2021-07-23 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 59 | 18 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 68 | 1283 | 34246 | 61920 | 0 | 6 | 131 | 125 | 131 | 131 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2021-05-04 | 2021-07-23 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 59 | 18 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 68 | 1283 | 34246 | 61920 | 0 | 6 | 131
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2021-11-07 | 2021-11-23 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 54 | 11 | 19 | 27 | 79 | 0 | 0 | 66 | 2375 | 5670 | 40250 | 7 | 73 | 271 | 191 | 271 | 271 | 1 | raw_available | 80 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2021-11-07 | 2021-11-23 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 54 | 11 | 19 | 27 | 79 | 0 | 0 | 66 | 2375 | 5670 | 40250 | 7 | 73 | 271
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2022-02-19 | 2023-01-13 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 55 | 6 | 25 | 33 | 84 | 0 | 0 | 83 | 2956 | 3220 | 51540 | 5 | 62 | 292 | 225 | 292 | 292 | 1 | raw_available | 67 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2022-02-19 | 2023-01-13 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 55 | 6 | 25 | 33 | 84 | 0 | 0 | 83 | 2956 | 3220 | 51540 | 5 | 62 | 292
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2022-04-10 | 2022-04-23 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 55 | 16 | 42 | 27 | 81 | 11 | 0 | 61 | 2499 | 5492 | 61294 | 5 | 65 | 292 | 222 | 292 | 292 | 1 | raw_available | 70 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2022-04-10 | 2022-04-23 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 55 | 16 | 42 | 27 | 81 | 11 | 0 | 61 | 2499 | 5492 | 61294 | 5 | 65 | 292
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 53 | 15 | 26 | 22 | 92 | 2 | 0 | 86 | 3064 | 5392 | 45226 | 0 | 30 | 258 | 228 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 30 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 53 | 15 | 26 | 22 | 92 | 2 | 0 | 86 | 3064 | 5392 | 45226 | 0 | 30 | 258
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 46 | 6 | 23 | 18 | 59 | 0 | 0 | 82 | 2751 | 20450 | 61160 | 0 | 61 | 243 | 182 | 243 | 243 | 1 | raw_available | 61 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 46 | 6 | 23 | 18 | 59 | 0 | 0 | 82 | 2751 | 20450 | 61160 | 0 | 61 | 243
RPBKT1A | RPB | KT1A | 9374740101 | 0 | RPBKT1A | MITSUBISHI | 2023-11-27 | 2024-01-25 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 64 | 15 | 34 | 35 | 110 | 1 | 0 | 114 | 3730 | 8708 | 59660 | 0 | 57 | 351 | 294 | 351 | 351 | 1 | raw_available | 57 |  |  | RPB | KT1A | RPBKT1A | MITSUBISHI | 9374740101 | 2023-11-27 | 2024-01-25 | 2007 | 200 | 230/121/33 | 64 | 15 | 34 | 35 | 110 | 1 | 0 | 114 | 3730 | 8708 | 59660 | 0 | 57 | 351
RPBKT2A | RPB | KT2A | 5G8292T1 | 0 | RPBKT2A | MEIDENSHA | 2020-11-02 | 2020-11-28 | 1994 | 25 | 115/33 | 54 | 11 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 270 | 7476 | 33368 | 0 | 4 | 70 | 66 | 70 | 70 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RPB | KT2A | RPBKT2A | MEIDENSHA | 5G8292T1 | 2020-11-02 | 2020-11-28 | 1994 | 25 | 115/33 | 54 | 11 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 270 | 7476 | 33368 | 0 | 4 | 70
RPBKT2A | RPB | KT2A | 5G8292T1 | 0 | RPBKT2A | MEIDENSHA | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 1994 | 25 | 115/33 | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 7862 | 38327 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | raw_available | 0 | ทดสอบก่อนนำเข้าใช้งาน ย้ายมาจาก สฟ.แม่เมาะ 3 KT2A |  | RPB | KT2A | RPBKT2A | MEIDENSHA | 5G8292T1 | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 1994 | 25 | 115/33 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 7862 | 38327 | 0 | 0 | 5 | ทดสอบก่อนนำเข้าใช้งาน ย้ายมาจาก สฟ.แม่เมาะ 3 KT2A
RPBKT2A | RPB | KT2A | 5G8292T1 | 0 | RPBKT2A | MEIDENSHA | 2021-11-07 | 2021-11-22 | 1994 | 25 | 115/33 | 51 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 51 | 1574 | 4280 | 15990 | 2 | 7 | 87 | 78 | 87 | 87 | 1 | raw_available | 9 |  |  | RPB | KT2A | RPBKT2A | MEIDENSHA | 5G8292T1 | 2021-11-07 | 2021-11-22 | 1994 | 25 | 115/33 | 51 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 51 | 1574 | 4280 | 15990 | 2 | 7 | 87
RPBKT2A | RPB | KT2A | 5G8292T1 | 0 | RPBKT2A | MEIDENSHA | 2022-04-10 | 2022-04-23 | 1994 | 25 | 115/33 | 55 | 16 | 29 | 8 | 10 | 8 | 0 | 51 | 1301 | 4962 | 28495 | 2 | 6 | 114 | 106 | 114 | 114 | 1 | raw_available | 8 |  |  | RPB | KT2A | RPBKT2A | MEIDENSHA | 5G8292T1 | 2022-04-10 | 2022-04-23 | 1994 | 25 | 115/33 | 55 | 16 | 29 | 8 | 10 | 8 | 0 | 51 | 1301 | 4962 | 28495 | 2 | 6 | 114
RPBKT2A | RPB | KT2A | 5G8292T1 | 0 | RPBKT2A | MEIDENSHA | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 1994 | 25 | 115/33 | 55 | 11 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 69 | 1757 | 2330 | 17580 | 2 | 7 | 110 | 101 | 110 | 110 | 1 | raw_available | 9 |  |  | RPB | KT2A | RPBKT2A | MEIDENSHA | 5G8292T1 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 1994 | 25 | 115/33 | 55 | 11 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 69 | 1757 | 2330 | 17580 | 2 | 7 | 110
RPBKT2A | RPB | KT2A | 5G8292T1 | 0 | RPBKT2A | MEIDENSHA | 2023-11-27 | 2024-01-25 | 1994 | 25 | 115/33 | 55 | 22 | 18 | 11 | 18 | 3 | 0 | 95 | 1894 | 6762 | 24934 | 2 | 9 | 156 | 145 | 156 | 156 | 1 | raw_available | 11 |  |  | RPB | KT2A | RPBKT2A | MEIDENSHA | 5G8292T1 | 2023-11-27 | 2024-01-25 | 1994 | 25 | 115/33 | 55 | 22 | 18 | 11 | 18 | 3 | 0 | 95 | 1894 | 6762 | 24934 | 2 | 9 | 156
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2019-05-30 | 2019-07-25 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 56 | 20 | 33 | 30 | 64 | 0 | 0 | 112 | 2915 | 6250 | 24870 | 0 | 18 | 257 | 239 | 257 | 257 | 1 | raw_available | 18 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2019-05-30 | 2019-07-25 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 56 | 20 | 33 | 30 | 64 | 0 | 0 | 112 | 2915 | 6250 | 24870 | 0 | 18 | 257 | -
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2019-11-18 | 2019-12-23 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 48 | 14 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2899 | 10879 | 40415 | 0 | 34 | 255 | 221 | 255 | 255 | 1 | raw_available | 34 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2019-11-18 | 2019-12-23 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 48 | 14 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2899 | 10879 | 40415 | 0 | 34 | 255 | -
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 52 | 24 | 19 | 45 | 79 | 0 | 0 | 83 | 1451 | 9215 | 38457 | 10 | 57 | 293 | 226 | 293 | 293 | 1 | raw_available | 67 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 52 | 24 | 19 | 45 | 79 | 0 | 0 | 83 | 1451 | 9215 | 38457 | 10 | 57 | 293
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2020-07-06 | 2020-07-19 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 53 | 14 | 21 | 27 | 59 | 2 | 0 | 42 | 469 | 11705 | 61328 | 0 | 32 | 183 | 151 | 183 | 183 | 1 | raw_available | 32 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2020-07-06 | 2020-07-19 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 53 | 14 | 21 | 27 | 59 | 2 | 0 | 42 | 469 | 11705 | 61328 | 0 | 32 | 183
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2020-11-02 | 2020-11-29 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 55 | 11 | 19 | 18 | 68 | 0 | 0 | 48 | 527 | 12554 | 47093 | 0 | 37 | 190 | 153 | 190 | 190 | 1 | raw_available | 37 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2020-11-02 | 2020-11-29 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 55 | 11 | 19 | 18 | 68 | 0 | 0 | 48 | 527 | 12554 | 47093 | 0 | 37 | 190
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2021-05-04 | 2021-07-24 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 62 | 18 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 994 | 10009 | 20300 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2021-05-04 | 2021-07-24 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 62 | 18 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 994 | 10009 | 20300 | 0 | 0 | 54
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2021-11-07 | 2021-11-22 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 53 | 9 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 1285 | 8925 | 17138 | 0 | 3 | 66 | 63 | 66 | 66 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2021-11-07 | 2021-11-22 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 53 | 9 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 1285 | 8925 | 17138 | 0 | 3 | 66
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2022-04-10 | 2022-04-23 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 59 | 14 | 16 | 12 | 31 | 12 | 0 | 29 | 1706 | 3746 | 23338 | 1 | 27 | 128 | 100 | 128 | 128 | 1 | raw_available | 28 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2022-04-10 | 2022-04-23 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 59 | 14 | 16 | 12 | 31 | 12 | 0 | 29 | 1706 | 3746 | 23338 | 1 | 27 | 128
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 60 | 8 | 15 | 8 | 31 | 2 | 0 | 34 | 1817 | 3809 | 13477 | 0 | 2 | 92 | 90 | 92 | 92 | 1 | raw_available | 2 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 60 | 8 | 15 | 8 | 31 | 2 | 0 | 34 | 1817 | 3809 | 13477 | 0 | 2 | 92
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2022-12-19 | 2023-01-08 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 58 | 10 | 32 | 9 | 28 | 1 | 0 | 53 | 1920 | 24514 | 57683 | 0 | 11 | 134 | 123 | 134 | 134 | 1 | raw_available | 11 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2022-12-19 | 2023-01-08 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 58 | 10 | 32 | 9 | 28 | 1 | 0 | 53 | 1920 | 24514 | 57683 | 0 | 11 | 134
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 52 | 17 | 7 | 11 | 27 | 0 | 0 | 52 | 1889 | 18670 | 46760 | 2 | 25 | 124 | 97 | 124 | 124 | 1 | raw_available | 27 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 52 | 17 | 7 | 11 | 27 | 0 | 0 | 52 | 1889 | 18670 | 46760 | 2 | 25 | 124
RPBKT3A | RPB | KT3A | 55005 | 0 | RPBKT3A | ABB | 2023-11-27 | 2024-01-26 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 65 | 22 | 68 | 18 | 49 | 6 | 0 | 90 | 2634 | 13691 | 40521 | 7 | 37 | 275 | 231 | 275 | 275 | 1 | raw_available | 44 |  |  | RPB | KT3A | RPBKT3A | ABB | 55005 | 2023-11-27 | 2024-01-26 | 2010 | 200 | 230/12/33 | 65 | 22 | 68 | 18 | 49 | 6 | 0 | 90 | 2634 | 13691 | 40521 | 7 | 37 | 275
RPBKT4A | RPB | KT4A | AG69095T312 | 0 | RPBKT4A | FUJI | 2020-11-02 | 2020-11-27 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 54 | 20 | 22 | 9 | 157 | 8 | 0 | 132 | 1891 | 5489 | 31435 | 0 | 62 | 390 | 328 | 390 | 390 | 1 | raw_available | 62 |  |  | RPB | KT4A | RPBKT4A | FUJI | AG69095T312 | 2020-11-02 | 2020-11-27 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 54 | 20 | 22 | 9 | 157 | 8 | 0 | 132 | 1891 | 5489 | 31435 | 0 | 62 | 390
RPBKT4A | RPB | KT4A | AG69095T312 | 0 | RPBKT4A | FUJI | 2021-11-07 | 2021-11-22 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 46 | 12 | 6 | 12 | 23 | 0 | 0 | 50 | 1284 | 1580 | 15460 | 3 | 12 | 106 | 91 | 106 | 106 | 1 | raw_available | 15 |  |  | RPB | KT4A | RPBKT4A | FUJI | AG69095T312 | 2021-11-07 | 2021-11-22 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 46 | 12 | 6 | 12 | 23 | 0 | 0 | 50 | 1284 | 1580 | 15460 | 3 | 12 | 106
RPBKT4A | RPB | KT4A | AG69095T312 | 0 | RPBKT4A | FUJI | 2022-04-10 | 2022-04-23 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 20 | 12 | 10 | 25 | 0 | 0 | 41 | 1112 | 6364 | 33718 | 0 | 14 | 102 | 88 | 102 | 102 | 1 | raw_available | 14 |  |  | RPB | KT4A | RPBKT4A | FUJI | AG69095T312 | 2022-04-10 | 2022-04-23 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 20 | 12 | 10 | 25 | 0 | 0 | 41 | 1112 | 6364 | 33718 | 0 | 14 | 102
RPBKT4A | RPB | KT4A | AG69095T312 | 0 | RPBKT4A | FUJI | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 47 | 12 | 23 | 16 | 45 | 2 | 0 | 69 | 1008 | 9438 | 29081 | 2 | 26 | 183 | 155 | 183 | 183 | 1 | raw_available | 28 |  |  | RPB | KT4A | RPBKT4A | FUJI | AG69095T312 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 47 | 12 | 23 | 16 | 45 | 2 | 0 | 69 | 1008 | 9438 | 29081 | 2 | 26 | 183
RPBKT4A | RPB | KT4A | AG69095T312 | 0 | RPBKT4A | FUJI | 2023-11-27 | 2024-01-25 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 49 | 18 | 16 | 17 | 47 | 3 | 0 | 71 | 1169 | 9442 | 32613 | 3 | 23 | 180 | 154 | 180 | 180 | 1 | raw_available | 26 |  |  | RPB | KT4A | RPBKT4A | FUJI | AG69095T312 | 2023-11-27 | 2024-01-25 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 49 | 18 | 16 | 17 | 47 | 3 | 0 | 71 | 1169 | 9442 | 32613 | 3 | 23 | 180
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2009 | 300 | 230 | 48 | 23 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 345 | 2569 | 8512 | 42218 | 0 | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2019-05-18 | 2019-05-24 | 2009 | 300 | 230 | 48 | 23 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 345 | 2569 | 8512 | 42218 | 0 | 0 | 379 | -
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2009 | 300 | 230 | 54 | 10 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 388 | 2928 | 5547 | 36240 | 0 | 0 | 431 | 431 | 431 | 431 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2009 | 300 | 230 | 54 | 10 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 388 | 2928 | 5547 | 36240 | 0 | 0 | 431 | -
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2009 | 300 | 230 | 60 | 9 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 355 | 2653 | 6828 | 29108 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384 | 384 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2009 | 300 | 230 | 60 | 9 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 355 | 2653 | 6828 | 29108 | 0 | 0 | 384
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2020-11-23 | 2020-11-29 | 2009 | 300 | 230 | 58 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 | 3069 | 8438 | 38519 | 0 | 8 | 425 | 417 | 425 | 425 | 1 | raw_available | 8 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2020-11-23 | 2020-11-29 | 2009 | 300 | 230 | 58 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 | 3069 | 8438 | 38519 | 0 | 8 | 425
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2021-05-21 | 2021-07-12 | 2009 | 300 | 230 | 62 | 14 | 15 | 82 | 92 | 22 | 0 | 371 | 5024 | 8391 | 30766 | 0 | 22 | 604 | 582 | 604 | 604 | 1 | raw_available | 22 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2021-05-21 | 2021-07-12 | 2009 | 300 | 230 | 62 | 14 | 15 | 82 | 92 | 22 | 0 | 371 | 5024 | 8391 | 30766 | 0 | 22 | 604
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2021-11-23 | 2021-12-10 | 2009 | 300 | 230 | 48 | 18 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 445 | 4559 | 5844 | 43466 | 0 | 10 | 501 | 491 | 501 | 501 | 1 | raw_available | 10 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2021-11-23 | 2021-12-10 | 2009 | 300 | 230 | 48 | 18 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 445 | 4559 | 5844 | 43466 | 0 | 10 | 501
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 2009 | 300 | 230 | 56 | 13 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 523 | 4435 | 7060 | 46692 | 5 | 8 | 563 | 550 | 563 | 563 | 1 | raw_available | 13 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 2009 | 300 | 230 | 56 | 13 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 523 | 4435 | 7060 | 46692 | 5 | 8 | 563
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2009 | 300 | 230 | 60 | 16 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 510 | 4681 | 5090 | 34780 | 17 | 9 | 572 | 546 | 572 | 572 | 1 | raw_available | 26 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2009 | 300 | 230 | 60 | 16 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 510 | 4681 | 5090 | 34780 | 17 | 9 | 572
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2023-05-18 | 2023-05-29 | 2009 | 300 | 230 | 60 | 10 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 521 | 5683 | 3290 | 34650 | 19 | 13 | 584 | 552 | 584 | 584 | 1 | raw_available | 32 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2023-05-18 | 2023-05-29 | 2009 | 300 | 230 | 60 | 10 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 521 | 5683 | 3290 | 34650 | 19 | 13 | 584
RPSKT1A | RPS | KT1A | N408036 | 0 | RPSKT1A | TRAFO UNION | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 2009 | 300 | 230 | 56 | 9 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 445 | 4851 | 9238 | 40812 | 0 | 11 | 501 | 490 | 501 | 501 | 1 | raw_available | 11 |  |  | RPS | KT1A | RPSKT1A | TRAFO UNION | N408036 | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 2009 | 300 | 230 | 56 | 9 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 445 | 4851 | 9238 | 40812 | 0 | 11 | 501
RPSKT2A | RPS | KT2A | N422375 | 0 | RPSKT2A | SIEMENS | 2023-05-18 | 2023-05-29 | 2009 | 200 | 230 | 60 | 10 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 403 | 5209 | 2050 | 33480 | 0 | 8 | 444 | 436 | 444 | 444 | 1 | raw_available | 8 |  |  | RPS | KT2A | RPSKT2A | SIEMENS | N422375 | 2023-05-18 | 2023-05-29 | 2009 | 200 | 230 | 60 | 10 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 403 | 5209 | 2050 | 33480 | 0 | 8 | 444
RPSKT2A | RPS | KT2A | N422375 | 0 | RPSKT2A | SIEMENS | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 2009 | 200 | 230 | 60 | 6 | 40 | 9 | 3 | 1 | 0 | 573 | 5329 | 7307 | 39174 | 0 | 6 | 632 | 626 | 632 | 632 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RPS | KT2A | RPSKT2A | SIEMENS | N422375 | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 2009 | 200 | 230 | 60 | 6 | 40 | 9 | 3 | 1 | 0 | 573 | 5329 | 7307 | 39174 | 0 | 6 | 632
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2019-05-22 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 42 | 17 | 29 | 66 | 250 | 8 | 0 | 93 | 6754 | 5705 | 44748 | 0 | 130 | 576 | 446 | 576 | 576 | 1 | raw_available | 130 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2019-05-22 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 42 | 17 | 29 | 66 | 250 | 8 | 0 | 93 | 6754 | 5705 | 44748 | 0 | 130 | 576 | -
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2019-11-10 | 2019-12-15 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 38 | 15 | 33 | 48 | 246 | 0 | 0 | 56 | 4774 | 8180 | 69715 | 0 | 186 | 569 | 383 | 569 | 569 | 1 | raw_available | 186 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2019-11-10 | 2019-12-15 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 38 | 15 | 33 | 48 | 246 | 0 | 0 | 56 | 4774 | 8180 | 69715 | 0 | 186 | 569 | -
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2020-06-02 | 2020-07-04 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 34 | 22 | 34 | 61 | 247 | 5 | 0 | 79 | 5753 | 5482 | 50223 | 0 | 147 | 573 | 426 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 147 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2020-06-02 | 2020-07-04 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 34 | 22 | 34 | 61 | 247 | 5 | 0 | 79 | 5753 | 5482 | 50223 | 0 | 147 | 573
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2020-11-08 | 2020-11-22 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 42.5 | 37 | 20 | 45 | 248 | 0 | 0 | 81 | 5720 | 8668 | 63476 | 0 | 141 | 535 | 394 | 535 | 535 | 1 | raw_available | 141 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2020-11-08 | 2020-11-22 | 2009 | 200 | 230/72/11 |  | 37 | 20 | 45 | 248 | 0 | 0 | 81 | 5720 | 8668 | 63476 | 0 | 141 | 535
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2021-05-25 | 2021-07-13 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 34 | 24 | 40 | 55 | 254 | 6 | 0 | 70 | 5872 | 5930 | 55840 | 0 | 110 | 535 | 425 | 535 | 535 | 1 | raw_available | 110 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2021-05-25 | 2021-07-13 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 34 | 24 | 40 | 55 | 254 | 6 | 0 | 70 | 5872 | 5930 | 55840 | 0 | 110 | 535
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 42.5 | 9 | 19 | 45 | 215 | 0 | 0 | 54 | 6263 | 5740 | 46950 | 20 | 176 | 529 | 333 | 529 | 529 | 1 | raw_available | 196 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2009 | 200 | 230/72/11 |  | 9 | 19 | 45 | 215 | 0 | 0 | 54 | 6263 | 5740 | 46950 | 20 | 176 | 529
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 46 | 16 | 36 | 43 | 285 | 7 | 0 | 87 | 6597 | 4332 | 58825 | 0 | 91 | 549 | 458 | 549 | 549 | 1 | raw_available | 91 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 46 | 16 | 36 | 43 | 285 | 7 | 0 | 87 | 6597 | 4332 | 58825 | 0 | 91 | 549
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 40 | 11 | 40 | 63 | 277 | 7 | 0 | 89 | 5661 | 4339 | 52962 | 116 | 133 | 725 | 476 | 725 | 725 | 1 | raw_available | 249 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 40 | 11 | 40 | 63 | 277 | 7 | 0 | 89 | 5661 | 4339 | 52962 | 116 | 133 | 725
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 43 | 14 | 41 | 70 | 244 | 6 | 0 | 95 | 5577 | 4228 | 64329 | 11 | 145 | 612 | 456 | 612 | 612 | 1 | raw_available | 156 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 43 | 14 | 41 | 70 | 244 | 6 | 0 | 95 | 5577 | 4228 | 64329 | 11 | 145 | 612
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 43 | 13 | 27 | 58 | 268 | 20 | 0 | 86 | 5225 | 8416 | 68023 | 19 | 115 | 593 | 459 | 593 | 593 | 1 | raw_available | 134 | มี Fault ที่ PEA ระยะทาง 1.5 ก.ม |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 43 | 13 | 27 | 58 | 268 | 20 | 0 | 86 | 5225 | 8416 | 68023 | 19 | 115 | 593 | มี Fault ที่ PEA ระยะทาง 1.5 ก.ม
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 42.5 | 13 | 57 | 74 | 330 | 37 | 0 | 92 | 5590 | 3288 | 63635 | 20 | 139 | 749 | 590 | 749 | 749 | 1 | raw_available | 159 | หม้อแปลง TRIP เนื่องจาก OVERCURRENT RELAY ด้าน LV. |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2009 | 200 | 230/72/11 |  | 13 | 57 | 74 | 330 | 37 | 0 | 92 | 5590 | 3288 | 63635 | 20 | 139 | 749 | หม้อแปลง TRIP เนื่องจาก OVERCURRENT RELAY ด้าน LV.
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 45 | 18 | 42 | 59 | 308 | 4 | 0 | 91 | 5193 | 11303 | 69412 | 12 | 151 | 667 | 504 | 667 | 667 | 1 | raw_available | 163 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 45 | 18 | 42 | 59 | 308 | 4 | 0 | 91 | 5193 | 11303 | 69412 | 12 | 151 | 667
RSKT1A | RS | KT1A | 8946783 | 0 | RSKT1A | TAKAOKA | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 52 | 13 | 48 | 83 | 358 | 9 | 0 | 104 | 5862 | 12567 | 66300 | 8 | 158 | 768 | 602 | 768 | 768 | 1 | raw_available | 166 |  |  | RS | KT1A | RSKT1A | TAKAOKA | 8946783 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2009 | 200 | 230/72/11 | 52 | 13 | 48 | 83 | 358 | 9 | 0 | 104 | 5862 | 12567 | 66300 | 8 | 158 | 768
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2019-05-22 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 53 | 15 | 13 | 36 | 110 | 3 | 0 | 136 | 5043 | 10622 | 37467 | 0 | 61 | 359 | 298 | 359 | 359 | 1 | raw_available | 61 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2019-05-22 | 2019-06-29 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 53 | 15 | 13 | 36 | 110 | 3 | 0 | 136 | 5043 | 10622 | 37467 | 0 | 61 | 359 | -
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 52 | 33 | 25 | 38 | 145 | 2 | 0 | 106 | 4209 | 5642 | 57132 | 0 | 81 | 397 | 316 | 397 | 397 | 1 | raw_available | 81 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 52 | 33 | 25 | 38 | 145 | 2 | 0 | 106 | 4209 | 5642 | 57132 | 0 | 81 | 397 | -
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 50 | 11 | 42 | 33 | 107 | 0 | 0 | 43 | 1807 | 4235 | 49361 | 0 | 82 | 307 | 225 | 307 | 307 | 1 | raw_available | 82 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 50 | 11 | 42 | 33 | 107 | 0 | 0 | 43 | 1807 | 4235 | 49361 | 0 | 82 | 307
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2021-05-25 | 2021-07-12 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 58 | 16 | 28 | 34 | 123 | 0 | 0 | 118 | 4995 | 8699 | 36243 | 0 | 91 | 394 | 303 | 394 | 394 | 1 | raw_available | 91 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2021-05-25 | 2021-07-12 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 58 | 16 | 28 | 34 | 123 | 0 | 0 | 118 | 4995 | 8699 | 36243 | 0 | 91 | 394
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2021-11-09 | 2021-11-20 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 44 | 9 | 24 | 30 | 149 | 0 | 0 | 99 | 3265 | 9507 | 72768 | 0 | 28 | 330 | 302 | 330 | 330 | 1 | raw_available | 28 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2021-11-09 | 2021-11-20 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 44 | 9 | 24 | 30 | 149 | 0 | 0 | 99 | 3265 | 9507 | 72768 | 0 | 28 | 330
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 51 | 12 | 24 | 27 | 147 | 0 | 0 | 92 | 3748 | 4197 | 77761 | 0 | 49 | 339 | 290 | 339 | 339 | 1 | raw_available | 49 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 51 | 12 | 24 | 27 | 147 | 0 | 0 | 92 | 3748 | 4197 | 77761 | 0 | 49 | 339
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 40 | 12 | 20 | 39 | 135 | 4 | 0 | 103 | 3611 | 6316 | 71168 | 66 | 60 | 427 | 301 | 427 | 427 | 1 | raw_available | 126 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 40 | 12 | 20 | 39 | 135 | 4 | 0 | 103 | 3611 | 6316 | 71168 | 66 | 60 | 427
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 53 | 12 | 18 | 41 | 132 | 4 | 0 | 109 | 3953 | 7181 | 72070 | 6 | 80 | 390 | 304 | 390 | 390 | 1 | raw_available | 86 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 53 | 12 | 18 | 41 | 132 | 4 | 0 | 109 | 3953 | 7181 | 72070 | 6 | 80 | 390
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 43 | 12 | 22 | 44 | 144 | 14 | 0 | 93 | 3635 | 9369 | 89923 | 13 | 90 | 420 | 317 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 103 | มี Fault ที่ PEA ระยะทาง 1.5 ก.ม |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 43 | 12 | 22 | 44 | 144 | 14 | 0 | 93 | 3635 | 9369 | 89923 | 13 | 90 | 420 | มี Fault ที่ PEA ระยะทาง 1.5 ก.ม
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 51 | 12 | 41 | 50 | 143 | 1 | 0 | 99 | 3802 | 5099 | 93712 | 0 | 83 | 417 | 334 | 417 | 417 | 1 | raw_available | 83 | หม้อแปลง TRIP เนื่องจาก OVERCURRENT RELAY ด้าน LV. |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2009 | 200 | 220/69/11 |  | 12 | 41 | 50 | 143 | 1 | 0 | 99 | 3802 | 5099 | 93712 | 0 | 83 | 417 | หม้อแปลง TRIP เนื่องจาก OVERCURRENT RELAY ด้าน LV.
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 47 | 15 | 47 | 40 | 168 | 9 | 0 | 118 | 4348 | 8128 | 91192 | 8 | 80 | 470 | 382 | 470 | 470 | 1 | raw_available | 88 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 47 | 15 | 47 | 40 | 168 | 9 | 0 | 118 | 4348 | 8128 | 91192 | 8 | 80 | 470
RSKT2A | RS | KT2A | 8946785 | 0 | RSKT2A | TAKAOKA | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 54 | 10 | 32 | 53 | 199 | 5 | 0 | 143 | 4430 | 13671 | 86264 | 9 | 87 | 528 | 432 | 528 | 528 | 1 | raw_available | 96 |  |  | RS | KT2A | RSKT2A | TAKAOKA | 8946785 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2009 | 200 | 220/69/11 | 54 | 10 | 32 | 53 | 199 | 5 | 0 | 143 | 4430 | 13671 | 86264 | 9 | 87 | 528
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2019-05-22 | 2019-06-30 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 48 | 10 | 16 | 9 | 18 | 2 | 0 | 58 | 1638 | 9913 | 42066 | 0 | 12 | 115 | 103 | 115 | 115 | 1 | raw_available | 12 | de energize. |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2019-05-22 | 2019-06-30 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 48 | 10 | 16 | 9 | 18 | 2 | 0 | 58 | 1638 | 9913 | 42066 | 0 | 12 | 115 | de energize.
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 33 | 23 | 20 | 21 | 26 | 2 | 0 | 80 | 1250 | 7364 | 32776 | 0 | 17 | 166 | 149 | 166 | 166 | 1 | raw_available | 17 |  |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 33 | 23 | 20 | 21 | 26 | 2 | 0 | 80 | 1250 | 7364 | 32776 | 0 | 17 | 166 | -
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2020-06-02 | 2020-07-04 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 57 | 21 | 58 | 11 | 38 | 0 | 0 | 58 | 1552 | 6146 | 25787 | 0 | 8 | 173 | 165 | 173 | 173 | 1 | raw_available | 8 |  |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2020-06-02 | 2020-07-04 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 57 | 21 | 58 | 11 | 38 | 0 | 0 | 58 | 1552 | 6146 | 25787 | 0 | 8 | 173
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 34 | 10 | 82 | 14 | 28 | 0 | 0 | 29 | 796 | 5796 | 43045 | 0 | 21 | 174 | 153 | 174 | 174 | 1 | raw_available | 21 |  |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 34 | 10 | 82 | 14 | 28 | 0 | 0 | 29 | 796 | 5796 | 43045 | 0 | 21 | 174
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2021-05-25 | 2021-07-13 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 35 | 12 | 56 | 12 | 38 | 0 | 0 | 47 | 1228 | 5636 | 28992 | 0 | 10 | 163 | 153 | 163 | 163 | 1 | raw_available | 10 | De-energize . |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2021-05-25 | 2021-07-13 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 35 | 12 | 56 | 12 | 38 | 0 | 0 | 47 | 1228 | 5636 | 28992 | 0 | 10 | 163 | De-energize .
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2021-11-09 | 2021-11-20 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 30 | 10 | 66 | 12 | 43 | 0 | 0 | 54 | 1177 | 8817 | 30176 | 0 | 3 | 178 | 175 | 178 | 178 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2021-11-09 | 2021-11-20 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 30 | 10 | 66 | 12 | 43 | 0 | 0 | 54 | 1177 | 8817 | 30176 | 0 | 3 | 178
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 33 | 7 | 19 | 15 | 52 | 0 | 0 | 60 | 1338 | 5060 | 26155 | 0 | 12 | 158 | 146 | 158 | 158 | 1 | raw_available | 12 | NO ENERGIZE |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 33 | 7 | 19 | 15 | 52 | 0 | 0 | 60 | 1338 | 5060 | 26155 | 0 | 12 | 158 | NO ENERGIZE
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 29 | 9 | 48 | 19 | 50 | 3 | 0 | 65 | 1269 | 3210 | 25553 | 18 | 26 | 229 | 185 | 229 | 229 | 1 | raw_available | 44 |  |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 29 | 9 | 48 | 19 | 50 | 3 | 0 | 65 | 1269 | 3210 | 25553 | 18 | 26 | 229
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 35 | 7 | 43 | 10 | 46 | 4 | 0 | 47 | 1030 | 4210 | 34119 | 2 | 26 | 178 | 150 | 178 | 178 | 1 | raw_available | 28 | NO ENERGIZE |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 35 | 7 | 43 | 10 | 46 | 4 | 0 | 47 | 1030 | 4210 | 34119 | 2 | 26 | 178 | NO ENERGIZE
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2023-12-09 | 2024-01-20 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 32 | 13 | 91 | 19 | 55 | 6 | 0 | 65 | 1137 | 8052 | 37785 | 3 | 29 | 268 | 236 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 32 | TX. NO-ENERGIZE |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2023-12-09 | 2024-01-20 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 32 | 13 | 91 | 19 | 55 | 6 | 0 | 65 | 1137 | 8052 | 37785 | 3 | 29 | 268 | TX. NO-ENERGIZE
RSKT4A | RS | KT4A | AG69005T1 | 0 | RSKT4A | FUJI | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 32 | 5 | 68 | 28 | 83 | 5 | 0 | 84 | 1125 | 5787 | 37043 | 2 | 37 | 307 | 268 | 307 | 307 | 1 | raw_available | 39 |  |  | RS | KT4A | RSKT4A | FUJI | AG69005T1 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2001 | 200 | 230/69/11 | 32 | 5 | 68 | 28 | 83 | 5 | 0 | 84 | 1125 | 5787 | 37043 | 2 | 37 | 307
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2019-01-04 | 2019-01-17 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 360 | 4892 | 14565 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2019-01-04 | 2019-01-17 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 360 | 4892 | 14565 | 0 | 0 | 71 | -
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 55 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 775 | 8172 | 30940 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 55 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 775 | 8172 | 30940 | 0 | 0 | 160 | -
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2019-11-10 | 2019-12-13 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 52 | 8 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165 | 909 | 10486 | 29785 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2019-11-10 | 2019-12-13 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 52 | 8 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165 | 909 | 10486 | 29785 | 0 | 0 | 201 | -
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 50 | 11 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 205 | 1037 | 8635 | 22328 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 50 | 11 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 205 | 1037 | 8635 | 22328 | 0 | 0 | 234
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 60 | 14 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79 | 526 | 13952 | 41824 | 0 | 1 | 116 | 115 | 116 | 116 | 1 | raw_available | 1 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 60 | 14 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79 | 526 | 13952 | 41824 | 0 | 1 | 116
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2021-05-25 | 2021-07-12 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 54 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1076 | 16343 | 57087 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2021-05-25 | 2021-07-12 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 54 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1076 | 16343 | 57087 | 0 | 0 | 197
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2021-11-09 | 2021-11-20 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 50 | 8 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 285 | 1349 | 6501 | 22121 | 0 | 0 | 314 | 314 | 314 | 314 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2021-11-09 | 2021-11-20 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 50 | 8 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 285 | 1349 | 6501 | 22121 | 0 | 0 | 314
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 54 | 10 | 19 | 4 | 3 | 13 | 0 | 283 | 1309 | 7720 | 36850 | 2 | 2 | 326 | 322 | 326 | 326 | 1 | raw_available | 4 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 54 | 10 | 19 | 4 | 3 | 13 | 0 | 283 | 1309 | 7720 | 36850 | 2 | 2 | 326
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 48 | 8 | 27 | 8 | 3 | 2 | 0 | 426 | 1713 | 6966 | 31068 | 0 | 0 | 466 | 466 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 48 | 8 | 27 | 8 | 3 | 2 | 0 | 426 | 1713 | 6966 | 31068 | 0 | 0 | 466
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 52 | 6 | 29 | 7 | 5 | 3 | 0 | 488 | 1617 | 3736 | 21853 | 2 | 3 | 537 | 532 | 537 | 537 | 1 | raw_available | 5 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 52 | 6 | 29 | 7 | 5 | 3 | 0 | 488 | 1617 | 3736 | 21853 | 2 | 3 | 537
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 46 | 12 | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 | 414 | 1877 | 10208 | 30504 | 2 | 4 | 456 | 450 | 456 | 456 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 46 | 12 | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 | 414 | 1877 | 10208 | 30504 | 2 | 4 | 456
RSKT5A | RS | KT5A | 217914-01 | 0 | RSKT5A | ALSTOM | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 50 | 6 | 23 | 14 | 7 | 4 | 0 | 538 | 1363 | 5833 | 22548 | 2 | 10 | 598 | 586 | 598 | 598 | 1 | raw_available | 12 |  |  | RS | KT5A | RSKT5A | ALSTOM | 217914-01 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2014 | 300 | 230/121/22 | 50 | 6 | 23 | 14 | 7 | 4 | 0 | 538 | 1363 | 5833 | 22548 | 2 | 10 | 598
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2019-05-22 | 2019-06-30 | 2013 | 300 | 230/115 | 66 | 12 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 586 | 3824 | 9125 | 42983 | 2 | 5 | 626 | 619 | 626 | 626 | 1 | raw_available | 7 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2019-05-22 | 2019-06-30 | 2013 | 300 | 230/115 | 66 | 12 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 586 | 3824 | 9125 | 42983 | 2 | 5 | 626 | -
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2019-11-10 | 2019-12-15 | 2013 | 300 | 230/115 | 70 | 9 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 566 | 4222 | 12640 | 53729 | 38 | 0 | 640 | 602 | 640 | 640 | 1 | raw_available | 38 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2019-11-10 | 2019-12-15 | 2013 | 300 | 230/115 | 70 | 9 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 566 | 4222 | 12640 | 53729 | 38 | 0 | 640 | -
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2013 | 300 | 230/115 | 68 | 10 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 878 | 4941 | 6536 | 38733 | 0 | 0 | 923 | 923 | 923 | 923 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2013 | 300 | 230/115 | 68 | 10 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 878 | 4941 | 6536 | 38733 | 0 | 0 | 923
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2013 | 300 | 230/115 | 64 | 16 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 288 | 2498 | 7296 | 60481 | 0 | 10 | 344 | 334 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 10 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2013 | 300 | 230/115 | 64 | 16 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 288 | 2498 | 7296 | 60481 | 0 | 10 | 344
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2021-05-25 | 2021-07-12 | 2013 | 300 | 230/115 | 70 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2664 | 6554 | 20397 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2021-05-25 | 2021-07-12 | 2013 | 300 | 230/115 | 70 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2664 | 6554 | 20397 | 0 | 0 | 375
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2021-11-09 | 2021-11-20 | 2013 | 300 | 230/115 | 74 | 10 | 26 | 15 | 17 | 0 | 0 | 623 | 6238 | 7321 | 39071 | 0 | 1 | 682 | 681 | 682 | 682 | 1 | raw_available | 1 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2021-11-09 | 2021-11-20 | 2013 | 300 | 230/115 | 74 | 10 | 26 | 15 | 17 | 0 | 0 | 623 | 6238 | 7321 | 39071 | 0 | 1 | 682
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2013 | 300 | 230/115 | 70 | 15 | 50 | 12 | 18 | 24 | 0 | 578 | 6052 | 5080 | 56170 | 21 | 7 | 710 | 682 | 710 | 710 | 1 | raw_available | 28 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2013 | 300 | 230/115 | 70 | 15 | 50 | 12 | 18 | 24 | 0 | 578 | 6052 | 5080 | 56170 | 21 | 7 | 710
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2013 | 300 | 230/115 | 62 | 7 | 40 | 14 | 1 | 2 | 0 | 707 | 6885 | 5652 | 39343 | 14 | 9 | 787 | 764 | 787 | 787 | 1 | raw_available | 23 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2013 | 300 | 230/115 | 62 | 7 | 40 | 14 | 1 | 2 | 0 | 707 | 6885 | 5652 | 39343 | 14 | 9 | 787
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2013 | 300 | 230/115 | 68 | 11 | 42 | 13 | 6 | 3 | 0 | 744 | 6635 | 4353 | 39814 | 4 | 18 | 830 | 808 | 830 | 830 | 1 | raw_available | 22 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2013 | 300 | 230/115 | 68 | 11 | 42 | 13 | 6 | 3 | 0 | 744 | 6635 | 4353 | 39814 | 4 | 18 | 830
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2023-12-09 | 2024-01-13 | 2013 | 300 | 230/115 | 64 | 16 | 45 | 17 | 9 | 6 | 0 | 710 | 7403 | 11841 | 41878 | 4 | 18 | 809 | 787 | 809 | 809 | 1 | raw_available | 22 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2023-12-09 | 2024-01-13 | 2013 | 300 | 230/115 | 64 | 16 | 45 | 17 | 9 | 6 | 0 | 710 | 7403 | 11841 | 41878 | 4 | 18 | 809
RSKT6A | RS | KT6A | 275050239601 | 0 | RSKT6A | SCHORCH | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2013 | 300 | 230/115 | 0 | 0 | 41 | 20 | 7 | 4 | 0 | 907 | 6374 | 4876 | 43495 | 4 | 18 | 1001 | 979 | 1001 | 1001 | 1 | raw_available | 22 |  |  | RS | KT6A | RSKT6A | SCHORCH | 275050239601 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2013 | 300 | 230/115 | 0 | 0 | 41 | 20 | 7 | 4 | 0 | 907 | 6374 | 4876 | 43495 | 4 | 18 | 1001
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2019-05-22 | 2019-06-29 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 54 | 14 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 520 | 4853 | 7891 | 38596 | 0 | 0 | 584 | 584 | 584 | 584 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2019-05-22 | 2019-06-29 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 54 | 14 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 520 | 4853 | 7891 | 38596 | 0 | 0 | 584 | -
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 53 | 29 | 34 | 12 | 4 | 0 | 0 | 440 | 4633 | 9092 | 54894 | 2 | 7 | 499 | 490 | 499 | 499 | 1 | raw_available | 9 |  |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 53 | 29 | 34 | 12 | 4 | 0 | 0 | 440 | 4633 | 9092 | 54894 | 2 | 7 | 499 | -
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2020-06-02 | 2020-07-04 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 52 | 21 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 | 509 | 4435 | 7108 | 43734 | 0 | 0 | 558 | 558 | 558 | 558 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2020-06-02 | 2020-07-04 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 52 | 21 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 | 509 | 4435 | 7108 | 43734 | 0 | 0 | 558
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 50 | 9 | 42 | 8 | 3 | 0 | 0 | 197 | 2019 | 7592 | 52146 | 0 | 6 | 256 | 250 | 256 | 256 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 50 | 9 | 42 | 8 | 3 | 0 | 0 | 197 | 2019 | 7592 | 52146 | 0 | 6 | 256
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2021-05-25 | 2021-07-18 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 36 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 3475 | 12219 | 60731 | 0 | 0 | 345 | 345 | 345 | 345 | 1 | raw_available | 0 | De-energize . |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2021-05-25 | 2021-07-18 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 36 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 3475 | 12219 | 60731 | 0 | 0 | 345 | De-energize .
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 32 | 5 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 429 | 5152 | 8090 | 46800 | 34 | 7 | 503 | 462 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 41 | NO-ENERGIZE |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 32 | 5 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 429 | 5152 | 8090 | 46800 | 34 | 7 | 503 | NO-ENERGIZE
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 35 | 7 | 46 | 8 | 4 | 17 | 0 | 364 | 4191 | 8650 | 76040 | 7 | 4 | 450 | 439 | 450 | 450 | 1 | raw_available | 11 | NO ENERGIZE NO ENERGIZE |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 35 | 7 | 46 | 8 | 4 | 17 | 0 | 364 | 4191 | 8650 | 76040 | 7 | 4 | 450 | NO ENERGIZE NO ENERGIZE
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 29 | 9 | 41 | 16 | 10 | 2 | 0 | 530 | 4232 | 8449 | 53614 | 5 | 4 | 608 | 599 | 608 | 608 | 1 | raw_available | 9 |  |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 29 | 9 | 41 | 16 | 10 | 2 | 0 | 530 | 4232 | 8449 | 53614 | 5 | 4 | 608
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 34 | 7 | 32 | 13 | 6 | 3 | 0 | 691 | 4583 | 10658 | 78537 | 2 | 9 | 756 | 745 | 756 | 756 | 1 | raw_available | 11 |  |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 34 | 7 | 32 | 13 | 6 | 3 | 0 | 691 | 4583 | 10658 | 78537 | 2 | 9 | 756
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2023-12-09 | 2024-01-13 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 32 | 11 | 43 | 17 | 4 | 4 | 0 | 592 | 4982 | 13714 | 74955 | 2 | 8 | 670 | 660 | 670 | 670 | 1 | raw_available | 10 | TX. NO-ENERGIZE |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2023-12-09 | 2024-01-13 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 32 | 11 | 43 | 17 | 4 | 4 | 0 | 592 | 4982 | 13714 | 74955 | 2 | 8 | 670 | TX. NO-ENERGIZE
RSKT7A | RS | KT7A | 8946784 | 0 | RSKT7A | TAKAOKA | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 32 | 6 | 28 | 22 | 7 | 2 | 0 | 743 | 4004 | 7924 | 79949 | 2 | 12 | 816 | 802 | 816 | 816 | 1 | raw_available | 14 |  |  | RS | KT7A | RSKT7A | TAKAOKA | 8946784 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2003 | 200 | 230/72/11 | 32 | 6 | 28 | 22 | 7 | 2 | 0 | 743 | 4004 | 7924 | 79949 | 2 | 12 | 816
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2019-05-22 | 2019-06-29 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 64 | 10 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 780 | 4495 | 8724 | 39694 | 0 | 0 | 824 | 824 | 824 | 824 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2019-05-22 | 2019-06-29 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 64 | 10 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 780 | 4495 | 8724 | 39694 | 0 | 0 | 824 | -
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 66 | 18 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 641 | 4430 | 9484 | 45486 | 3 | 9 | 677 | 665 | 677 | 677 | 1 | raw_available | 12 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2019-11-10 | 2019-12-14 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 66 | 18 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 641 | 4430 | 9484 | 45486 | 3 | 9 | 677 | -
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 70 | 13 | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | 670 | 5310 | 5512 | 29710 | 0 | 0 | 734 | 734 | 734 | 734 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 70 | 13 | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | 670 | 5310 | 5512 | 29710 | 0 | 0 | 734
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2020-11-08 | 2020-11-22 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 63 | 14 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 903 | 5492 | 4528 | 48471 | 0 | 13 | 955 | 942 | 955 | 955 | 1 | raw_available | 13 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2020-11-08 | 2020-11-22 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 63 | 14 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 903 | 5492 | 4528 | 48471 | 0 | 13 | 955
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2021-05-25 | 2021-07-13 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 70 | 21 | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 781 | 5454 | 5644 | 36820 | 0 | 0 | 831 | 831 | 831 | 831 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2021-05-25 | 2021-07-13 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 70 | 21 | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 781 | 5454 | 5644 | 36820 | 0 | 0 | 831
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 65 | 10 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 783 | 7840 | 4440 | 39180 | 50 | 18 | 889 | 821 | 889 | 889 | 1 | raw_available | 68 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 65 | 10 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 783 | 7840 | 4440 | 39180 | 50 | 18 | 889
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 65 | 12 | 42 | 7 | 2 | 11 | 0 | 616 | 6409 | 5450 | 58630 | 39 | 14 | 731 | 678 | 731 | 731 | 1 | raw_available | 53 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 65 | 12 | 42 | 7 | 2 | 11 | 0 | 616 | 6409 | 5450 | 58630 | 39 | 14 | 731
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 60 | 9 | 35 | 14 | 4 | 1 | 0 | 808 | 6423 | 5999 | 39351 | 18 | 17 | 897 | 862 | 897 | 897 | 1 | raw_available | 35 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2022-11-27 | 2022-12-02 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 60 | 9 | 35 | 14 | 4 | 1 | 0 | 808 | 6423 | 5999 | 39351 | 18 | 17 | 897
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 67 | 8 | 29 | 18 | 5 | 3 | 0 | 729 | 6994 | 6753 | 58316 | 4 | 17 | 805 | 784 | 805 | 805 | 1 | raw_available | 21 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 67 | 8 | 29 | 18 | 5 | 3 | 0 | 729 | 6994 | 6753 | 58316 | 4 | 17 | 805
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 62 | 14 | 35 | 20 | 11 | 4 | 0 | 953 | 7166 | 13637 | 52062 | 3 | 21 | 1047 | 1023 | 1047 | 1047 | 1 | raw_available | 24 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 62 | 14 | 35 | 20 | 11 | 4 | 0 | 953 | 7166 | 13637 | 52062 | 3 | 21 | 1047
RSKT8A | RS | KT8A | 275050229801 | 0 | RSKT8A | SCHORCH | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 70 | 6 | 44 | 23 | 12 | 12 | 0 | 1318 | 8126 | 6070 | 53110 | 4 | 22 | 1435 | 1409 | 1435 | 1435 | 1 | raw_available | 26 |  |  | RS | KT8A | RSKT8A | SCHORCH | 275050229801 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2011 | 300 | 230/121/22 | 70 | 6 | 44 | 23 | 12 | 12 | 0 | 1318 | 8126 | 6070 | 53110 | 4 | 22 | 1435
RY1KT1A | RY1 | KT1A | EDP011301 | 0 | RY1KT1A | EKARAT | 2020-03-22 | 2020-04-10 | 2014 | 50 | 115/22 | 52 | 7 | 56 | 8 | 3 | 0 | 0 | 641 | 1660 | 8140 | 66340 | 0 | 6 | 714 | 708 | 714 | 714 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RY1 | KT1A | RY1KT1A | EKARAT | EDP011301 | 2020-03-22 | 2020-04-10 | 2014 | 50 | 115/22 | 52 | 7 | 56 | 8 | 3 | 0 | 0 | 641 | 1660 | 8140 | 66340 | 0 | 6 | 714
RY1KT1A | RY1 | KT1A | EDP011301 | 0 | RY1KT1A | EKARAT | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2014 | 50 | 115/22 | 53 | 15 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 658 | 1729 | 8034 | 81662 | 0 | 6 | 696 | 690 | 696 | 696 | 1 | raw_available | 6 |  |  | RY1 | KT1A | RY1KT1A | EKARAT | EDP011301 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2014 | 50 | 115/22 | 53 | 15 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 658 | 1729 | 8034 | 81662 | 0 | 6 | 696
RY1KT1A | RY1 | KT1A | EDP011301 | 0 | RY1KT1A | EKARAT | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 2014 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 606 | 2735 | 7440 | 70680 | 7 | 6 | 642 | 629 | 642 | 642 | 1 | raw_available | 13 |  |  | RY1 | KT1A | RY1KT1A | EKARAT | EDP011301 | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 2014 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 606 | 2735 | 7440 | 70680 | 7 | 6 | 642
RY1KT1A | RY1 | KT1A | EDP011301 | 0 | RY1KT1A | EKARAT | 2023-05-13 | 2023-05-21 | 2014 | 50 | 115/22 | 54 | 7 | 8 | 23 | 3 | 3 | 0 | 641 | 2572 | 7924 | 58992 | 2 | 1 | 681 | 678 | 681 | 681 | 1 | raw_available | 3 |  |  | RY1 | KT1A | RY1KT1A | EKARAT | EDP011301 | 2023-05-13 | 2023-05-21 | 2014 | 50 | 115/22 | 54 | 7 | 8 | 23 | 3 | 3 | 0 | 641 | 2572 | 7924 | 58992 | 2 | 1 | 681
RY1KT1A | RY1 | KT1A | EDP011301 | 0 | RY1KT1A | EKARAT | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2014 | 50 | 115/22 | 55 | 10 | 10 | 32 | 6 | 8 | 0 | 757 | 5440 | 11410 | 48140 | 202 | 14 | 1029 | 813 | 1029 | 1029 | 1 | raw_available | 216 |  |  | RY1 | KT1A | RY1KT1A | EKARAT | EDP011301 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2014 | 50 | 115/22 | 55 | 10 | 10 | 32 | 6 | 8 | 0 | 757 | 5440 | 11410 | 48140 | 202 | 14 | 1029
RY1KT2A | RY1 | KT2A | 8P9096T1 | 0 | RY1KT2A | MEIDEN | 2020-03-21 | 2020-04-10 | 2004 | 50 | 115/22 | 68 | 10 | 52 | 54 | 72 | 0 | 0 | 162 | 1474 | 7610 | 32950 | 36 | 52 | 428 | 340 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 88 |  |  | RY1 | KT2A | RY1KT2A | MEIDEN | 8P9096T1 | 2020-03-21 | 2020-04-10 | 2004 | 50 | 115/22 | 68 | 10 | 52 | 54 | 72 | 0 | 0 | 162 | 1474 | 7610 | 32950 | 36 | 52 | 428
RY1KT2A | RY1 | KT2A | 8P9096T1 | 0 | RY1KT2A | MEIDEN | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 17 | 4 | 32 | 63 | 0 | 0 | 165 | 1571 | 13922 | 64002 | 0 | 47 | 311 | 264 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 47 |  |  | RY1 | KT2A | RY1KT2A | MEIDEN | 8P9096T1 | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 17 | 4 | 32 | 63 | 0 | 0 | 165 | 1571 | 13922 | 64002 | 0 | 47 | 311
RY1KT2A | RY1 | KT2A | 8P9096T1 | 0 | RY1KT2A | MEIDEN | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 1 | 48 | 89 | 1 | 0 | 171 | 1956 | 12996 | 55591 | 3 | 48 | 361 | 310 | 361 | 361 | 1 | raw_available | 51 |  |  | RY1 | KT2A | RY1KT2A | MEIDEN | 8P9096T1 | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 1 | 48 | 89 | 1 | 0 | 171 | 1956 | 12996 | 55591 | 3 | 48 | 361
RY1KT2A | RY1 | KT2A | 8P9096T1 | 0 | RY1KT2A | MEIDEN | 2023-05-13 | 2023-05-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 8 | 3 | 41 | 69 | 0 | 0 | 161 | 1837 | 6604 | 44812 | 0 | 46 | 320 | 274 | 320 | 320 | 1 | raw_available | 46 |  |  | RY1 | KT2A | RY1KT2A | MEIDEN | 8P9096T1 | 2023-05-13 | 2023-05-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 8 | 3 | 41 | 69 | 0 | 0 | 161 | 1837 | 6604 | 44812 | 0 | 46 | 320
RY1KT2A | RY1 | KT2A | 8P9096T1 | 0 | RY1KT2A | MEIDEN | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 76 | 5 | 5 | 65 | 115 | 3 | 0 | 201 | 2969 | 6840 | 27540 | 13 | 88 | 490 | 389 | 490 | 490 | 1 | raw_available | 101 |  |  | RY1 | KT2A | RY1KT2A | MEIDEN | 8P9096T1 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 76 | 5 | 5 | 65 | 115 | 3 | 0 | 201 | 2969 | 6840 | 27540 | 13 | 88 | 490
RY2KT1A | RY2 | KT1A | AE69025T1 | 0 | RY2KT1A | FUJI | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 56 | 19 | 8 | 27 | 96 | 0 | 0 | 74 | 1141 | 9633 | 41965 | 0 | 51 | 256 | 205 | 256 | 256 | 1 | raw_available | 51 |  |  | RY2 | KT1A | RY2KT1A | FUJI | AE69025T1 | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 56 | 19 | 8 | 27 | 96 | 0 | 0 | 74 | 1141 | 9633 | 41965 | 0 | 51 | 256 | -
RY2KT1A | RY2 | KT1A | AE69025T1 | 0 | RY2KT1A | FUJI | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 54 | 11 | 11 | 29 | 99 | 0 | 0 | 92 | 1278 | 5214 | 57142 | 0 | 54 | 285 | 231 | 285 | 285 | 1 | raw_available | 54 |  |  | RY2 | KT1A | RY2KT1A | FUJI | AE69025T1 | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 54 | 11 | 11 | 29 | 99 | 0 | 0 | 92 | 1278 | 5214 | 57142 | 0 | 54 | 285
RY2KT1A | RY2 | KT1A | AE69025T1 | 0 | RY2KT1A | FUJI | 2021-01-31 | 2021-03-21 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 49 | 18 | 51 | 42 | 92 | 0 | 0 | 100 | 1230 | 6620 | 60000 | 0 | 84 | 369 | 285 | 369 | 369 | 1 | raw_available | 84 |  |  | RY2 | KT1A | RY2KT1A | FUJI | AE69025T1 | 2021-01-31 | 2021-03-21 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 49 | 18 | 51 | 42 | 92 | 0 | 0 | 100 | 1230 | 6620 | 60000 | 0 | 84 | 369
RY2KT1A | RY2 | KT1A | AE69025T1 | 0 | RY2KT1A | FUJI | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 54 | 13 | 8 | 56 | 116 | 3 | 0 | 95 | 1212 | 3137 | 81621 | 0 | 75 | 353 | 278 | 353 | 353 | 1 | raw_available | 75 |  |  | RY2 | KT1A | RY2KT1A | FUJI | AE69025T1 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 54 | 13 | 8 | 56 | 116 | 3 | 0 | 95 | 1212 | 3137 | 81621 | 0 | 75 | 353
RY2KT1A | RY2 | KT1A | AE69025T1 | 0 | RY2KT1A | FUJI | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 38 | 8 | 51 | 67 | 134 | 4 | 0 | 127 | 1536 | 2593 | 57806 | 1 | 83 | 467 | 383 | 467 | 467 | 1 | raw_available | 84 | Sudden Pressure Trip |  | RY2 | KT1A | RY2KT1A | FUJI | AE69025T1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 38 | 8 | 51 | 67 | 134 | 4 | 0 | 127 | 1536 | 2593 | 57806 | 1 | 83 | 467 | Sudden Pressure Trip
RY2KT1A | RY2 | KT1A | AE69025T1 | 0 | RY2KT1A | FUJI | 2023-03-08 | 2023-03-12 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 58 | 7 | 48 | 52 | 121 | 3 | 0 | 128 | 1438 | 16423 | 69137 | 1 | 84 | 437 | 352 | 437 | 437 | 1 | raw_available | 85 |  |  | RY2 | KT1A | RY2KT1A | FUJI | AE69025T1 | 2023-03-08 | 2023-03-12 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 58 | 7 | 48 | 52 | 121 | 3 | 0 | 128 | 1438 | 16423 | 69137 | 1 | 84 | 437
RY2KT1A | RY2 | KT1A | AE69025T1 | 0 | RY2KT1A | FUJI | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 41 | 59 | 153 | 4 | 0 | 144 | 1399 | 5712 | 47195 | 0 | 78 | 479 | 401 | 479 | 479 | 1 | raw_available | 78 |  |  | RY2 | KT1A | RY2KT1A | FUJI | AE69025T1 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 1997 | 200 | 230/115/22 | 60 | 9 | 41 | 59 | 153 | 4 | 0 | 144 | 1399 | 5712 | 47195 | 0 | 78 | 479
RY2KT2A | RY2 | KT2A | 8N5446T3 | 0 | RY2KT2A | MEIDEN | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 62 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 822 | 2201 | 12011 | 47101 | 1 | 1 | 840 | 838 | 840 | 840 | 1 | raw_available | 2 |  |  | RY2 | KT2A | RY2KT2A | MEIDEN | 8N5446T3 | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 2012 | 50 | 115/22 | 62 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 822 | 2201 | 12011 | 47101 | 1 | 1 | 840 | -
RY2KT2A | RY2 | KT2A | 8N5446T3 | 0 | RY2KT2A | MEIDEN | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 831 | 2471 | 14423 | 74958 | 0 | 0 | 846 | 846 | 846 | 846 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RY2 | KT2A | RY2KT2A | MEIDEN | 8N5446T3 | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 831 | 2471 | 14423 | 74958 | 0 | 0 | 846
RY2KT2A | RY2 | KT2A | 8N5446T3 | 0 | RY2KT2A | MEIDEN | 2021-01-31 | 2021-03-26 | 2012 | 50 | 115/22 | 46 | 18 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17820 | 24052 | 0 | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RY2 | KT2A | RY2KT2A | MEIDEN | 8N5446T3 | 2021-01-31 | 2021-03-26 | 2012 | 50 | 115/22 | 46 | 18 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17820 | 24052 | 0 | 2 | 47
RY2KT2A | RY2 | KT2A | 8N5446T3 | 0 | RY2KT2A | MEIDEN | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 51 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1103 | 2337 | 3956 | 80521 | 2 | 11 | 1134 | 1121 | 1134 | 1134 | 1 | raw_available | 13 |  |  | RY2 | KT2A | RY2KT2A | MEIDEN | 8N5446T3 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 51 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1103 | 2337 | 3956 | 80521 | 2 | 11 | 1134
RY2KT2A | RY2 | KT2A | 8N5446T3 | 0 | RY2KT2A | MEIDEN | 2023-03-08 | 2023-03-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 984 | 2423 | 29355 | 82731 | 3 | 6 | 1012 | 1003 | 1012 | 1012 | 1 | raw_available | 9 |  |  | RY2 | KT2A | RY2KT2A | MEIDEN | 8N5446T3 | 2023-03-08 | 2023-03-12 | 2012 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 984 | 2423 | 29355 | 82731 | 3 | 6 | 1012
RY2KT3A | RY2 | KT3A | AX69026T2 | 0 | RY2KT3A | FUJI | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 62 | 20 | 5 | 16 | 36 | 0 | 0 | 82 | 2155 | 8526 | 37455 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RY2 | KT3A | RY2KT3A | FUJI | AX69026T2 | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 62 | 20 | 5 | 16 | 36 | 0 | 0 | 82 | 2155 | 8526 | 37455 | 0 | 0 | 139 | -
RY2KT3A | RY2 | KT3A | AX69026T2 | 0 | RY2KT3A | FUJI | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 61 | 11 | 13 | 14 | 46 | 0 | 0 | 95 | 2281 | 5038 | 39052 | 0 | 13 | 181 | 168 | 181 | 181 | 1 | raw_available | 13 |  |  | RY2 | KT3A | RY2KT3A | FUJI | AX69026T2 | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 61 | 11 | 13 | 14 | 46 | 0 | 0 | 95 | 2281 | 5038 | 39052 | 0 | 13 | 181
RY2KT3A | RY2 | KT3A | AX69026T2 | 0 | RY2KT3A | FUJI | 2021-01-31 | 2021-03-21 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 50 | 9 | 29 | 16 | 39 | 0 | 0 | 100 | 2300 | 10410 | 52310 | 12 | 28 | 224 | 184 | 224 | 224 | 1 | raw_available | 40 |  |  | RY2 | KT3A | RY2KT3A | FUJI | AX69026T2 | 2021-01-31 | 2021-03-21 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 50 | 9 | 29 | 16 | 39 | 0 | 0 | 100 | 2300 | 10410 | 52310 | 12 | 28 | 224
RY2KT3A | RY2 | KT3A | AX69026T2 | 0 | RY2KT3A | FUJI | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 56 | 10 | 23 | 29 | 71 | 1 | 0 | 91 | 2128 | 4047 | 29267 | 0 | 20 | 235 | 215 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 20 |  |  | RY2 | KT3A | RY2KT3A | FUJI | AX69026T2 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 56 | 10 | 23 | 29 | 71 | 1 | 0 | 91 | 2128 | 4047 | 29267 | 0 | 20 | 235
RY2KT3A | RY2 | KT3A | AX69026T2 | 0 | RY2KT3A | FUJI | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 55 | 10 | 8 | 45 | 80 | 0 | 0 | 92 | 2015 | 2145 | 45445 | 0 | 39 | 264 | 225 | 264 | 264 | 1 | raw_available | 39 |  |  | RY2 | KT3A | RY2KT3A | FUJI | AX69026T2 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 55 | 10 | 8 | 45 | 80 | 0 | 0 | 92 | 2015 | 2145 | 45445 | 0 | 39 | 264
RY2KT3A | RY2 | KT3A | AX69026T2 | 0 | RY2KT3A | FUJI | 2023-02-17 | 2023-02-25 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 58 | 9 | 21 | 37 | 84 | 0 | 0 | 95 | 2075 | 5709 | 33756 | 0 | 34 | 271 | 237 | 271 | 271 | 1 | raw_available | 34 |  |  | RY2 | KT3A | RY2KT3A | FUJI | AX69026T2 | 2023-02-17 | 2023-02-25 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 58 | 9 | 21 | 37 | 84 | 0 | 0 | 95 | 2075 | 5709 | 33756 | 0 | 34 | 271
RY2KT3A | RY2 | KT3A | AX69026T2 | 0 | RY2KT3A | FUJI | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 21 | 32 | 93 | 3 | 0 | 71 | 2021 | 7262 | 29731 | 0 | 34 | 254 | 220 | 254 | 254 | 1 | raw_available | 34 |  |  | RY2 | KT3A | RY2KT3A | FUJI | AX69026T2 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2000 | 200 | 230/115/22 | 60 | 8 | 21 | 32 | 93 | 3 | 0 | 71 | 2021 | 7262 | 29731 | 0 | 34 | 254
RY2KT4A | RY2 | KT4A | AQ69007T1 | 0 | RY2KT4A | FUJI | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 59 | 13 | 14 | 37 | 206 | 4 | 0 | 99 | 1924 | 6886 | 37764 | 0 | 111 | 471 | 360 | 471 | 471 | 1 | raw_available | 111 |  |  | RY2 | KT4A | RY2KT4A | FUJI | AQ69007T1 | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 59 | 13 | 14 | 37 | 206 | 4 | 0 | 99 | 1924 | 6886 | 37764 | 0 | 111 | 471 | -
RY2KT4A | RY2 | KT4A | AQ69007T1 | 0 | RY2KT4A | FUJI | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 56 | 13 | 27 | 41 | 197 | 4 | 0 | 104 | 1840 | 10387 | 68225 | 0 | 93 | 466 | 373 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 93 |  |  | RY2 | KT4A | RY2KT4A | FUJI | AQ69007T1 | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 56 | 13 | 27 | 41 | 197 | 4 | 0 | 104 | 1840 | 10387 | 68225 | 0 | 93 | 466
RY2KT4A | RY2 | KT4A | AQ69007T1 | 0 | RY2KT4A | FUJI | 2021-01-31 | 2021-03-26 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 48 | 12 | 38 | 53 | 248 | 2 | 0 | 36 | 0 | 8350 | 22986 | 263 | 188 | 828 | 377 | 828 | 828 | 1 | raw_available | 451 |  |  | RY2 | KT4A | RY2KT4A | FUJI | AQ69007T1 | 2021-01-31 | 2021-03-26 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 48 | 12 | 38 | 53 | 248 | 2 | 0 | 36 | 0 | 8350 | 22986 | 263 | 188 | 828
RY2KT4A | RY2 | KT4A | AQ69007T1 | 0 | RY2KT4A | FUJI | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 53 | 15 | 29 | 21 | 287 | 5 | 0 | 95 | 1640 | 4633 | 71077 | 0 | 102 | 539 | 437 | 539 | 539 | 1 | raw_available | 102 |  |  | RY2 | KT4A | RY2KT4A | FUJI | AQ69007T1 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 53 | 15 | 29 | 21 | 287 | 5 | 0 | 95 | 1640 | 4633 | 71077 | 0 | 102 | 539
RY2KT4A | RY2 | KT4A | AQ69007T1 | 0 | RY2KT4A | FUJI | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 50 | 9 | 7 | 72 | 325 | 5 | 0 | 97 | 1460 | 2483 | 89128 | 0 | 240 | 746 | 506 | 746 | 746 | 1 | raw_available | 240 |  |  | RY2 | KT4A | RY2KT4A | FUJI | AQ69007T1 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 50 | 9 | 7 | 72 | 325 | 5 | 0 | 97 | 1460 | 2483 | 89128 | 0 | 240 | 746
RY2KT4A | RY2 | KT4A | AQ69007T1 | 0 | RY2KT4A | FUJI | 2023-02-17 | 2023-02-25 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 53 | 7 | 21 | 68 | 321 | 4 | 0 | 101 | 1673 | 4972 | 76144 | 0 | 172 | 687 | 515 | 687 | 687 | 1 | raw_available | 172 |  |  | RY2 | KT4A | RY2KT4A | FUJI | AQ69007T1 | 2023-02-17 | 2023-02-25 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 53 | 7 | 21 | 68 | 321 | 4 | 0 | 101 | 1673 | 4972 | 76144 | 0 | 172 | 687
RY2KT4A | RY2 | KT4A | AQ69007T1 | 0 | RY2KT4A | FUJI | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 55 | 6 | 28 | 68 | 384 | 6 | 0 | 100 | 1622 | 4039 | 63701 | 0 | 201 | 787 | 586 | 787 | 787 | 1 | raw_available | 201 |  |  | RY2 | KT4A | RY2KT4A | FUJI | AQ69007T1 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2006 | 200 | 230/115/22 | 55 | 6 | 28 | 68 | 384 | 6 | 0 | 100 | 1622 | 4039 | 63701 | 0 | 201 | 787
RY2KT5A | RY2 | KT5A | 508031 | 0 | RY2KT5A | ABB | 2023-07-17 | 2023-07-22 | 2023 | 200 | 230/12/22 | 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 9993 | 21754 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RY2 | KT5A | RY2KT5A | ABB | 508031 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | 2023 | 200 | 230/12/22 | 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 9993 | 21754 | 0 | 0 | 16
RY2KT5A | RY2 | KT5A | 508031 | 0 | RY2KT5A | ABB | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2023 | 200 | 230/12/22 | 60 | 9 | 22 | 16 | 2 | 22 | 0 | 115 | 708 | 6589 | 15000 | 0 | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RY2 | KT5A | RY2KT5A | ABB | 508031 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2023 | 200 | 230/12/22 | 60 | 9 | 22 | 16 | 2 | 22 | 0 | 115 | 708 | 6589 | 15000 | 0 | 0 | 177
RY2KT6A | RY2 | KT6A | 9374750101 | 0 | RY2KT6A | MITSUBISHI | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 15 | 13 | 18 | 73 | 0 | 0 | 106 | 3635 | 5431 | 35057 | 0 | 38 | 248 | 210 | 248 | 248 | 1 | raw_available | 38 |  |  | RY2 | KT6A | RY2KT6A | MITSUBISHI | 9374750101 | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 15 | 13 | 18 | 73 | 0 | 0 | 106 | 3635 | 5431 | 35057 | 0 | 38 | 248 | -
RY2KT6A | RY2 | KT6A | 9374750101 | 0 | RY2KT6A | MITSUBISHI | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 49 | 9 | 21 | 14 | 56 | 0 | 0 | 72 | 2418 | 7663 | 45421 | 0 | 41 | 204 | 163 | 204 | 204 | 1 | raw_available | 41 |  |  | RY2 | KT6A | RY2KT6A | MITSUBISHI | 9374750101 | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 49 | 9 | 21 | 14 | 56 | 0 | 0 | 72 | 2418 | 7663 | 45421 | 0 | 41 | 204
RY2KT6A | RY2 | KT6A | 9374750101 | 0 | RY2KT6A | MITSUBISHI | 2021-01-31 | 2021-03-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 44 | 18 | 30 | 15 | 74 | 0 | 0 | 70 | 2500 | 5130 | 51340 | 0 | 56 | 245 | 189 | 245 | 245 | 1 | raw_available | 56 |  |  | RY2 | KT6A | RY2KT6A | MITSUBISHI | 9374750101 | 2021-01-31 | 2021-03-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 44 | 18 | 30 | 15 | 74 | 0 | 0 | 70 | 2500 | 5130 | 51340 | 0 | 56 | 245
RY2KT6A | RY2 | KT6A | 9374750101 | 0 | RY2KT6A | MITSUBISHI | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 13 | 6 | 40 | 91 | 0 | 0 | 107 | 3441 | 2309 | 43361 | 0 | 51 | 295 | 244 | 295 | 295 | 1 | raw_available | 51 |  |  | RY2 | KT6A | RY2KT6A | MITSUBISHI | 9374750101 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 54 | 13 | 6 | 40 | 91 | 0 | 0 | 107 | 3441 | 2309 | 43361 | 0 | 51 | 295
RY2KT6A | RY2 | KT6A | 9374750101 | 0 | RY2KT6A | MITSUBISHI | 2023-02-17 | 2023-02-27 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 53 | 9 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 72 | 1341 | 34297 | 57907 | 0 | 17 | 169 | 114 | 169 | 169 | 1 | raw_available | 55 |  |  | RY2 | KT6A | RY2KT6A | MITSUBISHI | 9374750101 | 2023-02-17 | 2023-02-27 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 53 | 9 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 72 | 1341 | 34297 | 57907 | 0 | 17 | 169
RY2KT6A | RY2 | KT6A | 9374750101 | 0 | RY2KT6A | MITSUBISHI | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 7 | 24 | 37 | 116 | 0 | 0 | 127 | 4513 | 5366 | 31030 | 0 | 54 | 358 | 304 | 358 | 358 | 1 | raw_available | 54 |  |  | RY2 | KT6A | RY2KT6A | MITSUBISHI | 9374750101 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 7 | 24 | 37 | 116 | 0 | 0 | 127 | 4513 | 5366 | 31030 | 0 | 54 | 358
RY3KT1A | RY3 | KT1A | 8P9095T1 | 0 | RY3KT1A | MEIDEN | 2019-03-09 | 2020-02-15 | 2006 | 50 | 115/22 | 56 | 8 | 45 | 83 | 266 | 1 | 0 | 82 | 776 | 4910 | 73650 | 17 | 155 | 649 | 477 | 649 | 649 | 1 | raw_available | 172 |  |  | RY3 | KT1A | RY3KT1A | MEIDEN | 8P9095T1 | 2020-02-15 | 2019-03-09 | 2006 | 50 | 115/22 | 56 | 8 | 45 | 83 | 266 | 1 | 0 | 82 | 776 | 4910 | 73650 | 17 | 155 | 649
RY3KT1A | RY3 | KT1A | 8P9095T1 | 0 | RY3KT1A | MEIDEN | 2021-01-30 | 2021-03-26 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 23 | 32 | 90 | 176 | 2 | 0 | 90 | 780 | 3430 | 56300 | 12 | 114 | 516 | 390 | 516 | 516 | 1 | raw_available | 126 |  |  | RY3 | KT1A | RY3KT1A | MEIDEN | 8P9095T1 | 2021-01-30 | 2021-03-26 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 23 | 32 | 90 | 176 | 2 | 0 | 90 | 780 | 3430 | 56300 | 12 | 114 | 516
RY3KT1A | RY3 | KT1A | 8P9095T1 | 0 | RY3KT1A | MEIDEN | 2022-02-19 | 2022-03-03 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 57 | 13 | 56 | 243 | 18 | 0 | 64 | 1084 | 11426 | 57311 | 0 | 68 | 462 | 394 | 462 | 462 | 1 | raw_available | 68 |  |  | RY3 | KT1A | RY3KT1A | MEIDEN | 8P9095T1 | 2022-02-19 | 2022-03-03 | 2006 | 50 | 115/22 | 48 | 57 | 13 | 56 | 243 | 18 | 0 | 64 | 1084 | 11426 | 57311 | 0 | 68 | 462
RY3KT1A | RY3 | KT1A | 8P9095T1 | 0 | RY3KT1A | MEIDEN | 2022-08-13 | 2022-09-02 | 2006 | 50 | 115/22 | 52 | 14 | 6 | 77 | 254 | 4 | 0 | 85 | 840 | 2565 | 71912 | 0 | 124 | 550 | 426 | 550 | 550 | 1 | raw_available | 124 |  |  | RY3 | KT1A | RY3KT1A | MEIDEN | 8P9095T1 | 2022-08-13 | 2022-09-02 | 2006 | 50 | 115/22 | 52 | 14 | 6 | 77 | 254 | 4 | 0 | 85 | 840 | 2565 | 71912 | 0 | 124 | 550
RY3KT1A | RY3 | KT1A | 8P9095T1 | 0 | RY3KT1A | MEIDEN | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2006 | 50 | 115/22 | 58 | 10 | 26 | 82 | 248 | 0 | 0 | 111 | 950 | 4206 | 70109 | 0 | 115 | 582 | 467 | 582 | 582 | 1 | raw_available | 115 |  |  | RY3 | KT1A | RY3KT1A | MEIDEN | 8P9095T1 | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2006 | 50 | 115/22 | 58 | 10 | 26 | 82 | 248 | 0 | 0 | 111 | 950 | 4206 | 70109 | 0 | 115 | 582
RY3KT2A | RY3 | KT2A | 890900050 | 0 | RY3KT2A | TOSHIBA | 2020-02-15 | 2020-03-09 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 33 | 80 | 19 | 6 | 0 | 0 | 457 | 3030 | 8520 | 65590 | 10 | 14 | 586 | 562 | 586 | 586 | 1 | raw_available | 24 |  |  | RY3 | KT2A | RY3KT2A | TOSHIBA | 890900050 | 2020-02-15 | 2020-03-09 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 33 | 80 | 19 | 6 | 0 | 0 | 457 | 3030 | 8520 | 65590 | 10 | 14 | 586
RY3KT2A | RY3 | KT2A | 890900050 | 0 | RY3KT2A | TOSHIBA | 2021-01-30 | 2021-03-26 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 82 | 57 | 20 | 3 | 0 | 0 | 500 | 3400 | 11610 | 66600 | 13 | 10 | 603 | 580 | 603 | 603 | 1 | raw_available | 23 | มีหยดน้ำ |  | RY3 | KT2A | RY3KT2A | TOSHIBA | 890900050 | 2021-01-30 | 2021-03-26 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 82 | 57 | 20 | 3 | 0 | 0 | 500 | 3400 | 11610 | 66600 | 13 | 10 | 603 | มีหยดน้ำ
RY3KT2A | RY3 | KT2A | 890900050 | 0 | RY3KT2A | TOSHIBA | 2022-02-19 | 2022-03-03 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 61 | 14 | 12 | 30 | 9 | 0 | 370 | 6512 | 20132 | 63141 | 0 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 1 | raw_available | 0 |  |  | RY3 | KT2A | RY3KT2A | TOSHIBA | 890900050 | 2022-02-19 | 2022-03-03 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 61 | 14 | 12 | 30 | 9 | 0 | 370 | 6512 | 20132 | 63141 | 0 | 0 | 435
RY3KT2A | RY3 | KT2A | 890900050 | 0 | RY3KT2A | TOSHIBA | 2022-08-13 | 2022-09-02 | 2003 | 50 | 115/22 | 64 | 61 | 5 | 19 | 6 | 4 | 0 | 375 | 4913 | 2857 | 63230 | 16 | 12 | 437 | 409 | 437 | 437 | 1 | raw_available | 28 |  |  | RY3 | KT2A | RY3KT2A | TOSHIBA | 890900050 | 2022-08-13 | 2022-09-02 | 2003 | 50 | 115/22 | 64 | 61 | 5 | 19 | 6 | 4 | 0 | 375 | 4913 | 2857 | 63230 | 16 | 12 | 437
RY3KT2A | RY3 | KT2A | 890900050 | 0 | RY3KT2A | TOSHIBA | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2003 | 50 | 115/22 | 54 | 17 | 16 | 22 | 12 | 10 | 0 | 630 | 6800 | 5678 | 57182 | 15 | 11 | 716 | 690 | 716 | 716 | 1 | raw_available | 26 |  |  | RY3 | KT2A | RY3KT2A | TOSHIBA | 890900050 | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 2003 | 50 | 115/22 | 54 | 17 | 16 | 22 | 12 | 10 | 0 | 630 | 6800 | 5678 | 57182 | 15 | 11 | 716
SA1KT1A | SA1 | KT1A | 9147503 | 0 | SA1KT1A | TAKAOKA | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 60 | 24 | 13 | 26 | 61 | 2 | 0 | 73 | 3714 | 9725 | 37650 | 0 | 24 | 199 | 175 | 199 | 199 | 1 | raw_available | 24 |  |  | SA1 | KT1A | SA1KT1A | TAKAOKA | 9147503 | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 60 | 24 | 13 | 26 | 61 | 2 | 0 | 73 | 3714 | 9725 | 37650 | 0 | 24 | 199 | -
SA1KT1A | SA1 | KT1A | 9147503 | 0 | SA1KT1A | TAKAOKA | 2019-11-08 | 2019-11-30 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 60 | 21 | 16 | 13 | 45 | 0 | 0 | 72 | 3233 | 14304 | 53067 | 0 | 29 | 175 | 146 | 175 | 175 | 1 | raw_available | 29 |  |  | SA1 | KT1A | SA1KT1A | TAKAOKA | 9147503 | 2019-11-08 | 2019-11-30 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 60 | 21 | 16 | 13 | 45 | 0 | 0 | 72 | 3233 | 14304 | 53067 | 0 | 29 | 175 | -
SA1KT1A | SA1 | KT1A | 9147503 | 0 | SA1KT1A | TAKAOKA | 2020-03-20 | 2020-04-10 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 59 | 21 | 4 | 125 | 36 | 1 | 0 | 47 | 2191 | 10224 | 47733 | 0 | 19 | 232 | 213 | 232 | 232 | 1 | raw_available | 19 |  |  | SA1 | KT1A | SA1KT1A | TAKAOKA | 9147503 | 2020-03-20 | 2020-04-10 | 2005 | 200 | 230/115/22 |  | 21 | 4 | 125 | 36 | 1 | 0 | 47 | 2191 | 10224 | 47733 | 0 | 19 | 232
SA1KT1A | SA1 | KT1A | 9147503 | 0 | SA1KT1A | TAKAOKA | 2022-11-18 | 2022-12-11 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 54 | 19 | 25 | 27 | 57 | 2 | 0 | 65 | 2052 | 10438 | 47654 | 0 | 40 | 216 | 176 | 216 | 216 | 1 | raw_available | 40 |  |  | SA1 | KT1A | SA1KT1A | TAKAOKA | 9147503 | 2022-11-18 | 2022-12-11 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 54 | 19 | 25 | 27 | 57 | 2 | 0 | 65 | 2052 | 10438 | 47654 | 0 | 40 | 216
SA1KT1A | SA1 | KT1A | 9147503 | 0 | SA1KT1A | TAKAOKA | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 58 | 13 | 13 | 23 | 38 | 0 | 0 | 120 | 2390 | 10682 | 35281 | 0 | 5 | 199 | 194 | 199 | 199 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SA1 | KT1A | SA1KT1A | TAKAOKA | 9147503 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 58 | 13 | 13 | 23 | 38 | 0 | 0 | 120 | 2390 | 10682 | 35281 | 0 | 5 | 199
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2019-10-20 | 2019-10-26 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 21 | 54 | 83 | 151 | 5 | 0 | 256 | 6870 | 10251 | 42207 | 0 | 64 | 613 | 549 | 613 | 613 | 1 | raw_available | 64 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2019-10-20 | 2019-10-26 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 21 | 54 | 83 | 151 | 5 | 0 | 256 | 6870 | 10251 | 42207 | 0 | 64 | 613 | -
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2019-11-08 | 2019-11-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 60 | 14 | 63 | 87 | 158 | 6 | 0 | 286 | 6975 | 15900 | 37434 | 0 | 69 | 669 | 600 | 669 | 669 | 1 | raw_available | 69 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2019-11-08 | 2019-11-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 60 | 14 | 63 | 87 | 158 | 6 | 0 | 286 | 6975 | 15900 | 37434 | 0 | 69 | 669 | -
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2020-03-20 | 2020-04-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 61 | 9 | 32 | 218 | 146 | 5 | 1 | 118 | 4945 | 11327 | 48328 | 0 | 68 | 588 | 520 | 588 | 588 | 1 | raw_available | 68 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2020-03-20 | 2020-04-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 |  | 9 | 32 | 218 | 146 | 5 | 1 | 118 | 4945 | 11327 | 48328 | 0 | 68 | 588
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 61 | 9 | 79 | 73 | 150 | 8 | 2 | 174 | 6921 | 3763 | 31948 | 0 | 17 | 503 | 486 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 17 | Trip Buchholtz relay |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2006 | 200 | 230/121/22 |  | 9 | 79 | 73 | 150 | 8 | 2 | 174 | 6921 | 3763 | 31948 | 0 | 17 | 503 | Trip Buchholtz relay
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2020-04-19 | 2020-04-21 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 61 | 9 | 76 | 82 | 154 | 5 | 2 | 197 | 7086 | 3567 | 58919 | 0 | 83 | 599 | 516 | 599 | 599 | 1 | raw_available | 83 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2020-04-19 | 2020-04-21 | 2006 | 200 | 230/121/22 |  | 9 | 76 | 82 | 154 | 5 | 2 | 197 | 7086 | 3567 | 58919 | 0 | 83 | 599
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2020-05-18 | 2020-06-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 16 | 70 | 80 | 142 | 4 | 1 | 151 | 3500 | 3215 | 46373 | 0 | 75 | 523 | 448 | 523 | 523 | 1 | raw_available | 75 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2020-05-18 | 2020-06-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 62 | 16 | 70 | 80 | 142 | 4 | 1 | 151 | 3500 | 3215 | 46373 | 0 | 75 | 523
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 61 | 8 | 65 | 70 | 177 | 6 | 0 | 156 | 6577 | 3758 | 26743 | 0 | 121 | 595 | 474 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 121 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 |  | 8 | 65 | 70 | 177 | 6 | 0 | 156 | 6577 | 3758 | 26743 | 0 | 121 | 595
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 61 | 13 | 10 | 0 | 130 | 5 | 0 | 29 | 3669 | 18618 | 41441 | 0 | 35 | 209 | 174 | 209 | 209 | 1 | raw_available | 35 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 2006 | 200 | 230/121/22 |  | 13 | 10 | 0 | 130 | 5 | 0 | 29 | 3669 | 18618 | 41441 | 0 | 35 | 209
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2021-05-21 | 2021-07-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 65 | 24 | 11 | 53 | 141 | 3 | 0 | 178 | 2867 | 7570 | 39832 | 0 | 44 | 430 | 386 | 430 | 430 | 1 | raw_available | 44 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2021-05-21 | 2021-07-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 65 | 24 | 11 | 53 | 141 | 3 | 0 | 178 | 2867 | 7570 | 39832 | 0 | 44 | 430
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2022-05-28 | 2022-06-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 63 | 12 | 29 | 15 | 31 | 3 | 0 | 171 | 4337 | 6150 | 42035 | 0 | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2022-05-28 | 2022-06-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 63 | 12 | 29 | 15 | 31 | 3 | 0 | 171 | 4337 | 6150 | 42035 | 0 | 0 | 249
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2022-11-18 | 2022-12-11 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 55 | 9 | 42 | 34 | 12 | 2 | 0 | 180 | 4623 | 4110 | 48454 | 0 | 21 | 291 | 270 | 291 | 291 | 1 | raw_available | 21 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2022-11-18 | 2022-12-11 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 55 | 9 | 42 | 34 | 12 | 2 | 0 | 180 | 4623 | 4110 | 48454 | 0 | 21 | 291
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 58 | 7 | 35 | 44 | 128 | 4 | 0 | 194 | 5237 | 5974 | 39096 | 1 | 36 | 442 | 405 | 442 | 442 | 1 | raw_available | 37 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 58 | 7 | 35 | 44 | 128 | 4 | 0 | 194 | 5237 | 5974 | 39096 | 1 | 36 | 442
SA1KT2A | SA1 | KT2A | 5BK013201 | 0 | SA1KT2A | DAIHEN | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 50 | 6 | 53 | 38 | 61 | 5 | 0 | 204 | 5618 | 9856 | 51083 | 0 | 34 | 395 | 361 | 395 | 395 | 1 | raw_available | 34 |  |  | SA1 | KT2A | SA1KT2A | DAIHEN | 5BK013201 | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 50 | 6 | 53 | 38 | 61 | 5 | 0 | 204 | 5618 | 9856 | 51083 | 0 | 34 | 395
SA1KT3A | SA1 | KT3A | 9147504 | 0 | SA1KT3A | TAKAOKA | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 21 | 37 | 45 | 140 | 5 | 0 | 69 | 9836 | 6709 | 55600 | 0 | 77 | 373 | 296 | 373 | 373 | 1 | raw_available | 77 |  |  | SA1 | KT3A | SA1KT3A | TAKAOKA | 9147504 | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 21 | 37 | 45 | 140 | 5 | 0 | 69 | 9836 | 6709 | 55600 | 0 | 77 | 373 | -
SA1KT3A | SA1 | KT3A | 9147504 | 0 | SA1KT3A | TAKAOKA | 2019-11-08 | 2019-11-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 18 | 44 | 45 | 131 | 0 | 0 | 84 | 9570 | 7010 | 47936 | 0 | 64 | 368 | 304 | 368 | 368 | 1 | raw_available | 64 |  |  | SA1 | KT3A | SA1KT3A | TAKAOKA | 9147504 | 2019-11-08 | 2019-11-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 18 | 44 | 45 | 131 | 0 | 0 | 84 | 9570 | 7010 | 47936 | 0 | 64 | 368 | -
SA1KT3A | SA1 | KT3A | 9147504 | 0 | SA1KT3A | TAKAOKA | 2020-03-20 | 2020-04-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 59 | 15 | 26 | 44 | 158 | 40 | 0 | 66 | 8935 | 12582 | 40833 | 0 | 39 | 373 | 334 | 373 | 373 | 1 | raw_available | 39 |  |  | SA1 | KT3A | SA1KT3A | TAKAOKA | 9147504 | 2020-03-20 | 2020-04-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 59 | 15 | 26 | 44 | 158 | 40 | 0 | 66 | 8935 | 12582 | 40833 | 0 | 39 | 373
SA1KT3A | SA1 | KT3A | 9147504 | 0 | SA1KT3A | TAKAOKA | 2022-04-11 | 2022-04-17 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 60 | 16 | 33 | 45 | 153 | 5 | 0 | 61 | 9996 | 8075 | 62781 | 0 | 103 | 400 | 297 | 400 | 400 | 1 | raw_available | 103 |  |  | SA1 | KT3A | SA1KT3A | TAKAOKA | 9147504 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 60 | 16 | 33 | 45 | 153 | 5 | 0 | 61 | 9996 | 8075 | 62781 | 0 | 103 | 400
SA1KT3A | SA1 | KT3A | 9147504 | 0 | SA1KT3A | TAKAOKA | 2022-11-18 | 2022-12-11 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 52 | 20 | 20 | 41 | 113 | 1 | 0 | 53 | 9743 | 8529 | 52402 | 0 | 76 | 304 | 228 | 304 | 304 | 1 | raw_available | 76 |  |  | SA1 | KT3A | SA1KT3A | TAKAOKA | 9147504 | 2022-11-18 | 2022-12-11 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 52 | 20 | 20 | 41 | 113 | 1 | 0 | 53 | 9743 | 8529 | 52402 | 0 | 76 | 304
SA1KT3A | SA1 | KT3A | 9147504 | 0 | SA1KT3A | TAKAOKA | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 42 | 8 | 44 | 48 | 132 | 4 | 0 | 73 | 9494 | 1982 | 37744 | 3 | 70 | 374 | 301 | 374 | 374 | 1 | raw_available | 73 | Trip ด้วย Buchholz Relay(micro switch error) |  | SA1 | KT3A | SA1KT3A | TAKAOKA | 9147504 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 42 | 8 | 44 | 48 | 132 | 4 | 0 | 73 | 9494 | 1982 | 37744 | 3 | 70 | 374 | Trip ด้วย Buchholz Relay(micro switch error)
SA1KT3A | SA1 | KT3A | 9147504 | 0 | SA1KT3A | TAKAOKA | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 17 | 45 | 34 | 53 | 6 | 0 | 80 | 9427 | 3999 | 38582 | 6 | 11 | 235 | 218 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 17 |  |  | SA1 | KT3A | SA1KT3A | TAKAOKA | 9147504 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 17 | 45 | 34 | 53 | 6 | 0 | 80 | 9427 | 3999 | 38582 | 6 | 11 | 235
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 60 | 17 | 44 | 83 | 147 | 5 | 0 | 140 | 6056 | 4873 | 47698 | 0 | 82 | 501 | 419 | 501 | 501 | 1 | raw_available | 82 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 60 | 17 | 44 | 83 | 147 | 5 | 0 | 140 | 6056 | 4873 | 47698 | 0 | 82 | 501 | -
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2019-11-08 | 2019-11-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 16 | 27 | 64 | 145 | 6 | 0 | 115 | 5391 | 19251 | 48759 | 0 | 71 | 428 | 357 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 71 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2019-11-08 | 2019-11-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 16 | 27 | 64 | 145 | 6 | 0 | 115 | 5391 | 19251 | 48759 | 0 | 71 | 428 | -
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2020-03-20 | 2020-04-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 9 | 34 | 66 | 162 | 4 | 1 | 107 | 4418 | 9419 | 36259 | 0 | 73 | 447 | 374 | 447 | 447 | 1 | raw_available | 73 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2020-03-20 | 2020-04-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 |  | 9 | 34 | 66 | 162 | 4 | 1 | 107 | 4418 | 9419 | 36259 | 0 | 73 | 447
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2020-04-19 | 2020-04-21 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 9 | 37 | 75 | 171 | 5 | 1 | 142 | 5730 | 3468 | 58425 | 0 | 92 | 523 | 431 | 523 | 523 | 1 | raw_available | 92 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2020-04-19 | 2020-04-21 | 2006 | 200 | 230/121/22 |  | 9 | 37 | 75 | 171 | 5 | 1 | 142 | 5730 | 3468 | 58425 | 0 | 92 | 523
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2020-05-18 | 2020-06-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 55 | 14 | 39 | 71 | 151 | 6 | 0 | 122 | 4793 | 4988 | 35280 | 0 | 125 | 514 | 389 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 125 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2020-05-18 | 2020-06-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 55 | 14 | 39 | 71 | 151 | 6 | 0 | 122 | 4793 | 4988 | 35280 | 0 | 125 | 514
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 80 | 8 | 66 | 70 | 145 | 6 | 5 | 120 | 4798 | 6478 | 44257 | 0 | 80 | 459 | 412 | 459 | 459 | 1 | raw_available | 47 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 80 | 8 | 66 | 70 | 145 | 6 | 5 | 120 | 4798 | 6478 | 44257 | 0 | 80 | 459
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 9 | 56 | 66 | 163 | 5 | 4 | 118 | 4752 | 7745 | 41773 | 0 | 79 | 491 | 412 | 491 | 491 | 1 | raw_available | 79 | เก็บครั้งที่2และทดสอบครั้งที่2 |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2006 | 200 | 230/121/22 |  | 9 | 56 | 66 | 163 | 5 | 4 | 118 | 4752 | 7745 | 41773 | 0 | 79 | 491 | เก็บครั้งที่2และทดสอบครั้งที่2
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 42 | 12 | 53 | 67 | 166 | 8 | 4 | 133 | 5664 | 6423 | 33747 | 0 | 109 | 540 | 431 | 540 | 540 | 1 | raw_available | 109 | หลังจ่าย No Load ประมาณ 2 วัน |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 42 | 12 | 53 | 67 | 166 | 8 | 4 | 133 | 5664 | 6423 | 33747 | 0 | 109 | 540 | หลังจ่าย No Load ประมาณ 2 วัน
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 4 | 52 | 73 | 167 | 6 | 3 | 122 | 5230 | 4822 | 29054 | 0 | 91 | 514 | 423 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 91 | หลังจ่าย Load ประมาณ2วัน |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 4 | 52 | 73 | 167 | 6 | 3 | 122 | 5230 | 4822 | 29054 | 0 | 91 | 514 | หลังจ่าย Load ประมาณ2วัน
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2021-05-21 | 2021-07-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 68 | 19 | 41 | 65 | 157 | 5 | 0 | 119 | 4280 | 9852 | 36991 | 0 | 45 | 432 | 387 | 432 | 432 | 1 | raw_available | 45 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2021-05-21 | 2021-07-25 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 68 | 19 | 41 | 65 | 157 | 5 | 0 | 119 | 4280 | 9852 | 36991 | 0 | 45 | 432
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2022-05-08 | 2022-06-11 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 64 | 10 | 52 | 66 | 233 | 8 | 0 | 133 | 5357 | 5465 | 46598 | 17 | 67 | 576 | 492 | 576 | 576 | 1 | raw_available | 84 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2022-05-08 | 2022-06-11 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 64 | 10 | 52 | 66 | 233 | 8 | 0 | 133 | 5357 | 5465 | 46598 | 17 | 67 | 576
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2022-11-18 | 2022-12-09 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 54 | 12 | 62 | 96 | 236 | 7 | 0 | 141 | 5410 | 5089 | 43361 | 92 | 97 | 731 | 542 | 731 | 731 | 1 | raw_available | 189 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2022-11-18 | 2022-12-09 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 54 | 12 | 62 | 96 | 236 | 7 | 0 | 141 | 5410 | 5089 | 43361 | 92 | 97 | 731
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 10 | 38 | 117 | 269 | 9 | 0 | 167 | 6292 | 6627 | 60190 | 4 | 95 | 699 | 600 | 699 | 699 | 1 | raw_available | 99 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 10 | 38 | 117 | 269 | 9 | 0 | 167 | 6292 | 6627 | 60190 | 4 | 95 | 699
SA1KT4A | SA1 | KT4A | 5BK013202 | 0 | SA1KT4A | DAIHEN | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 48 | 5 | 78 | 128 | 248 | 10 | 0 | 186 | 6980 | 5412 | 57274 | 5 | 110 | 765 | 650 | 765 | 765 | 1 | raw_available | 115 |  |  | SA1 | KT4A | SA1KT4A | DAIHEN | 5BK013202 | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 48 | 5 | 78 | 128 | 248 | 10 | 0 | 186 | 6980 | 5412 | 57274 | 5 | 110 | 765
SA1KT5A | SA1 | KT5A | 8R8395T2 | 0 | SA1KT5A | MEIDEN | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 15 | 3 | 140 | 434 | 5 | 0 | 167 | 3107 | 5519 | 48210 | 0 | 223 | 972 | 749 | 972 | 972 | 1 | raw_available | 223 |  |  | SA1 | KT5A | SA1KT5A | MEIDEN | 8R8395T2 | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 15 | 3 | 140 | 434 | 5 | 0 | 167 | 3107 | 5519 | 48210 | 0 | 223 | 972 | -
SA1KT5A | SA1 | KT5A | 8R8395T2 | 0 | SA1KT5A | MEIDEN | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 43 | 5 | 3 | 139 | 396 | 2 | 0 | 185 | 2698 | 6017 | 52826 | 0 | 265 | 990 | 725 | 990 | 990 | 1 | raw_available | 265 | เนื่องจากมีแมวปีน BKR. ทำให้ BKR. ด้าน Low Side ทำงาน Trip |  | SA1 | KT5A | SA1KT5A | MEIDEN | 8R8395T2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 43 | 5 | 3 | 139 | 396 | 2 | 0 | 185 | 2698 | 6017 | 52826 | 0 | 265 | 990 | เนื่องจากมีแมวปีน BKR. ทำให้ BKR. ด้าน Low Side ทำงาน Trip
SA1KT5A | SA1 | KT5A | 8R8395T2 | 0 | SA1KT5A | MEIDEN | 2021-05-21 | 2021-07-25 | 2007 | 50 | 115/22 | 72 | 16 | 8 | 144 | 407 | 5 | 0 | 174 | 2307 | 6876 | 50020 | 0 | 257 | 995 | 738 | 995 | 995 | 1 | raw_available | 257 |  |  | SA1 | KT5A | SA1KT5A | MEIDEN | 8R8395T2 | 2021-05-21 | 2021-07-25 | 2007 | 50 | 115/22 | 72 | 16 | 8 | 144 | 407 | 5 | 0 | 174 | 2307 | 6876 | 50020 | 0 | 257 | 995
SA1KT5A | SA1 | KT5A | 8R8395T2 | 0 | SA1KT5A | MEIDEN | 2022-05-28 | 2022-06-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 66 | 12 | 9 | 111 | 479 | 7 | 0 | 156 | 2825 | 4018 | 47267 | 0 | 174 | 936 | 762 | 936 | 936 | 1 | raw_available | 174 |  |  | SA1 | KT5A | SA1KT5A | MEIDEN | 8R8395T2 | 2022-05-28 | 2022-06-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 66 | 12 | 9 | 111 | 479 | 7 | 0 | 156 | 2825 | 4018 | 47267 | 0 | 174 | 936
SA1KT5A | SA1 | KT5A | 8R8395T2 | 0 | SA1KT5A | MEIDEN | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 8 | 12 | 147 | 418 | 5 | 0 | 161 | 2716 | 7387 | 45891 | 0 | 171 | 914 | 743 | 914 | 914 | 1 | raw_available | 171 |  |  | SA1 | KT5A | SA1KT5A | MEIDEN | 8R8395T2 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 8 | 12 | 147 | 418 | 5 | 0 | 161 | 2716 | 7387 | 45891 | 0 | 171 | 914
SA1KT7A | SA1 | KT7A | 890900049 | 0 | SA1KT7A | TOSHIBA | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2003 | 50 | 115/22 | 62 | 22 | 12 | 39 | 15 | 5 | 0 | 396 | 11416 | 10256 | 50200 | 0 | 16 | 483 | 467 | 483 | 483 | 1 | raw_available | 16 |  |  | SA1 | KT7A | SA1KT7A | TOSHIBA | 890900049 | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2003 | 50 | 115/22 | 62 | 22 | 12 | 39 | 15 | 5 | 0 | 396 | 11416 | 10256 | 50200 | 0 | 16 | 483 | -
SA1KT7A | SA1 | KT7A | 890900049 | 0 | SA1KT7A | TOSHIBA | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2003 | 50 | 115/22 | 64 | 12 | 33 | 40 | 13 | 6 | 0 | 529 | 14086 | 4076 | 50109 | 26 | 17 | 658 | 621 | 658 | 658 | 1 | raw_available | 37 | Trip ด้วย Tx.Diff |  | SA1 | KT7A | SA1KT7A | TOSHIBA | 890900049 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2003 | 50 | 115/22 | 64 | 12 | 33 | 40 | 13 | 6 | 0 | 529 | 14086 | 4076 | 50109 | 26 | 17 | 658 | Trip ด้วย Tx.Diff
SA1KT7A | SA1 | KT7A | 890900049 | 0 | SA1KT7A | TOSHIBA | 2021-05-21 | 2021-07-25 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 23 | 21 | 34 | 14 | 6 | 0 | 548 | 13387 | 16040 | 75572 | 0 | 0 | 623 | 623 | 623 | 623 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SA1 | KT7A | SA1KT7A | TOSHIBA | 890900049 | 2021-05-21 | 2021-07-25 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 23 | 21 | 34 | 14 | 6 | 0 | 548 | 13387 | 16040 | 75572 | 0 | 0 | 623
SA1KT7A | SA1 | KT7A | 890900049 | 0 | SA1KT7A | TOSHIBA | 2022-05-28 | 2022-06-10 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 20 | 46 | 29 | 34 | 8 | 0 | 507 | 11241 | 7032 | 80553 | 3 | 14 | 641 | 624 | 641 | 641 | 1 | raw_available | 17 |  |  | SA1 | KT7A | SA1KT7A | TOSHIBA | 890900049 | 2022-05-28 | 2022-06-10 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 20 | 46 | 29 | 34 | 8 | 0 | 507 | 11241 | 7032 | 80553 | 3 | 14 | 641
SA1KT7A | SA1 | KT7A | 890900049 | 0 | SA1KT7A | TOSHIBA | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 2003 | 50 | 115/22 | 64 | 13 | 24 | 72 | 33 | 6 | 0 | 572 | 12605 | 10659 | 79345 | 2 | 13 | 722 | 707 | 722 | 722 | 1 | raw_available | 15 |  |  | SA1 | KT7A | SA1KT7A | TOSHIBA | 890900049 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 2003 | 50 | 115/22 | 64 | 13 | 24 | 72 | 33 | 6 | 0 | 572 | 12605 | 10659 | 79345 | 2 | 13 | 722
SA2KT1A | SA2 | KT1A | 890900046 | 0 | SA2KT1A | TOSHIBA | 2021-05-15 | 2021-07-11 | 2003 | 50 | 115/22 | 70 | 36 | 39 | 186 | 705 | 37 | 0 | 101 | 5863 | 8263 | 47560 | 36 | 614 | 1718 | 1068 | 1718 | 1718 | 1 | raw_available | 650 |  |  | SA2 | KT1A | SA2KT1A | TOSHIBA | 890900046 | 2021-05-15 | 2021-07-11 | 2003 | 50 | 115/22 | 70 | 36 | 39 | 186 | 705 | 37 | 0 | 101 | 5863 | 8263 | 47560 | 36 | 614 | 1718
SA2KT1A | SA2 | KT1A | 890900046 | 0 | SA2KT1A | TOSHIBA | 2022-05-27 | 2022-06-05 | 2003 | 50 | 115/22 | 56 | 21 | 20 | 128 | 523 | 54 | 0 | 55 | 5297 | 6340 | 73500 | 73 | 438 | 1291 | 780 | 1291 | 1291 | 1 | raw_available | 511 |  |  | SA2 | KT1A | SA2KT1A | TOSHIBA | 890900046 | 2022-05-27 | 2022-06-05 | 2003 | 50 | 115/22 | 56 | 21 | 20 | 128 | 523 | 54 | 0 | 55 | 5297 | 6340 | 73500 | 73 | 438 | 1291
SA2KT1A | SA2 | KT1A | 890900046 | 0 | SA2KT1A | TOSHIBA | 2023-05-14 | 2023-06-08 | 2003 | 50 | 115/22 | 66 | 24 | 12 | 157 | 628 | 10 | 0 | 62 | 5890 | 4682 | 42416 | 138 | 418 | 1425 | 869 | 1425 | 1425 | 1 | raw_available | 556 |  |  | SA2 | KT1A | SA2KT1A | TOSHIBA | 890900046 | 2023-05-14 | 2023-06-08 | 2003 | 50 | 115/22 | 66 | 24 | 12 | 157 | 628 | 10 | 0 | 62 | 5890 | 4682 | 42416 | 138 | 418 | 1425
SA2KT2A | SA2 | KT2A | 890900047 | 0 | SA2KT2A | TOSHIBA | 2021-05-15 | 2021-07-11 | 2003 | 50 | 115/22 | 57 | 30 | 34 | 250 | 995 | 7 | 0 | 109 | 8326 | 6407 | 42762 | 36 | 848 | 2279 | 1395 | 2279 | 2279 | 1 | raw_available | 884 |  |  | SA2 | KT2A | SA2KT2A | TOSHIBA | 890900047 | 2021-05-15 | 2021-07-11 | 2003 | 50 | 115/22 | 57 | 30 | 34 | 250 | 995 | 7 | 0 | 109 | 8326 | 6407 | 42762 | 36 | 848 | 2279
SA2KT2A | SA2 | KT2A | 890900047 | 0 | SA2KT2A | TOSHIBA | 2022-05-27 | 2022-06-05 | 2003 | 50 | 115/22 | 57 | 20 | 34 | 114 | 522 | 3 | 0 | 48 | 2575 | 5200 | 68520 | 52 | 527 | 1300 | 721 | 1300 | 1300 | 1 | raw_available | 579 |  |  | SA2 | KT2A | SA2KT2A | TOSHIBA | 890900047 | 2022-05-27 | 2022-06-05 | 2003 | 50 | 115/22 | 57 | 20 | 34 | 114 | 522 | 3 | 0 | 48 | 2575 | 5200 | 68520 | 52 | 527 | 1300
SA2KT2A | SA2 | KT2A | 890900047 | 0 | SA2KT2A | TOSHIBA | 2023-05-14 | 2023-06-08 | 2003 | 50 | 115/22 | 59 | 26 | 34 | 192 | 700 | 13 | 0 | 82 | 3224 | 5905 | 54867 | 171 | 290 | 1482 | 1021 | 1482 | 1482 | 1 | raw_available | 461 |  |  | SA2 | KT2A | SA2KT2A | TOSHIBA | 890900047 | 2023-05-14 | 2023-06-08 | 2003 | 50 | 115/22 | 59 | 26 | 34 | 192 | 700 | 13 | 0 | 82 | 3224 | 5905 | 54867 | 171 | 290 | 1482
SBKT1A | SB | KT1A | 103923 | 0 | SBKT1A | ABB | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 62 | 20 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 814 | 3615 | 8802 | 52134 | 2 | 1 | 846 | 843 | 846 | 846 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SB | KT1A | SBKT1A | ABB | 103923 | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 62 | 20 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 814 | 3615 | 8802 | 52134 | 2 | 1 | 846 | -
SBKT1A | SB | KT1A | 103923 | 0 | SBKT1A | ABB | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 54 | 8 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 831 | 3629 | 10991 | 56220 | 0 | 2 | 862 | 860 | 862 | 862 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SB | KT1A | SBKT1A | ABB | 103923 | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 54 | 8 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 831 | 3629 | 10991 | 56220 | 0 | 2 | 862 | -
SBKT1A | SB | KT1A | 103923 | 0 | SBKT1A | ABB | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 3395 | 17435 | 53682 | 0 | 0 | 719 | 719 | 719 | 719 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT1A | SBKT1A | ABB | 103923 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 3395 | 17435 | 53682 | 0 | 0 | 719
SBKT1A | SB | KT1A | 103923 | 0 | SBKT1A | ABB | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 17 | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 957 | 4286 | 12364 | 51265 | 1 | 2 | 1012 | 1009 | 1012 | 1012 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SB | KT1A | SBKT1A | ABB | 103923 | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 17 | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 957 | 4286 | 12364 | 51265 | 1 | 2 | 1012
SBKT1A | SB | KT1A | 103923 | 0 | SBKT1A | ABB | 2021-06-07 | 2021-08-16 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 57 | 18 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 815 | 4076 | 22071 | 67811 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT1A | SBKT1A | ABB | 103923 | 2021-06-07 | 2021-08-16 | 2011 | 300 | 230/72/22 |  | 18 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 815 | 4076 | 22071 | 67811 | 0 | 0 | 840
SBKT1A | SB | KT1A | 103923 | 0 | SBKT1A | ABB | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 52 | 19 | 40 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1371 | 5400 | 7737 | 64182 | 5 | 2 | 1440 | 1433 | 1440 | 1440 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SB | KT1A | SBKT1A | ABB | 103923 | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 52 | 19 | 40 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1371 | 5400 | 7737 | 64182 | 5 | 2 | 1440
SBKT1A | SB | KT1A | 103923 | 0 | SBKT1A | ABB | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 12 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1167 | 4928 | 11803 | 58217 | 4 | 0 | 1200 | 1196 | 1200 | 1200 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SB | KT1A | SBKT1A | ABB | 103923 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 12 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1167 | 4928 | 11803 | 58217 | 4 | 0 | 1200
SBKT1A | SB | KT1A | 103923 | 0 | SBKT1A | ABB | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 50 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1227 | 5144 | 10330 | 58550 | 48 | 2 | 1301 | 1251 | 1301 | 1301 | 1 | raw_available | 50 |  |  | SB | KT1A | SBKT1A | ABB | 103923 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 50 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1227 | 5144 | 10330 | 58550 | 48 | 2 | 1301
SBKT1A | SB | KT1A | 103923 | 0 | SBKT1A | ABB | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 0 | 10 | 11 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1108 | 3683 | 13843 | 66504 | 17 | 5 | 1167 | 1145 | 1167 | 1167 | 1 | raw_available | 22 |  |  | SB | KT1A | SBKT1A | ABB | 103923 | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 0 | 10 | 11 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1108 | 3683 | 13843 | 66504 | 17 | 5 | 1167
SBKT2A | SB | KT2A | 103922 | 0 | SBKT2A | ABB | 2019-07-17 | 2019-07-20 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 10 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 4714 | 7855 | 50903 | 0 | 0 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT2A | SBKT2A | ABB | 103922 | 2019-07-17 | 2019-07-20 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 10 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 4714 | 7855 | 50903 | 0 | 0 | 1070 | -
SBKT2A | SB | KT2A | 103922 | 0 | SBKT2A | ABB | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 56 | 12 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 993 | 4643 | 7875 | 52451 | 0 | 2 | 1032 | 1030 | 1032 | 1032 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SB | KT2A | SBKT2A | ABB | 103922 | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 56 | 12 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 993 | 4643 | 7875 | 52451 | 0 | 2 | 1032 | -
SBKT2A | SB | KT2A | 103922 | 0 | SBKT2A | ABB | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 58 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 3726 | 17002 | 52869 | 0 | 0 | 787 | 787 | 787 | 787 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT2A | SBKT2A | ABB | 103922 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 58 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 3726 | 17002 | 52869 | 0 | 0 | 787
SBKT2A | SB | KT2A | 103922 | 0 | SBKT2A | ABB | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 12 | 51 | 10 | 2 | 2 | 0 | 861 | 4392 | 6837 | 54517 | 2 | 2 | 930 | 926 | 930 | 930 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SB | KT2A | SBKT2A | ABB | 103922 | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 60 | 12 | 51 | 10 | 2 | 2 | 0 | 861 | 4392 | 6837 | 54517 | 2 | 2 | 930
SBKT2A | SB | KT2A | 103922 | 0 | SBKT2A | ABB | 2021-06-07 | 2021-08-10 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 58 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 3467 | 17382 | 52553 | 0 | 0 | 789 | 789 | 789 | 789 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT2A | SBKT2A | ABB | 103922 | 2021-06-07 | 2021-08-10 | 2011 | 300 | 230/72/22 |  | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 3467 | 17382 | 52553 | 0 | 0 | 789
SBKT2A | SB | KT2A | 103922 | 0 | SBKT2A | ABB | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 58 | 11 | 43 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1279 | 5363 | 8504 | 64530 | 6 | 2 | 1352 | 1344 | 1352 | 1352 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SB | KT2A | SBKT2A | ABB | 103922 | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/72/22 |  | 11 | 43 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1279 | 5363 | 8504 | 64530 | 6 | 2 | 1352
SBKT2A | SB | KT2A | 103922 | 0 | SBKT2A | ABB | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 58 | 14 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1176 | 5175 | 9393 | 58701 | 0 | 0 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT2A | SBKT2A | ABB | 103922 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 58 | 14 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1176 | 5175 | 9393 | 58701 | 0 | 0 | 1211
SBKT2A | SB | KT2A | 103922 | 0 | SBKT2A | ABB | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 50 | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1198 | 5138 | 10730 | 56190 | 67 | 2 | 1293 | 1224 | 1293 | 1293 | 1 | raw_available | 69 |  |  | SB | KT2A | SBKT2A | ABB | 103922 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 50 | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1198 | 5138 | 10730 | 56190 | 67 | 2 | 1293
SBKT2A | SB | KT2A | 103922 | 0 | SBKT2A | ABB | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 55 | 12 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1136 | 4167 | 13856 | 67223 | 15 | 1 | 1193 | 1177 | 1193 | 1193 | 1 | raw_available | 16 |  |  | SB | KT2A | SBKT2A | ABB | 103922 | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/72/22 | 55 | 12 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1136 | 4167 | 13856 | 67223 | 15 | 1 | 1193
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 17 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 597 | 4073 | 8275 | 47611 | 2 | 4 | 641 | 635 | 641 | 641 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 17 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 597 | 4073 | 8275 | 47611 | 2 | 4 | 641 | -
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 15 | 44 | 16 | 5 | 1 | 0.5 | 729 | 4850 | 2737 | 37762 | 2 | 7 | 804.5 | 795.5 | 804.5 | 804.5 | 1 | raw_available | 9 | มี Fault มาจากกฟน.ด้าน Low Side.ของหม้อแปลง(24/03/49) |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 15 | 44 | 16 | 5 | 1 | 0.5 | 729 | 4850 | 2737 | 37762 | 2 | 7 | 804.5 | มี Fault มาจากกฟน.ด้าน Low Side.ของหม้อแปลง(24/03/49)
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 6 | 9 | 12 | 7 | 1 | 3 | 682 | 4062 | 10344 | 51938 | 2 | 6 | 722 | 714 | 722 | 722 | 1 | raw_available | 8 | ตามผล 7 วัน หม้อแปลงรับ Fault จาก กฟน. |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 6 | 9 | 12 | 7 | 1 | 3 | 682 | 4062 | 10344 | 51938 | 2 | 6 | 722 | ตามผล 7 วัน หม้อแปลงรับ Fault จาก กฟน.
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2020-05-24 | 2020-06-23 | 2011 | 300 | 230/115 | 56 | 5 | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 | 717 | 3012 | 2367 | 32467 | 2 | 6 | 788 | 780 | 788 | 788 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2020-06-23 | 2020-05-24 | 2011 | 300 | 230/115 | 56 | 5 | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 | 717 | 3012 | 2367 | 32467 | 2 | 6 | 788
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 3843 | 12112 | 40750 | 0 | 0 | 573 | 573 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 3843 | 12112 | 40750 | 0 | 0 | 573
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 17 | 57 | 11 | 4 | 2 | 0 | 724 | 4318 | 14058 | 52720 | 2 | 2 | 802 | 798 | 802 | 802 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 17 | 57 | 11 | 4 | 2 | 0 | 724 | 4318 | 14058 | 52720 | 2 | 2 | 802
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2021-06-07 | 2021-08-10 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 18 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 677 | 3706 | 7056 | 37734 | 0 | 0 | 724 | 724 | 724 | 724 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2021-06-07 | 2021-08-10 | 2011 | 300 | 230/115 |  | 18 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 677 | 3706 | 7056 | 37734 | 0 | 0 | 724
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/115 | 52 | 12 | 50 | 20 | 5 | 0 | 0 | 979 | 5587 | 4978 | 44186 | 3 | 10 | 1067 | 1054 | 1067 | 1067 | 1 | raw_available | 13 |  |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/115 | 52 | 12 | 50 | 20 | 5 | 0 | 0 | 979 | 5587 | 4978 | 44186 | 3 | 10 | 1067
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 14 | 21 | 24 | 8 | 1 | 0 | 991 | 5927 | 7974 | 42275 | 0 | 1 | 1046 | 1045 | 1046 | 1046 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 14 | 21 | 24 | 8 | 1 | 0 | 991 | 5927 | 7974 | 42275 | 0 | 1 | 1046
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/115 | 51 | 5 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 936 | 5575 | 4860 | 42560 | 33 | 11 | 1017 | 973 | 1017 | 1017 | 1 | raw_available | 44 |  |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/115 | 51 | 5 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 936 | 5575 | 4860 | 42560 | 33 | 11 | 1017
SBKT3A | SB | KT3A | 275050119601 | 0 | SBKT3A | SCHORCH | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 11 | 108 | 25 | 5 | 0 | 0 | 886 | 4142 | 6286 | 46335 | 2 | 22 | 1048 | 1024 | 1048 | 1048 | 1 | raw_available | 24 |  |  | SB | KT3A | SBKT3A | SCHORCH | 275050119601 | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 11 | 108 | 25 | 5 | 0 | 0 | 886 | 4142 | 6286 | 46335 | 2 | 22 | 1048
SBKT4A | SB | KT4A | 103916 | 0 | SBKT4A | ABB | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 59 | 13 | 19 | 11 | 7 | 9 | 0 | 900 | 3242 | 9320 | 42035 | 0 | 0 | 946 | 946 | 946 | 946 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT4A | SBKT4A | ABB | 103916 | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 59 | 13 | 19 | 11 | 7 | 9 | 0 | 900 | 3242 | 9320 | 42035 | 0 | 0 | 946 | -
SBKT4A | SB | KT4A | 103916 | 0 | SBKT4A | ABB | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 60 | 8 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 990 | 3011 | 8190 | 43830 | 0 | 3 | 1033 | 1030 | 1033 | 1033 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SB | KT4A | SBKT4A | ABB | 103916 | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 60 | 8 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 990 | 3011 | 8190 | 43830 | 0 | 3 | 1033 | -
SBKT4A | SB | KT4A | 103916 | 0 | SBKT4A | ABB | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 60 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 3725 | 14828 | 52569 | 0 | 0 | 965 | 965 | 965 | 965 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT4A | SBKT4A | ABB | 103916 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 60 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 3725 | 14828 | 52569 | 0 | 0 | 965
SBKT4A | SB | KT4A | 103916 | 0 | SBKT4A | ABB | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 56 | 14 | 42 | 7 | 3 | 2 | 0 | 951 | 3876 | 9226 | 51821 | 2 | 2 | 1009 | 1005 | 1009 | 1009 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SB | KT4A | SBKT4A | ABB | 103916 | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 56 | 14 | 42 | 7 | 3 | 2 | 0 | 951 | 3876 | 9226 | 51821 | 2 | 2 | 1009
SBKT4A | SB | KT4A | 103916 | 0 | SBKT4A | ABB | 2021-06-07 | 2021-08-14 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 59 | 10 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 904 | 3555 | 18438 | 62690 | 0 | 0 | 934 | 934 | 934 | 934 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT4A | SBKT4A | ABB | 103916 | 2021-06-07 | 2021-08-14 | 2011 | 300 | 230/72.5 |  | 10 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 904 | 3555 | 18438 | 62690 | 0 | 0 | 934
SBKT4A | SB | KT4A | 103916 | 0 | SBKT4A | ABB | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 59 | 12 | 38 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1530 | 5252 | 7906 | 63965 | 7 | 3 | 1600 | 1590 | 1600 | 1600 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SB | KT4A | SBKT4A | ABB | 103916 | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/72.5 |  | 12 | 38 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1530 | 5252 | 7906 | 63965 | 7 | 3 | 1600
SBKT4A | SB | KT4A | 103916 | 0 | SBKT4A | ABB | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 60 | 10 | 35 | 7 | 4 | 44 | 0 | 1560 | 5700 | 9920 | 76050 | 119 | 3 | 1772 | 1650 | 1772 | 1772 | 1 | raw_available | 122 |  |  | SB | KT4A | SBKT4A | ABB | 103916 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 60 | 10 | 35 | 7 | 4 | 44 | 0 | 1560 | 5700 | 9920 | 76050 | 119 | 3 | 1772
SBKT4A | SB | KT4A | 103916 | 0 | SBKT4A | ABB | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 52 | 6 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1526 | 5652 | 11690 | 62430 | 115 | 3 | 1675 | 1557 | 1675 | 1675 | 1 | raw_available | 118 |  |  | SB | KT4A | SBKT4A | ABB | 103916 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 52 | 6 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1526 | 5652 | 11690 | 62430 | 115 | 3 | 1675
SBKT4A | SB | KT4A | 103916 | 0 | SBKT4A | ABB | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 58 | 8 | 19 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1311 | 4168 | 13550 | 67097 | 12 | 6 | 1387 | 1369 | 1387 | 1387 | 1 | raw_available | 18 |  |  | SB | KT4A | SBKT4A | ABB | 103916 | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/72.5 | 58 | 8 | 19 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1311 | 4168 | 13550 | 67097 | 12 | 6 | 1387
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2019-02-09 | 2019-02-09 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 48 | 5 | 29 | 167 | 66 | 161 | 0 | 291 | 1456 | 10652 | 34078 | 117 | 10 | 841 | 714 | 841 | 841 | 1 | raw_available | 127 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2019-02-09 | 2019-02-09 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 48 | 5 | 29 | 167 | 66 | 161 | 0 | 291 | 1456 | 10652 | 34078 | 117 | 10 | 841 | -
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 56 | 9 | 28 | 163 | 79 | 161 | 2 | 326 | 1700 | 7254 | 39685 | 101 | 8 | 868 | 759 | 868 | 868 | 1 | raw_available | 109 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 56 | 9 | 28 | 163 | 79 | 161 | 2 | 326 | 1700 | 7254 | 39685 | 101 | 8 | 868 | -
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2019-09-15 | 2019-09-17 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 44 | 10 | 15 | 133 | 73 | 145 | 0 | 269 | 1589 | 9846 | 32305 | 62 | 6 | 703 | 635 | 703 | 703 | 1 | raw_available | 68 | งูขึ้นใบมีด69kV SB-6955 phase a,b |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2019-09-15 | 2019-09-17 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 44 | 10 | 15 | 133 | 73 | 145 | 0 | 269 | 1589 | 9846 | 32305 | 62 | 6 | 703 | งูขึ้นใบมีด69kV SB-6955 phase a,b
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 46 | 9 | 23 | 141 | 80 | 170 | 0 | 259 | 1611 | 13140 | 37160 | 158 | 30 | 861 | 673 | 861 | 861 | 1 | raw_available | 188 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 46 | 9 | 23 | 141 | 80 | 170 | 0 | 259 | 1611 | 13140 | 37160 | 158 | 30 | 861 | -
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 52 | 8 | 25 | 157 | 80 | 151 | 0 | 379 | 1828 | 14469 | 32592 | 126 | 0 | 918 | 792 | 918 | 918 | 1 | raw_available | 126 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 52 | 8 | 25 | 157 | 80 | 151 | 0 | 379 | 1828 | 14469 | 32592 | 126 | 0 | 918
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 57 | 18 | 28 | 152 | 67 | 163 | 0 | 364 | 1768 | 16562 | 60491 | 134 | 22 | 930 | 774 | 930 | 930 | 1 | raw_available | 156 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 57 | 18 | 28 | 152 | 67 | 163 | 0 | 364 | 1768 | 16562 | 60491 | 134 | 22 | 930
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2021-06-07 | 2021-08-10 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 49 | 20 | 20 | 123 | 80 | 133 | 0 | 374 | 1535 | 20856 | 41618 | 23 | 5 | 758 | 730 | 758 | 758 | 1 | raw_available | 28 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2021-06-07 | 2021-08-10 | 2011 | 300 | 230/72/11 |  | 20 | 20 | 123 | 80 | 133 | 0 | 374 | 1535 | 20856 | 41618 | 23 | 5 | 758
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 52 | 18 | 37 | 171 | 95 | 179 | 1 | 588 | 2384 | 10530 | 49833 | 144 | 21 | 1236 | 1071 | 1236 | 1236 | 1 | raw_available | 165 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 52 | 18 | 37 | 171 | 95 | 179 | 1 | 588 | 2384 | 10530 | 49833 | 144 | 21 | 1236
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 50 | 10 | 19 | 124 | 88 | 146 | 0 | 549 | 2335 | 17151 | 42346 | 107 | 9 | 1042 | 926 | 1042 | 1042 | 1 | raw_available | 116 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 50 | 10 | 19 | 124 | 88 | 146 | 0 | 549 | 2335 | 17151 | 42346 | 107 | 9 | 1042
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 45 | 5 | 21 | 159 | 86 | 150 | 0 | 505 | 2205 | 13600 | 47400 | 175 | 31 | 1127 | 921 | 1127 | 1127 | 1 | raw_available | 206 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 45 | 5 | 21 | 159 | 86 | 150 | 0 | 505 | 2205 | 13600 | 47400 | 175 | 31 | 1127
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 49 | 8 | 21 | 228 | 130 | 214 | 0 | 714 | 2328 | 17377 | 53792 | 208 | 22 | 1537 | 1307 | 1537 | 1537 | 1 | raw_available | 230 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 49 | 8 | 21 | 228 | 130 | 214 | 0 | 714 | 2328 | 17377 | 53792 | 208 | 22 | 1537
SBKT5A | SB | KT5A | 103917 | 0 | SBKT5A | ABB | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 0 | 7 | 41 | 319 | 188 | 289 | 0 | 605 | 2314 | 10820 | 39440 | 446 | 74 | 1962 | 1442 | 1962 | 1962 | 1 | raw_available | 520 |  |  | SB | KT5A | SBKT5A | ABB | 103917 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2011 | 300 | 230/72/11 | 0 | 7 | 41 | 319 | 188 | 289 | 0 | 605 | 2314 | 10820 | 39440 | 446 | 74 | 1962
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/115 | 62 | 15 | 36 | 11 | 5 | 0 | 0 | 524 | 3084 | 9591 | 40379 | 2 | 4 | 582 | 576 | 582 | 582 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2019-06-06 | 2019-07-28 | 2011 | 300 | 230/115 | 62 | 15 | 36 | 11 | 5 | 0 | 0 | 524 | 3084 | 9591 | 40379 | 2 | 4 | 582 | -
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 11 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 634 | 3156 | 7303 | 29743 | 0 | 7 | 892 | 685 | 892 | 892 | 1 | raw_available | 207 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2011 | 300 | 230/115 | 60 | 11 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 634 | 3156 | 7303 | 29743 | 0 | 7 | 892 | -
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2020-05-24 | 2020-06-23 | 2011 | 300 | 230/115 | 59 | 5 | 48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 757 | 3030 | 2067 | 38519 | 0 | 9 | 828 | 819 | 828 | 828 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2020-06-23 | 2020-05-24 | 2011 | 300 | 230/115 | 59 | 5 | 48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 757 | 3030 | 2067 | 38519 | 0 | 9 | 828
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 3693 | 11210 | 34331 | 0 | 0 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 3693 | 11210 | 34331 | 0 | 0 | 575
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 21 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 571 | 3527 | 12027 | 59810 | 0 | 1 | 611 | 610 | 611 | 611 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2020-11-22 | 2020-12-25 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 21 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 571 | 3527 | 12027 | 59810 | 0 | 1 | 611
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2021-06-07 | 2021-08-14 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 3688 | 13220 | 56829 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 | 604 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2021-06-07 | 2021-08-14 | 2011 | 300 | 230/115 |  | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 3688 | 13220 | 56829 | 0 | 0 | 604
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/115 | 51 | 20 | 50 | 19 | 3 | 0 | 0 | 821 | 4842 | 3992 | 47109 | 9 | 7 | 909 | 893 | 909 | 909 | 1 | raw_available | 16 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2021-11-21 | 2021-12-10 | 2011 | 300 | 230/115 | 51 | 20 | 50 | 19 | 3 | 0 | 0 | 821 | 4842 | 3992 | 47109 | 9 | 7 | 909
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 22 | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 | 737 | 4410 | 6545 | 39352 | 0 | 0 | 774 | 774 | 774 | 774 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 22 | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 | 737 | 4410 | 6545 | 39352 | 0 | 0 | 774
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/115 | 54 | 8 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 729 | 4119 | 5510 | 36050 | 54 | 7 | 819 | 758 | 819 | 819 | 1 | raw_available | 61 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2011 | 300 | 230/115 | 54 | 8 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 729 | 4119 | 5510 | 36050 | 54 | 7 | 819
SBKT6A | SB | KT6A | 275050219601 | 0 | SBKT6A | SCHORCH | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 14 | 38 | 23 | 6 | 0 | 0 | 798 | 4023 | 5319 | 40769 | 7 | 11 | 883 | 865 | 883 | 883 | 1 | raw_available | 18 |  |  | SB | KT6A | SBKT6A | SCHORCH | 275050219601 | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 2011 | 300 | 230/115 | 58 | 14 | 38 | 23 | 6 | 0 | 0 | 798 | 4023 | 5319 | 40769 | 7 | 11 | 883
SCKT3A | SC | KT3A | 8R8403T1 | 0 | SCKT3A | MEIDEN | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 13 | 2 | 58 | 147 | 2 | 0 | 196 | 1938 | 4664 | 37438 | 0 | 71 | 476 | 405 | 476 | 476 | 1 | raw_available | 71 |  |  | SC | KT3A | SCKT3A | MEIDEN | 8R8403T1 | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2007 | 50 | 115/22 | 63 | 13 | 2 | 58 | 147 | 2 | 0 | 196 | 1938 | 4664 | 37438 | 0 | 71 | 476 | -
SCKT3A | SC | KT3A | 8R8403T1 | 0 | SCKT3A | MEIDEN | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2007 | 50 | 115/22 | 56 | 14 | 2 | 61 | 208 | 0 | 0 | 310 | 1861 | 4132 | 61777 | 0 | 64 | 645 | 581 | 645 | 645 | 1 | raw_available | 64 |  |  | SC | KT3A | SCKT3A | MEIDEN | 8R8403T1 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2007 | 50 | 115/22 | 56 | 14 | 2 | 61 | 208 | 0 | 0 | 310 | 1861 | 4132 | 61777 | 0 | 64 | 645
SCKT3A | SC | KT3A | 8R8403T1 | 0 | SCKT3A | MEIDEN | 2022-11-18 | 2022-11-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 54 | 8 | 2 | 95 | 175 | 2 | 0 | 314 | 2026 | 3290 | 53550 | 40 | 134 | 762 | 588 | 762 | 762 | 1 | raw_available | 174 |  |  | SC | KT3A | SCKT3A | MEIDEN | 8R8403T1 | 2022-11-18 | 2022-11-27 | 2007 | 50 | 115/22 | 54 | 8 | 2 | 95 | 175 | 2 | 0 | 314 | 2026 | 3290 | 53550 | 40 | 134 | 762
SCKT3A | SC | KT3A | 8R8403T1 | 0 | SCKT3A | MEIDEN | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 3 | 157 | 263 | 9 | 0 | 250 | 2262 | 4411 | 67071 | 0 | 153 | 835 | 682 | 835 | 835 | 1 | raw_available | 153 |  |  | SC | KT3A | SCKT3A | MEIDEN | 8R8403T1 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 60 | 7 | 3 | 157 | 263 | 9 | 0 | 250 | 2262 | 4411 | 67071 | 0 | 153 | 835
SCKT3A | SC | KT3A | 8R8403T1 | 0 | SCKT3A | MEIDEN | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 10 | 4 | 144 | 271 | 8 | 0 | 255 | 2319 | 15388 | 71546 | 13 | 173 | 868 | 682 | 868 | 868 | 1 | raw_available | 186 |  |  | SC | KT3A | SCKT3A | MEIDEN | 8R8403T1 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 62 | 10 | 4 | 144 | 271 | 8 | 0 | 255 | 2319 | 15388 | 71546 | 13 | 173 | 868
SDKT1A | SD | KT1A | EDP011205 | 0 | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | 2019-03-04 | 2019-03-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 33 | 9 | 31 | 5 | 1 | 3 | 0 | 879 | 1838 | 7581 | 33599 | 4 | 2 | 925 | 919 | 925 | 925 | 1 | raw_available | 6 | Trip ด้วย Tx. Diff มีรอย Flash ที่ DS 2214 Ph. B |  | SD | KT1A | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | EDP011205 | 2019-03-04 | 2019-03-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 33 | 9 | 31 | 5 | 1 | 3 | 0 | 879 | 1838 | 7581 | 33599 | 4 | 2 | 925 | Trip ด้วย Tx. Diff มีรอย Flash ที่ DS 2214 Ph. B
SDKT1A | SD | KT1A | EDP011205 | 0 | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | 2019-03-05 | 2019-03-08 | 2011 | 50 | 115/22 | 33 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 887 | 2119 | 7315 | 34125 | 0 | 2 | 896 | 894 | 896 | 896 | 1 | raw_available | 2 | Oil ที่ Buchholz(Trip ด้วย Tx. Diff มีรอย Flash ที่ DS 2214 Ph. B) |  | SD | KT1A | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | EDP011205 | 2019-03-05 | 2019-03-08 | 2011 | 50 | 115/22 | 33 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 887 | 2119 | 7315 | 34125 | 0 | 2 | 896 | Oil ที่ Buchholz(Trip ด้วย Tx. Diff มีรอย Flash ที่ DS 2214 Ph. B)
SDKT1A | SD | KT1A | EDP011205 | 0 | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | 2020-04-18 | 2020-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | 0 | 904 | 2189 | 10380 | 69024 | 5 | 3 | 938 | 930 | 938 | 938 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SD | KT1A | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | EDP011205 | 2020-04-18 | 2020-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | 0 | 904 | 2189 | 10380 | 69024 | 5 | 3 | 938
SDKT1A | SD | KT1A | EDP011205 | 0 | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | 2021-02-20 | 2021-05-21 | 2011 | 50 | 115/22 | 55 | 37 | 32 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1004 | 2567 | 22240 | 77318 | 4 | 3 | 1058 | 1051 | 1058 | 1058 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SD | KT1A | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | EDP011205 | 2021-02-20 | 2021-05-21 | 2011 | 50 | 115/22 | 55 | 37 | 32 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1004 | 2567 | 22240 | 77318 | 4 | 3 | 1058
SDKT1A | SD | KT1A | EDP011205 | 0 | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | 2022-01-30 | 2022-02-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 19 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 806 | 2440 | 9923 | 62864 | 1 | 2 | 848 | 845 | 848 | 848 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SD | KT1A | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | EDP011205 | 2022-01-30 | 2022-02-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 19 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 806 | 2440 | 9923 | 62864 | 1 | 2 | 848
SDKT1A | SD | KT1A | EDP011205 | 0 | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | 2023-01-28 | 2023-02-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 7 | 31 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1407 | 3460 | 11651 | 68002 | 6 | 7 | 1477 | 1464 | 1477 | 1477 | 1 | raw_available | 13 |  |  | SD | KT1A | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | EDP011205 | 2023-01-28 | 2023-02-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 7 | 31 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1407 | 3460 | 11651 | 68002 | 6 | 7 | 1477
SDKT1A | SD | KT1A | EDP011205 | 0 | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | 2024-01-27 | 2024-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 14 | 20 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1101 | 2729 | 10048 | 48575 | 2 | 1 | 1138 | 1135 | 1138 | 1138 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SD | KT1A | SDKT1A | EKARAT-HAIDEN | EDP011205 | 2024-01-27 | 2024-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 14 | 20 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1101 | 2729 | 10048 | 48575 | 2 | 1 | 1138
SDKT2A | SD | KT2A | EDP011206 | 0 | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2020-04-18 | 2020-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 599 | 1369 | 6867 | 37291 | 2 | 1 | 608 | 605 | 608 | 608 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SD | KT2A | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011206 | 2020-04-18 | 2020-05-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 599 | 1369 | 6867 | 37291 | 2 | 1 | 608
SDKT2A | SD | KT2A | EDP011206 | 0 | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2021-02-20 | 2021-05-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 49 | 28 | 18 | 0 | 48 | 4 | 0 | 513 | 1376 | 22811 | 53270 | 0 | 0 | 583 | 583 | 583 | 583 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SD | KT2A | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011206 | 2021-02-20 | 2021-05-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 49 | 28 | 18 | 0 | 48 | 4 | 0 | 513 | 1376 | 22811 | 53270 | 0 | 0 | 583
SDKT2A | SD | KT2A | EDP011206 | 0 | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2022-01-30 | 2022-02-19 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 17 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 446 | 1681 | 12574 | 56523 | 0 | 3 | 480 | 477 | 480 | 480 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SD | KT2A | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011206 | 2022-01-30 | 2022-02-19 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 17 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 446 | 1681 | 12574 | 56523 | 0 | 3 | 480
SDKT2A | SD | KT2A | EDP011206 | 0 | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2023-01-28 | 2023-02-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 5 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 668 | 1773 | 16280 | 75340 | 66 | 4 | 764 | 694 | 764 | 764 | 1 | raw_available | 70 |  |  | SD | KT2A | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011206 | 2023-01-28 | 2023-02-13 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 5 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 668 | 1773 | 16280 | 75340 | 66 | 4 | 764
SDKT2A | SD | KT2A | EDP011206 | 0 | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | 2024-01-27 | 2024-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 12 | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 766 | 2414 | 13230 | 50625 | 24 | 0 | 821 | 797 | 821 | 821 | 1 | raw_available | 24 |  |  | SD | KT2A | SDKT2A | EKARAT-DAIHEN | EDP011206 | 2024-01-27 | 2024-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 12 | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 766 | 2414 | 13230 | 50625 | 24 | 0 | 821
SDOKT1A | SDO | KT1A | 574407 | 0 | SDOKT1A | MITSUBISHI | 2019-03-23 | 2019-08-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 68 | 24 | 10 | 37 | 150 | 0 | 0 | 109 | 3124 | 10420 | 46120 | 0 | 63 | 369 | 306 | 369 | 369 | 1 | raw_available | 63 |  |  | SDO | KT1A | SDOKT1A | MITSUBISHI | 574407 | 2019-03-23 | 2019-08-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 68 | 24 | 10 | 37 | 150 | 0 | 0 | 109 | 3124 | 10420 | 46120 | 0 | 63 | 369 | -
SDOKT1A | SDO | KT1A | 574407 | 0 | SDOKT1A | MITSUBISHI | 2019-07-15 | 2019-09-05 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 55 | 29 | 18 | 55 | 189 | 0 | 0 | 105 | 3076 | 9643 | 44738 | 0 | 83 | 450 | 367 | 450 | 450 | 1 | raw_available | 83 |  |  | SDO | KT1A | SDOKT1A | MITSUBISHI | 574407 | 2019-07-15 | 2019-09-05 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 55 | 29 | 18 | 55 | 189 | 0 | 0 | 105 | 3076 | 9643 | 44738 | 0 | 83 | 450 | -
SDOKT1A | SDO | KT1A | 574407 | 0 | SDOKT1A | MITSUBISHI | 2020-07-05 | 2020-08-24 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 48 | 27 | 15 | 72 | 229 | 4 | 0 | 104 | 3269 | 6061 | 55732 | 0 | 120 | 544 | 424 | 544 | 544 | 1 | raw_available | 120 |  |  | SDO | KT1A | SDOKT1A | MITSUBISHI | 574407 | 2020-07-05 | 2020-08-24 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 48 | 27 | 15 | 72 | 229 | 4 | 0 | 104 | 3269 | 6061 | 55732 | 0 | 120 | 544
SDOKT1A | SDO | KT1A | 574407 | 0 | SDOKT1A | MITSUBISHI | 2021-08-08 | 2021-11-15 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 52 | 20 | 17 | 76 | 268 | 7 | 0 | 133 | 2797 | 8650 | 66409 | 0 | 57 | 558 | 501 | 558 | 558 | 1 | raw_available | 57 |  |  | SDO | KT1A | SDOKT1A | MITSUBISHI | 574407 | 2021-08-08 | 2021-11-15 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 52 | 20 | 17 | 76 | 268 | 7 | 0 | 133 | 2797 | 8650 | 66409 | 0 | 57 | 558
SDOKT1A | SDO | KT1A | 574407 | 0 | SDOKT1A | MITSUBISHI | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 57 | 16 | 18 | 63 | 212 | 20 | 0 | 175 | 3406 | 5900 | 80440 | 17 | 146 | 651 | 488 | 651 | 651 | 1 | raw_available | 163 |  |  | SDO | KT1A | SDOKT1A | MITSUBISHI | 574407 | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 57 | 16 | 18 | 63 | 212 | 20 | 0 | 175 | 3406 | 5900 | 80440 | 17 | 146 | 651
SDOKT1A | SDO | KT1A | 574407 | 0 | SDOKT1A | MITSUBISHI | 2023-07-23 | 2023-11-05 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 57 | 19 | 13 | 113 | 398 | 29 | 0 | 227 | 4745 | 4764 | 82391 | 11 | 138 | 929 | 780 | 929 | 929 | 1 | raw_available | 149 |  |  | SDO | KT1A | SDOKT1A | MITSUBISHI | 574407 | 2023-07-23 | 2023-11-05 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 57 | 19 | 13 | 113 | 398 | 29 | 0 | 227 | 4745 | 4764 | 82391 | 11 | 138 | 929
SDOKT2A | SDO | KT2A | AN69050T1 | 0 | SDOKT2A | FUJI | 2019-03-23 | 2019-08-29 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 51 | 25 | 7 | 45 | 74 | 12 | 0 | 159 | 1099 | 4164 | 43399 | 9 | 38 | 344 | 297 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 47 |  |  | SDO | KT2A | SDOKT2A | FUJI | AN69050T1 | 2019-03-23 | 2019-08-29 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 51 | 25 | 7 | 45 | 74 | 12 | 0 | 159 | 1099 | 4164 | 43399 | 9 | 38 | 344 | -
SDOKT2A | SDO | KT2A | AN69050T1 | 0 | SDOKT2A | FUJI | 2019-07-14 | 2019-09-05 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 56 | 33 | 10 | 48 | 76 | 12 | 0 | 168 | 1063 | 5172 | 46622 | 10 | 38 | 362 | 314 | 362 | 362 | 1 | raw_available | 48 |  |  | SDO | KT2A | SDOKT2A | FUJI | AN69050T1 | 2019-07-14 | 2019-09-05 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 56 | 33 | 10 | 48 | 76 | 12 | 0 | 168 | 1063 | 5172 | 46622 | 10 | 38 | 362 | -
SDOKT2A | SDO | KT2A | AN69050T1 | 0 | SDOKT2A | FUJI | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 51 | 12 | 16 | 52 | 101 | 29 | 0 | 153 | 1572 | 9459 | 51873 | 0 | 44 | 395 | 351 | 395 | 395 | 1 | raw_available | 44 | research |  | SDO | KT2A | SDOKT2A | FUJI | AN69050T1 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 1993 | 66 | 132/115/33 |  | 12 | 16 | 52 | 101 | 29 | 0 | 153 | 1572 | 9459 | 51873 | 0 | 44 | 395 | research
SDOKT2A | SDO | KT2A | AN69050T1 | 0 | SDOKT2A | FUJI | 2020-07-14 | 2020-08-24 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 52 | 22 | 20 | 89 | 86 | 11 | 0 | 150 | 1500 | 3797 | 50981 | 0 | 19 | 375 | 356 | 375 | 375 | 1 | raw_available | 19 |  |  | SDO | KT2A | SDOKT2A | FUJI | AN69050T1 | 2020-07-14 | 2020-08-24 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 52 | 22 | 20 | 89 | 86 | 11 | 0 | 150 | 1500 | 3797 | 50981 | 0 | 19 | 375
SDOKT2A | SDO | KT2A | AN69050T1 | 0 | SDOKT2A | FUJI | 2021-08-08 | 2021-11-15 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 51 | 16 | 4 | 42 | 86 | 4 | 0 | 114 | 2164 | 4880 | 53930 | 27 | 67 | 344 | 250 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 94 |  |  | SDO | KT2A | SDOKT2A | FUJI | AN69050T1 | 2021-08-08 | 2021-11-15 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 51 | 16 | 4 | 42 | 86 | 4 | 0 | 114 | 2164 | 4880 | 53930 | 27 | 67 | 344
SDOKT2A | SDO | KT2A | AN69050T1 | 0 | SDOKT2A | FUJI | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 27 | 16 | 15 | 9 | 64 | 10 | 0 | 140 | 2134 | 8251 | 60662 | 10 | 22 | 270 | 238 | 270 | 270 | 1 | raw_available | 32 |  |  | SDO | KT2A | SDOKT2A | FUJI | AN69050T1 | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 27 | 16 | 15 | 9 | 64 | 10 | 0 | 140 | 2134 | 8251 | 60662 | 10 | 22 | 270
SDOKT2A | SDO | KT2A | AN69050T1 | 0 | SDOKT2A | FUJI | 2023-07-23 | 2023-11-05 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 33 | 15 | 17 | 44 | 99 | 9 | 0 | 173 | 2122 | 3724 | 74692 | 11 | 57 | 410 | 342 | 410 | 410 | 1 | raw_available | 68 |  |  | SDO | KT2A | SDOKT2A | FUJI | AN69050T1 | 2023-07-23 | 2023-11-05 | 1993 | 66 | 132/115/33 | 33 | 15 | 17 | 44 | 99 | 9 | 0 | 173 | 2122 | 3724 | 74692 | 11 | 57 | 410
SDOKT3A | SDO | KT3A | AN69003T1 | 0 | SDOKT3A | FUJI | 2019-03-23 | 2019-04-04 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 37 | 23 | 7 | 19 | 96 | 5 | 0 | 85 | 482 | 11779 | 41215 | 0 | 46 | 258 | 212 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 46 |  |  | SDO | KT3A | SDOKT3A | FUJI | AN69003T1 | 2019-03-23 | 2019-04-04 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 37 | 23 | 7 | 19 | 96 | 5 | 0 | 85 | 482 | 11779 | 41215 | 0 | 46 | 258 | -
SDOKT3A | SDO | KT3A | AN69003T1 | 0 | SDOKT3A | FUJI | 2019-03-23 | 2019-08-26 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 43 | 25 | 3 | 17 | 93 | 4 | 0 | 68 | 465 | 14371 | 48401 | 0 | 50 | 235 | 185 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 50 |  |  | SDO | KT3A | SDOKT3A | FUJI | AN69003T1 | 2019-03-23 | 2019-08-26 | 1998 | 66 | 132/121/33 | - | 25 | 3 | 17 | 93 | 4 | 0 | 68 | 465 | 14371 | 48401 | 0 | 50 | 235 | -
SDOKT3A | SDO | KT3A | AN69003T1 | 0 | SDOKT3A | FUJI | 2019-07-14 | 2019-09-05 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 55 | 29 | 6 | 16 | 92 | 0 | 0 | 69 | 718 | 9973 | 43524 | 0 | 49 | 232 | 183 | 232 | 232 | 1 | raw_available | 49 |  |  | SDO | KT3A | SDOKT3A | FUJI | AN69003T1 | 2019-07-14 | 2019-09-05 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 55 | 29 | 6 | 16 | 92 | 0 | 0 | 69 | 718 | 9973 | 43524 | 0 | 49 | 232 | -
SDOKT3A | SDO | KT3A | AN69003T1 | 0 | SDOKT3A | FUJI | 2020-07-14 | 2020-08-24 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 51 | 25 | 19 | 16 | 97 | 1 | 0 | 44 | 841 | 8023 | 49902 | 3 | 64 | 244 | 177 | 244 | 244 | 1 | raw_available | 67 |  |  | SDO | KT3A | SDOKT3A | FUJI | AN69003T1 | 2020-07-14 | 2020-08-24 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 51 | 25 | 19 | 16 | 97 | 1 | 0 | 44 | 841 | 8023 | 49902 | 3 | 64 | 244
SDOKT3A | SDO | KT3A | AN69003T1 | 0 | SDOKT3A | FUJI | 2021-08-08 | 2021-11-15 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 49 | 20 | 6 | 31 | 139 | 2 | 0 | 86 | 1708 | 4160 | 41840 | 14 | 91 | 369 | 264 | 369 | 369 | 1 | raw_available | 105 |  |  | SDO | KT3A | SDOKT3A | FUJI | AN69003T1 | 2021-08-08 | 2021-11-15 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 49 | 20 | 6 | 31 | 139 | 2 | 0 | 86 | 1708 | 4160 | 41840 | 14 | 91 | 369
SDOKT3A | SDO | KT3A | AN69003T1 | 0 | SDOKT3A | FUJI | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 36 | 23 | 8 | 25 | 122 | 13 | 0 | 65 | 1469 | 7840 | 55230 | 10 | 82 | 325 | 233 | 325 | 325 | 1 | raw_available | 92 |  |  | SDO | KT3A | SDOKT3A | FUJI | AN69003T1 | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 36 | 23 | 8 | 25 | 122 | 13 | 0 | 65 | 1469 | 7840 | 55230 | 10 | 82 | 325
SDOKT3A | SDO | KT3A | AN69003T1 | 0 | SDOKT3A | FUJI | 2023-07-23 | 2023-11-05 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 29 | 16 | 16 | 30 | 166 | 10 | 0 | 89 | 1729 | 10163 | 49972 | 10 | 73 | 394 | 311 | 394 | 394 | 1 | raw_available | 83 |  |  | SDO | KT3A | SDOKT3A | FUJI | AN69003T1 | 2023-07-23 | 2023-11-05 | 1998 | 66 | 132/121/33 | 29 | 16 | 16 | 30 | 166 | 10 | 0 | 89 | 1729 | 10163 | 49972 | 10 | 73 | 394
SDOKT4A | SDO | KT4A | AN69001T22 | 0 | SDOKT4A | FUJI | 2019-03-23 | 2019-08-25 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 41 | 25 | 10 | 31 | 72 | 0 | 0 | 222 | 1408 | 9561 | 51352 | 0 | 18 | 353 | 335 | 353 | 353 | 1 | raw_available | 18 | De-energize. |  | SDO | KT4A | SDOKT4A | FUJI | AN69001T22 | 2019-03-23 | 2019-08-25 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 41 | 25 | 10 | 31 | 72 | 0 | 0 | 222 | 1408 | 9561 | 51352 | 0 | 18 | 353 | De-energize.
SDOKT4A | SDO | KT4A | AN69001T22 | 0 | SDOKT4A | FUJI | 2019-07-15 | 2019-09-05 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 63 | 34 | 16 | 34 | 48 | 8 | 0 | 291 | 1828 | 6450 | 49880 | 0 | 21 | 418 | 397 | 418 | 418 | 1 | raw_available | 21 |  |  | SDO | KT4A | SDOKT4A | FUJI | AN69001T22 | 2019-07-15 | 2019-09-05 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 63 | 34 | 16 | 34 | 48 | 8 | 0 | 291 | 1828 | 6450 | 49880 | 0 | 21 | 418 | -
SDOKT4A | SDO | KT4A | AN69001T22 | 0 | SDOKT4A | FUJI | 2020-07-05 | 2020-08-24 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 63 | 32 | 12 | 31 | 58 | 8 | 0 | 263 | 1715 | 14418 | 50431 | 0 | 0 | 372 | 372 | 372 | 372 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SDO | KT4A | SDOKT4A | FUJI | AN69001T22 | 2020-07-05 | 2020-08-24 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 63 | 32 | 12 | 31 | 58 | 8 | 0 | 263 | 1715 | 14418 | 50431 | 0 | 0 | 372
SDOKT4A | SDO | KT4A | AN69001T22 | 0 | SDOKT4A | FUJI | 2021-08-08 | 2021-11-15 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 62 | 28 | 3 | 63 | 83 | 2 | 0 | 304 | 3245 | 7750 | 60240 | 50 | 53 | 558 | 455 | 558 | 558 | 1 | raw_available | 103 |  |  | SDO | KT4A | SDOKT4A | FUJI | AN69001T22 | 2021-08-08 | 2021-11-15 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 62 | 28 | 3 | 63 | 83 | 2 | 0 | 304 | 3245 | 7750 | 60240 | 50 | 53 | 558
SDOKT4A | SDO | KT4A | AN69001T22 | 0 | SDOKT4A | FUJI | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 41 | 14 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 55 | 681 | 4230 | 17817 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 1 | raw_available | 0 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่ |  | SDO | KT4A | SDOKT4A | FUJI | AN69001T22 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 41 | 14 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 55 | 681 | 4230 | 17817 | 0 | 0 | 77 | ไม่ได้ออกผลขอเก็บตัวอย่างใหม่
SDOKT4A | SDO | KT4A | AN69001T22 | 0 | SDOKT4A | FUJI | 2022-08-19 | 2022-08-26 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 54 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 662 | 7502 | 18290 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SDO | KT4A | SDOKT4A | FUJI | AN69001T22 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 54 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 662 | 7502 | 18290 | 0 | 0 | 51
SDOKT4A | SDO | KT4A | AN69001T22 | 0 | SDOKT4A | FUJI | 2023-07-23 | 2023-11-05 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 50 | 16 | 14 | 16 | 41 | 12 | 0 | 115 | 858 | 4764 | 28068 | 2 | 5 | 205 | 198 | 205 | 205 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SDO | KT4A | SDOKT4A | FUJI | AN69001T22 | 2023-07-23 | 2023-11-05 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 50 | 16 | 14 | 16 | 41 | 12 | 0 | 115 | 858 | 4764 | 28068 | 2 | 5 | 205
SH1KT1A | SH1 | KT1A | 5BA159010 | 0 | SH1KT1A | DAIHEN | 2020-02-06 | 2020-03-01 | 1990 | 25 | 115/22 | 58 | 12 | 40 | 9 | 4 | 2 | 0 | 154 | 2352 | 6094 | 59367 | 5 | 0 | 214 | 209 | 214 | 214 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SH1 | KT1A | SH1KT1A | DAIHEN | 5BA159010 | 2020-02-06 | 2020-03-01 | 1990 | 25 | 115/22 | 58 | 12 | 40 | 9 | 4 | 2 | 0 | 154 | 2352 | 6094 | 59367 | 5 | 0 | 214
SH1KT1A | SH1 | KT1A | 5BA159010 | 0 | SH1KT1A | DAIHEN | 2022-01-27 | 2022-03-07 | 1990 | 25 | 115/22 | 50 | 10 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 396 | 3977 | 8835 | 70793 | 0 | 0 | 433 | 433 | 433 | 433 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH1 | KT1A | SH1KT1A | DAIHEN | 5BA159010 | 2022-01-27 | 2022-03-07 | 1990 | 25 | 115/22 | 50 | 10 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 396 | 3977 | 8835 | 70793 | 0 | 0 | 433
SH1KT1A | SH1 | KT1A | 5BA159010 | 0 | SH1KT1A | DAIHEN | 2022-08-25 | 2022-09-02 | 1990 | 25 | 115/22 | 56 | 7 | 7 | 18 | 5 | 5 | 0 | 356 | 3549 | 6468 | 65204 | 6 | 3 | 121 | 391 | 121 | 121 | 1 | raw_available | -270 |  |  | SH1 | KT1A | SH1KT1A | DAIHEN | 5BA159010 | 2022-08-25 | 2022-09-02 | 1990 | 25 | 115/22 | 56 | 7 | 7 | 18 | 5 | 5 | 0 | 356 | 3549 | 6468 | 65204 | 6 | 3 | 121
SH1KT1A | SH1 | KT1A | 5BA159010 | 0 | SH1KT1A | DAIHEN | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 60 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 0 | 423 | 4070 | 15181 | 75862 | 0 | 3 | 471 | 468 | 471 | 471 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SH1 | KT1A | SH1KT1A | DAIHEN | 5BA159010 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1990 | 25 | 115/22 | 60 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 0 | 423 | 4070 | 15181 | 75862 | 0 | 3 | 471
SH1KT1A | SH1 | KT1A | 5BA159010 | 0 | SH1KT1A | DAIHEN | 2024-02-09 | 2024-02-25 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 10 | 7 | 19 | 7 | 28 | 0 | 433 | 4542 | 11160 | 79533 | 6 | 4 | 504 | 494 | 504 | 504 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SH1 | KT1A | SH1KT1A | DAIHEN | 5BA159010 | 2024-02-09 | 2024-02-25 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 10 | 7 | 19 | 7 | 28 | 0 | 433 | 4542 | 11160 | 79533 | 6 | 4 | 504
SH1KT2A | SH1 | KT2A | AN69051T23 | 0 | SH1KT2A | FUJI | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 1998 | 15 | 115/22 | 62.5 | 10 | 4 | 3 | 91 | 3 | 0 | 55 | 820 | 27842 | 74367 | 0 | 55 | 211 | 156 | 211 | 211 | 1 | raw_available | 55 | พบค่าทดสอบ Resistance ไม่เรียงตาม Tap |  | SH1 | KT2A | SH1KT2A | FUJI | AN69051T23 | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 1998 | 15 | 115/22 |  | 10 | 4 | 3 | 91 | 3 | 0 | 55 | 820 | 27842 | 74367 | 0 | 55 | 211 | พบค่าทดสอบ Resistance ไม่เรียงตาม Tap
SH1KT2A | SH1 | KT2A | AN69051T23 | 0 | SH1KT2A | FUJI | 2021-03-30 | 2021-05-03 | 1998 | 15 | 115/22 | 62.5 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 53 | 108 | 19582 | 70220 | 3 | 0 | 67 | 64 | 67 | 67 | 1 | raw_available | 3 | หลังซ่อมจะนำใช้งาน |  | SH1 | KT2A | SH1KT2A | FUJI | AN69051T23 | 2021-03-30 | 2021-05-03 | 1998 | 15 | 115/22 |  | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 53 | 108 | 19582 | 70220 | 3 | 0 | 67 | หลังซ่อมจะนำใช้งาน
SH1KT2A | SH1 | KT2A | AN69051T23 | 0 | SH1KT2A | FUJI | 2022-02-27 | 2022-03-07 | 1998 | 15 | 115/22 | 57 | 15 | 12 | 8 | 22 | 0 | 0 | 51 | 840 | 6045 | 17273 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH1 | KT2A | SH1KT2A | FUJI | AN69051T23 | 2022-02-27 | 2022-03-07 | 1998 | 15 | 115/22 | 57 | 15 | 12 | 8 | 22 | 0 | 0 | 51 | 840 | 6045 | 17273 | 0 | 0 | 93
SH1KT2A | SH1 | KT2A | AN69051T23 | 0 | SH1KT2A | FUJI | 2022-08-25 | 2022-09-02 | 1998 | 15 | 115/22 | 61 | 11 | 4 | 11 | 23 | 0 | 0 | 58 | 871 | 5002 | 21596 | 2 | 12 | 69 | 96 | 69 | 69 | 1 | raw_available | -27 |  |  | SH1 | KT2A | SH1KT2A | FUJI | AN69051T23 | 2022-08-25 | 2022-09-02 | 1998 | 15 | 115/22 | 61 | 11 | 4 | 11 | 23 | 0 | 0 | 58 | 871 | 5002 | 21596 | 2 | 12 | 69
SH1KT2A | SH1 | KT2A | AN69051T23 | 0 | SH1KT2A | FUJI | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1998 | 15 | 115/22 | 64 | 13 | 6 | 19 | 34 | 0 | 0 | 70 | 1042 | 10324 | 22770 | 0 | 9 | 138 | 129 | 138 | 138 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SH1 | KT2A | SH1KT2A | FUJI | AN69051T23 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 1998 | 15 | 115/22 | 64 | 13 | 6 | 19 | 34 | 0 | 0 | 70 | 1042 | 10324 | 22770 | 0 | 9 | 138
SH1KT2A | SH1 | KT2A | AN69051T23 | 0 | SH1KT2A | FUJI | 2024-02-09 | 2024-02-25 | 1998 | 15 | 115/22 | 65 | 15 | 18 | 17 | 48 | 2 | 0 | 87 | 950 | 8300 | 26911 | 3 | 23 | 198 | 172 | 198 | 198 | 1 | raw_available | 26 |  |  | SH1 | KT2A | SH1KT2A | FUJI | AN69051T23 | 2024-02-09 | 2024-02-25 | 1998 | 15 | 115/22 | 65 | 15 | 18 | 17 | 48 | 2 | 0 | 87 | 950 | 8300 | 26911 | 3 | 23 | 198
SH2KT1A | SH2 | KT1A | 8N5450T2 | 0 | SH2KT1A | MEIDENSHA | 2020-02-09 | 2020-03-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 915 | 2310 | 10732 | 47245 | 0 | 0 | 957 | 957 | 957 | 957 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH2 | KT1A | SH2KT1A | MEIDENSHA | 8N5450T2 | 2020-02-09 | 2020-03-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 915 | 2310 | 10732 | 47245 | 0 | 0 | 957
SH2KT1A | SH2 | KT1A | 8N5450T2 | 0 | SH2KT1A | MEIDENSHA | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 671 | 2762 | 21739 | 58275 | 0 | 0 | 688 | 688 | 688 | 688 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH2 | KT1A | SH2KT1A | MEIDENSHA | 8N5450T2 | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 671 | 2762 | 21739 | 58275 | 0 | 0 | 688
SH2KT1A | SH2 | KT1A | 8N5450T2 | 0 | SH2KT1A | MEIDENSHA | 2022-08-26 | 2022-09-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 58 | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1322 | 4055 | 12180 | 61721 | 0 | 0 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH2 | KT1A | SH2KT1A | MEIDENSHA | 8N5450T2 | 2022-08-26 | 2022-09-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 58 | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1322 | 4055 | 12180 | 61721 | 0 | 0 | 1344
SH2KT1A | SH2 | KT1A | 8N5450T2 | 0 | SH2KT1A | MEIDENSHA | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 7 | 8 | 13 | 5 | 11 | 0 | 1325 | 4056 | 11018 | 63814 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH2 | KT1A | SH2KT1A | MEIDENSHA | 8N5450T2 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 7 | 8 | 13 | 5 | 11 | 0 | 1325 | 4056 | 11018 | 63814 | 0 | 0 | 1362
SH2KT1A | SH2 | KT1A | 8N5450T2 | 0 | SH2KT1A | MEIDENSHA | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 7 | 15 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1595 | 4342 | 13829 | 77292 | 3 | 3 | 1635 | 1629 | 1635 | 1635 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SH2 | KT1A | SH2KT1A | MEIDENSHA | 8N5450T2 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 7 | 15 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1595 | 4342 | 13829 | 77292 | 3 | 3 | 1635
SH2KT2A | SH2 | KT2A | 8N5450T3 | 0 | SH2KT2A | MEIDENSHA | 2020-02-09 | 2020-03-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 58 | 17 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 916 | 1851 | 16812 | 48324 | 0 | 0 | 962 | 962 | 962 | 962 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH2 | KT2A | SH2KT2A | MEIDENSHA | 8N5450T3 | 2020-02-09 | 2020-03-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 58 | 17 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 916 | 1851 | 16812 | 48324 | 0 | 0 | 962
SH2KT2A | SH2 | KT2A | 8N5450T3 | 0 | SH2KT2A | MEIDENSHA | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 64 | 11 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 858 | 2816 | 25947 | 68552 | 0 | 0 | 877 | 877 | 877 | 877 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH2 | KT2A | SH2KT2A | MEIDENSHA | 8N5450T3 | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 64 | 11 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 858 | 2816 | 25947 | 68552 | 0 | 0 | 877
SH2KT2A | SH2 | KT2A | 8N5450T3 | 0 | SH2KT2A | MEIDENSHA | 2022-08-26 | 2022-09-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 6 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1435 | 3694 | 18875 | 69176 | 0 | 0 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH2 | KT2A | SH2KT2A | MEIDENSHA | 8N5450T3 | 2022-08-26 | 2022-09-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 48 | 6 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1435 | 3694 | 18875 | 69176 | 0 | 0 | 1451
SH2KT2A | SH2 | KT2A | 8N5450T3 | 0 | SH2KT2A | MEIDENSHA | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1455 | 3705 | 17333 | 67047 | 0 | 0 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SH2 | KT2A | SH2KT2A | MEIDENSHA | 8N5450T3 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1455 | 3705 | 17333 | 67047 | 0 | 0 | 1485
SH2KT2A | SH2 | KT2A | 8N5450T3 | 0 | SH2KT2A | MEIDENSHA | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 20 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1695 | 4375 | 21724 | 80436 | 2 | 2 | 1733 | 1729 | 1733 | 1733 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SH2 | KT2A | SH2KT2A | MEIDENSHA | 8N5450T3 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 20 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1695 | 4375 | 21724 | 80436 | 2 | 2 | 1733
SIKT2A | SI | KT2A | 8T9664T3 | 0 | SIKT2A | MEIDENSHA | 2019-03-16 | 2019-03-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 5 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1090 | 2635 | 9318 | 48120 | 0 | 0 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SI | KT2A | SIKT2A | MEIDENSHA | 8T9664T3 | 2019-03-16 | 2019-03-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 55 | 11 | 5 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1090 | 2635 | 9318 | 48120 | 0 | 0 | 1121 | -
SIKT2A | SI | KT2A | 8T9664T3 | 0 | SIKT2A | MEIDENSHA | 2021-02-08 | 2021-04-02 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 14 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1203 | 2704 | 9000 | 50057 | 0 | 0 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SI | KT2A | SIKT2A | MEIDENSHA | 8T9664T3 | 2021-02-08 | 2021-04-02 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 14 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1203 | 2704 | 9000 | 50057 | 0 | 0 | 1243
SIKT2A | SI | KT2A | 8T9664T3 | 0 | SIKT2A | MEIDENSHA | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 59 | 8 | 4 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1287 | 4758 | 9823 | 57897 | 3 | 2 | 1327 | 1322 | 1327 | 1327 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SI | KT2A | SIKT2A | MEIDENSHA | 8T9664T3 | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 59 | 8 | 4 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1287 | 4758 | 9823 | 57897 | 3 | 2 | 1327
SIKT2A | SI | KT2A | 8T9664T3 | 0 | SIKT2A | MEIDENSHA | 2023-03-19 | 2023-04-06 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1302 | 5032 | 7075 | 79001 | 3 | 4 | 1329 | 1322 | 1329 | 1329 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SI | KT2A | SIKT2A | MEIDENSHA | 8T9664T3 | 2023-03-19 | 2023-04-06 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1302 | 5032 | 7075 | 79001 | 3 | 4 | 1329
SIKT2A | SI | KT2A | 8T9664T3 | 0 | SIKT2A | MEIDENSHA | 2024-03-25 | 2024-04-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 18 | 9 | 11 | 5 | 14 | 0 | 1192 | 4335 | 10760 | 57291 | 0 | 0 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SI | KT2A | SIKT2A | MEIDENSHA | 8T9664T3 | 2024-03-25 | 2024-04-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 18 | 9 | 11 | 5 | 14 | 0 | 1192 | 4335 | 10760 | 57291 | 0 | 0 | 1231
SIKT3A | SI | KT3A | 8T9664T4 | 0 | SIKT3A | MEIDEN | 2019-03-16 | 2019-04-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 64 | 12 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 941 | 2964 | 7825 | 38940 | 0 | 0 | 975 | 975 | 975 | 975 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SI | KT3A | SIKT3A | MEIDEN | 8T9664T4 | 2019-03-16 | 2019-04-01 | 2011 | 50 | 115/22 | 64 | 12 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 941 | 2964 | 7825 | 38940 | 0 | 0 | 975 | -
SIKT3A | SI | KT3A | 8T9664T4 | 0 | SIKT3A | MEIDEN | 2021-02-08 | 2021-04-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 18 | 39 | 11 | 4 | 3 | 0 | 718 | 2710 | 5870 | 40000 | 0 | 0 | 775 | 775 | 775 | 775 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SI | KT3A | SIKT3A | MEIDEN | 8T9664T4 | 2021-02-08 | 2021-04-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 51 | 18 | 39 | 11 | 4 | 3 | 0 | 718 | 2710 | 5870 | 40000 | 0 | 0 | 775
SIKT3A | SI | KT3A | 8T9664T4 | 0 | SIKT3A | MEIDEN | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 3 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1291 | 4927 | 8157 | 64736 | 3 | 2 | 1331 | 1326 | 1331 | 1331 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SI | KT3A | SIKT3A | MEIDEN | 8T9664T4 | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 3 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1291 | 4927 | 8157 | 64736 | 3 | 2 | 1331
SIKT3A | SI | KT3A | 8T9664T4 | 0 | SIKT3A | MEIDEN | 2023-03-19 | 2023-04-03 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 977 | 4886 | 12228 | 64561 | 0 | 2 | 993 | 991 | 993 | 993 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SI | KT3A | SIKT3A | MEIDEN | 8T9664T4 | 2023-03-19 | 2023-04-03 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 977 | 4886 | 12228 | 64561 | 0 | 2 | 993
SIKT3A | SI | KT3A | 8T9664T4 | 0 | SIKT3A | MEIDEN | 2024-03-25 | 2024-04-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 67 | 11 | 9 | 14 | 5 | 12 | 0 | 1039 | 4091 | 10521 | 56510 | 0 | 0 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SI | KT3A | SIKT3A | MEIDEN | 8T9664T4 | 2024-03-25 | 2024-04-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 67 | 11 | 9 | 14 | 5 | 12 | 0 | 1039 | 4091 | 10521 | 56510 | 0 | 0 | 1079
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2019-03-09 | 2019-03-21 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 37 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 619 | 11003 | 39697 | 0 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2019-03-09 | 2019-03-21 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 37 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 619 | 11003 | 39697 | 0 | 0 | 311 | -
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2019-07-12 | 2019-08-23 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 45 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 354 | 522 | 8986 | 39505 | 1 | 1 | 369 | 367 | 369 | 369 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2019-07-12 | 2019-08-23 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 45 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 354 | 522 | 8986 | 39505 | 1 | 1 | 369 | -
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2020-02-28 | 2020-03-07 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 41 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 436 | 697 | 4436 | 39152 | 0 | 1 | 449 | 448 | 449 | 449 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2020-02-28 | 2020-03-07 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 41 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 436 | 697 | 4436 | 39152 | 0 | 1 | 449
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2021-01-16 | 2021-01-29 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 35 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 493 | 984 | 7749 | 48431 | 0 | 1 | 519 | 518 | 519 | 519 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2021-01-16 | 2021-01-29 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 35 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 493 | 984 | 7749 | 48431 | 0 | 1 | 519
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2021-07-03 | 2021-10-04 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 46 | 21 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 412 | 708 | 18810 | 38740 | 0 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2021-07-03 | 2021-10-04 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 46 | 21 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 412 | 708 | 18810 | 38740 | 0 | 0 | 435
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 35 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 401 | 944 | 7030 | 40330 | 0 | 1 | 415 | 414 | 415 | 415 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 35 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 401 | 944 | 7030 | 40330 | 0 | 1 | 415
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2022-06-26 | 2022-07-01 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 46 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 596 | 954 | 9267 | 37173 | 0 | 0 | 617 | 617 | 617 | 617 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2022-06-26 | 2022-07-01 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 46 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 596 | 954 | 9267 | 37173 | 0 | 0 | 617
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 38 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 448 | 806 | 8740 | 37240 | 0 | 1 | 456 | 455 | 456 | 456 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 38 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 448 | 806 | 8740 | 37240 | 0 | 1 | 456
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 49 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 575 | 1003 | 4365 | 39471 | 0 | 2 | 595 | 593 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 49 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 575 | 1003 | 4365 | 39471 | 0 | 2 | 595
SK-PKT1A | SK-P | KT1A | 5BK014301 | 0 | SK-PKT1A | DAIHEN | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 51 | 8 | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 608 | 1037 | 8957 | 45256 | 1 | 5 | 663 | 657 | 663 | 663 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SK-P | KT1A | SK-PKT1A | DAIHEN | 5BK014301 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2011 | 200 | 230/115/11 | 51 | 8 | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 608 | 1037 | 8957 | 45256 | 1 | 5 | 663
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2019-03-08 | 2019-03-21 | 2011 | 200 | 230/11 | 39 | 18 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 548 | 1359 | 8017 | 38496 | 0 | 0 | 576 | 576 | 576 | 576 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2019-03-08 | 2019-03-21 | 2011 | 200 | 230/11 | 39 | 18 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 548 | 1359 | 8017 | 38496 | 0 | 0 | 576 | -
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2019-07-12 | 2019-08-23 | 2011 | 200 | 230/11 | 47 | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 616 | 1730 | 10569 | 48060 | 2 | 4 | 642 | 636 | 642 | 642 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2019-07-12 | 2019-08-23 | 2011 | 200 | 230/11 | 47 | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 616 | 1730 | 10569 | 48060 | 2 | 4 | 642 | -
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 2011 | 200 | 230/11 | 40 | 6 | 37 | 6 | 14 | 0 | 0 | 848 | 1602 | 5360 | 45950 | 4 | 6 | 915 | 905 | 915 | 915 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 2011 | 200 | 230/11 | 40 | 6 | 37 | 6 | 14 | 0 | 0 | 848 | 1602 | 5360 | 45950 | 4 | 6 | 915
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2021-01-16 | 2021-01-29 | 2011 | 200 | 230/11 | 36 | 11 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 585 | 1964 | 5985 | 51700 | 0 | 5 | 632 | 627 | 632 | 632 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2021-01-16 | 2021-01-29 | 2011 | 200 | 230/11 | 36 | 11 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 585 | 1964 | 5985 | 51700 | 0 | 5 | 632
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2021-07-03 | 2021-10-04 | 2011 | 200 | 230/11 | 47 | 12 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 576 | 1802 | 13855 | 41875 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2021-07-03 | 2021-10-04 | 2011 | 200 | 230/11 | 47 | 12 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 576 | 1802 | 13855 | 41875 | 0 | 0 | 600
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2011 | 200 | 230/11 | 37 | 7 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 619 | 1127 | 6654 | 34440 | 0 | 0 | 641 | 641 | 641 | 641 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2011 | 200 | 230/11 | 37 | 7 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 619 | 1127 | 6654 | 34440 | 0 | 0 | 641
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2022-06-26 | 2022-07-01 | 2011 | 200 | 230/11 | 47 | 11 | 18 | 5 | 9 | 1 | 0 | 675 | 1601 | 7551 | 38860 | 0 | 0 | 708 | 708 | 708 | 708 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2022-06-26 | 2022-07-01 | 2011 | 200 | 230/11 | 47 | 11 | 18 | 5 | 9 | 1 | 0 | 675 | 1601 | 7551 | 38860 | 0 | 0 | 708
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2011 | 200 | 230/11 | 38 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 624 | 1524 | 7270 | 40490 | 2 | 4 | 645 | 639 | 645 | 645 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2011 | 200 | 230/11 | 38 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 624 | 1524 | 7270 | 40490 | 2 | 4 | 645
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2023-06-25 | 2023-07-01 | 2011 | 200 | 230/11 | 49 | 9 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 702 | 1768 | 5975 | 44902 | 2 | 5 | 736 | 729 | 736 | 736 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2023-06-25 | 2023-07-01 | 2011 | 200 | 230/11 | 49 | 9 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 702 | 1768 | 5975 | 44902 | 2 | 5 | 736
SK-PKT2A | SK-P | KT2A | 5BK014302 | 0 | SK-PKT2A | DAIHEN | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2011 | 200 | 230/11 | 53 | 8 | 5 | 18 | 10 | 6 | 0 | 638 | 1623 | 8904 | 53963 | 2 | 10 | 689 | 677 | 689 | 689 | 1 | raw_available | 12 |  |  | SK-P | KT2A | SK-PKT2A | DAIHEN | 5BK014302 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2011 | 200 | 230/11 | 53 | 8 | 5 | 18 | 10 | 6 | 0 | 638 | 1623 | 8904 | 53963 | 2 | 10 | 689
SK-PKT3A | SK-P | KT3A | 558020 | 0 | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 2019-03-08 | 2019-03-21 | 2004 | 12 | 115/22 | 44 | 18 | 37 | 41 | 40 | 6 | 0 | 234 | 4032 | 5022 | 37981 | 0 | 0 | 358 | 358 | 358 | 358 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SK-P | KT3A | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 558020 | 2019-03-08 | 2019-03-21 | 2004 | 12 | 115/22 | 44 | 18 | 37 | 41 | 40 | 6 | 0 | 234 | 4032 | 5022 | 37981 | 0 | 0 | 358 | -
SK-PKT3A | SK-P | KT3A | 558020 | 0 | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 2020-01-27 | 2020-02-15 | 2004 | 12 | 115/22 | 52 | 12 | 42 | 60 | 66 | 0 | 0 | 261 | 3504 | 6150 | 55040 | 46 | 32 | 507 | 429 | 507 | 507 | 1 | raw_available | 78 |  |  | SK-P | KT3A | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 558020 | 2020-01-27 | 2020-02-15 | 2004 | 12 | 115/22 | 52 | 12 | 42 | 60 | 66 | 0 | 0 | 261 | 3504 | 6150 | 55040 | 46 | 32 | 507
SK-PKT3A | SK-P | KT3A | 558020 | 0 | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 2021-01-16 | 2021-01-29 | 2004 | 12 | 115/22 | 39 | 12 | 35 | 59 | 47 | 0 | 0 | 191 | 5404 | 3864 | 50836 | 0 | 27 | 359 | 332 | 359 | 359 | 1 | raw_available | 27 |  |  | SK-P | KT3A | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 558020 | 2021-01-16 | 2021-01-29 | 2004 | 12 | 115/22 | 39 | 12 | 35 | 59 | 47 | 0 | 0 | 191 | 5404 | 3864 | 50836 | 0 | 27 | 359
SK-PKT3A | SK-P | KT3A | 558020 | 0 | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2004 | 12 | 115/22 | 41 | 15 | 23 | 43 | 45 | 0 | 0 | 186 | 4857 | 2560 | 42020 | 35 | 29 | 361 | 297 | 361 | 361 | 1 | raw_available | 64 |  |  | SK-P | KT3A | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 558020 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2004 | 12 | 115/22 | 41 | 15 | 23 | 43 | 45 | 0 | 0 | 186 | 4857 | 2560 | 42020 | 35 | 29 | 361
SK-PKT3A | SK-P | KT3A | 558020 | 0 | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 2022-11-06 | 2022-11-14 | 2004 | 12 | 115/22 | 57 | 18 | 7 | 26 | 42 | 4 | 0 | 194 | 3408 | 4260 | 34357 | 7 | 20 | 300 | 273 | 300 | 300 | 1 | raw_available | 27 |  |  | SK-P | KT3A | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 558020 | 2022-11-06 | 2022-11-14 | 2004 | 12 | 115/22 | 57 | 18 | 7 | 26 | 42 | 4 | 0 | 194 | 3408 | 4260 | 34357 | 7 | 20 | 300
SK-PKT3A | SK-P | KT3A | 558020 | 0 | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 2022-12-26 | 2023-01-13 | 2004 | 12 | 115/22 | 44 | 5 | 12 | 32 | 42 | 4 | 0 | 219 | 3400 | 5426 | 34915 | 9 | 24 | 342 | 309 | 342 | 342 | 1 | raw_available | 33 |  |  | SK-P | KT3A | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 558020 | 2022-12-26 | 2023-01-13 | 2004 | 12 | 115/22 | 44 | 5 | 12 | 32 | 42 | 4 | 0 | 219 | 3400 | 5426 | 34915 | 9 | 24 | 342
SK-PKT3A | SK-P | KT3A | 558020 | 0 | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 2004 | 12 | 115/22 | 51 | 20 | 10 | 36 | 38 | 2 | 0 | 231 | 3502 | 3631 | 39185 | 9 | 32 | 358 | 317 | 358 | 358 | 1 | raw_available | 41 |  |  | SK-P | KT3A | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 558020 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 2004 | 12 | 115/22 | 51 | 20 | 10 | 36 | 38 | 2 | 0 | 231 | 3502 | 3631 | 39185 | 9 | 32 | 358
SK-PKT3A | SK-P | KT3A | 558020 | 0 | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 2023-11-23 | 2023-12-03 | 2004 | 12 | 115/22 | 47.5 | 7 | 39 | 26 | 50 | 3 | 0 | 248 | 3822 | 6792 | 32579 | 0 | 27 | 393 | 366 | 393 | 393 | 1 | raw_available | 27 | ทดสอบเพิ่อยืนยันผลการวิจัยการตัดกระดาษฉนวน |  | SK-P | KT3A | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 558020 | 2023-11-23 | 2023-12-03 | 2004 | 12 | 115/22 |  | 7 | 39 | 26 | 50 | 3 | 0 | 248 | 3822 | 6792 | 32579 | 0 | 27 | 393 | ทดสอบเพิ่อยืนยันผลการวิจัยการตัดกระดาษฉนวน
SK-PKT3A | SK-P | KT3A | 558020 | 0 | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2004 | 12 | 115/22 | 56 | 19 | 30 | 39 | 43 | 20 | 0 | 205 | 3579 | 9869 | 53368 | 11 | 29 | 377 | 337 | 377 | 377 | 1 | raw_available | 40 |  |  | SK-P | KT3A | SK-PKT3A | MITSUBISHI | 558020 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2004 | 12 | 115/22 | 56 | 19 | 30 | 39 | 43 | 20 | 0 | 205 | 3579 | 9869 | 53368 | 11 | 29 | 377
SK-PKT4A | SK-P | KT4A | 558022 | 0 | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 2019-03-08 | 2019-03-21 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 45 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 60 | 796 | 6629 | 37296 | 2 | 5 | 87 | 80 | 87 | 87 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SK-P | KT4A | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 558022 | 2019-03-08 | 2019-03-21 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 45 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 60 | 796 | 6629 | 37296 | 2 | 5 | 87 | -
SK-PKT4A | SK-P | KT4A | 558022 | 0 | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 2020-01-27 | 2020-02-15 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 48 | 21 | 44 | 15 | 21 | 0 | 0 | 61 | 1085 | 15590 | 42700 | 5 | 15 | 161 | 141 | 161 | 161 | 1 | raw_available | 20 |  |  | SK-P | KT4A | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 558022 | 2020-01-27 | 2020-02-15 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 48 | 21 | 44 | 15 | 21 | 0 | 0 | 61 | 1085 | 15590 | 42700 | 5 | 15 | 161
SK-PKT4A | SK-P | KT4A | 558022 | 0 | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 2021-01-16 | 2021-01-23 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 41 | 11 | 38 | 17 | 23 | 0 | 0 | 62 | 1778 | 6441 | 39174 | 1 | 15 | 156 | 140 | 156 | 156 | 1 | raw_available | 16 |  |  | SK-P | KT4A | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 558022 | 2021-01-16 | 2021-01-23 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 41 | 11 | 38 | 17 | 23 | 0 | 0 | 62 | 1778 | 6441 | 39174 | 1 | 15 | 156
SK-PKT4A | SK-P | KT4A | 558022 | 0 | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 42 | 12 | 9 | 13 | 38 | 0 | 0 | 102 | 1321 | 5542 | 24112 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SK-P | KT4A | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 558022 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 42 | 12 | 9 | 13 | 38 | 0 | 0 | 102 | 1321 | 5542 | 24112 | 0 | 0 | 162
SK-PKT4A | SK-P | KT4A | 558022 | 0 | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 2022-11-06 | 2022-11-14 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 42 | 13 | 5 | 20 | 39 | 2 | 0 | 121 | 2005 | 4068 | 28950 | 2 | 18 | 207 | 187 | 207 | 207 | 1 | raw_available | 20 |  |  | SK-P | KT4A | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 558022 | 2022-11-06 | 2022-11-14 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 42 | 13 | 5 | 20 | 39 | 2 | 0 | 121 | 2005 | 4068 | 28950 | 2 | 18 | 207
SK-PKT4A | SK-P | KT4A | 558022 | 0 | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 47 | 13 | 3 | 20 | 33 | 1 | 0 | 88 | 1773 | 4130 | 28610 | 5 | 19 | 169 | 145 | 169 | 169 | 1 | raw_available | 24 |  |  | SK-P | KT4A | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 558022 | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 47 | 13 | 3 | 20 | 33 | 1 | 0 | 88 | 1773 | 4130 | 28610 | 5 | 19 | 169
SK-PKT4A | SK-P | KT4A | 558022 | 0 | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 2023-04-29 | 2023-05-07 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 54 | 17 | 2 | 17 | 36 | 4 | 0 | 97 | 1911 | 11791 | 45097 | 3 | 26 | 185 | 156 | 185 | 185 | 1 | raw_available | 29 |  |  | SK-P | KT4A | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 558022 | 2023-04-29 | 2023-05-07 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 54 | 17 | 2 | 17 | 36 | 4 | 0 | 97 | 1911 | 11791 | 45097 | 3 | 26 | 185
SK-PKT4A | SK-P | KT4A | 558022 | 0 | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 2023-11-23 | 2023-12-03 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 46 | 10 | 35 | 36 | 50 | 6 | 0 | 116 | 2194 | 6931 | 41811 | 10 | 27 | 280 | 243 | 280 | 280 | 1 | raw_available | 37 | ทดสอบเพิ่อยืนยันผลการวิจัยการตัดกระดาษฉนวน |  | SK-P | KT4A | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 558022 | 2023-11-23 | 2023-12-03 | 2004 | 12.5 | 115/22 |  | 10 | 35 | 36 | 50 | 6 | 0 | 116 | 2194 | 6931 | 41811 | 10 | 27 | 280 | ทดสอบเพิ่อยืนยันผลการวิจัยการตัดกระดาษฉนวน
SK-PKT4A | SK-P | KT4A | 558022 | 0 | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 58 | 17 | 15 | 36 | 64 | 9 | 0 | 130 | 2049 | 9492 | 42606 | 4 | 44 | 302 | 254 | 302 | 302 | 1 | raw_available | 48 |  |  | SK-P | KT4A | SK-PKT4A | MITSUBISHI | 558022 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2004 | 12.5 | 115/22 | 58 | 17 | 15 | 36 | 64 | 9 | 0 | 130 | 2049 | 9492 | 42606 | 4 | 44 | 302
SKAKT1A | SKA | KT1A | 9912790102 | 0 | SKAKT1A | MITSUBISHI | 2019-03-16 | 2019-04-26 | 2014 | 50 | 115/22 | 45 | 14 | 20 | 4 | 6 | 0 | 1.3 | 335 | 1025 | 8092 | 37317 | 0 | 0 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SKA | KT1A | SKAKT1A | MITSUBISHI | 9912790102 | 2019-03-16 | 2019-04-26 | 2014 | 50 | 115/22 | 45 | 14 | 20 | 4 | 6 | 0 | 1.3 | 335 | 1025 | 8092 | 37317 | 0 | 0 | 366.3 | -
SKAKT1A | SKA | KT1A | 9912790102 | 0 | SKAKT1A | MITSUBISHI | 2020-03-12 | 2020-03-27 | 2014 | 50 | 115/22 | 48 | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 370 | 1128 | 12726 | 43265 | 0 | 0 | 391 | 391 | 391 | 391 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SKA | KT1A | SKAKT1A | MITSUBISHI | 9912790102 | 2020-03-12 | 2020-03-27 | 2014 | 50 | 115/22 | 48 | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 370 | 1128 | 12726 | 43265 | 0 | 0 | 391
SKAKT1A | SKA | KT1A | 9912790102 | 0 | SKAKT1A | MITSUBISHI | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 2014 | 50 | 115/22 | 38 | 4 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2.6 | 523 | 1503 | 9953 | 39393 | 1 | 0 | 553.6 | 552.6 | 553.6 | 553.6 | 1 | raw_available | 1 | เทีบยผล DGA On Line |  | SKA | KT1A | SKAKT1A | MITSUBISHI | 9912790102 | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 2014 | 50 | 115/22 | 38 | 4 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2.6 | 523 | 1503 | 9953 | 39393 | 1 | 0 | 553.6 | เทีบยผล DGA On Line
SKAKT1A | SKA | KT1A | 9912790102 | 0 | SKAKT1A | MITSUBISHI | 2021-01-29 | 2021-04-25 | 2014 | 50 | 115/22 | 39 | 27 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2.4 | 314 | 1196 | 26334 | 71629 | 0 | 0 | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SKA | KT1A | SKAKT1A | MITSUBISHI | 9912790102 | 2021-01-29 | 2021-04-25 | 2014 | 50 | 115/22 | 39 | 27 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2.4 | 314 | 1196 | 26334 | 71629 | 0 | 0 | 337.4
SKAKT1A | SKA | KT1A | 9912790102 | 0 | SKAKT1A | MITSUBISHI | 2022-02-20 | 2022-03-26 | 2014 | 50 | 115/22 | 30 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 325 | 1320 | 10392 | 48551 | 1 | 1 | 347 | 345 | 347 | 347 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SKA | KT1A | SKAKT1A | MITSUBISHI | 9912790102 | 2022-02-20 | 2022-03-26 | 2014 | 50 | 115/22 | 30 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 325 | 1320 | 10392 | 48551 | 1 | 1 | 347
SKAKT1A | SKA | KT1A | 9912790102 | 0 | SKAKT1A | MITSUBISHI | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 2014 | 50 | 115/22 | 36 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 481 | 1148 | 2895 | 47997 | 0 | 0 | 491 | 491 | 491 | 491 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SKA | KT1A | SKAKT1A | MITSUBISHI | 9912790102 | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 2014 | 50 | 115/22 | 36 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 481 | 1148 | 2895 | 47997 | 0 | 0 | 491
SKAKT1A | SKA | KT1A | 9912790102 | 0 | SKAKT1A | MITSUBISHI | 2023-02-19 | 2023-03-05 | 2014 | 50 | 115/22 | 31 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 493 | 1254 | 17995 | 36726 | 0 | 1 | 514 | 513 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SKA | KT1A | SKAKT1A | MITSUBISHI | 9912790102 | 2023-02-19 | 2023-03-05 | 2014 | 50 | 115/22 | 31 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 493 | 1254 | 17995 | 36726 | 0 | 1 | 514
SKAKT1A | SKA | KT1A | 9912790102 | 0 | SKAKT1A | MITSUBISHI | 2024-02-17 | 2024-03-18 | 2014 | 50 | 115/22 | 36 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 534 | 1990 | 12311 | 33615 | 1 | 1 | 552 | 550 | 552 | 552 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SKA | KT1A | SKAKT1A | MITSUBISHI | 9912790102 | 2024-02-17 | 2024-03-18 | 2014 | 50 | 115/22 | 36 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 534 | 1990 | 12311 | 33615 | 1 | 1 | 552
SKAKT2A | SKA | KT2A | 9912790103 | 0 | SKAKT2A | MITSUBISHI | 2019-03-16 | 2019-04-27 | 2014 | 50 | 115/22 | 38 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 228 | 729 | 9418 | 43751 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 241 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SKA | KT2A | SKAKT2A | MITSUBISHI | 9912790103 | 2019-03-16 | 2019-04-27 | 2014 | 50 | 115/22 | 38 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 228 | 729 | 9418 | 43751 | 0 | 0 | 241 | -
SKAKT2A | SKA | KT2A | 9912790103 | 0 | SKAKT2A | MITSUBISHI | 2020-03-12 | 2020-03-24 | 2014 | 50 | 115/22 | 39 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 238 | 764 | 13892 | 40708 | 0 | 2 | 253 | 251 | 253 | 253 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SKA | KT2A | SKAKT2A | MITSUBISHI | 9912790103 | 2020-03-12 | 2020-03-24 | 2014 | 50 | 115/22 | 39 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 238 | 764 | 13892 | 40708 | 0 | 2 | 253
SKAKT2A | SKA | KT2A | 9912790103 | 0 | SKAKT2A | MITSUBISHI | 2021-01-29 | 2021-04-23 | 2014 | 50 | 115/22 | 29 | 20 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 255 | 801 | 7333 | 47103 | 0 | 1 | 283 | 282 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SKA | KT2A | SKAKT2A | MITSUBISHI | 9912790103 | 2021-01-29 | 2021-04-23 | 2014 | 50 | 115/22 | 29 | 20 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 255 | 801 | 7333 | 47103 | 0 | 1 | 283
SKAKT2A | SKA | KT2A | 9912790103 | 0 | SKAKT2A | MITSUBISHI | 2022-02-20 | 2022-03-26 | 2014 | 50 | 115/22 | 40 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1151 | 14816 | 53337 | 0 | 1 | 283 | 282 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SKA | KT2A | SKAKT2A | MITSUBISHI | 9912790103 | 2022-02-20 | 2022-03-26 | 2014 | 50 | 115/22 | 40 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1151 | 14816 | 53337 | 0 | 1 | 283
SKAKT2A | SKA | KT2A | 9912790103 | 0 | SKAKT2A | MITSUBISHI | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 2014 | 50 | 115/22 | 45 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 509 | 1203 | 2971 | 46512 | 6 | 0 | 524 | 518 | 524 | 524 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SKA | KT2A | SKAKT2A | MITSUBISHI | 9912790103 | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 2014 | 50 | 115/22 | 45 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 509 | 1203 | 2971 | 46512 | 6 | 0 | 524
SKAKT2A | SKA | KT2A | 9912790103 | 0 | SKAKT2A | MITSUBISHI | 2023-02-19 | 2023-03-05 | 2014 | 50 | 115/22 | 42 | 9 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 569 | 1430 | 17267 | 37547 | 0 | 0 | 596 | 596 | 596 | 596 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SKA | KT2A | SKAKT2A | MITSUBISHI | 9912790103 | 2023-02-19 | 2023-03-05 | 2014 | 50 | 115/22 | 42 | 9 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 569 | 1430 | 17267 | 37547 | 0 | 0 | 596
SKAKT2A | SKA | KT2A | 9912790103 | 0 | SKAKT2A | MITSUBISHI | 2024-02-17 | 2024-03-18 | 2014 | 50 | 115/22 | 48 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 624 | 2438 | 12359 | 33379 | 2 | 1 | 644 | 641 | 644 | 644 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SKA | KT2A | SKAKT2A | MITSUBISHI | 9912790103 | 2024-02-17 | 2024-03-18 | 2014 | 50 | 115/22 | 48 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 624 | 2438 | 12359 | 33379 | 2 | 1 | 644
SKIKT1A | SKI | KT1A | 8P9101T1 | 0 | SKIKT1A | MEIDEN | 2019-03-26 | 2019-04-20 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 52 | 17 | 29 | 54 | 207 | 0 | 0 | 107 | 2581 | 10380 | 51424 | 0 | 92 | 489 | 397 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 92 |  |  | SKI | KT1A | SKIKT1A | MEIDEN | 8P9101T1 | 2019-03-26 | 2019-04-20 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 52 | 17 | 29 | 54 | 207 | 0 | 0 | 107 | 2581 | 10380 | 51424 | 0 | 92 | 489 | -
SKIKT1A | SKI | KT1A | 8P9101T1 | 0 | SKIKT1A | MEIDEN | 2020-03-27 | 2020-05-25 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 63 | 11 | 81 | 97 | 252 | 0 | 0 | 150 | 2589 | 7630 | 57760 | 0 | 140 | 720 | 580 | 720 | 720 | 1 | raw_available | 140 |  |  | SKI | KT1A | SKIKT1A | MEIDEN | 8P9101T1 | 2020-03-27 | 2020-05-25 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 63 | 11 | 81 | 97 | 252 | 0 | 0 | 150 | 2589 | 7630 | 57760 | 0 | 140 | 720
SKIKT1A | SKI | KT1A | 8P9101T1 | 0 | SKIKT1A | MEIDEN | 2021-01-15 | 2021-02-23 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 63 | 19 | 7 | 0 | 112 | 0 | 0 | 7 | 1267 | 23720 | 61061 | 0 | 14 | 140 | 126 | 140 | 140 | 1 | raw_available | 14 |  |  | SKI | KT1A | SKIKT1A | MEIDEN | 8P9101T1 | 2021-01-15 | 2021-02-23 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 63 | 19 | 7 | 0 | 112 | 0 | 0 | 7 | 1267 | 23720 | 61061 | 0 | 14 | 140
SKIKT1A | SKI | KT1A | 8P9101T1 | 0 | SKIKT1A | MEIDEN | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 56 | 7 | 48 | 46 | 152 | 0 | 0 | 118 | 2238 | 2645 | 31339 | 0 | 77 | 441 | 364 | 441 | 441 | 1 | raw_available | 77 |  |  | SKI | KT1A | SKIKT1A | MEIDEN | 8P9101T1 | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 56 | 7 | 48 | 46 | 152 | 0 | 0 | 118 | 2238 | 2645 | 31339 | 0 | 77 | 441
SKIKT1A | SKI | KT1A | 8P9101T1 | 0 | SKIKT1A | MEIDEN | 2023-02-28 | 2023-03-11 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 62 | 8 | 30 | 43 | 135 | 0 | 0 | 163 | 3517 | 4688 | 36992 | 3 | 89 | 463 | 371 | 463 | 463 | 1 | raw_available | 92 |  |  | SKI | KT1A | SKIKT1A | MEIDEN | 8P9101T1 | 2023-02-28 | 2023-03-11 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 62 | 8 | 30 | 43 | 135 | 0 | 0 | 163 | 3517 | 4688 | 36992 | 3 | 89 | 463
SKIKT1A | SKI | KT1A | 8P9101T1 | 0 | SKIKT1A | MEIDEN | 2024-03-01 | 2024-04-07 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 65 | 6 | 12 | 54 | 158 | 2 | 0 | 64 | 1693 | 15019 | 40868 | 4 | 89 | 383 | 290 | 383 | 383 | 1 | raw_available | 93 |  |  | SKI | KT1A | SKIKT1A | MEIDEN | 8P9101T1 | 2024-03-01 | 2024-04-07 | 2013 | 50 | 115/22/11 | 65 | 6 | 12 | 54 | 158 | 2 | 0 | 64 | 1693 | 15019 | 40868 | 4 | 89 | 383
SKIKT2A | SKI | KT2A | 8P9101T2 | 0 | SKIKT2A | MEIDEN | 2019-03-26 | 2019-04-19 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 55 | 15 | 75 | 62 | 206 | 3 | 0 | 116 | 2221 | 8696 | 51061 | 0 | 70 | 532 | 462 | 532 | 532 | 1 | raw_available | 70 |  |  | SKI | KT2A | SKIKT2A | MEIDEN | 8P9101T2 | 2019-03-26 | 2019-04-19 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 55 | 15 | 75 | 62 | 206 | 3 | 0 | 116 | 2221 | 8696 | 51061 | 0 | 70 | 532 | -
SKIKT2A | SKI | KT2A | 8P9101T2 | 0 | SKIKT2A | MEIDEN | 2020-03-27 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 62 | 12 | 70 | 62 | 130 | 0 | 0 | 120 | 2286 | 8140 | 53550 | 0 | 76 | 458 | 382 | 458 | 458 | 1 | raw_available | 76 |  |  | SKI | KT2A | SKIKT2A | MEIDEN | 8P9101T2 | 2020-03-27 | 2020-05-25 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 62 | 12 | 70 | 62 | 130 | 0 | 0 | 120 | 2286 | 8140 | 53550 | 0 | 76 | 458
SKIKT2A | SKI | KT2A | 8P9101T2 | 0 | SKIKT2A | MEIDEN | 2021-01-15 | 2021-02-12 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 59 | 10 | 69 | 71 | 161 | 0 | 0 | 87 | 2474 | 5187 | 55001 | 0 | 101 | 489 | 388 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 101 |  |  | SKI | KT2A | SKIKT2A | MEIDEN | 8P9101T2 | 2021-01-15 | 2021-02-12 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 59 | 10 | 69 | 71 | 161 | 0 | 0 | 87 | 2474 | 5187 | 55001 | 0 | 101 | 489
SKIKT2A | SKI | KT2A | 8P9101T2 | 0 | SKIKT2A | MEIDEN | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 60 | 11 | 67 | 37 | 108 | 0 | 0 | 79 | 2329 | 3577 | 47039 | 0 | 71 | 362 | 291 | 362 | 362 | 1 | raw_available | 71 |  |  | SKI | KT2A | SKIKT2A | MEIDEN | 8P9101T2 | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 60 | 11 | 67 | 37 | 108 | 0 | 0 | 79 | 2329 | 3577 | 47039 | 0 | 71 | 362
SKIKT2A | SKI | KT2A | 8P9101T2 | 0 | SKIKT2A | MEIDEN | 2023-02-28 | 2023-03-11 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 65 | 9 | 34 | 49 | 121 | 0 | 0 | 90 | 2865 | 13617 | 43302 | 0 | 57 | 351 | 294 | 351 | 351 | 1 | raw_available | 57 |  |  | SKI | KT2A | SKIKT2A | MEIDEN | 8P9101T2 | 2023-02-28 | 2023-03-11 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 65 | 9 | 34 | 49 | 121 | 0 | 0 | 90 | 2865 | 13617 | 43302 | 0 | 57 | 351
SKIKT2A | SKI | KT2A | 8P9101T2 | 0 | SKIKT2A | MEIDEN | 2024-03-01 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 65 | 10 | 48 | 52 | 131 | 0 | 0 | 115 | 2149 | 5711 | 34315 | 0 | 81 | 427 | 346 | 427 | 427 | 1 | raw_available | 81 |  |  | SKI | KT2A | SKIKT2A | MEIDEN | 8P9101T2 | 2024-03-01 | 2024-04-07 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 65 | 10 | 48 | 52 | 131 | 0 | 0 | 115 | 2149 | 5711 | 34315 | 0 | 81 | 427
SKLKT1A | SKL | KT1A | 8P9104T1 | 0 | SKLKT1A | MEIDEN | 2019-07-18 | 2019-09-05 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 23 | 19 | 60 | 205 | 0 | 0 | 98 | 2206 | 4786 | 52222 | 0 | 92 | 474 | 382 | 474 | 474 | 1 | raw_available | 92 |  |  | SKL | KT1A | SKLKT1A | MEIDEN | 8P9104T1 | 2019-07-18 | 2019-09-05 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 23 | 19 | 60 | 205 | 0 | 0 | 98 | 2206 | 4786 | 52222 | 0 | 92 | 474 | -
SKLKT1A | SKL | KT1A | 8P9104T1 | 0 | SKLKT1A | MEIDEN | 2020-07-07 | 2020-08-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 12 | 11 | 88 | 224 | 2 | 0 | 116 | 3016 | 8346 | 52959 | 0 | 154 | 595 | 441 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 154 |  |  | SKL | KT1A | SKLKT1A | MEIDEN | 8P9104T1 | 2020-07-07 | 2020-08-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 12 | 11 | 88 | 224 | 2 | 0 | 116 | 3016 | 8346 | 52959 | 0 | 154 | 595
SKLKT1A | SKL | KT1A | 8P9104T1 | 0 | SKLKT1A | MEIDEN | 2021-07-27 | 2021-11-15 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 17 | 4 | 75 | 254 | 0 | 0 | 91 | 3778 | 6580 | 56910 | 19 | 186 | 629 | 424 | 629 | 629 | 1 | raw_available | 205 |  |  | SKL | KT1A | SKLKT1A | MEIDEN | 8P9104T1 | 2021-07-27 | 2021-11-15 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 17 | 4 | 75 | 254 | 0 | 0 | 91 | 3778 | 6580 | 56910 | 19 | 186 | 629
SKLKT1A | SKL | KT1A | 8P9104T1 | 0 | SKLKT1A | MEIDEN | 2023-07-10 | 2023-11-22 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 63 | 18 | 9 | 37 | 117 | 2 | 0 | 98 | 2102 | 12064 | 49775 | 5 | 53 | 321 | 263 | 321 | 321 | 1 | raw_available | 58 |  |  | SKL | KT1A | SKLKT1A | MEIDEN | 8P9104T1 | 2023-07-10 | 2023-11-22 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 63 | 18 | 9 | 37 | 117 | 2 | 0 | 98 | 2102 | 12064 | 49775 | 5 | 53 | 321
SKLKT2A | SKL | KT2A | 8P9104T2 | 0 | SKLKT2A | MEIDEN | 2019-07-18 | 2019-09-05 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 64 | 20 | 5 | 77 | 234 | 2 | 0 | 110 | 2486 | 10144 | 51524 | 0 | 128 | 556 | 428 | 556 | 556 | 1 | raw_available | 128 |  |  | SKL | KT2A | SKLKT2A | MEIDEN | 8P9104T2 | 2019-07-18 | 2019-09-05 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 64 | 20 | 5 | 77 | 234 | 2 | 0 | 110 | 2486 | 10144 | 51524 | 0 | 128 | 556 | -
SKLKT2A | SKL | KT2A | 8P9104T2 | 0 | SKLKT2A | MEIDEN | 2020-07-07 | 2020-08-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 23 | 10 | 85 | 258 | 1 | 0 | 134 | 3164 | 8480 | 57225 | 0 | 126 | 614 | 488 | 614 | 614 | 1 | raw_available | 126 |  |  | SKL | KT2A | SKLKT2A | MEIDEN | 8P9104T2 | 2020-07-07 | 2020-08-24 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 23 | 10 | 85 | 258 | 1 | 0 | 134 | 3164 | 8480 | 57225 | 0 | 126 | 614
SKLKT2A | SKL | KT2A | 8P9104T2 | 0 | SKLKT2A | MEIDEN | 2021-07-27 | 2021-11-15 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 22 | 3 | 78 | 260 | 0 | 0 | 99 | 4040 | 7770 | 58220 | 18 | 180 | 638 | 440 | 638 | 638 | 1 | raw_available | 198 |  |  | SKL | KT2A | SKLKT2A | MEIDEN | 8P9104T2 | 2021-07-27 | 2021-11-15 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 22 | 3 | 78 | 260 | 0 | 0 | 99 | 4040 | 7770 | 58220 | 18 | 180 | 638
SKLKT2A | SKL | KT2A | 8P9104T2 | 0 | SKLKT2A | MEIDEN | 2023-07-10 | 2023-11-22 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 54 | 16 | 13 | 42 | 127 | 2 | 0 | 139 | 1729 | 11047 | 51055 | 4 | 69 | 396 | 323 | 396 | 396 | 1 | raw_available | 73 |  |  | SKL | KT2A | SKLKT2A | MEIDEN | 8P9104T2 | 2023-07-10 | 2023-11-22 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 54 | 16 | 13 | 42 | 127 | 2 | 0 | 139 | 1729 | 11047 | 51055 | 4 | 69 | 396
SKLKT3A | SKL | KT3A | 8T9795T2 | 0 | SKLKT3A | MEIDEN | 2019-07-18 | 2019-09-05 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 56 | 29 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 717 | 1661 | 16136 | 53342 | 1 | 3 | 748 | 744 | 748 | 748 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SKL | KT3A | SKLKT3A | MEIDEN | 8T9795T2 | 2019-07-18 | 2019-09-05 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 56 | 29 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 717 | 1661 | 16136 | 53342 | 1 | 3 | 748 | -
SKLKT3A | SKL | KT3A | 8T9795T2 | 0 | SKLKT3A | MEIDEN | 2020-07-07 | 2020-08-24 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 53 | 15 | 9 | 0 | 28 | 7 | 0 | 1065 | 2536 | 12613 | 52766 | 0 | 37 | 1146 | 1109 | 1146 | 1146 | 1 | raw_available | 37 |  |  | SKL | KT3A | SKLKT3A | MEIDEN | 8T9795T2 | 2020-07-07 | 2020-08-24 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 53 | 15 | 9 | 0 | 28 | 7 | 0 | 1065 | 2536 | 12613 | 52766 | 0 | 37 | 1146
SKLKT3A | SKL | KT3A | 8T9795T2 | 0 | SKLKT3A | MEIDEN | 2021-07-27 | 2021-11-15 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 54 | 24 | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 847 | 2331 | 18594 | 62363 | 0 | 0 | 873 | 873 | 873 | 873 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SKL | KT3A | SKLKT3A | MEIDEN | 8T9795T2 | 2021-07-27 | 2021-11-15 | 2012 | 50 | 115/33/11 |  | 24 | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 847 | 2331 | 18594 | 62363 | 0 | 0 | 873
SKLKT3A | SKL | KT3A | 8T9795T2 | 0 | SKLKT3A | MEIDEN | 2023-07-10 | 2023-11-18 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 54 | 26 | 2 | 27 | 2 | 9 | 0 | 854 | 5360 | 22310 | 51190 | 3 | 3 | 900 | 894 | 900 | 900 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SKL | KT3A | SKLKT3A | MEIDEN | 8T9795T2 | 2023-07-10 | 2023-11-18 | 2012 | 50 | 115/33/11 | 54 | 26 | 2 | 27 | 2 | 9 | 0 | 854 | 5360 | 22310 | 51190 | 3 | 3 | 900
SLBKT1A | SLB | KT1A | 8P8747T1 | 0 | SLBKT1A | MEIDEN | 2020-10-18 | 2020-11-13 | 2004 | 25 | 115/22 | 56 | 12 | 29 | 97 | 327 | 5 | 0 | 126 | 1983 | 6715 | 49023 | 7 | 214 | 805 | 584 | 805 | 805 | 1 | raw_available | 221 |  |  | SLB | KT1A | SLBKT1A | MEIDEN | 8P8747T1 | 2020-10-18 | 2020-11-13 | 2004 | 25 | 115/22 | 56 | 12 | 29 | 97 | 327 | 5 | 0 | 126 | 1983 | 6715 | 49023 | 7 | 214 | 805
SLBKT1A | SLB | KT1A | 8P8747T1 | 0 | SLBKT1A | MEIDEN | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 2004 | 25 | 115/22 | 60 | 24 | 8 | 42 | 220 | 5 | 0 | 28 | 749 | 31255 | 60491 | 0 | 37 | 340 | 303 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 37 |  |  | SLB | KT1A | SLBKT1A | MEIDEN | 8P8747T1 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 2004 | 25 | 115/22 | 60 | 24 | 8 | 42 | 220 | 5 | 0 | 28 | 749 | 31255 | 60491 | 0 | 37 | 340
SLBKT1A | SLB | KT1A | 8P8747T1 | 0 | SLBKT1A | MEIDEN | 2022-09-03 | 2022-09-15 | 2004 | 25 | 115/22 | 65 | 11 | 27 | 128 | 428 | 12 | 0 | 64 | 2117 | 7484 | 51732 | 0 | 214 | 873 | 659 | 873 | 873 | 1 | raw_available | 214 |  |  | SLB | KT1A | SLBKT1A | MEIDEN | 8P8747T1 | 2022-09-03 | 2022-09-15 | 2004 | 25 | 115/22 | 65 | 11 | 27 | 128 | 428 | 12 | 0 | 64 | 2117 | 7484 | 51732 | 0 | 214 | 873
SLBKT1A | SLB | KT1A | 8P8747T1 | 0 | SLBKT1A | MEIDEN | 2023-06-16 | 2023-07-02 | 2004 | 25 | 115/22 | 56 | 10 | 1 | 133 | 480 | 7 | 0 | 69 | 2897 | 5220 | 64830 | 27 | 361 | 1078 | 690 | 1078 | 1078 | 1 | raw_available | 388 |  |  | SLB | KT1A | SLBKT1A | MEIDEN | 8P8747T1 | 2023-06-16 | 2023-07-02 | 2004 | 25 | 115/22 | 56 | 10 | 1 | 133 | 480 | 7 | 0 | 69 | 2897 | 5220 | 64830 | 27 | 361 | 1078
SLBKT2A | SLB | KT2A | 890900044 | 0 | SLBKT2A | TOSHIBA | 2019-08-10 | 2019-08-18 | 2003 | 35 | 115/22 | 51 | 20 | 16 | 85 | 61 | 4 | 0 | 137 | 2955 | 6093 | 37005 | 1 | 30 | 334 | 303 | 334 | 334 | 1 | raw_available | 31 |  |  | SLB | KT2A | SLBKT2A | TOSHIBA | 890900044 | 2019-08-10 | 2019-08-18 | 2003 | 35 | 115/22 | 51 | 20 | 16 | 85 | 61 | 4 | 0 | 137 | 2955 | 6093 | 37005 | 1 | 30 | 334 | -
SLBKT2A | SLB | KT2A | 890900044 | 0 | SLBKT2A | TOSHIBA | 2020-10-18 | 2020-11-13 | 2003 | 35 | 115/22 | 32 | 26 | 35 | 76 | 54 | 1 | 0 | 151 | 2465 | 6224 | 45522 | 0 | 42 | 359 | 317 | 359 | 359 | 1 | raw_available | 42 |  |  | SLB | KT2A | SLBKT2A | TOSHIBA | 890900044 | 2020-10-18 | 2020-11-13 | 2003 | 35 | 115/22 | 32 | 26 | 35 | 76 | 54 | 1 | 0 | 151 | 2465 | 6224 | 45522 | 0 | 42 | 359
SLBKT2A | SLB | KT2A | 890900044 | 0 | SLBKT2A | TOSHIBA | 2021-08-01 | 2021-10-03 | 2003 | 35 | 115/22 | 40 | 25 | 16 | 74 | 64 | 7 | 0 | 147 | 2111 | 14375 | 45398 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SLB | KT2A | SLBKT2A | TOSHIBA | 890900044 | 2021-08-01 | 2021-10-03 | 2003 | 35 | 115/22 | 40 | 25 | 16 | 74 | 64 | 7 | 0 | 147 | 2111 | 14375 | 45398 | 0 | 0 | 308
SLBKT2A | SLB | KT2A | 890900044 | 0 | SLBKT2A | TOSHIBA | 2022-09-03 | 2022-09-15 | 2003 | 35 | 115/22 | 38 | 16 | 16 | 37 | 69 | 6 | 0 | 158 | 2060 | 7027 | 40058 | 0 | 26 | 312 | 286 | 312 | 312 | 1 | raw_available | 26 |  |  | SLB | KT2A | SLBKT2A | TOSHIBA | 890900044 | 2022-09-03 | 2022-09-15 | 2003 | 35 | 115/22 | 38 | 16 | 16 | 37 | 69 | 6 | 0 | 158 | 2060 | 7027 | 40058 | 0 | 26 | 312
SLBKT2A | SLB | KT2A | 890900044 | 0 | SLBKT2A | TOSHIBA | 2023-06-16 | 2023-07-03 | 2003 | 35 | 115/22 | 52 | 21 | 17 | 132 | 77 | 6 | 0 | 271 | 3401 | 4143 | 47367 | 6 | 24 | 533 | 503 | 533 | 533 | 1 | raw_available | 30 |  |  | SLB | KT2A | SLBKT2A | TOSHIBA | 890900044 | 2023-06-16 | 2023-07-03 | 2003 | 35 | 115/22 | 52 | 21 | 17 | 132 | 77 | 6 | 0 | 271 | 3401 | 4143 | 47367 | 6 | 24 | 533
SLBKT3A | SLB | KT3A | AN69001T11 | 0 | SLBKT3A | FUJI | 2019-08-10 | 2019-08-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 11 | 9 | 23 | 21 | 2 | 0 | 158 | 1094 | 5676 | 30780 | 5 | 8 | 226 | 213 | 226 | 226 | 1 | raw_available | 13 |  |  | SLB | KT3A | SLBKT3A | FUJI | AN69001T11 | 2019-08-10 | 2019-08-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 11 | 9 | 23 | 21 | 2 | 0 | 158 | 1094 | 5676 | 30780 | 5 | 8 | 226 | -
SLBKT3A | SLB | KT3A | AN69001T11 | 0 | SLBKT3A | FUJI | 2020-03-13 | 2020-05-09 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 29 | 3 | 21 | 17 | 3 | 0 | 172 | 905 | 7183 | 48641 | 3 | 15 | 234 | 216 | 234 | 234 | 1 | raw_available | 18 | research |  | SLB | KT3A | SLBKT3A | FUJI | AN69001T11 | 2020-03-13 | 2020-05-09 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 29 | 3 | 21 | 17 | 3 | 0 | 172 | 905 | 7183 | 48641 | 3 | 15 | 234 | research
SLBKT3A | SLB | KT3A | AN69001T11 | 0 | SLBKT3A | FUJI | 2020-10-18 | 2020-11-13 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 12 | 34 | 18 | 11 | 1 | 0 | 171 | 1088 | 6485 | 49256 | 5 | 7 | 247 | 235 | 247 | 247 | 1 | raw_available | 12 |  |  | SLB | KT3A | SLBKT3A | FUJI | AN69001T11 | 2020-10-18 | 2020-11-13 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 12 | 34 | 18 | 11 | 1 | 0 | 171 | 1088 | 6485 | 49256 | 5 | 7 | 247
SLBKT3A | SLB | KT3A | AN69001T11 | 0 | SLBKT3A | FUJI | 2021-08-01 | 2021-10-03 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 29 | 6 | 13 | 20 | 5 | 0 | 129 | 850 | 19278 | 41483 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SLB | KT3A | SLBKT3A | FUJI | AN69001T11 | 2021-08-01 | 2021-10-03 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 29 | 6 | 13 | 20 | 5 | 0 | 129 | 850 | 19278 | 41483 | 0 | 0 | 173
SLBKT3A | SLB | KT3A | AN69001T11 | 0 | SLBKT3A | FUJI | 2022-09-03 | 2022-09-15 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 12 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 172 | 1170 | 5255 | 30812 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SLB | KT3A | SLBKT3A | FUJI | AN69001T11 | 2022-09-03 | 2022-09-15 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 12 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 172 | 1170 | 5255 | 30812 | 0 | 0 | 202
SLBKT3A | SLB | KT3A | AN69001T11 | 0 | SLBKT3A | FUJI | 2023-06-16 | 2023-07-02 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 14 | 11 | 34 | 20 | 1 | 0 | 183 | 2474 | 4230 | 41680 | 8 | 12 | 269 | 249 | 269 | 269 | 1 | raw_available | 20 |  |  | SLB | KT3A | SLBKT3A | FUJI | AN69001T11 | 2023-06-16 | 2023-07-02 | 1998 | 25 | 115/22 | 50 | 14 | 11 | 34 | 20 | 1 | 0 | 183 | 2474 | 4230 | 41680 | 8 | 12 | 269
SLKT1A | SL | KT1A | 8P8746T1 | 0 | SLKT1A | MEIDEN | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2004 | 25 | 115/22 | 55 | 10 | 38 | 123 | 346 | 14 | 0 | 77 | 808 | 5360 | 54740 | 26 | 201 | 825 | 598 | 825 | 825 | 1 | raw_available | 227 |  |  | SL | KT1A | SLKT1A | MEIDEN | 8P8746T1 | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2004 | 25 | 115/22 | 55 | 10 | 38 | 123 | 346 | 14 | 0 | 77 | 808 | 5360 | 54740 | 26 | 201 | 825 | -
SLKT1A | SL | KT1A | 8P8746T1 | 0 | SLKT1A | MEIDEN | 2020-12-06 | 2021-01-11 | 2004 | 25 | 115/22 | 53 | 10 | 47 | 109 | 325 | 3 | 0 | 83 | 1451 | 5471 | 53875 | 16 | 185 | 768 | 567 | 768 | 768 | 1 | raw_available | 201 |  |  | SL | KT1A | SLKT1A | MEIDEN | 8P8746T1 | 2020-12-06 | 2021-01-11 | 2004 | 25 | 115/22 | 53 | 10 | 47 | 109 | 325 | 3 | 0 | 83 | 1451 | 5471 | 53875 | 16 | 185 | 768
SLKT1A | SL | KT1A | 8P8746T1 | 0 | SLKT1A | MEIDEN | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 2004 | 25 | 115/22 | 52 | 10 | 34 | 109 | 325 | 9 | 0 | 89 | 1436 | 4901 | 48261 | 0 | 70 | 636 | 566 | 636 | 636 | 1 | raw_available | 70 |  |  | SL | KT1A | SLKT1A | MEIDEN | 8P8746T1 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 2004 | 25 | 115/22 | 52 | 10 | 34 | 109 | 325 | 9 | 0 | 89 | 1436 | 4901 | 48261 | 0 | 70 | 636
SLKT1A | SL | KT1A | 8P8746T1 | 0 | SLKT1A | MEIDEN | 2022-05-21 | 2022-06-05 | 2004 | 25 | 115/22 | 44 | 18 | 23 | 80 | 542 | 15 | 0 | 376 | 3688 | 4254 | 59744 | 0 | 140 | 1176 | 1036 | 1176 | 1176 | 1 | raw_available | 140 |  |  | SL | KT1A | SLKT1A | MEIDEN | 8P8746T1 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | 2004 | 25 | 115/22 | 44 | 18 | 23 | 80 | 542 | 15 | 0 | 376 | 3688 | 4254 | 59744 | 0 | 140 | 1176
SLKT1A | SL | KT1A | 8P8746T1 | 0 | SLKT1A | MEIDEN | 2023-04-09 | 2023-04-30 | 2004 | 25 | 115/22 | 58 | 11 | 30 | 124 | 350 | 9 | 0 | 94 | 1377 | 6626 | 65463 | 7 | 181 | 795 | 607 | 795 | 795 | 1 | raw_available | 188 |  |  | SL | KT1A | SLKT1A | MEIDEN | 8P8746T1 | 2023-04-09 | 2023-04-30 | 2004 | 25 | 115/22 | 58 | 11 | 30 | 124 | 350 | 9 | 0 | 94 | 1377 | 6626 | 65463 | 7 | 181 | 795
SLKT1A | SL | KT1A | 8P8746T1 | 0 | SLKT1A | MEIDEN | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 2004 | 25 | 115/22 | 66 | 8 | 29 | 144 | 382 | 14 | 0 | 98 | 1777 | 11896 | 75988 | 12 | 215 | 894 | 667 | 894 | 894 | 1 | raw_available | 227 |  |  | SL | KT1A | SLKT1A | MEIDEN | 8P8746T1 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 2004 | 25 | 115/22 | 66 | 8 | 29 | 144 | 382 | 14 | 0 | 98 | 1777 | 11896 | 75988 | 12 | 215 | 894
SLKT2A | SL | KT2A | 573084 | 0 | SLKT2A | MITSUBISHI | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2007 | 25 | 115/22 | 60 | 18 | 32.4 | 119 | 472 | 10 | 0 | 274 | 1907 | 2410 | 67860 | 120 | 327 | 1354.4 | 907.4 | 1354.4 | 1354.4 | 1 | raw_available | 447 |  |  | SL | KT2A | SLKT2A | MITSUBISHI | 573084 | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2007 | 25 | 115/22 | 60 | 18 | 32.4 | 119 | 472 | 10 | 0 | 274 | 1907 | 2410 | 67860 | 120 | 327 | 1354.4 | -
SLKT2A | SL | KT2A | 573084 | 0 | SLKT2A | MITSUBISHI | 2020-12-06 | 2021-01-11 | 2007 | 25 | 115/22 | 53 | 17 | 34 | 115 | 426 | 5 | 0 | 296 | 2961 | 3844 | 56631 | 0 | 280 | 1156 | 876 | 1156 | 1156 | 1 | raw_available | 280 |  |  | SL | KT2A | SLKT2A | MITSUBISHI | 573084 | 2020-12-06 | 2021-01-11 | 2007 | 25 | 115/22 | 53 | 17 | 34 | 115 | 426 | 5 | 0 | 296 | 2961 | 3844 | 56631 | 0 | 280 | 1156
SLKT2A | SL | KT2A | 573084 | 0 | SLKT2A | MITSUBISHI | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 2007 | 25 | 115/22 | 51 | 13 | 11 | 92 | 308 | 8 | 0 | 139 | 1877 | 10315 | 54048 | 0 | 73 | 631 | 558 | 631 | 631 | 1 | raw_available | 73 |  |  | SL | KT2A | SLKT2A | MITSUBISHI | 573084 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 2007 | 25 | 115/22 | 51 | 13 | 11 | 92 | 308 | 8 | 0 | 139 | 1877 | 10315 | 54048 | 0 | 73 | 631
SLKT2A | SL | KT2A | 573084 | 0 | SLKT2A | MITSUBISHI | 2022-05-22 | 2022-06-05 | 2007 | 25 | 115/22 | 55 | 17 | 35 | 93 | 493 | 9 | 0 | 158 | 2192 | 4526 | 51475 | 0 | 102 | 890 | 788 | 890 | 890 | 1 | raw_available | 102 |  |  | SL | KT2A | SLKT2A | MITSUBISHI | 573084 | 2022-05-22 | 2022-06-05 | 2007 | 25 | 115/22 | 55 | 17 | 35 | 93 | 493 | 9 | 0 | 158 | 2192 | 4526 | 51475 | 0 | 102 | 890
SLKT2A | SL | KT2A | 573084 | 0 | SLKT2A | MITSUBISHI | 2023-04-09 | 2023-04-30 | 2007 | 25 | 115/22 | 63 | 21 | 7 | 72 | 287 | 24 | 0 | 172 | 2184 | 7550 | 53320 | 110 | 250 | 922 | 562 | 922 | 922 | 1 | raw_available | 360 |  |  | SL | KT2A | SLKT2A | MITSUBISHI | 573084 | 2023-04-09 | 2023-04-30 | 2007 | 25 | 115/22 | 63 | 21 | 7 | 72 | 287 | 24 | 0 | 172 | 2184 | 7550 | 53320 | 110 | 250 | 922
SLKT2A | SL | KT2A | 573084 | 0 | SLKT2A | MITSUBISHI | 2023-12-17 | 2024-01-28 | 2007 | 25 | 115/22 | 58 | 14 | 31 | 5 | 9 | 1 | 0 | 31 | 1064 | 5099 | 13847 | 1 | 6 | 84 | 77 | 84 | 84 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SL | KT2A | SLKT2A | MITSUBISHI | 573084 | 2023-12-17 | 2024-01-28 | 2007 | 25 | 115/22 | 58 | 14 | 31 | 5 | 9 | 1 | 0 | 31 | 1064 | 5099 | 13847 | 1 | 6 | 84
SLKT2A | SL | KT2A | 573084 | 0 | SLKT2A | MITSUBISHI | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 2007 | 25 | 115/22 | 59 | 14 | 27 | 12 | 16 | 4 | 0 | 58 | 1014 | 9624 | 22803 | 0 | 8 | 125 | 117 | 125 | 125 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SL | KT2A | SLKT2A | MITSUBISHI | 573084 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 2007 | 25 | 115/22 | 59 | 14 | 27 | 12 | 16 | 4 | 0 | 58 | 1014 | 9624 | 22803 | 0 | 8 | 125
SMKT1A | SM | KT1A | 5F9902T1 | 0 | SMKT1A | MEIDENSHA | 2022-03-24 | 2022-04-01 | 1993 | 25 | 115/22 | 55 | 14 | 6 | 35 | 5 | 2 | 0 | 195 | 3544 | 8774 | 41005 | 2 | 3 | 248 | 243 | 248 | 248 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SM | KT1A | SMKT1A | MEIDENSHA | 5F9902T1 | 2022-03-24 | 2022-04-01 | 1993 | 25 | 115/22 | 55 | 14 | 6 | 35 | 5 | 2 | 0 | 195 | 3544 | 8774 | 41005 | 2 | 3 | 248
SMKT1A | SM | KT1A | 5F9902T1 | 0 | SMKT1A | MEIDENSHA | 2023-03-23 | 2023-04-03 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 218 | 3793 | 6951 | 29185 | 0 | 2 | 231 | 229 | 231 | 231 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SM | KT1A | SMKT1A | MEIDENSHA | 5F9902T1 | 2023-03-23 | 2023-04-03 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 218 | 3793 | 6951 | 29185 | 0 | 2 | 231
SMKT1A | SM | KT1A | 5F9902T1 | 0 | SMKT1A | MEIDENSHA | 2024-03-16 | 2024-04-19 | 1993 | 25 | 115/22 | 50 | 16 | 26 | 29 | 6 | 16 | 0 | 167 | 3444 | 11071 | 36806 | 6 | 3 | 253 | 244 | 253 | 253 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SM | KT1A | SMKT1A | MEIDENSHA | 5F9902T1 | 2024-03-16 | 2024-04-19 | 1993 | 25 | 115/22 | 50 | 16 | 26 | 29 | 6 | 16 | 0 | 167 | 3444 | 11071 | 36806 | 6 | 3 | 253
SMKT2A | SM | KT2A | AN69001T12 | 0 | SMKT2A | FUJI | 2019-04-05 | 2019-04-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 30 | 20 | 6 | 30 | 25 | 5 | 0 | 351 | 3415 | 6048 | 42388 | 5 | 11 | 433 | 417 | 433 | 433 | 1 | raw_available | 16 |  |  | SM | KT2A | SMKT2A | FUJI | AN69001T12 | 2019-04-05 | 2019-04-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 30 | 20 | 6 | 30 | 25 | 5 | 0 | 351 | 3415 | 6048 | 42388 | 5 | 11 | 433 | -
SMKT2A | SM | KT2A | AN69001T12 | 0 | SMKT2A | FUJI | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 21 | 3 | 56 | 29 | 2 | 0 | 393 | 4144 | 5974 | 48482 | 0 | 21 | 504 | 483 | 504 | 504 | 1 | raw_available | 21 |  |  | SM | KT2A | SMKT2A | FUJI | AN69001T12 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 21 | 3 | 56 | 29 | 2 | 0 | 393 | 4144 | 5974 | 48482 | 0 | 21 | 504
SMKT2A | SM | KT2A | AN69001T12 | 0 | SMKT2A | FUJI | 2024-03-16 | 2024-04-19 | 1998 | 25 | 115/22 | 0 | 17 | 8 | 56 | 36 | 26 | 0 | 376 | 4539 | 8477 | 53089 | 9 | 16 | 527 | 502 | 527 | 527 | 1 | raw_available | 25 |  |  | SM | KT2A | SMKT2A | FUJI | AN69001T12 | 2024-03-16 | 2024-04-19 | 1998 | 25 | 115/22 | 0 | 17 | 8 | 56 | 36 | 26 | 0 | 376 | 4539 | 8477 | 53089 | 9 | 16 | 527
SMKT3A | SM | KT3A | 8R8399T1 | 0 | SMKT3A | MEIDEN | 2021-03-14 | 2021-05-11 | 2006 | 50 | 115/22 | 58 | 21 | 22 | 36 | 68 | 2 | 0 | 94 | 876 | 5421 | 43308 | 4 | 62 | 288 | 222 | 288 | 288 | 1 | raw_available | 66 |  |  | SM | KT3A | SMKT3A | MEIDEN | 8R8399T1 | 2021-03-14 | 2021-05-11 | 2006 | 50 | 115/22 | 58 | 21 | 22 | 36 | 68 | 2 | 0 | 94 | 876 | 5421 | 43308 | 4 | 62 | 288
SMKT3A | SM | KT3A | 8R8399T1 | 0 | SMKT3A | MEIDEN | 2022-03-24 | 2022-04-01 | 2006 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 6 | 57 | 111 | 4 | 0 | 119 | 1386 | 5496 | 29891 | 0 | 62 | 419 | 297 | 419 | 419 | 1 | raw_available | 122 |  |  | SM | KT3A | SMKT3A | MEIDEN | 8R8399T1 | 2022-03-24 | 2022-04-01 | 2006 | 50 | 115/22 | 53 | 9 | 6 | 57 | 111 | 4 | 0 | 119 | 1386 | 5496 | 29891 | 0 | 62 | 419
SMKT3A | SM | KT3A | 8R8399T1 | 0 | SMKT3A | MEIDEN | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 2006 | 50 | 115/22 | 51 | 8 | 3 | 47 | 118 | 2 | 0 | 135 | 1538 | 18768 | 83579 | 0 | 96 | 401 | 305 | 401 | 401 | 1 | raw_available | 96 |  |  | SM | KT3A | SMKT3A | MEIDEN | 8R8399T1 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 2006 | 50 | 115/22 | 51 | 8 | 3 | 47 | 118 | 2 | 0 | 135 | 1538 | 18768 | 83579 | 0 | 96 | 401
SMKT3A | SM | KT3A | 8R8399T1 | 0 | SMKT3A | MEIDEN | 2024-03-16 | 2024-04-09 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 6 | 80 | 240 | 183 | 0 | 127 | 1579 | 14020 | 40310 | 323 | 186 | 1145 | 636 | 1145 | 1145 | 1 | raw_available | 509 |  |  | SM | KT3A | SMKT3A | MEIDEN | 8R8399T1 | 2024-03-16 | 2024-04-09 | 2006 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 6 | 80 | 240 | 183 | 0 | 127 | 1579 | 14020 | 40310 | 323 | 186 | 1145
SN1KT1A | SN1 | KT1A | 890900048 | 0 | SN1KT1A | TOSHIBA | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 2003 | 50 | 115/22 | 68 | 20 | 43 | 56 | 679 | 9 | 0 | 308 | 7419 | 4352 | 36542 | 0 | 42 | 1137 | 1095 | 1137 | 1137 | 1 | raw_available | 42 |  |  | SN1 | KT1A | SN1KT1A | TOSHIBA | 890900048 | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 2003 | 50 | 115/22 | 68 | 20 | 43 | 56 | 679 | 9 | 0 | 308 | 7419 | 4352 | 36542 | 0 | 42 | 1137
SN1KT1A | SN1 | KT1A | 890900048 | 0 | SN1KT1A | TOSHIBA | 2022-06-24 | 2022-07-03 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 14 | 44 | 59 | 546 | 11 | 0 | 312 | 6625 | 32205 | 73747 | 18 | 213 | 1203 | 972 | 1203 | 1203 | 1 | raw_available | 231 |  |  | SN1 | KT1A | SN1KT1A | TOSHIBA | 890900048 | 2022-06-24 | 2022-07-03 | 2003 | 50 | 115/22 | 58 | 14 | 44 | 59 | 546 | 11 | 0 | 312 | 6625 | 32205 | 73747 | 18 | 213 | 1203
SN1KT1A | SN1 | KT1A | 890900048 | 0 | SN1KT1A | TOSHIBA | 2023-06-11 | 2023-07-02 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 19 | 20 | 101 | 535 | 9 | 0 | 291 | 7015 | 3939 | 78512 | 27 | 227 | 1210 | 956 | 1210 | 1210 | 1 | raw_available | 254 |  |  | SN1 | KT1A | SN1KT1A | TOSHIBA | 890900048 | 2023-06-11 | 2023-07-02 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 19 | 20 | 101 | 535 | 9 | 0 | 291 | 7015 | 3939 | 78512 | 27 | 227 | 1210
SN1KT1A | SN1 | KT1A | 890900048 | 0 | SN1KT1A | TOSHIBA | 2024-06-02 | 2024-06-07 | 2003 | 50 | 115/22 | 48 | 11 | 36 | 356 | 724 | 15 | 0 | 121 | 5181 | 7746 | 55504 | 59 | 686 | 1997 | 1252 | 1997 | 1997 | 1 | raw_available | 745 |  |  | SN1 | KT1A | SN1KT1A | TOSHIBA | 890900048 | 2024-06-02 | 2024-06-07 | 2003 | 50 | 115/22 | 48 | 11 | 36 | 356 | 724 | 15 | 0 | 121 | 5181 | 7746 | 55504 | 59 | 686 | 1997
SN1KT2A | SN1 | KT2A | 890900051 | 0 | SN1KT2A | TOSHIBA | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 2003 | 50 | 115/22 | 73 | 21 | 20 | 49 | 30 | 4 | 0 | 154 | 5776 | 14486 | 53390 | 0 | 5 | 262 | 257 | 262 | 262 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SN1 | KT2A | SN1KT2A | TOSHIBA | 890900051 | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 2003 | 50 | 115/22 | 73 | 21 | 20 | 49 | 30 | 4 | 0 | 154 | 5776 | 14486 | 53390 | 0 | 5 | 262
SN1KT2A | SN1 | KT2A | 890900051 | 0 | SN1KT2A | TOSHIBA | 2022-06-24 | 2022-07-02 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 25 | 32 | 47 | 26 | 3 | 0 | 101 | 7557 | 8040 | 56900 | 0 | 29 | 238 | 209 | 238 | 238 | 1 | raw_available | 29 |  |  | SN1 | KT2A | SN1KT2A | TOSHIBA | 890900051 | 2022-06-24 | 2022-07-02 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 25 | 32 | 47 | 26 | 3 | 0 | 101 | 7557 | 8040 | 56900 | 0 | 29 | 238
SN1KT2A | SN1 | KT2A | 890900051 | 0 | SN1KT2A | TOSHIBA | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 2003 | 50 | 115/22 | 0 | 55 | 22 | 25 | 21 | 3 | 0 | 96 | 5077 | 13078 | 69511 | 0 | 22 | 189 | 167 | 189 | 189 | 1 | raw_available | 22 | เนื่องจากมี OLTC เสียหาย |  | SN1 | KT2A | SN1KT2A | TOSHIBA | 890900051 | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 2003 | 50 | 115/22 | 0 | 55 | 22 | 25 | 21 | 3 | 0 | 96 | 5077 | 13078 | 69511 | 0 | 22 | 189 | เนื่องจากมี OLTC เสียหาย
SN1KT3A | SN1 | KT3A | 8N5451T4 | 0 | SN1KT3A | MEIDEN | 2022-06-24 | 2022-07-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 8 | 6 | 2 | 1 | 15 | 0 | 698 | 2345 | 14420 | 71950 | 46 | 2 | 770 | 722 | 770 | 770 | 1 | raw_available | 48 |  |  | SN1 | KT3A | SN1KT3A | MEIDEN | 8N5451T4 | 2022-06-24 | 2022-07-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 53 | 8 | 6 | 2 | 1 | 15 | 0 | 698 | 2345 | 14420 | 71950 | 46 | 2 | 770
SN1KT3A | SN1 | KT3A | 8N5451T4 | 0 | SN1KT3A | MEIDEN | 2023-06-11 | 2023-07-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 713 | 2519 | 18589 | 59613 | 0 | 0 | 739 | 739 | 739 | 739 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN1 | KT3A | SN1KT3A | MEIDEN | 8N5451T4 | 2023-06-11 | 2023-07-02 | 2012 | 50 | 115/22 | 52 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 713 | 2519 | 18589 | 59613 | 0 | 0 | 739
SN1KT3A | SN1 | KT3A | 8N5451T4 | 0 | SN1KT3A | MEIDEN | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 2012 | 50 | 115/22 | 55 | 5 | 24 | 19 | 4 | 8 | 0 | 1126 | 3823 | 6453 | 56777 | 6 | 2 | 1189 | 1181 | 1189 | 1189 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SN1 | KT3A | SN1KT3A | MEIDEN | 8N5451T4 | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 2012 | 50 | 115/22 | 55 | 5 | 24 | 19 | 4 | 8 | 0 | 1126 | 3823 | 6453 | 56777 | 6 | 2 | 1189
SN2KT1A | SN2 | KT1A | 8T9668T1 | 0 | SN2KT1A | MEIDEN | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 966 | 3105 | 17080 | 67034 | 0 | 0 | 983 | 983 | 983 | 983 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN2 | KT1A | SN2KT1A | MEIDEN | 8T9668T1 | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 966 | 3105 | 17080 | 67034 | 0 | 0 | 983
SN2KT1A | SN2 | KT1A | 8T9668T1 | 0 | SN2KT1A | MEIDEN | 2022-06-16 | 2022-06-25 | 1998 | 25 | 115/22 | 66 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 832 | 3068 | 7160 | 82450 | 5 | 1 | 857 | 851 | 857 | 857 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SN2 | KT1A | SN2KT1A | MEIDEN | 8T9668T1 | 2022-06-16 | 2022-06-25 | 1998 | 25 | 115/22 | 66 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 832 | 3068 | 7160 | 82450 | 5 | 1 | 857
SN2KT1A | SN2 | KT1A | 8T9668T1 | 0 | SN2KT1A | MEIDEN | 2023-06-11 | 2023-07-09 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 827 | 3262 | 41139 | 63622 | 1 | 1 | 838 | 836 | 838 | 838 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SN2 | KT1A | SN2KT1A | MEIDEN | 8T9668T1 | 2023-06-11 | 2023-07-09 | 1998 | 25 | 115/22 | 52 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 827 | 3262 | 41139 | 63622 | 1 | 1 | 838
SN2KT1A | SN2 | KT1A | 8T9668T1 | 0 | SN2KT1A | MEIDEN | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 1998 | 25 | 115/22 | 64 | 7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 0 | 941 | 4797 | 5345 | 62839 | 2 | 3 | 978 | 973 | 978 | 978 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SN2 | KT1A | SN2KT1A | MEIDEN | 8T9668T1 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 1998 | 25 | 115/22 | 64 | 7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 0 | 941 | 4797 | 5345 | 62839 | 2 | 3 | 978
SN2KT2A | SN2 | KT2A | 8T9668T2 | 0 | SN2KT2A | MEIDEN | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 1998 | 50 | 115/22 | 61 | 19 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 67 | 698 | 30243 | 80819 | 2 | 10 | 97 | 85 | 97 | 97 | 1 | raw_available | 12 |  |  | SN2 | KT2A | SN2KT2A | MEIDEN | 8T9668T2 | 2021-06-12 | 2021-09-05 | 1998 | 50 | 115/22 | 61 | 19 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 67 | 698 | 30243 | 80819 | 2 | 10 | 97
SN2KT2A | SN2 | KT2A | 8T9668T2 | 0 | SN2KT2A | MEIDEN | 2022-06-16 | 2022-06-25 | 1998 | 50 | 115/22 | 56 | 10 | 3 | 6 | 3 | 20 | 0 | 422 | 1872 | 10380 | 76630 | 1 | 2 | 457 | 454 | 457 | 457 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SN2 | KT2A | SN2KT2A | MEIDEN | 8T9668T2 | 2022-06-16 | 2022-06-25 | 1998 | 50 | 115/22 | 56 | 10 | 3 | 6 | 3 | 20 | 0 | 422 | 1872 | 10380 | 76630 | 1 | 2 | 457
SN2KT2A | SN2 | KT2A | 8T9668T2 | 0 | SN2KT2A | MEIDEN | 2023-06-11 | 2023-07-01 | 1998 | 50 | 115/22 | 66 | 17 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 609 | 2053 | 10715 | 68312 | 0 | 5 | 633 | 628 | 633 | 633 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SN2 | KT2A | SN2KT2A | MEIDEN | 8T9668T2 | 2023-06-11 | 2023-07-01 | 1998 | 50 | 115/22 | 66 | 17 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 609 | 2053 | 10715 | 68312 | 0 | 5 | 633
SN2KT2A | SN2 | KT2A | 8T9668T2 | 0 | SN2KT2A | MEIDEN | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 1998 | 50 | 115/22 | 0 | 5 | 6 | 25 | 8 | 12 | 0 | 996 | 3348 | 10285 | 52873 | 9 | 6 | 1062 | 1047 | 1062 | 1062 | 1 | raw_available | 15 |  |  | SN2 | KT2A | SN2KT2A | MEIDEN | 8T9668T2 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 1998 | 50 | 115/22 | 0 | 5 | 6 | 25 | 8 | 12 | 0 | 996 | 3348 | 10285 | 52873 | 9 | 6 | 1062
SN2KT3A | SN2 | KT3A | 8R8401T1 | 0 | SN2KT3A | MEIDEN | 2021-06-12 | 2021-09-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 17 | 29 | 284 | 0 | 0 | 13 | 559 | 28615 | 76951 | 11 | 236 | 590 | 343 | 590 | 590 | 1 | raw_available | 247 |  |  | SN2 | KT3A | SN2KT3A | MEIDEN | 8R8401T1 | 2021-06-12 | 2021-09-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 61 | 8 | 17 | 29 | 284 | 0 | 0 | 13 | 559 | 28615 | 76951 | 11 | 236 | 590
SN2KT3A | SN2 | KT3A | 8R8401T1 | 0 | SN2KT3A | MEIDEN | 2022-06-16 | 2022-06-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 7 | 10 | 109 | 387 | 18 | 0 | 112 | 1291 | 3270 | 66710 | 6 | 304 | 946 | 636 | 946 | 946 | 1 | raw_available | 310 |  |  | SN2 | KT3A | SN2KT3A | MEIDEN | 8R8401T1 | 2022-06-16 | 2022-06-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 7 | 10 | 109 | 387 | 18 | 0 | 112 | 1291 | 3270 | 66710 | 6 | 304 | 946
SN2KT3A | SN2 | KT3A | 8R8401T1 | 0 | SN2KT3A | MEIDEN | 2023-05-11 | 2023-07-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 16 | 11 | 113 | 465 | 3 | 0 | 127 | 1794 | 7849 | 57133 | 0 | 433 | 1152 | 719 | 1152 | 1152 | 1 | raw_available | 433 |  |  | SN2 | KT3A | SN2KT3A | MEIDEN | 8R8401T1 | 2023-05-11 | 2023-07-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 16 | 11 | 113 | 465 | 3 | 0 | 127 | 1794 | 7849 | 57133 | 0 | 433 | 1152
SN2KT3A | SN2 | KT3A | 8R8401T1 | 0 | SN2KT3A | MEIDEN | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 6 | 5 | 140 | 475 | 8 | 0 | 120 | 1731 | 9856 | 30296 | 63 | 474 | 1285 | 748 | 1285 | 1285 | 1 | raw_available | 537 |  |  | SN2 | KT3A | SN2KT3A | MEIDEN | 8R8401T1 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 6 | 5 | 140 | 475 | 8 | 0 | 120 | 1731 | 9856 | 30296 | 63 | 474 | 1285
SN3KT1A | SN3 | KT1A | 57030 | 0 | SN3KT1A | ABB | 2019-03-24 | 2019-03-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 41 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2479 | 8302 | 45472 | 0 | 0 | 294 | 294 | 294 | 294 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN3 | KT1A | SN3KT1A | ABB | 57030 | 2019-03-24 | 2019-03-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 41 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2479 | 8302 | 45472 | 0 | 0 | 294 | -
SN3KT1A | SN3 | KT1A | 57030 | 0 | SN3KT1A | ABB | 2021-03-12 | 2021-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 19 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 251 | 2447 | 4298 | 38084 | 2 | 1 | 297 | 294 | 297 | 297 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SN3 | KT1A | SN3KT1A | ABB | 57030 | 2021-03-12 | 2021-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 19 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 251 | 2447 | 4298 | 38084 | 2 | 1 | 297
SN3KT1A | SN3 | KT1A | 57030 | 0 | SN3KT1A | ABB | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 48 | 17 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 268 | 3355 | 8181 | 38914 | 1 | 3 | 300 | 296 | 300 | 300 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SN3 | KT1A | SN3KT1A | ABB | 57030 | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 48 | 17 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 268 | 3355 | 8181 | 38914 | 1 | 3 | 300
SN3KT1A | SN3 | KT1A | 57030 | 0 | SN3KT1A | ABB | 2023-03-16 | 2023-04-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 45 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 284 | 3763 | 7884 | 43186 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN3 | KT1A | SN3KT1A | ABB | 57030 | 2023-03-16 | 2023-04-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 45 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 284 | 3763 | 7884 | 43186 | 0 | 0 | 297
SN3KT1A | SN3 | KT1A | 57030 | 0 | SN3KT1A | ABB | 2024-03-17 | 2024-04-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 272 | 3500 | 14380 | 50866 | 2 | 2 | 302 | 298 | 302 | 302 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SN3 | KT1A | SN3KT1A | ABB | 57030 | 2024-03-17 | 2024-04-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 11 | 2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 272 | 3500 | 14380 | 50866 | 2 | 2 | 302
SN3KT2A | SN3 | KT2A | 8P9091T2 | 0 | SN3KT2A | MEIDEN | 2019-03-24 | 2019-03-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 11 | 137 | 398 | 0 | 0 | 146 | 5913 | 6532 | 38140 | 0 | 159 | 851 | 692 | 851 | 851 | 1 | raw_available | 159 |  |  | SN3 | KT2A | SN3KT2A | MEIDEN | 8P9091T2 | 2019-03-24 | 2019-03-30 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 11 | 137 | 398 | 0 | 0 | 146 | 5913 | 6532 | 38140 | 0 | 159 | 851 | -
SN3KT2A | SN3 | KT2A | 8P9091T2 | 0 | SN3KT2A | MEIDEN | 2021-03-13 | 2021-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 20 | 50 | 105 | 348 | 2 | 0 | 150 | 3346 | 7843 | 40073 | 0 | 267 | 922 | 655 | 922 | 922 | 1 | raw_available | 267 |  |  | SN3 | KT2A | SN3KT2A | MEIDEN | 8P9091T2 | 2021-03-13 | 2021-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 20 | 50 | 105 | 348 | 2 | 0 | 150 | 3346 | 7843 | 40073 | 0 | 267 | 922
SN3KT2A | SN3 | KT2A | 8P9091T2 | 0 | SN3KT2A | MEIDEN | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 19 | 21 | 158 | 552 | 3 | 0 | 147 | 5331 | 7197 | 72292 | 0 | 239 | 1401 | 881 | 1401 | 1401 | 1 | raw_available | 520 |  |  | SN3 | KT2A | SN3KT2A | MEIDEN | 8P9091T2 | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 19 | 21 | 158 | 552 | 3 | 0 | 147 | 5331 | 7197 | 72292 | 0 | 239 | 1401
SN3KT2A | SN3 | KT2A | 8P9091T2 | 0 | SN3KT2A | MEIDEN | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 15 | 1 | 91 | 427 | 4 | 0 | 79 | 3470 | 23727 | 79294 | 0 | 239 | 841 | 602 | 841 | 841 | 1 | raw_available | 239 | Diff Trip |  | SN3 | KT2A | SN3KT2A | MEIDEN | 8P9091T2 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 15 | 1 | 91 | 427 | 4 | 0 | 79 | 3470 | 23727 | 79294 | 0 | 239 | 841 | Diff Trip
SN3KT2A | SN3 | KT2A | 8P9091T2 | 0 | SN3KT2A | MEIDEN | 2023-03-16 | 2023-04-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 17 | 5 | 114 | 396 | 10 | 0 | 105 | 3824 | 6362 | 62375 | 0 | 239 | 869 | 630 | 869 | 869 | 1 | raw_available | 239 |  |  | SN3 | KT2A | SN3KT2A | MEIDEN | 8P9091T2 | 2023-03-16 | 2023-04-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 17 | 5 | 114 | 396 | 10 | 0 | 105 | 3824 | 6362 | 62375 | 0 | 239 | 869
SN3KT2A | SN3 | KT2A | 8P9091T2 | 0 | SN3KT2A | MEIDEN | 2024-03-17 | 2024-04-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 78 | 15 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1766 | 14655 | 58295 | 2 | 15 | 212 | 195 | 212 | 212 | 1 | raw_available | 17 |  |  | SN3 | KT2A | SN3KT2A | MEIDEN | 8P9091T2 | 2024-03-17 | 2024-04-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 78 | 15 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1766 | 14655 | 58295 | 2 | 15 | 212
SN4KT1A | SN4 | KT1A | 98900013 | 0 | SN4KT1A | TOSHIBA | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2012 | 200 | 230/121 | 59 | 17 | 7 | 26 | 6 | 15 | 0 | 387 | 3071 | 8542 | 46260 | 0 | 0 | 441 | 441 | 441 | 441 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN4 | KT1A | SN4KT1A | TOSHIBA | 98900013 | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2012 | 200 | 230/121 | 59 | 17 | 7 | 26 | 6 | 15 | 0 | 387 | 3071 | 8542 | 46260 | 0 | 0 | 441 | -
SN4KT1A | SN4 | KT1A | 98900013 | 0 | SN4KT1A | TOSHIBA | 2020-03-14 | 2020-04-04 | 2012 | 200 | 230/121 | 64 | 18 | 73 | 48 | 11 | 5 | 0 | 239 | 1354 | 8890 | 52910 | 41 | 11 | 428 | 376 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 52 |  |  | SN4 | KT1A | SN4KT1A | TOSHIBA | 98900013 | 2020-03-14 | 2020-04-04 | 2012 | 200 | 230/121 | 64 | 18 | 73 | 48 | 11 | 5 | 0 | 239 | 1354 | 8890 | 52910 | 41 | 11 | 428
SN4KT1A | SN4 | KT1A | 98900013 | 0 | SN4KT1A | TOSHIBA | 2021-03-13 | 2021-05-09 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 24 | 47 | 49 | 8 | 2 | 0 | 327 | 1960 | 7995 | 51197 | 0 | 12 | 445 | 433 | 445 | 445 | 1 | raw_available | 12 |  |  | SN4 | KT1A | SN4KT1A | TOSHIBA | 98900013 | 2021-03-13 | 2021-05-09 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 24 | 47 | 49 | 8 | 2 | 0 | 327 | 1960 | 7995 | 51197 | 0 | 12 | 445
SN4KT1A | SN4 | KT1A | 98900013 | 0 | SN4KT1A | TOSHIBA | 2022-03-24 | 2022-04-02 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 10 | 29 | 25 | 11 | 17 | 0 | 378 | 2286 | 6458 | 39256 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN4 | KT1A | SN4KT1A | TOSHIBA | 98900013 | 2022-03-24 | 2022-04-02 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 10 | 29 | 25 | 11 | 17 | 0 | 378 | 2286 | 6458 | 39256 | 0 | 0 | 460
SN4KT1A | SN4 | KT1A | 98900013 | 0 | SN4KT1A | TOSHIBA | 2022-10-14 | 2022-11-10 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 18 | 38 | 36 | 9 | 13 | 0 | 382 | 3922 | 13402 | 22444 | 0 | 2 | 480 | 478 | 480 | 480 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SN4 | KT1A | SN4KT1A | TOSHIBA | 98900013 | 2022-10-14 | 2022-11-10 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 18 | 38 | 36 | 9 | 13 | 0 | 382 | 3922 | 13402 | 22444 | 0 | 2 | 480
SN4KT1A | SN4 | KT1A | 98900013 | 0 | SN4KT1A | TOSHIBA | 2023-03-09 | 2023-04-03 | 2012 | 200 | 230/121 | 63 | 21 | 21 | 53 | 11 | 6 | 0 | 343 | 3945 | 5060 | 49880 | 17 | 11 | 462 | 434 | 462 | 462 | 1 | raw_available | 28 |  |  | SN4 | KT1A | SN4KT1A | TOSHIBA | 98900013 | 2023-03-09 | 2023-04-03 | 2012 | 200 | 230/121 | 63 | 21 | 21 | 53 | 11 | 6 | 0 | 343 | 3945 | 5060 | 49880 | 17 | 11 | 462
SN4KT1A | SN4 | KT1A | 98900013 | 0 | SN4KT1A | TOSHIBA | 2023-09-10 | 2023-09-28 | 2012 | 200 | 230/121 | 60 | 11 | 37 | 59 | 19 | 63 | 0 | 356 | 3984 | 7200 | 34780 | 19 | 10 | 563 | 534 | 563 | 563 | 1 | raw_available | 29 |  |  | SN4 | KT1A | SN4KT1A | TOSHIBA | 98900013 | 2023-09-10 | 2023-09-28 | 2012 | 200 | 230/121 | 60 | 11 | 37 | 59 | 19 | 63 | 0 | 356 | 3984 | 7200 | 34780 | 19 | 10 | 563
SN4KT1A | SN4 | KT1A | 98900013 | 0 | SN4KT1A | TOSHIBA | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 15 | 45 | 54 | 22 | 53 | 0 | 399 | 5941 | 7467 | 54455 | 21 | 11 | 605 | 573 | 605 | 605 | 1 | raw_available | 32 |  |  | SN4 | KT1A | SN4KT1A | TOSHIBA | 98900013 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 15 | 45 | 54 | 22 | 53 | 0 | 399 | 5941 | 7467 | 54455 | 21 | 11 | 605
SN4KT2A | SN4 | KT2A | 98900014 | 0 | SN4KT2A | TOSHIBA | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2012 | 200 | 230/121 | 65 | 21 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 325 | 3186 | 9286 | 35874 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN4 | KT2A | SN4KT2A | TOSHIBA | 98900014 | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2012 | 200 | 230/121 | 65 | 21 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 325 | 3186 | 9286 | 35874 | 0 | 0 | 352 | -
SN4KT2A | SN4 | KT2A | 98900014 | 0 | SN4KT2A | TOSHIBA | 2020-03-14 | 2020-04-04 | 2012 | 200 | 230/121 | 69 | 25 | 80 | 37 | 4 | 0 | 0 | 254 | 2088 | 7070 | 44660 | 21 | 0 | 2 | 375 | 2 | 2 | 1 | raw_available | -373 |  |  | SN4 | KT2A | SN4KT2A | TOSHIBA | 98900014 | 2020-03-14 | 2020-04-04 | 2012 | 200 | 230/121 | 69 | 25 | 80 | 37 | 4 | 0 | 0 | 254 | 2088 | 7070 | 44660 | 21 | 0 | 2
SN4KT2A | SN4 | KT2A | 98900014 | 0 | SN4KT2A | TOSHIBA | 2021-03-13 | 2021-05-08 | 2012 | 200 | 230/121 | 67 | 21 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 235 | 2577 | 3972 | 49835 | 0 | 7 | 301 | 294 | 301 | 301 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SN4 | KT2A | SN4KT2A | TOSHIBA | 98900014 | 2021-03-13 | 2021-05-08 | 2012 | 200 | 230/121 | 67 | 21 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 235 | 2577 | 3972 | 49835 | 0 | 7 | 301
SN4KT2A | SN4 | KT2A | 98900014 | 0 | SN4KT2A | TOSHIBA | 2022-03-24 | 2022-04-02 | 2012 | 200 | 230/121 | 68 | 9 | 38 | 10 | 5 | 2 | 0 | 291 | 3167 | 7618 | 30856 | 0 | 0 | 346 | 346 | 346 | 346 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN4 | KT2A | SN4KT2A | TOSHIBA | 98900014 | 2022-03-24 | 2022-04-02 | 2012 | 200 | 230/121 | 68 | 9 | 38 | 10 | 5 | 2 | 0 | 291 | 3167 | 7618 | 30856 | 0 | 0 | 346
SN4KT2A | SN4 | KT2A | 98900014 | 0 | SN4KT2A | TOSHIBA | 2022-10-14 | 2022-11-10 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 13 | 10 | 22 | 7 | 2 | 0 | 307 | 5405 | 15584 | 14608 | 0 | 4 | 352 | 348 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SN4 | KT2A | SN4KT2A | TOSHIBA | 98900014 | 2022-10-14 | 2022-11-10 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 13 | 10 | 22 | 7 | 2 | 0 | 307 | 5405 | 15584 | 14608 | 0 | 4 | 352
SN4KT2A | SN4 | KT2A | 98900014 | 0 | SN4KT2A | TOSHIBA | 2023-03-09 | 2023-04-03 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 20 | 35 | 51 | 5 | 0 | 0 | 281 | 4419 | 3210 | 45300 | 2 | 7 | 381 | 372 | 381 | 381 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SN4 | KT2A | SN4KT2A | TOSHIBA | 98900014 | 2023-03-09 | 2023-04-03 | 2012 | 200 | 230/121 | 62 | 20 | 35 | 51 | 5 | 0 | 0 | 281 | 4419 | 3210 | 45300 | 2 | 7 | 381
SN4KT2A | SN4 | KT2A | 98900014 | 0 | SN4KT2A | TOSHIBA | 2023-09-10 | 2023-09-28 | 2012 | 200 | 230/121 | 60 | 14 | 27 | 39 | 4 | 19 | 0 | 298 | 4484 | 7600 | 39222 | 4 | 19 | 410 | 387 | 410 | 410 | 1 | raw_available | 23 |  |  | SN4 | KT2A | SN4KT2A | TOSHIBA | 98900014 | 2023-09-10 | 2023-09-28 | 2012 | 200 | 230/121 | 60 | 14 | 27 | 39 | 4 | 19 | 0 | 298 | 4484 | 7600 | 39222 | 4 | 19 | 410
SN4KT2A | SN4 | KT2A | 98900014 | 0 | SN4KT2A | TOSHIBA | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2012 | 200 | 230/121 | 59 | 13 | 16 | 41 | 18 | 43 | 0 | 356 | 7726 | 5428 | 44073 | 4 | 7 | 485 | 474 | 485 | 485 | 1 | raw_available | 11 |  |  | SN4 | KT2A | SN4KT2A | TOSHIBA | 98900014 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2012 | 200 | 230/121 | 59 | 13 | 16 | 41 | 18 | 43 | 0 | 356 | 7726 | 5428 | 44073 | 4 | 7 | 485
SN4KT3A | SN4 | KT3A | 98900015 | 0 | SN4KT3A | TOSHIBA | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2012 | 200 | 230/115 | 65 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 483 | 3657 | 8277 | 45860 | 0 | 0 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN4 | KT3A | SN4KT3A | TOSHIBA | 98900015 | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2012 | 200 | 230/115 | 65 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 483 | 3657 | 8277 | 45860 | 0 | 0 | 505 | -
SN4KT3A | SN4 | KT3A | 98900015 | 0 | SN4KT3A | TOSHIBA | 2020-03-14 | 2020-04-04 | 2012 | 200 | 230/115 | 72 | 25 | 73 | 38 | 5 | 0 | 0 | 252 | 2281 | 17380 | 50000 | 9 | 8 | 385 | 368 | 385 | 385 | 1 | raw_available | 17 |  |  | SN4 | KT3A | SN4KT3A | TOSHIBA | 98900015 | 2020-03-14 | 2020-04-04 | 2012 | 200 | 230/115 | 72 | 25 | 73 | 38 | 5 | 0 | 0 | 252 | 2281 | 17380 | 50000 | 9 | 8 | 385
SN4KT3A | SN4 | KT3A | 98900015 | 0 | SN4KT3A | TOSHIBA | 2021-03-13 | 2021-05-08 | 2012 | 200 | 230/115 | 67 | 23 | 50 | 22 | 6 | 0 | 0 | 261 | 3144 | 4176 | 40105 | 0 | 10 | 349 | 339 | 349 | 349 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SN4 | KT3A | SN4KT3A | TOSHIBA | 98900015 | 2021-03-13 | 2021-05-08 | 2012 | 200 | 230/115 | 67 | 23 | 50 | 22 | 6 | 0 | 0 | 261 | 3144 | 4176 | 40105 | 0 | 10 | 349
SN4KT3A | SN4 | KT3A | 98900015 | 0 | SN4KT3A | TOSHIBA | 2022-03-24 | 2022-04-02 | 2012 | 200 | 230/115 | 70 | 9 | 38 | 17 | 8 | 3 | 0 | 371 | 4416 | 3664 | 35602 | 0 | 0 | 437 | 437 | 437 | 437 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SN4 | KT3A | SN4KT3A | TOSHIBA | 98900015 | 2022-03-24 | 2022-04-02 | 2012 | 200 | 230/115 | 70 | 9 | 38 | 17 | 8 | 3 | 0 | 371 | 4416 | 3664 | 35602 | 0 | 0 | 437
SN4KT3A | SN4 | KT3A | 98900015 | 0 | SN4KT3A | TOSHIBA | 2022-10-14 | 2022-11-10 | 2012 | 200 | 230/115 | 62 | 17 | 38 | 17 | 7 | 3 | 0 | 402 | 5878 | 18718 | 15094 | 0 | 4 | 471 | 467 | 471 | 471 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SN4 | KT3A | SN4KT3A | TOSHIBA | 98900015 | 2022-10-14 | 2022-11-10 | 2012 | 200 | 230/115 | 62 | 17 | 38 | 17 | 7 | 3 | 0 | 402 | 5878 | 18718 | 15094 | 0 | 4 | 471
SN4KT3A | SN4 | KT3A | 98900015 | 0 | SN4KT3A | TOSHIBA | 2023-03-09 | 2023-04-03 | 2012 | 200 | 230/115 | 62 | 21 | 24 | 45 | 7 | 0 | 0 | 369 | 5762 | 4940 | 48240 | 12 | 10 | 467 | 445 | 467 | 467 | 1 | raw_available | 22 |  |  | SN4 | KT3A | SN4KT3A | TOSHIBA | 98900015 | 2023-03-09 | 2023-04-03 | 2012 | 200 | 230/115 | 62 | 21 | 24 | 45 | 7 | 0 | 0 | 369 | 5762 | 4940 | 48240 | 12 | 10 | 467
SN4KT3A | SN4 | KT3A | 98900015 | 0 | SN4KT3A | TOSHIBA | 2023-09-10 | 2023-09-28 | 2012 | 200 | 230/115 | 60 | 15 | 28 | 50 | 15 | 50 | 0 | 373 | 5830 | 6170 | 36960 | 8 | 8 | 532 | 516 | 532 | 532 | 1 | raw_available | 16 |  |  | SN4 | KT3A | SN4KT3A | TOSHIBA | 98900015 | 2023-09-10 | 2023-09-28 | 2012 | 200 | 230/115 | 60 | 15 | 28 | 50 | 15 | 50 | 0 | 373 | 5830 | 6170 | 36960 | 8 | 8 | 532
SN4KT3A | SN4 | KT3A | 98900015 | 0 | SN4KT3A | TOSHIBA | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2012 | 200 | 230/115 | 57 | 15 | 14 | 45 | 10 | 6 | 0 | 367 | 9996 | 7848 | 52621 | 5 | 8 | 455 | 442 | 455 | 455 | 1 | raw_available | 13 |  |  | SN4 | KT3A | SN4KT3A | TOSHIBA | 98900015 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2012 | 200 | 230/115 | 57 | 15 | 14 | 45 | 10 | 6 | 0 | 367 | 9996 | 7848 | 52621 | 5 | 8 | 455
SN4KT4A | SN4 | KT4A | 508032 | 0 | SN4KT4A | ABB | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2022 | 200 | 230/115 | 35 | 5 | 9 | 0 | 2 | 23 | 0 | 8 | 102 | 8205 | 14993 | 5 | 0 | 47 | 42 | 47 | 47 | 1 | raw_available | 5 | ก่อนเข้าใช้งาน |  | SN4 | KT4A | SN4KT4A | ABB | 508032 | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2022 | 200 | 230/115 | 35 | 5 | 9 | 0 | 2 | 23 | 0 | 8 | 102 | 8205 | 14993 | 5 | 0 | 47 | ก่อนเข้าใช้งาน
SN4KT4A | SN4 | KT4A | 508032 | 0 | SN4KT4A | ABB | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2022 | 200 | 230/115 | 52 | 8 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 473 | 11268 | 26083 | 1 | 1 | 109 | 107 | 109 | 109 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SN4 | KT4A | SN4KT4A | ABB | 508032 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 2022 | 200 | 230/115 | 52 | 8 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 473 | 11268 | 26083 | 1 | 1 | 109
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 68 | 13 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 341 | 3518 | 6498 | 41612 | 0 | 3 | 380 | 377 | 380 | 380 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 68 | 13 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 341 | 3518 | 6498 | 41612 | 0 | 3 | 380 | -
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 70 | 11 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 416 | 5495 | 5704 | 36648 | 0 | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 70 | 11 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 416 | 5495 | 5704 | 36648 | 0 | 0 | 464 | -
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 68 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 4138 | 9230 | 32185 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 68 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 4138 | 9230 | 32185 | 0 | 0 | 283
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 69 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 5211 | 6631 | 43897 | 2 | 7 | 306 | 297 | 306 | 306 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 69 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 5211 | 6631 | 43897 | 2 | 7 | 306
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 65 | 13 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 270 | 4180 | 7405 | 31835 | 0 | 0 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 65 | 13 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 270 | 4180 | 7405 | 31835 | 0 | 0 | 305
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 64 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 794 | 5476 | 6160 | 37470 | 0 | 3 | 817 | 814 | 817 | 817 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 64 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 794 | 5476 | 6160 | 37470 | 0 | 3 | 817
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 62 | 7 | 26 | 10 | 9 | 2 | 0 | 352 | 6226 | 4205 | 31098 | 0 | 0 | 399 | 399 | 399 | 399 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 62 | 7 | 26 | 10 | 9 | 2 | 0 | 352 | 6226 | 4205 | 31098 | 0 | 0 | 399
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 60 | 4 | 27 | 19 | 5 | 1 | 0 | 350 | 6220 | 5836 | 39146 | 2 | 12 | 416 | 402 | 416 | 416 | 1 | raw_available | 14 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 60 | 4 | 27 | 19 | 5 | 1 | 0 | 350 | 6220 | 5836 | 39146 | 2 | 12 | 416
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 60 | 5 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 368 | 6122 | 5873 | 37204 | 0 | 7 | 416 | 409 | 416 | 416 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 60 | 5 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 368 | 6122 | 5873 | 37204 | 0 | 7 | 416
SNOKT1A | SNO | KT1A | N408032 | 0 | SNOKT1A | TRAFO UNION | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 60 | 8 | 13 | 21 | 6 | 1 | 0 | 362 | 6037 | 29250 | 42530 | 33 | 19 | 465 | 403 | 465 | 465 | 1 | raw_available | 62 |  |  | SNO | KT1A | SNOKT1A | TRAFO UNION | N408032 | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2008 | 300 | 230/121/22 | 60 | 8 | 13 | 21 | 6 | 1 | 0 | 362 | 6037 | 29250 | 42530 | 33 | 19 | 465
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2008 | 300 | 230/115 | 60 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 741 | 2214 | 8061 | 40181 | 0 | 1 | 755 | 754 | 755 | 755 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2008 | 300 | 230/115 | 60 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 741 | 2214 | 8061 | 40181 | 0 | 1 | 755 | -
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2008 | 300 | 230/115 | 53 | 9 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 982 | 3942 | 7432 | 49551 | 0 | 0 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2008 | 300 | 230/115 | 53 | 9 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 982 | 3942 | 7432 | 49551 | 0 | 0 | 1013 | -
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2008 | 300 | 230/115 | 62 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 752 | 3660 | 10936 | 44132 | 0 | 0 | 769 | 769 | 769 | 769 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2008 | 300 | 230/115 | 62 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 752 | 3660 | 10936 | 44132 | 0 | 0 | 769
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2008 | 300 | 230/115 | 58 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 933 | 4678 | 6736 | 51515 | 3 | 4 | 957 | 950 | 957 | 957 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2008 | 300 | 230/115 | 58 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 933 | 4678 | 6736 | 51515 | 3 | 4 | 957
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2008 | 300 | 230/115 | 62 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 4330 | 6074 | 41052 | 0 | 0 | 814 | 814 | 814 | 814 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2008 | 300 | 230/115 | 62 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 4330 | 6074 | 41052 | 0 | 0 | 814
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2008 | 300 | 230/115 | 54 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 836 | 7241 | 5310 | 46180 | 0 | 5 | 861 | 856 | 861 | 861 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2008 | 300 | 230/115 | 54 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 836 | 7241 | 5310 | 46180 | 0 | 5 | 861
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2008 | 300 | 230/115 | 58 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 520 | 5307 | 10999 | 62932 | 2 | 7 | 573 | 544 | 573 | 573 | 1 | raw_available | 29 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2008 | 300 | 230/115 | 58 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 520 | 5307 | 10999 | 62932 | 2 | 7 | 573
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2008 | 300 | 230/115 | 50 | 7 | 12 | 16 | 5 | 2 | 0 | 907 | 5410 | 7662 | 57969 | 2 | 5 | 949 | 942 | 949 | 949 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2008 | 300 | 230/115 | 50 | 7 | 12 | 16 | 5 | 2 | 0 | 907 | 5410 | 7662 | 57969 | 2 | 5 | 949
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2008 | 300 | 230/115 | 53 | 6 | 7 | 28 | 4 | 1 | 0 | 883 | 5205 | 9832 | 59054 | 3 | 6 | 932 | 923 | 932 | 932 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2008 | 300 | 230/115 | 53 | 6 | 7 | 28 | 4 | 1 | 0 | 883 | 5205 | 9832 | 59054 | 3 | 6 | 932
SNOKT2A | SNO | KT2A | GBK600001 | 0 | SNOKT2A | DAIHEN | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2008 | 300 | 230/115 | 51 | 8 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 765 | 4766 | 41690 | 53470 | 4 | 8 | 796 | 784 | 796 | 796 | 1 | raw_available | 12 |  |  | SNO | KT2A | SNOKT2A | DAIHEN | GBK600001 | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2008 | 300 | 230/115 | 51 | 8 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 765 | 4766 | 41690 | 53470 | 4 | 8 | 796
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 14 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 658 | 2897 | 10383 | 35098 | 0 | 4 | 675 | 671 | 675 | 675 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 14 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 658 | 2897 | 10383 | 35098 | 0 | 4 | 675 | -
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2019-11-30 | 2019-12-08 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 8 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 826 | 3564 | 8893 | 38557 | 0 | 2 | 854 | 852 | 854 | 854 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2019-11-30 | 2019-12-08 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 8 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 826 | 3564 | 8893 | 38557 | 0 | 2 | 854 | -
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 63 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 802 | 3772 | 6797 | 44755 | 0 | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 63 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 802 | 3772 | 6797 | 44755 | 0 | 0 | 825
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 822 | 3889 | 7868 | 42432 | 0 | 0 | 833 | 833 | 833 | 833 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 822 | 3889 | 7868 | 42432 | 0 | 0 | 833
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 65 | 17 | 12 | 0 | 23 | 4 | 0 | 703 | 2923 | 10332 | 37002 | 0 | 0 | 742 | 742 | 742 | 742 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 65 | 17 | 12 | 0 | 23 | 4 | 0 | 703 | 2923 | 10332 | 37002 | 0 | 0 | 742
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 56 | 6 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 801 | 5159 | 2830 | 30790 | 0 | 4 | 832 | 828 | 832 | 832 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 56 | 6 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 801 | 5159 | 2830 | 30790 | 0 | 4 | 832
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 7 | 23 | 10 | 10 | 9 | 0 | 782 | 5247 | 4215 | 48295 | 40 | 6 | 900 | 834 | 900 | 900 | 1 | raw_available | 66 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 7 | 23 | 10 | 10 | 9 | 0 | 782 | 5247 | 4215 | 48295 | 40 | 6 | 900
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 52 | 5 | 20 | 15 | 3 | 3 | 0 | 981 | 5370 | 9053 | 34228 | 0 | 0 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 52 | 5 | 20 | 15 | 3 | 3 | 0 | 981 | 5370 | 9053 | 34228 | 0 | 0 | 1022
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 57 | 11 | 13 | 17 | 7 | 3 | 0 | 893 | 4806 | 4812 | 45426 | 0 | 4 | 937 | 933 | 937 | 937 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 57 | 11 | 13 | 17 | 7 | 3 | 0 | 893 | 4806 | 4812 | 45426 | 0 | 4 | 937
SNOKT5AA | SNO | KT5AA | 11135210 | 0 | SNOKT5AA | ABB | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 500 | 52 | 8 | 8 | 13 | 5 | 5 | 0 | 741 | 4346 | 30060 | 45240 | 96 | 3 | 871 | 772 | 871 | 871 | 1 | raw_available | 99 |  |  | SNO | KT5AA | SNOKT5AA | ABB | 11135210 | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 500 | 52 | 8 | 8 | 13 | 5 | 5 | 0 | 741 | 4346 | 30060 | 45240 | 96 | 3 | 871
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 664 | 2873 | 9669 | 39352 | 0 | 1 | 676 | 675 | 676 | 676 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 664 | 2873 | 9669 | 39352 | 0 | 1 | 676 | -
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2019-11-30 | 2019-12-08 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 8 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 698 | 3018 | 11623 | 41709 | 0 | 1 | 725 | 724 | 725 | 725 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2019-11-30 | 2019-12-08 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 8 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 698 | 3018 | 11623 | 41709 | 0 | 1 | 725 | -
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 63 | 11 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 686 | 3124 | 8649 | 42532 | 2 | 1 | 712 | 709 | 712 | 712 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 63 | 11 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 686 | 3124 | 8649 | 42532 | 2 | 1 | 712
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 757 | 3328 | 7413 | 39903 | 3 | 1 | 772 | 768 | 772 | 772 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 757 | 3328 | 7413 | 39903 | 3 | 1 | 772
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 65 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 2640 | 6932 | 32118 | 0 | 0 | 709 | 709 | 709 | 709 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 65 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 2640 | 6932 | 32118 | 0 | 0 | 709
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 54 | 5 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 225 | 7935 | 13840 | 64600 | 19 | 15 | 283 | 249 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 34 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 54 | 5 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 225 | 7935 | 13840 | 64600 | 19 | 15 | 283
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2009 | 300 | 500 | 58 | 11 | 22 | 8 | 10 | 3 | 0 | 683 | 4248 | 4645 | 43377 | 30 | 2 | 788 | 726 | 788 | 788 | 1 | raw_available | 62 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2009 | 300 | 500 | 58 | 11 | 22 | 8 | 10 | 3 | 0 | 683 | 4248 | 4645 | 43377 | 30 | 2 | 788
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 50 | 13 | 18 | 12 | 2 | 12 | 0 | 876 | 4561 | 7436 | 38821 | 3 | 2 | 925 | 920 | 925 | 925 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 50 | 13 | 18 | 12 | 2 | 12 | 0 | 876 | 4561 | 7436 | 38821 | 3 | 2 | 925
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 8 | 16 | 17 | 3 | 1 | 0 | 802 | 4488 | 5758 | 41362 | 0 | 1 | 840 | 839 | 840 | 840 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 8 | 16 | 17 | 3 | 1 | 0 | 802 | 4488 | 5758 | 41362 | 0 | 1 | 840
SNOKT5AB | SNO | KT5AB | 11135211 | 0 | SNOKT5AB | ABB | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 500 | 51 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 670 | 3028 | 40940 | 47050 | 53 | 2 | 545 | 690 | 545 | 545 | 1 | raw_available | -145 |  |  | SNO | KT5AB | SNOKT5AB | ABB | 11135211 | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 500 | 51 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 670 | 3028 | 40940 | 47050 | 53 | 2 | 545
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 61 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 630 | 2718 | 9423 | 40113 | 0 | 2 | 649 | 647 | 649 | 649 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 61 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 630 | 2718 | 9423 | 40113 | 0 | 2 | 649 | -
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2019-11-30 | 2019-12-08 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 14 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 651 | 2873 | 10821 | 40985 | 0 | 4 | 687 | 683 | 687 | 687 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2019-11-30 | 2019-12-08 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 14 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 651 | 2873 | 10821 | 40985 | 0 | 4 | 687 | -
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 11 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 626 | 2902 | 8762 | 33951 | 0 | 0 | 658 | 658 | 658 | 658 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 11 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 626 | 2902 | 8762 | 33951 | 0 | 0 | 658
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 7 | 19 | 13 | 9 | 0 | 0 | 648 | 3223 | 6336 | 31134 | 0 | 0 | 689 | 689 | 689 | 689 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 7 | 19 | 13 | 9 | 0 | 0 | 648 | 3223 | 6336 | 31134 | 0 | 0 | 689
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 66 | 12 | 18 | 13 | 7 | 5 | 0 | 628 | 2746 | 7480 | 34837 | 0 | 0 | 671 | 671 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 66 | 12 | 18 | 13 | 7 | 5 | 0 | 628 | 2746 | 7480 | 34837 | 0 | 0 | 671
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 768 | 5497 | 4510 | 36510 | 0 | 3 | 794 | 791 | 794 | 794 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 768 | 5497 | 4510 | 36510 | 0 | 3 | 794
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 8 | 16 | 8 | 10 | 4 | 0 | 465 | 3375 | 8835 | 45182 | 23 | 6 | 552 | 503 | 552 | 552 | 1 | raw_available | 49 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2009 | 300 | 500 | 60 | 8 | 16 | 8 | 10 | 4 | 0 | 465 | 3375 | 8835 | 45182 | 23 | 6 | 552
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 50 | 8 | 26 | 18 | 7 | 4 | 0 | 468 | 3476 | 4463 | 38499 | 7 | 3 | 533 | 523 | 533 | 533 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 50 | 8 | 26 | 18 | 7 | 4 | 0 | 468 | 3476 | 4463 | 38499 | 7 | 3 | 533
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 12 | 23 | 22 | 6 | 2 | 0 | 464 | 3619 | 5094 | 42041 | 6 | 3 | 526 | 517 | 526 | 526 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 12 | 23 | 22 | 6 | 2 | 0 | 464 | 3619 | 5094 | 42041 | 6 | 3 | 526
SNOKT5AC | SNO | KT5AC | 11135212 | 0 | SNOKT5AC | ABB | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2009 | 300 | 500 | 51 | 9 | 24 | 16 | 7 | 3 | 0 | 832 | 4517 | 5110 | 25890 | 0 | 2 | 884 | 882 | 884 | 884 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SNO | KT5AC | SNOKT5AC | ABB | 11135212 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2009 | 300 | 500 | 51 | 9 | 24 | 16 | 7 | 3 | 0 | 832 | 4517 | 5110 | 25890 | 0 | 2 | 884
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 13 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 634 | 3291 | 4936 | 36228 | 0 | 0 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 13 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 634 | 3291 | 4936 | 36228 | 0 | 0 | 660 | -
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 10 | 19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 993 | 4766 | 4837 | 36849 | 0 | 0 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 10 | 19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 993 | 4766 | 4837 | 36849 | 0 | 0 | 1036 | -
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 16 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 631 | 3579 | 7606 | 41388 | 3 | 5 | 680 | 672 | 680 | 680 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 16 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 631 | 3579 | 7606 | 41388 | 3 | 5 | 680
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 692 | 4106 | 8017 | 38508 | 4 | 1 | 721 | 716 | 721 | 721 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 692 | 4106 | 8017 | 38508 | 4 | 1 | 721
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 14 | 34 | 27 | 73 | 9 | 0 | 303 | 2158 | 5811 | 33952 | 0 | 7 | 453 | 446 | 453 | 453 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 14 | 34 | 27 | 73 | 9 | 0 | 303 | 2158 | 5811 | 33952 | 0 | 7 | 453
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 56 | 6 | 43 | 8 | 5 | 0 | 0 | 710 | 6290 | 2760 | 31600 | 0 | 2 | 768 | 766 | 768 | 768 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 56 | 6 | 43 | 8 | 5 | 0 | 0 | 710 | 6290 | 2760 | 31600 | 0 | 2 | 768
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2009 | 300 | 500 | 57 | 10 | 38 | 6 | 3 | 8 | 0 | 515 | 4433 | 6771 | 43074 | 25 | 1 | 606 | 570 | 606 | 606 | 1 | raw_available | 36 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2009 | 300 | 500 | 57 | 10 | 38 | 6 | 3 | 8 | 0 | 515 | 4433 | 6771 | 43074 | 25 | 1 | 606
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 5 | 41 | 14 | 4 | 2 | 0 | 593 | 4557 | 7236 | 38668 | 4 | 2 | 660 | 654 | 660 | 660 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 5 | 41 | 14 | 4 | 2 | 0 | 593 | 4557 | 7236 | 38668 | 4 | 2 | 660
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 58 | 6 | 34 | 17 | 0 | 1 | 0 | 581 | 4738 | 5451 | 40769 | 3 | 1 | 637 | 633 | 637 | 637 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 58 | 6 | 34 | 17 | 0 | 1 | 0 | 581 | 4738 | 5451 | 40769 | 3 | 1 | 637
SNOKT6AA | SNO | KT6AA | 11155008 | 0 | SNOKT6AA | ABB | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 500 | 52 | 9 | 18 | 13 | 6 | 2 | 0 | 499 | 4223 | 34230 | 49800 | 61 | 4 | 603 | 538 | 603 | 603 | 1 | raw_available | 65 |  |  | SNO | KT6AA | SNOKT6AA | ABB | 11155008 | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 500 | 52 | 9 | 18 | 13 | 6 | 2 | 0 | 499 | 4223 | 34230 | 49800 | 61 | 4 | 603
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 10 | 7 | 13 | 4 | 10 | 0 | 208 | 1698 | 5350 | 24212 | 8 | 0 | 250 | 242 | 250 | 250 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 10 | 7 | 13 | 4 | 10 | 0 | 208 | 1698 | 5350 | 24212 | 8 | 0 | 250 | -
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2019-11-03 | 2019-12-02 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 7 | 9 | 54 | 5 | 11 | 0 | 265 | 2215 | 5845 | 28545 | 8 | 1 | 353 | 344 | 353 | 353 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2019-11-03 | 2019-12-02 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 7 | 9 | 54 | 5 | 11 | 0 | 265 | 2215 | 5845 | 28545 | 8 | 1 | 353 | -
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 63 | 21 | 17 | 13 | 10 | 9 | 0 | 224 | 1843 | 12451 | 28373 | 0 | 0 | 273 | 273 | 273 | 273 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2009 | 300 | 500 | 63 | 21 | 17 | 13 | 10 | 9 | 0 | 224 | 1843 | 12451 | 28373 | 0 | 0 | 273
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 6 | 23 | 2 | 5 | 8 | 0 | 303 | 2515 | 5608 | 27195 | 8 | 1 | 350 | 341 | 350 | 350 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 6 | 23 | 2 | 5 | 8 | 0 | 303 | 2515 | 5608 | 27195 | 8 | 1 | 350
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 20 | 19 | 13 | 21 | 10 | 0 | 249 | 1829 | 13279 | 33640 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312 | 312 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2009 | 300 | 500 | 64 | 20 | 19 | 13 | 21 | 10 | 0 | 249 | 1829 | 13279 | 33640 | 0 | 0 | 312
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 58 | 7 | 34 | 13 | 6 | 3 | 0 | 330 | 3949 | 3840 | 21290 | 0 | 3 | 389 | 386 | 389 | 389 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2009 | 300 | 500 | 58 | 7 | 34 | 13 | 6 | 3 | 0 | 330 | 3949 | 3840 | 21290 | 0 | 3 | 389
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2022-05-26 | 2022-06-04 | 2009 | 300 | 500 | 62 | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 76 | 2125 | 15559 | 49613 | 0 | 0 | 100 | 92 | 100 | 100 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2022-05-26 | 2022-06-04 | 2009 | 300 | 500 |  | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 76 | 2125 | 15559 | 49613 | 0 | 0 | 100
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 6 | 40 | 22 | 8 | 13 | 0 | 430 | 2736 | 3392 | 18159 | 6 | 3 | 522 | 513 | 522 | 522 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2009 | 300 | 500 | 55 | 6 | 40 | 22 | 8 | 13 | 0 | 430 | 2736 | 3392 | 18159 | 6 | 3 | 522
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 58 | 7 | 22 | 22 | 6 | 18 | 0 | 379 | 2851 | 7349 | 30857 | 7 | 1 | 455 | 447 | 455 | 455 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2009 | 300 | 500 | 58 | 7 | 22 | 22 | 6 | 18 | 0 | 379 | 2851 | 7349 | 30857 | 7 | 1 | 455
SNOKT6AB | SNO | KT6AB | 11155009 | 0 | SNOKT6AB | ABB | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 500 | 52 | 8 | 13 | 33 | 88 | 7 | 0 | 289 | 2261 | 35290 | 45470 | 42 | 68 | 540 | 430 | 540 | 540 | 1 | raw_available | 110 |  |  | SNO | KT6AB | SNOKT6AB | ABB | 11155009 | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 500 | 52 | 8 | 13 | 33 | 88 | 7 | 0 | 289 | 2261 | 35290 | 45470 | 42 | 68 | 540
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2010 | 300 | 500 | 64 | 20 | 6 | 26 | 47 | 10 | 0 | 309 | 2083 | 8856 | 42907 | 9 | 24 | 431 | 398 | 431 | 431 | 1 | raw_available | 33 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2010 | 300 | 500 | 64 | 20 | 6 | 26 | 47 | 10 | 0 | 309 | 2083 | 8856 | 42907 | 9 | 24 | 431 | -
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2010 | 300 | 500 | 64 | 6 | 22 | 34 | 56 | 3 | 0 | 373 | 2720 | 8403 | 39530 | 23 | 36 | 547 | 488 | 547 | 547 | 1 | raw_available | 59 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2010 | 300 | 500 | 64 | 6 | 22 | 34 | 56 | 3 | 0 | 373 | 2720 | 8403 | 39530 | 23 | 36 | 547 | -
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2010 | 300 | 500 | 63 | 10 | 29 | 27 | 54 | 8 | 0 | 316 | 2551 | 7493 | 42158 | 8 | 29 | 471 | 434 | 471 | 471 | 1 | raw_available | 37 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2010 | 300 | 500 | 63 | 10 | 29 | 27 | 54 | 8 | 0 | 316 | 2551 | 7493 | 42158 | 8 | 29 | 471
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2010 | 300 | 500 | 62 | 5 | 32 | 29 | 90 | 10 | 0 | 331 | 2591 | 4075 | 29094 | 18 | 0 | 510 | 492 | 510 | 510 | 1 | raw_available | 18 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2010 | 300 | 500 | 62 | 5 | 32 | 29 | 90 | 10 | 0 | 331 | 2591 | 4075 | 29094 | 18 | 0 | 510
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2021-06-13 | 2021-08-29 | 2010 | 300 | 500 | 62 | 21 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 550 | 2879 | 9968 | 41218 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2021-06-13 | 2021-08-29 | 2010 | 300 | 500 | 62 | 21 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 550 | 2879 | 9968 | 41218 | 0 | 0 | 600
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2010 | 300 | 500 | 58 | 5 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 641 | 4588 | 4780 | 32720 | 0 | 4 | 671 | 667 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2010 | 300 | 500 | 58 | 5 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 641 | 4588 | 4780 | 32720 | 0 | 4 | 671
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2010 | 300 | 500 | 56 | 5 | 44 | 27 | 95 | 11 | 0 | 384 | 2990 | 4126 | 31621 | 0 | 28 | 589 | 561 | 589 | 589 | 1 | raw_available | 28 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2010 | 300 | 500 | 56 | 5 | 44 | 27 | 95 | 11 | 0 | 384 | 2990 | 4126 | 31621 | 0 | 28 | 589
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2010 | 300 | 500 | 56 | 12 | 44 | 45 | 84 | 11 | 0 | 388 | 2948 | 6730 | 43198 | 10 | 60 | 642 | 572 | 642 | 642 | 1 | raw_available | 70 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2010 | 300 | 500 | 56 | 12 | 44 | 45 | 84 | 11 | 0 | 388 | 2948 | 6730 | 43198 | 10 | 60 | 642
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2010 | 300 | 500 | 58 | 5 | 44 | 46 | 86 | 22 | 0 | 406 | 3129 | 2347 | 43915 | 15 | 56 | 675 | 604 | 675 | 675 | 1 | raw_available | 71 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2010 | 300 | 500 | 58 | 5 | 44 | 46 | 86 | 22 | 0 | 406 | 3129 | 2347 | 43915 | 15 | 56 | 675
SNOKT6AC | SNO | KT6AC | 11155010 | 0 | SNOKT6AC | ABB | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2010 | 300 | 500 | 52 | 10 | 6 | 16 | 10 | 8 | 0 | 348 | 2148 | 59840 | 53930 | 37 | 6 | 431 | 388 | 431 | 431 | 1 | raw_available | 43 |  |  | SNO | KT6AC | SNOKT6AC | ABB | 11155010 | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2010 | 300 | 500 | 52 | 10 | 6 | 16 | 10 | 8 | 0 | 348 | 2148 | 59840 | 53930 | 37 | 6 | 431
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 13 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 618 | 2413 | 8443 | 39018 | 0 | 3 | 646 | 643 | 646 | 646 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 13 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 618 | 2413 | 8443 | 39018 | 0 | 3 | 646 | -
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 60 | 13 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 839 | 3043 | 7065 | 42068 | 0 | 0 | 868 | 868 | 868 | 868 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 60 | 13 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 839 | 3043 | 7065 | 42068 | 0 | 0 | 868 | -
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 61 | 21 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 340 | 2025 | 26205 | 57734 | 0 | 0 | 356 | 356 | 356 | 356 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 61 | 21 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 340 | 2025 | 26205 | 57734 | 0 | 0 | 356
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 60 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 3312 | 20626 | 66626 | 0 | 0 | 684 | 684 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 60 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 3312 | 20626 | 66626 | 0 | 0 | 684
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 17 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 613 | 2464 | 13898 | 44396 | 0 | 0 | 631 | 631 | 631 | 631 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2021-06-13 | 2021-08-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 17 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 613 | 2464 | 13898 | 44396 | 0 | 0 | 631
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 57 | 7 | 30 | 40 | 73 | 2 | 0 | 253 | 3778 | 5280 | 33020 | 0 | 55 | 453 | 398 | 453 | 453 | 1 | raw_available | 55 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 57 | 7 | 30 | 40 | 73 | 2 | 0 | 253 | 3778 | 5280 | 33020 | 0 | 55 | 453
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 63 | 9 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1004 | 4236 | 2064 | 34518 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 63 | 9 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1004 | 4236 | 2064 | 34518 | 0 | 0 | 1038
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 56 | 5 | 9 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1044 | 4247 | 7976 | 47532 | 2 | 3 | 1086 | 1081 | 1086 | 1086 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 56 | 5 | 9 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1044 | 4247 | 7976 | 47532 | 2 | 3 | 1086
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 58 | 7 | 4 | 30 | 6 | 0 | 0 | 957 | 4157 | 7674 | 45402 | 0 | 3 | 1000 | 997 | 1000 | 1000 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 58 | 7 | 4 | 30 | 6 | 0 | 0 | 957 | 4157 | 7674 | 45402 | 0 | 3 | 1000
SNOKT7AA | SNO | KT7AA | 21784115 | 0 | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 54 | 10 | 6 | 19 | 9 | 0 | 0 | 973 | 5492 | 5540 | 30260 | 87 | 3 | 1097 | 1007 | 1097 | 1097 | 1 | raw_available | 90 |  |  | SNO | KT7AA | SNOKT7AA | GEC ASTHOM | 21784115 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 54 | 10 | 6 | 19 | 9 | 0 | 0 | 973 | 5492 | 5540 | 30260 | 87 | 3 | 1097
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 53 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 712 | 2864 | 7751 | 35712 | 0 | 1 | 721 | 720 | 721 | 721 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 53 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 712 | 2864 | 7751 | 35712 | 0 | 1 | 721 | -
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2019-11-03 | 2019-12-02 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 19 | 3 | 38 | 2 | 1 | 0 | 746 | 3048 | 18687 | 37696 | 1 | 2 | 793 | 790 | 793 | 793 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2019-11-03 | 2019-12-02 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 19 | 3 | 38 | 2 | 1 | 0 | 746 | 3048 | 18687 | 37696 | 1 | 2 | 793 | -
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 3147 | 12988 | 42296 | 0 | 0 | 651 | 651 | 651 | 651 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 3147 | 12988 | 42296 | 0 | 0 | 651
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 9 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 734 | 3859 | 8417 | 36278 | 0 | 0 | 764 | 764 | 764 | 764 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 9 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 734 | 3859 | 8417 | 36278 | 0 | 0 | 764
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2021-06-13 | 2021-08-29 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 64 | 20 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 558 | 2754 | 17011 | 48439 | 0 | 0 | 589 | 589 | 589 | 589 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2021-06-13 | 2021-08-29 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 64 | 20 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 558 | 2754 | 17011 | 48439 | 0 | 0 | 589
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 58 | 7 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 909 | 6805 | 3520 | 34160 | 0 | 3 | 937 | 934 | 937 | 937 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 58 | 7 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 909 | 6805 | 3520 | 34160 | 0 | 3 | 937
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 12 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1006 | 5084 | 1812 | 37126 | 0 | 3 | 1046 | 1043 | 1046 | 1046 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 12 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1006 | 5084 | 1812 | 37126 | 0 | 3 | 1046
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 57 | 7 | 7 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1008 | 5066 | 9896 | 51101 | 2 | 3 | 1048 | 1043 | 1048 | 1048 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 57 | 7 | 7 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1008 | 5066 | 9896 | 51101 | 2 | 3 | 1048
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 60 | 8 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 977 | 5164 | 8407 | 43362 | 0 | 2 | 1006 | 1004 | 1006 | 1006 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 60 | 8 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 977 | 5164 | 8407 | 43362 | 0 | 2 | 1006
SNOKT7AB | SNO | KT7AB | 21784116 | 0 | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 54 | 11 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 882 | 4459 | 37400 | 50000 | 98 | 4 | 1011 | 909 | 1011 | 1011 | 1 | raw_available | 102 |  |  | SNO | KT7AB | SNOKT7AB | GEC ALSTHOM | 21784116 | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 54 | 11 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 882 | 4459 | 37400 | 50000 | 98 | 4 | 1011
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 61 | 8 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 877 | 2865 | 9243 | 37462 | 0 | 2 | 901 | 899 | 901 | 901 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2019-05-24 | 2019-08-09 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 61 | 8 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 877 | 2865 | 9243 | 37462 | 0 | 2 | 901 | -
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 18 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1064 | 3872 | 10993 | 51078 | 0 | 0 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2019-11-03 | 2019-12-06 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 18 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1064 | 3872 | 10993 | 51078 | 0 | 0 | 1098 | -
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 15 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 913 | 3758 | 9020 | 51079 | 3 | 3 | 944 | 938 | 944 | 944 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2020-06-06 | 2020-08-04 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 15 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 913 | 3758 | 9020 | 51079 | 3 | 3 | 944
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 61 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 904 | 3895 | 8137 | 38879 | 0 | 0 | 929 | 929 | 929 | 929 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 |  | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 904 | 3895 | 8137 | 38879 | 0 | 0 | 929
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2021-06-13 | 2021-08-29 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 64 | 25 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 801 | 3389 | 8643 | 58095 | 0 | 0 | 837 | 837 | 837 | 837 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2021-06-13 | 2021-08-29 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 64 | 25 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 801 | 3389 | 8643 | 58095 | 0 | 0 | 837
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 58 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 679 | 4800 | 6120 | 34140 | 0 | 3 | 700 | 697 | 700 | 700 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 58 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 679 | 4800 | 6120 | 34140 | 0 | 3 | 700
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 8 | 14 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1214 | 5093 | 3926 | 42052 | 0 | 0 | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 62 | 8 | 14 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1214 | 5093 | 3926 | 42052 | 0 | 0 | 1252
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 55 | 5 | 14 | 27 | 11 | 3 | 0 | 1210 | 5087 | 3552 | 38476 | 4 | 6 | 1275 | 1265 | 1275 | 1275 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 55 | 5 | 14 | 27 | 11 | 3 | 0 | 1210 | 5087 | 3552 | 38476 | 4 | 6 | 1275
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 58 | 10 | 7 | 36 | 8 | 0 | 0 | 973 | 5238 | 3531 | 49895 | 0 | 3 | 1027 | 1024 | 1027 | 1027 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 58 | 10 | 7 | 36 | 8 | 0 | 0 | 973 | 5238 | 3531 | 49895 | 0 | 3 | 1027
SNOKT7AC | SNO | KT7AC | 21784117 | 0 | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 54 | 11 | 5 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1191 | 6297 | 6050 | 33500 | 23 | 4 | 1256 | 1229 | 1256 | 1256 | 1 | raw_available | 27 |  |  | SNO | KT7AC | SNOKT7AC | GEC ALSTHOM | 21784117 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2010 | 250 | 525/242/22 | 54 | 11 | 5 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1191 | 6297 | 6050 | 33500 | 23 | 4 | 1256
SNR-PKT1A | SNR-P | KT1A | 5J8777TI | 0 | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 2019-07-14 | 2019-08-17 | 1992 | 100 | 230/115 | 47 | 13 | 12 | 20 | 62 | 0 | 0 | 92 | 1317 | 4908 | 35136 | 0 | 25 | 211 | 186 | 211 | 211 | 1 | raw_available | 25 |  |  | SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 5J8777TI | 2019-07-14 | 2019-08-17 | 1992 | 100 | 230/115 | 47 | 13 | 12 | 20 | 62 | 0 | 0 | 92 | 1317 | 4908 | 35136 | 0 | 25 | 211 | -
SNR-PKT1A | SNR-P | KT1A | 5J8777TI | 0 | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 2019-10-06 | 2019-10-17 | 1992 | 100 | 230/115 | 45 | 10 | 18 | 24 | 57 | 0 | 0 | 71 | 1202 | 6060 | 34630 | 0 | 36 | 206 | 170 | 206 | 206 | 1 | raw_available | 36 | ROUTINE TEST |  | SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 5J8777TI | 2019-10-06 | 2019-10-17 | 1992 | 100 | 230/115 | 45 | 10 | 18 | 24 | 57 | 0 | 0 | 71 | 1202 | 6060 | 34630 | 0 | 36 | 206 | ROUTINE TEST
SNR-PKT1A | SNR-P | KT1A | 5J8777TI | 0 | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 2021-04-17 | 2021-06-04 | 1992 | 100 | 230/115 | 50 | 10 | 36 | 18 | 43 | 1 | 0 | 56 | 942 | 4905 | 45017 | 2 | 35 | 191 | 154 | 191 | 191 | 1 | raw_available | 37 |  |  | SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 5J8777TI | 2021-04-17 | 2021-06-04 | 1992 | 100 | 230/115 | 50 | 10 | 36 | 18 | 43 | 1 | 0 | 56 | 942 | 4905 | 45017 | 2 | 35 | 191
SNR-PKT1A | SNR-P | KT1A | 5J8777TI | 0 | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 1992 | 100 | 230/115 | 45 | 6 | 8 | 58 | 74 | 4 | 0 | 90 | 1301 | 4890 | 26418 | 0 | 38 | 272 | 234 | 272 | 272 | 1 | raw_available | 38 |  |  | SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 5J8777TI | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 1992 | 100 | 230/115 | 45 | 6 | 8 | 58 | 74 | 4 | 0 | 90 | 1301 | 4890 | 26418 | 0 | 38 | 272
SNR-PKT1A | SNR-P | KT1A | 5J8777TI | 0 | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 1992 | 100 | 230/115 | 51 | 8 | 6 | 25 | 71 | 3 | 0 | 93 | 1335 | 3099 | 32387 | 0 | 41 | 239 | 198 | 239 | 239 | 1 | raw_available | 41 | CVT ระเบิด |  | SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 5J8777TI | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 1992 | 100 | 230/115 | 51 | 8 | 6 | 25 | 71 | 3 | 0 | 93 | 1335 | 3099 | 32387 | 0 | 41 | 239 | CVT ระเบิด
SNR-PKT1A | SNR-P | KT1A | 5J8777TI | 0 | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 1992 | 100 | 230/115 | 45 | 3 | 3 | 18 | 53 | 1 | 0 | 92 | 1401 | 6720 | 34990 | 4 | 37 | 208 | 167 | 208 | 208 | 1 | raw_available | 41 |  |  | SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 5J8777TI | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 1992 | 100 | 230/115 | 45 | 3 | 3 | 18 | 53 | 1 | 0 | 92 | 1401 | 6720 | 34990 | 4 | 37 | 208
SNR-PKT1A | SNR-P | KT1A | 5J8777TI | 0 | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 1992 | 100 | 230/115 | 45 | 8 | 6 | 14 | 63 | 5 | 0 | 93 | 1344 | 4436 | 37510 | 2 | 36 | 219 | 181 | 219 | 219 | 1 | raw_available | 38 |  |  | SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 5J8777TI | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 1992 | 100 | 230/115 | 45 | 8 | 6 | 14 | 63 | 5 | 0 | 93 | 1344 | 4436 | 37510 | 2 | 36 | 219
SNR-PKT1A | SNR-P | KT1A | 5J8777TI | 0 | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 1992 | 100 | 230/115 | 48 | 13 | 6 | 11 | 65 | 2 | 0 | 83 | 1310 | 6767 | 30812 | 0 | 33 | 200 | 167 | 200 | 200 | 1 | raw_available | 33 |  |  | SNR-P | KT1A | SNR-PKT1A | MEIDENSHA | 5J8777TI | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 1992 | 100 | 230/115 | 48 | 13 | 6 | 11 | 65 | 2 | 0 | 83 | 1310 | 6767 | 30812 | 0 | 33 | 200
SNR-PKT2A | SNR-P | KT2A | 528571 | 0 | SNR-PKT2A | OSAKA | 2019-07-14 | 2019-08-17 | 1979 | 4 | 115/11 | 45 | 23 | 14 | 13 | 32 | 0 | 0 | 74 | 4182 | 4919 | 45982 | 0 | 9 | 142 | 133 | 142 | 142 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SNR-P | KT2A | SNR-PKT2A | OSAKA | 528571 | 2019-07-14 | 2019-08-17 | 1979 | 4 | 115/11 | 45 | 23 | 14 | 13 | 32 | 0 | 0 | 74 | 4182 | 4919 | 45982 | 0 | 9 | 142 | -
SNR-PKT2A | SNR-P | KT2A | 528571 | 0 | SNR-PKT2A | OSAKA | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 1979 | 4 | 115/11 | 45 | 19 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 65 | 4381 | 4998 | 68639 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNR-P | KT2A | SNR-PKT2A | OSAKA | 528571 | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 1979 | 4 | 115/11 | 45 | 19 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 65 | 4381 | 4998 | 68639 | 0 | 0 | 129
SNR-PKT2A | SNR-P | KT2A | 528571 | 0 | SNR-PKT2A | OSAKA | 2021-04-14 | 2021-06-05 | 1979 | 4 | 115/11 | 49 | 18 | 15 | 14 | 71 | 0 | 0 | 69 | 4563 | 5437 | 71954 | 0 | 16 | 185 | 169 | 185 | 185 | 1 | raw_available | 16 |  |  | SNR-P | KT2A | SNR-PKT2A | OSAKA | 528571 | 2021-04-14 | 2021-06-05 | 1979 | 4 | 115/11 | 49 | 18 | 15 | 14 | 71 | 0 | 0 | 69 | 4563 | 5437 | 71954 | 0 | 16 | 185
SNR-PKT2A | SNR-P | KT2A | 528571 | 0 | SNR-PKT2A | OSAKA | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 1979 | 4 | 115/11 | 38 | 14 | 9 | 41 | 54 | 4 | 0 | 74 | 5452 | 3540 | 86076 | 3 | 27 | 212 | 182 | 212 | 212 | 1 | raw_available | 30 | CVT ระเบิด |  | SNR-P | KT2A | SNR-PKT2A | OSAKA | 528571 | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 1979 | 4 | 115/11 | 38 | 14 | 9 | 41 | 54 | 4 | 0 | 74 | 5452 | 3540 | 86076 | 3 | 27 | 212 | CVT ระเบิด
SNR-PKT2A | SNR-P | KT2A | 528571 | 0 | SNR-PKT2A | OSAKA | 2023-04-23 | 2023-05-04 | 1979 | 4 | 115/11 | 45 | 18 | 5 | 34 | 48 | 5 | 0 | 64 | 4478 | 4860 | 84006 | 6 | 29 | 191 | 156 | 191 | 191 | 1 | raw_available | 35 |  |  | SNR-P | KT2A | SNR-PKT2A | OSAKA | 528571 | 2023-04-23 | 2023-05-04 | 1979 | 4 | 115/11 | 45 | 18 | 5 | 34 | 48 | 5 | 0 | 64 | 4478 | 4860 | 84006 | 6 | 29 | 191
SNR-PKT2A | SNR-P | KT2A | 528571 | 0 | SNR-PKT2A | OSAKA | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 1979 | 4 | 115/11 | 50 | 24 | 8 | 31 | 5 | 13 | 0 | 91 | 4220 | 12856 | 45226 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 | 148 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SNR-P | KT2A | SNR-PKT2A | OSAKA | 528571 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 1979 | 4 | 115/11 | 50 | 24 | 8 | 31 | 5 | 13 | 0 | 91 | 4220 | 12856 | 45226 | 0 | 0 | 148
SNR-PKT3A | SNR-P | KT3A | 421036 | 0 | SNR-PKT3A | TUSCO TRAFO | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 2013 | 2 | 22/11 | 51 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 183 | 1911 | 7480 | 74202 | 4 | 2 | 211 | 205 | 211 | 211 | 1 | raw_available | 6 | CVT ระเบิด |  | SNR-P | KT3A | SNR-PKT3A | TUSCO TRAFO | 421036 | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 2013 | 2 | 22/11 | 51 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 183 | 1911 | 7480 | 74202 | 4 | 2 | 211 | CVT ระเบิด
SNR-PKT3A | SNR-P | KT3A | 421036 | 0 | SNR-PKT3A | TUSCO TRAFO | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2013 | 2 | 22/11 | 55 | 8 | 146 | 0 | 0 | 11 | 0 | 208 | 1839 | 8576 | 74537 | 2 | 0 | 367 | 365 | 367 | 367 | 1 | raw_available | 2 | หม้อแปลง Trip ด้วย Buchholz Relay (เนื่องจากกระรอกขึ้นไปบน Line และทำให้ PT Trip ลง Ground) |  | SNR-P | KT3A | SNR-PKT3A | TUSCO TRAFO | 421036 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2013 | 2 | 22/11 | 55 | 8 | 146 | 0 | 0 | 11 | 0 | 208 | 1839 | 8576 | 74537 | 2 | 0 | 367 | หม้อแปลง Trip ด้วย Buchholz Relay (เนื่องจากกระรอกขึ้นไปบน Line และทำให้ PT Trip ลง Ground)
SO1KT1A | SO1 | KT1A | 8T9792T3 | 0 | SO1KT1A | DAIHEN | 2019-02-11 | 2019-05-12 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 48 | 18 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 809 | 1626 | 14208 | 49834 | 2 | 1 | 826 | 823 | 826 | 826 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SO1 | KT1A | SO1KT1A | DAIHEN | 8T9792T3 | 2019-02-11 | 2019-05-12 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 48 | 18 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 809 | 1626 | 14208 | 49834 | 2 | 1 | 826 | -
SO1KT1A | SO1 | KT1A | 8T9792T3 | 0 | SO1KT1A | DAIHEN | 2020-04-11 | 2020-05-17 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 57 | 19 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 923 | 1815 | 13591 | 67304 | 0 | 2 | 950 | 948 | 950 | 950 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SO1 | KT1A | SO1KT1A | DAIHEN | 8T9792T3 | 2020-04-11 | 2020-05-17 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 57 | 19 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 923 | 1815 | 13591 | 67304 | 0 | 2 | 950
SO1KT1A | SO1 | KT1A | 8T9792T3 | 0 | SO1KT1A | DAIHEN | 2021-02-11 | 2021-06-14 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 49 | 7 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 582 | 2180 | 14096 | 51876 | 0 | 2 | 615 | 613 | 615 | 615 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SO1 | KT1A | SO1KT1A | DAIHEN | 8T9792T3 | 2021-02-11 | 2021-06-14 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 49 | 7 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 582 | 2180 | 14096 | 51876 | 0 | 2 | 615
SO1KT1A | SO1 | KT1A | 8T9792T3 | 0 | SO1KT1A | DAIHEN | 2022-01-25 | 2022-02-06 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 41 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 777 | 2918 | 10235 | 69453 | 0 | 2 | 793 | 791 | 793 | 793 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SO1 | KT1A | SO1KT1A | DAIHEN | 8T9792T3 | 2022-01-25 | 2022-02-06 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 41 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 777 | 2918 | 10235 | 69453 | 0 | 2 | 793
SO1KT1A | SO1 | KT1A | 8T9792T3 | 0 | SO1KT1A | DAIHEN | 2023-01-22 | 2023-02-04 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 47 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1008 | 2466 | 11280 | 55546 | 0 | 0 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO1 | KT1A | SO1KT1A | DAIHEN | 8T9792T3 | 2023-01-22 | 2023-02-04 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 47 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1008 | 2466 | 11280 | 55546 | 0 | 0 | 1031
SO1KT1A | SO1 | KT1A | 8T9792T3 | 0 | SO1KT1A | DAIHEN | 2024-01-21 | 2024-02-10 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 47 | 10 | 5 | 8 | 7 | 28 | 0 | 826 | 2820 | 4260 | 28980 | 1 | 1 | 876 | 874 | 876 | 876 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SO1 | KT1A | SO1KT1A | DAIHEN | 8T9792T3 | 2024-01-21 | 2024-02-10 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 47 | 10 | 5 | 8 | 7 | 28 | 0 | 826 | 2820 | 4260 | 28980 | 1 | 1 | 876
SO1KT3A | SO1 | KT3A | 8T9792T4 | 0 | SO1KT3A | DAIHEN | 2019-02-11 | 2019-05-10 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 52 | 17 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 806 | 1937 | 13807 | 60719 | 0 | 0 | 824 | 824 | 824 | 824 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO1 | KT3A | SO1KT3A | DAIHEN | 8T9792T4 | 2019-02-11 | 2019-05-10 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 52 | 17 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 806 | 1937 | 13807 | 60719 | 0 | 0 | 824 | -
SO1KT3A | SO1 | KT3A | 8T9792T4 | 0 | SO1KT3A | DAIHEN | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 60 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 2316 | 14956 | 56720 | 0 | 0 | 845 | 845 | 845 | 845 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO1 | KT3A | SO1KT3A | DAIHEN | 8T9792T4 | 2020-04-11 | 2020-05-24 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 60 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 2316 | 14956 | 56720 | 0 | 0 | 845
SO1KT3A | SO1 | KT3A | 8T9792T4 | 0 | SO1KT3A | DAIHEN | 2021-02-11 | 2021-05-24 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 53 | 20 | 75 | 12 | 4 | 1 | 0 | 816 | 4321 | 14901 | 54263 | 0 | 4 | 912 | 908 | 912 | 912 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SO1 | KT3A | SO1KT3A | DAIHEN | 8T9792T4 | 2021-02-11 | 2021-05-24 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 53 | 20 | 75 | 12 | 4 | 1 | 0 | 816 | 4321 | 14901 | 54263 | 0 | 4 | 912
SO1KT3A | SO1 | KT3A | 8T9792T4 | 0 | SO1KT3A | DAIHEN | 2022-01-25 | 2022-02-06 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 44 | 9 | 31 | 7 | 4 | 5 | 0 | 605 | 3274 | 7961 | 72750 | 2 | 5 | 659 | 652 | 659 | 659 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SO1 | KT3A | SO1KT3A | DAIHEN | 8T9792T4 | 2022-01-25 | 2022-02-06 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 44 | 9 | 31 | 7 | 4 | 5 | 0 | 605 | 3274 | 7961 | 72750 | 2 | 5 | 659
SO1KT3A | SO1 | KT3A | 8T9792T4 | 0 | SO1KT3A | DAIHEN | 2023-01-22 | 2023-02-06 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 49 | 6 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 700 | 3501 | 30233 | 80570 | 3 | 3 | 733 | 727 | 733 | 733 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SO1 | KT3A | SO1KT3A | DAIHEN | 8T9792T4 | 2023-01-22 | 2023-02-06 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 49 | 6 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 700 | 3501 | 30233 | 80570 | 3 | 3 | 733
SO1KT3A | SO1 | KT3A | 8T9792T4 | 0 | SO1KT3A | DAIHEN | 2024-01-21 | 2024-02-05 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 50 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 704 | 3884 | 24620 | 62815 | 29 | 0 | 742 | 713 | 742 | 742 | 1 | raw_available | 29 |  |  | SO1 | KT3A | SO1KT3A | DAIHEN | 8T9792T4 | 2024-01-21 | 2024-02-05 | 2002 | 50 | 115/22/11 | 50 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 704 | 3884 | 24620 | 62815 | 29 | 0 | 742
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2019-02-10 | 2019-05-12 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 707 | 10938 | 26610 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2019-02-10 | 2019-05-12 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 707 | 10938 | 26610 | 0 | 0 | 180 | -
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 48 | 12 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 | 164 | 846 | 10591 | 51024 | 0 | 2 | 208 | 206 | 208 | 208 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 48 | 12 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 | 164 | 846 | 10591 | 51024 | 0 | 2 | 208 | -
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2020-04-12 | 2020-05-17 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 50 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 364 | 1027 | 6072 | 23267 | 0 | 0 | 383 | 383 | 383 | 383 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2020-04-12 | 2020-05-17 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 50 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 364 | 1027 | 6072 | 23267 | 0 | 0 | 383
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2020-07-05 | 2020-08-15 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 805 | 9890 | 42100 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2020-07-05 | 2020-08-15 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 805 | 9890 | 42100 | 0 | 0 | 175
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2021-02-11 | 2021-05-24 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 43 | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 486 | 1929 | 16659 | 44661 | 1 | 1 | 511 | 509 | 511 | 511 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2021-02-11 | 2021-05-24 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 43 | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 486 | 1929 | 16659 | 44661 | 1 | 1 | 511
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2021-09-03 | 2021-11-06 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 25 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 985 | 14943 | 31864 | 0 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2021-09-03 | 2021-11-06 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 25 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 985 | 14943 | 31864 | 0 | 0 | 313
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2022-01-21 | 2022-02-06 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 43 | 7 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 286 | 1253 | 12848 | 69831 | 1 | 1 | 325 | 323 | 325 | 325 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2022-01-21 | 2022-02-06 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 43 | 7 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 286 | 1253 | 12848 | 69831 | 1 | 1 | 325
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2022-07-28 | 2022-08-20 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 48 | 17 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1047 | 2290 | 25607 | 0 | 0 | 425 | 425 | 425 | 425 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2022-07-28 | 2022-08-20 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 48 | 17 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1047 | 2290 | 25607 | 0 | 0 | 425
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2023-01-23 | 2023-02-04 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 39 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 436 | 1052 | 6249 | 21579 | 0 | 0 | 461 | 461 | 461 | 461 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2023-01-23 | 2023-02-04 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 39 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 436 | 1052 | 6249 | 21579 | 0 | 0 | 461
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2023-07-15 | 2023-08-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 48 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 543 | 1330 | 13076 | 21119 | 1 | 1 | 550 | 548 | 550 | 550 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2023-07-15 | 2023-08-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 48 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 543 | 1330 | 13076 | 21119 | 1 | 1 | 550
SO2KT2A | SO2 | KT2A | 5BK014202 | 0 | SO2KT2A | DAIHEN | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 377 | 1043 | 12250 | 23340 | 2 | 1 | 404 | 401 | 404 | 404 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SO2 | KT2A | SO2KT2A | DAIHEN | 5BK014202 | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 377 | 1043 | 12250 | 23340 | 2 | 1 | 404
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2019-02-10 | 2019-05-12 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 706 | 10943 | 25610 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2019-02-10 | 2019-05-12 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 706 | 10943 | 25610 | 0 | 0 | 180 | -
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 48 | 10 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267 | 934 | 7032 | 21587 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 48 | 10 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267 | 934 | 7032 | 21587 | 0 | 0 | 297 | -
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2020-04-12 | 2020-05-17 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 49 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 372 | 1009 | 6634 | 28895 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2020-04-12 | 2020-05-17 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 49 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 372 | 1009 | 6634 | 28895 | 0 | 0 | 390
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2020-07-05 | 2020-08-15 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1114 | 8770 | 40600 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 222 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2020-07-05 | 2020-08-15 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1114 | 8770 | 40600 | 0 | 0 | 222
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2021-02-11 | 2021-05-24 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 893 | 9042 | 46806 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2021-02-11 | 2021-05-24 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 893 | 9042 | 46806 | 0 | 0 | 189
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2021-09-03 | 2021-11-06 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 33 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 283 | 991 | 13188 | 30079 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | 304 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2021-09-03 | 2021-11-06 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 33 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 283 | 991 | 13188 | 30079 | 0 | 0 | 304
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2022-01-24 | 2022-02-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 272 | 1287 | 7754 | 28196 | 0 | 0 | 294 | 294 | 294 | 294 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2022-01-24 | 2022-02-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 272 | 1287 | 7754 | 28196 | 0 | 0 | 294
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2022-07-28 | 2022-08-19 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 383 | 1058 | 2575 | 29441 | 0 | 0 | 391 | 391 | 391 | 391 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2022-07-28 | 2022-08-19 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 46 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 383 | 1058 | 2575 | 29441 | 0 | 0 | 391
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2023-01-23 | 2023-02-04 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 39 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 253 | 652 | 6039 | 26447 | 1 | 0 | 271 | 270 | 271 | 271 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2023-01-23 | 2023-02-04 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 39 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 253 | 652 | 6039 | 26447 | 1 | 0 | 271
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2023-07-15 | 2023-08-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 47 | 11 | 3 | 19 | 5 | 17 | 0 | 294 | 793 | 11374 | 21395 | 17 | 3 | 358 | 338 | 358 | 358 | 1 | raw_available | 20 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2023-07-15 | 2023-08-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 47 | 11 | 3 | 19 | 5 | 17 | 0 | 294 | 793 | 11374 | 21395 | 17 | 3 | 358
SO2KT3A | SO2 | KT3A | 5BK014203 | 0 | SO2KT3A | DAIHEN | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 383 | 1165 | 13420 | 23390 | 2 | 1 | 409 | 406 | 409 | 409 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SO2 | KT3A | SO2KT3A | DAIHEN | 5BK014203 | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2010 | 120/160/200 | 230/121/22 | 42 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 383 | 1165 | 13420 | 23390 | 2 | 1 | 409
SPKT1A | SP | KT1A | 8P9093T1 | 0 | SPKT1A | MEIDEN | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 57 | 118 | 367 | 4 | 0 | 169 | 2599 | 5760 | 49931 | 0 | 211 | 926 | 715 | 926 | 926 | 1 | raw_available | 211 |  |  | SP | KT1A | SPKT1A | MEIDEN | 8P9093T1 | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 11 | 57 | 118 | 367 | 4 | 0 | 169 | 2599 | 5760 | 49931 | 0 | 211 | 926 | -
SPKT1A | SP | KT1A | 8P9093T1 | 0 | SPKT1A | MEIDEN | 2021-02-16 | 2021-04-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 14 | 28 | 83 | 272 | 0 | 0 | 54 | 1212 | 9540 | 53000 | 9 | 194 | 640 | 437 | 640 | 640 | 1 | raw_available | 203 |  |  | SP | KT1A | SPKT1A | MEIDEN | 8P9093T1 | 2021-02-16 | 2021-04-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 14 | 28 | 83 | 272 | 0 | 0 | 54 | 1212 | 9540 | 53000 | 9 | 194 | 640
SPKT1A | SP | KT1A | 8P9093T1 | 0 | SPKT1A | MEIDEN | 2022-01-30 | 2022-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 12 | 16 | 79 | 307 | 1 | 0 | 109 | 2810 | 3500 | 69590 | 14 | 200 | 726 | 512 | 726 | 726 | 1 | raw_available | 214 |  |  | SP | KT1A | SPKT1A | MEIDEN | 8P9093T1 | 2022-01-30 | 2022-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 12 | 16 | 79 | 307 | 1 | 0 | 109 | 2810 | 3500 | 69590 | 14 | 200 | 726
SPKT1A | SP | KT1A | 8P9093T1 | 0 | SPKT1A | MEIDEN | 2023-03-24 | 2023-04-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 9 | 5 | 66 | 240 | 1 | 0 | 165 | 3012 | 6955 | 49094 | 6 | 172 | 655 | 477 | 655 | 655 | 1 | raw_available | 178 |  |  | SP | KT1A | SPKT1A | MEIDEN | 8P9093T1 | 2023-03-24 | 2023-04-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 9 | 5 | 66 | 240 | 1 | 0 | 165 | 3012 | 6955 | 49094 | 6 | 172 | 655
SPKT1A | SP | KT1A | 8P9093T1 | 0 | SPKT1A | MEIDEN | 2024-02-18 | 2024-03-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 11 | 14 | 75 | 314 | 0 | 0 | 153 | 2954 | 8156 | 45575 | 0 | 177 | 733 | 556 | 733 | 733 | 1 | raw_available | 177 |  |  | SP | KT1A | SPKT1A | MEIDEN | 8P9093T1 | 2024-02-18 | 2024-03-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 11 | 14 | 75 | 314 | 0 | 0 | 153 | 2954 | 8156 | 45575 | 0 | 177 | 733
SPKT2A | SP | KT2A | 8P9093T2 | 0 | SPKT2A | MEIDEN | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 45 | 98 | 279 | 15 | 0 | 153 | 2746 | 9570 | 47961 | 0 | 156 | 746 | 590 | 746 | 746 | 1 | raw_available | 156 |  |  | SP | KT2A | SPKT2A | MEIDEN | 8P9093T2 | 2019-02-14 | 2019-03-02 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 9 | 45 | 98 | 279 | 15 | 0 | 153 | 2746 | 9570 | 47961 | 0 | 156 | 746 | -
SPKT2A | SP | KT2A | 8P9093T2 | 0 | SPKT2A | MEIDEN | 2021-02-16 | 2021-04-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 23 | 13 | 88 | 319 | 10 | 0 | 150 | 2449 | 17221 | 74938 | 0 | 185 | 765 | 580 | 765 | 765 | 1 | raw_available | 185 |  |  | SP | KT2A | SPKT2A | MEIDEN | 8P9093T2 | 2021-02-16 | 2021-04-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 23 | 13 | 88 | 319 | 10 | 0 | 150 | 2449 | 17221 | 74938 | 0 | 185 | 765
SPKT2A | SP | KT2A | 8P9093T2 | 0 | SPKT2A | MEIDEN | 2022-01-30 | 2022-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 15 | 16 | 82 | 267 | 3 | 0 | 167 | 3746 | 3500 | 69590 | 7 | 173 | 715 | 535 | 715 | 715 | 1 | raw_available | 180 |  |  | SP | KT2A | SPKT2A | MEIDEN | 8P9093T2 | 2022-01-30 | 2022-02-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 60 | 15 | 16 | 82 | 267 | 3 | 0 | 167 | 3746 | 3500 | 69590 | 7 | 173 | 715
SPKT2A | SP | KT2A | 8P9093T2 | 0 | SPKT2A | MEIDEN | 2023-03-24 | 2023-04-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 6 | 9 | 106 | 322 | 3 | 0 | 207 | 5144 | 6264 | 69691 | 8 | 200 | 855 | 647 | 855 | 855 | 1 | raw_available | 208 |  |  | SP | KT2A | SPKT2A | MEIDEN | 8P9093T2 | 2023-03-24 | 2023-04-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 62 | 6 | 9 | 106 | 322 | 3 | 0 | 207 | 5144 | 6264 | 69691 | 8 | 200 | 855
SPKT2A | SP | KT2A | 8P9093T2 | 0 | SPKT2A | MEIDEN | 2024-02-18 | 2024-03-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 13 | 97 | 330 | 7 | 0 | 193 | 5203 | 10253 | 52650 | 0 | 182 | 822 | 640 | 822 | 822 | 1 | raw_available | 182 |  |  | SP | KT2A | SPKT2A | MEIDEN | 8P9093T2 | 2024-02-18 | 2024-03-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 58 | 13 | 13 | 97 | 330 | 7 | 0 | 193 | 5203 | 10253 | 52650 | 0 | 182 | 822
SR1KT1A | SR1 | KT1A | 8S9483T1 | 0 | SR1KT1A | OSAKA | 2019-12-20 | 2020-01-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 42 | 9 | 26 | 75 | 215 | 0 | 0 | 169 | 1646 | 6654 | 58492 | 0 | 126 | 611 | 485 | 611 | 611 | 1 | raw_available | 126 |  |  | SR1 | KT1A | SR1KT1A | OSAKA | 8S9483T1 | 2019-12-20 | 2020-01-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 42 | 9 | 26 | 75 | 215 | 0 | 0 | 169 | 1646 | 6654 | 58492 | 0 | 126 | 611 | -
SR1KT1A | SR1 | KT1A | 8S9483T1 | 0 | SR1KT1A | OSAKA | 2020-06-27 | 2020-08-15 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 17 | 32 | 36 | 148 | 0 | 0 | 79 | 2046 | 9630 | 10268 | 53 | 101 | 449 | 295 | 449 | 449 | 1 | raw_available | 154 |  |  | SR1 | KT1A | SR1KT1A | OSAKA | 8S9483T1 | 2020-06-27 | 2020-08-15 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 17 | 32 | 36 | 148 | 0 | 0 | 79 | 2046 | 9630 | 10268 | 53 | 101 | 449
SR1KT1A | SR1 | KT1A | 8S9483T1 | 0 | SR1KT1A | OSAKA | 2022-07-03 | 2022-07-14 | 2007 | 50 | 115/22 | 55 | 7 | 8 | 53 | 163 | 0 | 0 | 72 | 2062 | 5740 | 65850 | 56 | 115 | 467 | 296 | 467 | 467 | 1 | raw_available | 171 |  |  | SR1 | KT1A | SR1KT1A | OSAKA | 8S9483T1 | 2022-07-03 | 2022-07-14 | 2007 | 50 | 115/22 | 55 | 7 | 8 | 53 | 163 | 0 | 0 | 72 | 2062 | 5740 | 65850 | 56 | 115 | 467
SR1KT1A | SR1 | KT1A | 8S9483T1 | 0 | SR1KT1A | OSAKA | 2023-02-10 | 2023-02-25 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 6 | 9 | 73 | 194 | 0 | 0 | 87 | 2127 | 7449 | 48104 | 0 | 80 | 443 | 363 | 443 | 443 | 1 | raw_available | 80 | color 1.5 |  | SR1 | KT1A | SR1KT1A | OSAKA | 8S9483T1 | 2023-02-10 | 2023-02-25 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 6 | 9 | 73 | 194 | 0 | 0 | 87 | 2127 | 7449 | 48104 | 0 | 80 | 443 | color 1.5
SR1KT1A | SR1 | KT1A | 8S9483T1 | 0 | SR1KT1A | OSAKA | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 13 | 5 | 69 | 212 | 6 | 0 | 107 | 2053 | 19453 | 88233 | 6 | 140 | 545 | 399 | 545 | 545 | 1 | raw_available | 146 |  |  | SR1 | KT1A | SR1KT1A | OSAKA | 8S9483T1 | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2007 | 50 | 115/22 | 59 | 13 | 5 | 69 | 212 | 6 | 0 | 107 | 2053 | 19453 | 88233 | 6 | 140 | 545
SR1KT2A | SR1 | KT2A | 8R8400T1 | 0 | SR1KT2A | MEIDEN | 2019-12-20 | 2020-01-10 | 2009 | 50 | 115/22 | 48 | 6 | 2 | 98 | 414 | 2 | 0 | 117 | 1594 | 1770 | 73312 | 1 | 397 | 1031 | 633 | 1031 | 1031 | 1 | raw_available | 398 |  |  | SR1 | KT2A | SR1KT2A | MEIDEN | 8R8400T1 | 2019-12-20 | 2020-01-10 | 2009 | 50 | 115/22 | 48 | 6 | 2 | 98 | 414 | 2 | 0 | 117 | 1594 | 1770 | 73312 | 1 | 397 | 1031 | -
SR1KT2A | SR1 | KT2A | 8R8400T1 | 0 | SR1KT2A | MEIDEN | 2020-05-18 | 2020-06-27 | 2009 | 50 | 115/22 | 58 | 21 | 35 | 113 | 482 | 2 | 0 | 112 | 2990 | 8120 | 123410 | 69 | 350 | 1163 | 744 | 1163 | 1163 | 1 | raw_available | 419 |  |  | SR1 | KT2A | SR1KT2A | MEIDEN | 8R8400T1 | 2020-06-27 | 2020-05-18 | 2009 | 50 | 115/22 | 58 | 21 | 35 | 113 | 482 | 2 | 0 | 112 | 2990 | 8120 | 123410 | 69 | 350 | 1163
SR1KT2A | SR1 | KT2A | 8R8400T1 | 0 | SR1KT2A | MEIDEN | 2022-07-03 | 2022-07-14 | 2009 | 50 | 115/22 | 62 | 13 | 37 | 108 | 405 | 3 | 0 | 113 | 2958 | 8290 | 68080 | 23 | 347 | 1036 | 666 | 1036 | 1036 | 1 | raw_available | 370 |  |  | SR1 | KT2A | SR1KT2A | MEIDEN | 8R8400T1 | 2022-07-03 | 2022-07-14 | 2009 | 50 | 115/22 | 62 | 13 | 37 | 108 | 405 | 3 | 0 | 113 | 2958 | 8290 | 68080 | 23 | 347 | 1036
SR1KT2A | SR1 | KT2A | 8R8400T1 | 0 | SR1KT2A | MEIDEN | 2023-02-10 | 2023-02-25 | 2009 | 50 | 115/22 | 58 | 5 | 10 | 168 | 521 | 9 | 0 | 125 | 3089 | 6551 | 53212 | 0 | 324 | 1157 | 833 | 1157 | 1157 | 1 | raw_available | 324 | color 1.5 |  | SR1 | KT2A | SR1KT2A | MEIDEN | 8R8400T1 | 2023-02-10 | 2023-02-25 | 2009 | 50 | 115/22 | 58 | 5 | 10 | 168 | 521 | 9 | 0 | 125 | 3089 | 6551 | 53212 | 0 | 324 | 1157 | color 1.5
SR1KT2A | SR1 | KT2A | 8R8400T1 | 0 | SR1KT2A | MEIDEN | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2009 | 50 | 115/22 | 66 | 10 | 8 | 189 | 607 | 12 | 0 | 168 | 3077 | 9932 | 72613 | 19 | 424 | 1427 | 984 | 1427 | 1427 | 1 | raw_available | 443 |  |  | SR1 | KT2A | SR1KT2A | MEIDEN | 8R8400T1 | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2009 | 50 | 115/22 | 66 | 10 | 8 | 189 | 607 | 12 | 0 | 168 | 3077 | 9932 | 72613 | 19 | 424 | 1427
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2020-02-10 | 2020-02-22 | 1998 | 40 | 115/22 | 58 | 23 | 302 | 278 | 557 | 276 | 893 | 113 | 2565 | 4125 | 23868 | 73 | 335 | 2827 | 2419 | 2827 | 2827 | 1 | raw_available | 408 | Research เก็บน้ำมันก่อนที่จะทำการตัดกระดาษ |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2020-02-10 | 2020-02-22 | 1998 | 40 | 115/22 | - | 23 | 302 | 278 | 557 | 276 | 893 | 113 | 2565 | 4125 | 23868 | 73 | 335 | 2827 | Research เก็บน้ำมันก่อนที่จะทำการตัดกระดาษ
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2020-03-07 | 2020-03-14 | 1998 | 40 | 115/22 | 62 | 23 | 85 | 80 | 235 | 90 | 296 | 54 | 2046 | 4423 | 53453 | 19 | 119 | 978 | 840 | 978 | 978 | 1 | raw_available | 138 | ตามผลเนื่องจากพบC2H2 |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2020-03-07 | 2020-03-14 | 1998 | 40 | 115/22 | 62 | 23 | 85 | 80 | 235 | 90 | 296 | 54 | 2046 | 4423 | 53453 | 19 | 119 | 978 | ตามผลเนื่องจากพบC2H2
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1998 | 40 | 115/22 | 58 | 20 | 112 | 92 | 259 | 89 | 363 | 52 | 2305 | 3636 | 39804 | 19 | 124 | 1110 | 967 | 1110 | 1110 | 1 | raw_available | 143 | ตามผล C2H2 C2H2 |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1998 | 40 | 115/22 | 58 | 20 | 112 | 92 | 259 | 89 | 363 | 52 | 2305 | 3636 | 39804 | 19 | 124 | 1110 | ตามผล C2H2 C2H2
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 1998 | 40 | 115/22 | 62 | 21 | 78 | 76 | 226 | 70 | 320 | 49 | 2013 | 5253 | 50568 | 0 | 118 | 937 | 819 | 937 | 937 | 1 | raw_available | 118 | ตามผล C2H2 |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 1998 | 40 | 115/22 | 62 | 21 | 78 | 76 | 226 | 70 | 320 | 49 | 2013 | 5253 | 50568 | 0 | 118 | 937 | ตามผล C2H2
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 1998 | 40 | 115/22 | 38 | 10 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 232 | 12535 | 22903 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1 | raw_available | 0 | หลังกรองน้ำมันMaintank และเปลี่ยน Cylinder OLTC |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2020-09-18 | 2020-10-05 | 1998 | 40 | 115/22 | 38 | 10 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 232 | 12535 | 22903 | 0 | 0 | 49 | หลังกรองน้ำมันMaintank และเปลี่ยน Cylinder OLTC
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 1998 | 40 | 115/22 | 56 | 21 | 58 | 55 | 66 | 6 | 23 | 135 | 2365 | 2800 | 67471 | 9 | 36 | 388 | 343 | 388 | 388 | 1 | raw_available | 45 | repeat |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 1998 | 40 | 115/22 | 56 | 21 | 58 | 55 | 66 | 6 | 23 | 135 | 2365 | 2800 | 67471 | 9 | 36 | 388 | repeat
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 1998 | 40 | 115/22 | 58 | 19 | 52 | 42 | 66 | 17 | 25 | 50 | 708 | 7248 | 68524 | 11 | 42 | 305 | 252 | 305 | 305 | 1 | raw_available | 53 |  |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 1998 | 40 | 115/22 | 58 | 19 | 52 | 42 | 66 | 17 | 25 | 50 | 708 | 7248 | 68524 | 11 | 42 | 305
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2022-12-22 | 2023-01-14 | 1998 | 40 | 115/22 | 34 | 12 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 12 | 209 | 5165 | 22518 | 1 | 21 | 55 | 33 | 55 | 55 | 1 | raw_available | 22 | after replace seal |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2022-12-22 | 2023-01-14 | 1998 | 40 | 115/22 | 34 | 12 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 12 | 209 | 5165 | 22518 | 1 | 21 | 55 | after replace seal
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 1998 | 40 | 115/22 | 58 | 20 | 27 | 31 | 42 | 5 | 0 | 146 | 1437 | 1500 | 339940 | 6 | 24 | 281 | 251 | 281 | 281 | 1 | raw_available | 30 |  |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 1998 | 40 | 115/22 | 58 | 20 | 27 | 31 | 42 | 5 | 0 | 146 | 1437 | 1500 | 339940 | 6 | 24 | 281
SR2KT1A | SR2 | KT1A | 573077 | 0 | SR2KT1A | MITSUBISHI | 2024-03-24 | 2024-04-19 | 1998 | 40 | 115/22 | 58 | 18 | 21 | 80 | 110 | 9 | 0 | 160 | 1581 | 5617 | 47665 | 7 | 57 | 444 | 380 | 444 | 444 | 1 | raw_available | 64 |  |  | SR2 | KT1A | SR2KT1A | MITSUBISHI | 573077 | 2024-03-24 | 2024-04-19 | 1998 | 40 | 115/22 | 58 | 18 | 21 | 80 | 110 | 9 | 0 | 160 | 1581 | 5617 | 47665 | 7 | 57 | 444
SR2KT2A | SR2 | KT2A | GBK604201 | 0 | SR2KT2A | DAIHEN | 2019-12-22 | 2020-01-04 | 2019 | 300 | 230/115 | 32 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 312 | 12849 | 28281 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | raw_available | 0 | นำเข้าใช้งานใหม่ |  | SR2 | KT2A | SR2KT2A | DAIHEN | GBK604201 | 2019-12-22 | 2020-01-04 | 2019 | 300 | 230/115 | 32 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 312 | 12849 | 28281 | 0 | 0 | 34 | นำเข้าใช้งานใหม่
SR2KT2A | SR2 | KT2A | GBK604201 | 0 | SR2KT2A | DAIHEN | 2020-06-29 | 2020-08-15 | 2019 | 300 | 230/115 | 54 | 12 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 87 | 606 | 7158 | 31099 | 1 | 1 | 117 | 115 | 117 | 117 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SR2 | KT2A | SR2KT2A | DAIHEN | GBK604201 | 2020-06-29 | 2020-08-15 | 2019 | 300 | 230/115 | 54 | 12 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 87 | 606 | 7158 | 31099 | 1 | 1 | 117
SR2KT2A | SR2 | KT2A | GBK604201 | 0 | SR2KT2A | DAIHEN | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 2019 | 300 | 230/115 | 55 | 28 | 38 | 6 | 3 | 1 | 0 | 176 | 1122 | 8480 | 32511 | 2 | 2 | 228 | 224 | 228 | 228 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SR2 | KT2A | SR2KT2A | DAIHEN | GBK604201 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 2019 | 300 | 230/115 | 55 | 28 | 38 | 6 | 3 | 1 | 0 | 176 | 1122 | 8480 | 32511 | 2 | 2 | 228
SR2KT2A | SR2 | KT2A | GBK604201 | 0 | SR2KT2A | DAIHEN | 2022-06-18 | 2022-06-25 | 2019 | 300 | 230/115 | 56 | 7 | 47 | 3 | 6 | 0 | 0 | 207 | 1389 | 4020 | 21865 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SR2 | KT2A | SR2KT2A | DAIHEN | GBK604201 | 2022-06-18 | 2022-06-25 | 2019 | 300 | 230/115 | 56 | 7 | 47 | 3 | 6 | 0 | 0 | 207 | 1389 | 4020 | 21865 | 0 | 0 | 263
SR2KT2A | SR2 | KT2A | GBK604201 | 0 | SR2KT2A | DAIHEN | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 2019 | 300 | 230/115 | 57 | 6 | 67 | 11 | 5 | 1 | 0 | 292 | 1929 | 2841 | 19266 | 0 | 0 | 376 | 376 | 376 | 376 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SR2 | KT2A | SR2KT2A | DAIHEN | GBK604201 | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 2019 | 300 | 230/115 | 57 | 6 | 67 | 11 | 5 | 1 | 0 | 292 | 1929 | 2841 | 19266 | 0 | 0 | 376
SR2KT2A | SR2 | KT2A | GBK604201 | 0 | SR2KT2A | DAIHEN | 2023-11-18 | 2023-12-28 | 2019 | 300 | 230/115 | 42 | 7 | 57 | 10 | 4 | 0 | 0 | 283 | 2049 | 12521 | 36092 | 11 | 0 | 365 | 354 | 365 | 365 | 1 | raw_available | 11 |  |  | SR2 | KT2A | SR2KT2A | DAIHEN | GBK604201 | 2023-11-18 | 2023-12-28 | 2019 | 300 | 230/115 | 42 | 7 | 57 | 10 | 4 | 0 | 0 | 283 | 2049 | 12521 | 36092 | 11 | 0 | 365
SR2KT2A | SR2 | KT2A | GBK604201 | 0 | SR2KT2A | DAIHEN | 2024-03-24 | 2024-04-19 | 2019 | 300 | 230/115 | 58 | 13 | 33 | 14 | 5 | 2 | 0 | 213 | 1568 | 7542 | 36344 | 3 | 3 | 273 | 267 | 273 | 273 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SR2 | KT2A | SR2KT2A | DAIHEN | GBK604201 | 2024-03-24 | 2024-04-19 | 2019 | 300 | 230/115 | 58 | 13 | 33 | 14 | 5 | 2 | 0 | 213 | 1568 | 7542 | 36344 | 3 | 3 | 273
SR2KT3A | SR2 | KT3A | GBK604202 | 0 | SR2KT3A | DAIHEN | 2019-11-01 | 2019-11-10 | 2019 | 300 | 230/115 | 42 | 7 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 105 | 19861 | 66010 | 0 | 2 | 39 | 37 | 39 | 39 | 1 | raw_available | 2 | เข้าใช้งานครั้งแรก 9/10/48 |  | SR2 | KT3A | SR2KT3A | DAIHEN | GBK604202 | 2019-11-01 | 2019-11-10 | 2019 | 300 | 230/115 | 42 | 7 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 105 | 19861 | 66010 | 0 | 2 | 39 | เข้าใช้งานครั้งแรก 9/10/48
SR2KT3A | SR2 | KT3A | GBK604202 | 0 | SR2KT3A | DAIHEN | 2019-12-22 | 2020-01-04 | 2019 | 300 | 230/115 | 33 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 429 | 12096 | 28111 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1 | raw_available | 0 | ตามผลหลังเข้าใช้งานมากกว่า1เดือน |  | SR2 | KT3A | SR2KT3A | DAIHEN | GBK604202 | 2019-12-22 | 2020-01-04 | 2019 | 300 | 230/115 | 33 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 429 | 12096 | 28111 | 0 | 0 | 63 | ตามผลหลังเข้าใช้งานมากกว่า1เดือน
SR2KT3A | SR2 | KT3A | GBK604202 | 0 | SR2KT3A | DAIHEN | 2020-06-29 | 2020-08-15 | 2019 | 300 | 230/115 | 54 | 15 | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 | 83 | 899 | 7890 | 37770 | 1 | 2 | 144 | 141 | 144 | 144 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SR2 | KT3A | SR2KT3A | DAIHEN | GBK604202 | 2020-06-29 | 2020-08-15 | 2019 | 300 | 230/115 | 54 | 15 | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 | 83 | 899 | 7890 | 37770 | 1 | 2 | 144
SR2KT3A | SR2 | KT3A | GBK604202 | 0 | SR2KT3A | DAIHEN | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 2019 | 300 | 230/115 | 54 | 6 | 52 | 9 | 5 | 1 | 0 | 169 | 1110 | 7282 | 34725 | 1 | 3 | 240 | 236 | 240 | 240 | 1 | raw_available | 4 |  |  | SR2 | KT3A | SR2KT3A | DAIHEN | GBK604202 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 2019 | 300 | 230/115 | 54 | 6 | 52 | 9 | 5 | 1 | 0 | 169 | 1110 | 7282 | 34725 | 1 | 3 | 240
SR2KT3A | SR2 | KT3A | GBK604202 | 0 | SR2KT3A | DAIHEN | 2022-06-18 | 2022-06-25 | 2019 | 300 | 230/115 | 54 | 8 | 66 | 5 | 4 | 0 | 0 | 177 | 1311 | 4309 | 21842 | 0 | 0 | 252 | 252 | 252 | 252 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SR2 | KT3A | SR2KT3A | DAIHEN | GBK604202 | 2022-06-18 | 2022-06-25 | 2019 | 300 | 230/115 | 54 | 8 | 66 | 5 | 4 | 0 | 0 | 177 | 1311 | 4309 | 21842 | 0 | 0 | 252
SR2KT3A | SR2 | KT3A | GBK604202 | 0 | SR2KT3A | DAIHEN | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 2019 | 300 | 230/115 | 55 | 11 | 82 | 15 | 5 | 2 | 0 | 256 | 1860 | 2759 | 23241 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SR2 | KT3A | SR2KT3A | DAIHEN | GBK604202 | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 2019 | 300 | 230/115 | 55 | 11 | 82 | 15 | 5 | 2 | 0 | 256 | 1860 | 2759 | 23241 | 0 | 0 | 360
SR2KT3A | SR2 | KT3A | GBK604202 | 0 | SR2KT3A | DAIHEN | 2023-11-18 | 2023-12-28 | 2019 | 300 | 230/115 | 41 | 9 | 64 | 10 | 5 | 0 | 0 | 237 | 1798 | 10693 | 34236 | 4 | 6 | 326 | 316 | 326 | 326 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SR2 | KT3A | SR2KT3A | DAIHEN | GBK604202 | 2023-11-18 | 2023-12-28 | 2019 | 300 | 230/115 | 41 | 9 | 64 | 10 | 5 | 0 | 0 | 237 | 1798 | 10693 | 34236 | 4 | 6 | 326
SR2KT3A | SR2 | KT3A | GBK604202 | 0 | SR2KT3A | DAIHEN | 2024-03-24 | 2024-04-19 | 2019 | 300 | 230/115 | 56 | 11 | 45 | 15 | 5 | 3 | 0 | 182 | 1408 | 4923 | 34882 | 3 | 3 | 256 | 250 | 256 | 256 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SR2 | KT3A | SR2KT3A | DAIHEN | GBK604202 | 2024-03-24 | 2024-04-19 | 2019 | 300 | 230/115 | 56 | 11 | 45 | 15 | 5 | 3 | 0 | 182 | 1408 | 4923 | 34882 | 3 | 3 | 256
SR2KT4A | SR2 | KT4A | 408030 | 0 | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 2019-11-01 | 2019-11-10 | 2009 | 300 | 230/115 | 57 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 155 | 8510 | 34130 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | raw_available | 0 | เข้าใช้งานครั้งแรก 19/10/48 |  | SR2 | KT4A | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 408030 | 2019-11-01 | 2019-11-10 | 2009 | 300 | 230/115 | 57 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 155 | 8510 | 34130 | 0 | 0 | 32 | เข้าใช้งานครั้งแรก 19/10/48
SR2KT4A | SR2 | KT4A | 408030 | 0 | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 2019-12-22 | 2020-01-04 | 2009 | 300 | 230/115 | 46 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 767 | 24102 | 42882 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 1 | raw_available | 0 | ตามผลหลังเข้าใช้งานมากกว่า1เดือน |  | SR2 | KT4A | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 408030 | 2019-12-22 | 2020-01-04 | 2009 | 300 | 230/115 | 46 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 767 | 24102 | 42882 | 0 | 0 | 76 | ตามผลหลังเข้าใช้งานมากกว่า1เดือน
SR2KT4A | SR2 | KT4A | 408030 | 0 | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 2020-06-28 | 2020-08-15 | 2009 | 300 | 230/115 | 62 | 13 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 144 | 1559 | 8559 | 28254 | 0 | 2 | 169 | 167 | 169 | 169 | 1 | raw_available | 2 |  |  | SR2 | KT4A | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 408030 | 2020-06-28 | 2020-08-15 | 2009 | 300 | 230/115 | 62 | 13 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 144 | 1559 | 8559 | 28254 | 0 | 2 | 169
SR2KT4A | SR2 | KT4A | 408030 | 0 | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 2009 | 300 | 230/115 | 62 | 12 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 310 | 3338 | 6221 | 29876 | 1 | 4 | 352 | 347 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SR2 | KT4A | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 408030 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 2009 | 300 | 230/115 | 62 | 12 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 310 | 3338 | 6221 | 29876 | 1 | 4 | 352
SR2KT4A | SR2 | KT4A | 408030 | 0 | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 2022-06-18 | 2022-06-25 | 2009 | 300 | 230/115 | 58 | 13 | 38 | 2 | 5 | 1 | 0 | 374 | 4418 | 3490 | 21048 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SR2 | KT4A | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 408030 | 2022-06-18 | 2022-06-25 | 2009 | 300 | 230/115 | 58 | 13 | 38 | 2 | 5 | 1 | 0 | 374 | 4418 | 3490 | 21048 | 0 | 0 | 420
SR2KT4A | SR2 | KT4A | 408030 | 0 | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 2009 | 300 | 230/115 | 60 | 10 | 38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 435 | 4937 | 2754 | 19778 | 0 | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SR2 | KT4A | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 408030 | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 2009 | 300 | 230/115 | 60 | 10 | 38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 435 | 4937 | 2754 | 19778 | 0 | 0 | 488
SR2KT4A | SR2 | KT4A | 408030 | 0 | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 2023-11-18 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 230/115 | 57 | 10 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 437 | 5120 | 12026 | 35077 | 0 | 10 | 491 | 481 | 491 | 491 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SR2 | KT4A | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 408030 | 2023-11-18 | 2023-12-28 | 2009 | 300 | 230/115 | 57 | 10 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 437 | 5120 | 12026 | 35077 | 0 | 10 | 491
SR2KT4A | SR2 | KT4A | 408030 | 0 | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 2024-03-24 | 2024-04-19 | 2009 | 300 | 230/115 | 60 | 10 | 12 | 16 | 12 | 2 | 0 | 387 | 4525 | 4977 | 34308 | 1 | 9 | 439 | 429 | 439 | 439 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SR2 | KT4A | SR2KT4A | TRAFO-UNION | 408030 | 2024-03-24 | 2024-04-19 | 2009 | 300 | 230/115 | 60 | 10 | 12 | 16 | 12 | 2 | 0 | 387 | 4525 | 4977 | 34308 | 1 | 9 | 439
SR2KT5A | SR2 | KT5A | 573068 | 0 | SR2KT5A | MITSUBISHI | 2019-12-21 | 2020-01-10 | 1997 | 40 | 115/22 | 25 | 10 | 27 | 137 | 307 | 18 | 0 | 276 | 5921 | 4485 | 57812 | 26 | 169 | 960 | 765 | 960 | 960 | 1 | raw_available | 195 |  |  | SR2 | KT5A | SR2KT5A | MITSUBISHI | 573068 | 2019-12-21 | 2020-01-10 | 1997 | 40 | 115/22 | 25 | 10 | 27 | 137 | 307 | 18 | 0 | 276 | 5921 | 4485 | 57812 | 26 | 169 | 960 | -
SR2KT5A | SR2 | KT5A | 573068 | 0 | SR2KT5A | MITSUBISHI | 2020-06-28 | 2020-08-15 | 1997 | 40 | 115/22 | 58 | 23 | 32 | 112 | 246 | 0 | 0 | 183 | 8660 | 7000 | 130840 | 84 | 212 | 869 | 573 | 869 | 869 | 1 | raw_available | 296 |  |  | SR2 | KT5A | SR2KT5A | MITSUBISHI | 573068 | 2020-06-28 | 2020-08-15 | 1997 | 40 | 115/22 | 58 | 23 | 32 | 112 | 246 | 0 | 0 | 183 | 8660 | 7000 | 130840 | 84 | 212 | 869
SR3KT1A | SR3 | KT1A | 136698 | 0 | SR3KT1A | ELECTRO-BAU | 2021-12-04 | 2022-01-15 | 2000 | 50 | 115/22 | 36 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 443 | 20790 | 49980 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SR3 | KT1A | SR3KT1A | ELECTRO-BAU | 136698 | 2021-12-04 | 2022-01-15 | 2000 | 50 | 115/22 | 36 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 443 | 20790 | 49980 | 1 | 2 | 9
SR4KT1A | SR4 | KT1A | 8N5451T2 | 0 | SR4KT1A | MEIDEN | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 2014 | 50 | 115/22 | 45 | 8 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1379 | 3319 | 14523 | 79174 | 1 | 2 | 1414 | 1411 | 1414 | 1414 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SR4 | KT1A | SR4KT1A | MEIDEN | 8N5451T2 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 2014 | 50 | 115/22 | 45 | 8 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1379 | 3319 | 14523 | 79174 | 1 | 2 | 1414 | -
SR4KT1A | SR4 | KT1A | 8N5451T2 | 0 | SR4KT1A | MEIDEN | 2020-06-26 | 2020-08-15 | 2014 | 50 | 115/22 | 54 | 13 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 966 | 2850 | 15406 | 74546 | 1 | 0 | 983 | 982 | 983 | 983 | 1 | raw_available | 1 |  |  | SR4 | KT1A | SR4KT1A | MEIDEN | 8N5451T2 | 2020-06-26 | 2020-08-15 | 2014 | 50 | 115/22 | 54 | 13 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 966 | 2850 | 15406 | 74546 | 1 | 0 | 983
SR4KT1A | SR4 | KT1A | 8N5451T2 | 0 | SR4KT1A | MEIDEN | 2022-07-30 | 2022-08-07 | 2014 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 817 | 3413 | 2837 | 79484 | 2 | 1 | 843 | 840 | 843 | 843 | 1 | raw_available | 3 |  |  | SR4 | KT1A | SR4KT1A | MEIDEN | 8N5451T2 | 2022-07-30 | 2022-08-07 | 2014 | 50 | 115/22 | 48 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 817 | 3413 | 2837 | 79484 | 2 | 1 | 843
SR4KT1A | SR4 | KT1A | 8N5451T2 | 0 | SR4KT1A | MEIDEN | 2023-02-03 | 2023-02-26 | 2014 | 50 | 115/22 | 53 | 15 | 7 | 10 | 7 | 13 | 0 | 842 | 3270 | 16170 | 65856 | 0 | 0 | 879 | 879 | 879 | 879 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SR4 | KT1A | SR4KT1A | MEIDEN | 8N5451T2 | 2023-02-03 | 2023-02-26 | 2014 | 50 | 115/22 | 53 | 15 | 7 | 10 | 7 | 13 | 0 | 842 | 3270 | 16170 | 65856 | 0 | 0 | 879
SR4KT1A | SR4 | KT1A | 8N5451T2 | 0 | SR4KT1A | MEIDEN | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2014 | 50 | 115/22 | 54 | 8 | 10 | 10 | 8 | 17 | 0 | 1477 | 3630 | 4604 | 36109 | 0 | 0 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SR4 | KT1A | SR4KT1A | MEIDEN | 8N5451T2 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2014 | 50 | 115/22 | 54 | 8 | 10 | 10 | 8 | 17 | 0 | 1477 | 3630 | 4604 | 36109 | 0 | 0 | 1522
SR4KT2A | SR4 | KT2A | 8R8403T2 | 0 | SR4KT2A | MEIDEN | 2019-12-19 | 2020-01-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 9 | 70 | 336 | 7 | 0 | 79 | 1020 | 21324 | 80421 | 1 | 333 | 835 | 501 | 835 | 835 | 1 | raw_available | 334 |  |  | SR4 | KT2A | SR4KT2A | MEIDEN | 8R8403T2 | 2019-12-19 | 2020-01-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 9 | 70 | 336 | 7 | 0 | 79 | 1020 | 21324 | 80421 | 1 | 333 | 835 | -
SR4KT2A | SR4 | KT2A | 8R8403T2 | 0 | SR4KT2A | MEIDEN | 2020-06-26 | 2020-08-15 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 19 | 11 | 92 | 291 | 1 | 0 | 101 | 1576 | 10960 | 126060 | 126 | 232 | 854 | 496 | 854 | 854 | 1 | raw_available | 358 |  |  | SR4 | KT2A | SR4KT2A | MEIDEN | 8R8403T2 | 2020-06-26 | 2020-08-15 | 2007 | 50 | 115/22 | 58 | 19 | 11 | 92 | 291 | 1 | 0 | 101 | 1576 | 10960 | 126060 | 126 | 232 | 854
SR4KT2A | SR4 | KT2A | 8R8403T2 | 0 | SR4KT2A | MEIDEN | 2022-07-30 | 2022-08-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 8 | 3 | 150 | 546 | 10 | 0 | 121 | 1204 | 12150 | 61302 | 0 | 340 | 1170 | 830 | 1170 | 1170 | 1 | raw_available | 340 |  |  | SR4 | KT2A | SR4KT2A | MEIDEN | 8R8403T2 | 2022-07-30 | 2022-08-07 | 2007 | 50 | 115/22 | 52 | 8 | 3 | 150 | 546 | 10 | 0 | 121 | 1204 | 12150 | 61302 | 0 | 340 | 1170
SR4KT2A | SR4 | KT2A | 8R8403T2 | 0 | SR4KT2A | MEIDEN | 2023-02-03 | 2023-02-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 11 | 10 | 145 | 488 | 9 | 0 | 154 | 1300 | 5293 | 51622 | 0 | 280 | 1086 | 806 | 1086 | 1086 | 1 | raw_available | 280 |  |  | SR4 | KT2A | SR4KT2A | MEIDEN | 8R8403T2 | 2023-02-03 | 2023-02-26 | 2007 | 50 | 115/22 | 57 | 11 | 10 | 145 | 488 | 9 | 0 | 154 | 1300 | 5293 | 51622 | 0 | 280 | 1086
SR4KT2A | SR4 | KT2A | 8R8403T2 | 0 | SR4KT2A | MEIDEN | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 56 | 5 | 13 | 144 | 548 | 11 | 0 | 197 | 1354 | 1837 | 29171 | 10 | 333 | 1256 | 913 | 1256 | 1256 | 1 | raw_available | 343 |  |  | SR4 | KT2A | SR4KT2A | MEIDEN | 8R8403T2 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2007 | 50 | 115/22 | 56 | 5 | 13 | 144 | 548 | 11 | 0 | 197 | 1354 | 1837 | 29171 | 10 | 333 | 1256
SRDKT1A | SRD | KT1A | 60542-001 | 0 | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 2019-02-09 | 2019-03-11 | 1993 | 25 | 115/22 | 47.5 | 26 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 99 | 921 | 10244 | 44658 | 0 | 3 | 125 | 122 | 125 | 125 | 1 | raw_available | 3 | Tx.Trip over current relay ด้านHV&LV |  | SRD | KT1A | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 60542-001 | 2019-02-09 | 2019-03-11 | 1993 | 25 | 115/22 | - | 26 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 99 | 921 | 10244 | 44658 | 0 | 3 | 125 | Tx.Trip over current relay ด้านHV&LV
SRDKT1A | SRD | KT1A | 60542-001 | 0 | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 2019-03-12 | 2019-04-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 17 | 21 | 19 | 11 | 0 | 0 | 118 | 975 | 7658 | 29731 | 0 | 0 | 169 | 169 | 169 | 169 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SRD | KT1A | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 60542-001 | 2019-03-12 | 2019-04-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 17 | 21 | 19 | 11 | 0 | 0 | 118 | 975 | 7658 | 29731 | 0 | 0 | 169 | -
SRDKT1A | SRD | KT1A | 60542-001 | 0 | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 2020-03-11 | 2020-03-28 | 1993 | 25 | 115/22 | 40 | 11 | 13 | 60 | 87 | 1 | 0 | 176 | 882 | 3627 | 62547 | 0 | 61 | 398 | 337 | 398 | 398 | 1 | raw_available | 61 |  |  | SRD | KT1A | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 60542-001 | 2020-03-11 | 2020-03-28 | 1993 | 25 | 115/22 | 40 | 11 | 13 | 60 | 87 | 1 | 0 | 176 | 882 | 3627 | 62547 | 0 | 61 | 398
SRDKT1A | SRD | KT1A | 60542-001 | 0 | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 2020-06-02 | 2020-06-16 | 1993 | 25 | 115/22 | 47.5 | 11 | 17 | 17 | 37 | 51 | 0 | 91 | 1091 | 15229 | 37629 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SRD | KT1A | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 60542-001 | 2020-06-02 | 2020-06-16 | 1993 | 25 | 115/22 |  | 11 | 17 | 17 | 37 | 51 | 0 | 91 | 1091 | 15229 | 37629 | 0 | 0 | 213
SRDKT1A | SRD | KT1A | 60542-001 | 0 | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 2021-02-27 | 2021-05-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 47 | 23 | 20 | 25 | 18 | 3 | 0 | 82 | 372 | 9167 | 39809 | 2 | 9 | 159 | 148 | 159 | 159 | 1 | raw_available | 11 |  |  | SRD | KT1A | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 60542-001 | 2021-02-27 | 2021-05-21 | 1993 | 25 | 115/22 | 47 | 23 | 20 | 25 | 18 | 3 | 0 | 82 | 372 | 9167 | 39809 | 2 | 9 | 159
SRDKT1A | SRD | KT1A | 60542-001 | 0 | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 2022-02-16 | 2022-03-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 45 | 9 | 13 | 0 | 22 | 6 | 0 | 176 | 1085 | 17165 | 54181 | 0 | 0 | 217 | 217 | 217 | 217 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SRD | KT1A | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 60542-001 | 2022-02-16 | 2022-03-26 | 1993 | 25 | 115/22 | 45 | 9 | 13 | 0 | 22 | 6 | 0 | 176 | 1085 | 17165 | 54181 | 0 | 0 | 217
SRDKT1A | SRD | KT1A | 60542-001 | 0 | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 8 | 15 | 8 | 11 | 16 | 0 | 355 | 1571 | 29831 | 64716 | 6 | 7 | 418 | 405 | 418 | 418 | 1 | raw_available | 13 |  |  | SRD | KT1A | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 60542-001 | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 8 | 15 | 8 | 11 | 16 | 0 | 355 | 1571 | 29831 | 64716 | 6 | 7 | 418
SRDKT1A | SRD | KT1A | 60542-001 | 0 | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 10 | 24 | 7 | 8 | 27 | 0 | 444 | 2037 | 13852 | 65558 | 10 | 8 | 528 | 510 | 528 | 528 | 1 | raw_available | 18 |  |  | SRD | KT1A | SRDKT1A | VOLTA WERKE | 60542-001 | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 1993 | 25 | 115/22 | 48 | 10 | 24 | 7 | 8 | 27 | 0 | 444 | 2037 | 13852 | 65558 | 10 | 8 | 528
SRDKT2A | SRD | KT2A | 60492-001 | 0 | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 2019-02-09 | 2019-03-11 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 47.5 | 24 | 2 | 24 | 51 | 2 | 0 | 106 | 1151 | 9277 | 44793 | 0 | 23 | 208 | 185 | 208 | 208 | 1 | raw_available | 23 | Tx.Trip over current relayด้านHV&LV |  | SRD | KT2A | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 60492-001 | 2019-02-09 | 2019-03-11 | 1993 | 25 | 115/22/11 | - | 24 | 2 | 24 | 51 | 2 | 0 | 106 | 1151 | 9277 | 44793 | 0 | 23 | 208 | Tx.Trip over current relayด้านHV&LV
SRDKT2A | SRD | KT2A | 60492-001 | 0 | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 2020-06-02 | 2020-06-19 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 47.5 | 10 | 25 | 29 | 67 | 9 | 0 | 202 | 1698 | 5139 | 62060 | 0 | 19 | 351 | 332 | 351 | 351 | 1 | raw_available | 19 |  |  | SRD | KT2A | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 60492-001 | 2020-06-02 | 2020-06-19 | 1993 | 25 | 115/22/11 |  | 10 | 25 | 29 | 67 | 9 | 0 | 202 | 1698 | 5139 | 62060 | 0 | 19 | 351
SRDKT2A | SRD | KT2A | 60492-001 | 0 | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 2021-02-27 | 2021-05-20 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 47 | 27 | 23 | 14 | 101 | 0 | 0 | 132 | 1011 | 9937 | 63831 | 0 | 23 | 293 | 270 | 293 | 293 | 1 | raw_available | 23 |  |  | SRD | KT2A | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 60492-001 | 2021-02-27 | 2021-05-20 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 47 | 27 | 23 | 14 | 101 | 0 | 0 | 132 | 1011 | 9937 | 63831 | 0 | 23 | 293
SRDKT2A | SRD | KT2A | 60492-001 | 0 | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 2022-02-16 | 2022-03-26 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 46 | 12 | 23 | 26 | 58 | 2 | 0 | 26 | 1184 | 7052 | 62843 | 10 | 56 | 201 | 135 | 201 | 201 | 1 | raw_available | 66 |  |  | SRD | KT2A | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 60492-001 | 2022-02-16 | 2022-03-26 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 46 | 12 | 23 | 26 | 58 | 2 | 0 | 26 | 1184 | 7052 | 62843 | 10 | 56 | 201
SRDKT2A | SRD | KT2A | 60492-001 | 0 | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 48 | 7 | 19 | 47 | 79 | 5 | 0 | 76 | 1434 | 5869 | 65461 | 1 | 50 | 277 | 226 | 277 | 277 | 1 | raw_available | 51 |  |  | SRD | KT2A | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 60492-001 | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 48 | 7 | 19 | 47 | 79 | 5 | 0 | 76 | 1434 | 5869 | 65461 | 1 | 50 | 277
SRDKT2A | SRD | KT2A | 60492-001 | 0 | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 48 | 7 | 22 | 63 | 152 | 10 | 0 | 270 | 1889 | 6660 | 64573 | 10 | 75 | 602 | 517 | 602 | 602 | 1 | raw_available | 85 |  |  | SRD | KT2A | SRDKT2A | VOLTA WERKE | 60492-001 | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 1993 | 25 | 115/22/11 | 48 | 7 | 22 | 63 | 152 | 10 | 0 | 270 | 1889 | 6660 | 64573 | 10 | 75 | 602
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 64 | 31 | 20 | 71 | 134 | 0 | 0 | 49 | 3885 | 6039 | 40004 | 0 | 66 | 340 | 274 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 66 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 64 | 31 | 20 | 71 | 134 | 0 | 0 | 49 | 3885 | 6039 | 40004 | 0 | 66 | 340 | -
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2019-11-02 | 2019-12-26 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 59 | 19 | 28 | 42 | 175 | 0 | 0 | 49 | 4333 | 6240 | 43080 | 0 | 114 | 408 | 294 | 408 | 408 | 1 | raw_available | 114 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2019-11-02 | 2019-12-26 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 59 | 19 | 28 | 42 | 175 | 0 | 0 | 49 | 4333 | 6240 | 43080 | 0 | 114 | 408 | -
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2020-03-28 | 2020-04-11 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 59.5 | 8 | 24 | 23 | 112 | 0 | 0 | 45 | 4134 | 10451 | 39682 | 0 | 81 | 285 | 204 | 285 | 285 | 1 | raw_available | 81 | research |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2020-03-28 | 2020-04-11 | 1999 | 100 | 230/121/33 |  | 8 | 24 | 23 | 112 | 0 | 0 | 45 | 4134 | 10451 | 39682 | 0 | 81 | 285 | research
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 63 | 12 | 27 | 44 | 161 | 0 | 0 | 32 | 1784 | 9845 | 40215 | 19 | 101 | 384 | 264 | 384 | 384 | 1 | raw_available | 120 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 63 | 12 | 27 | 44 | 161 | 0 | 0 | 32 | 1784 | 9845 | 40215 | 19 | 101 | 384
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2020-10-30 | 2020-11-29 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 63 | 10 | 28 | 86 | 185 | 0 | 0 | 41 | 2724 | 14045 | 40410 | 0 | 110 | 450 | 340 | 450 | 450 | 1 | raw_available | 110 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2020-10-30 | 2020-11-29 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 63 | 10 | 28 | 86 | 185 | 0 | 0 | 41 | 2724 | 14045 | 40410 | 0 | 110 | 450
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2021-05-04 | 2021-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 66 | 30 | 17 | 26 | 114 | 0 | 0 | 40 | 2896 | 7680 | 29905 | 0 | 28 | 225 | 197 | 225 | 225 | 1 | raw_available | 28 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2021-05-04 | 2021-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 66 | 30 | 17 | 26 | 114 | 0 | 0 | 40 | 2896 | 7680 | 29905 | 0 | 28 | 225
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 55 | 12 | 13 | 29 | 125 | 0 | 0 | 29 | 4014 | 2990 | 28810 | 9 | 97 | 302 | 196 | 302 | 302 | 1 | raw_available | 106 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 55 | 12 | 13 | 29 | 125 | 0 | 0 | 29 | 4014 | 2990 | 28810 | 9 | 97 | 302
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 53 | 9 | 22 | 24 | 127 | 2 | 0 | 30 | 3564 | 9171 | 32904 | 0 | 39 | 244 | 205 | 244 | 244 | 1 | raw_available | 39 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 53 | 9 | 22 | 24 | 127 | 2 | 0 | 30 | 3564 | 9171 | 32904 | 0 | 39 | 244
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 53 | 13 | 7 | 20 | 97 | 1 | 0 | 25 | 2643 | 6070 | 32580 | 5 | 4 | 159 | 150 | 159 | 159 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 53 | 13 | 7 | 20 | 97 | 1 | 0 | 25 | 2643 | 6070 | 32580 | 5 | 4 | 159
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2023-05-06 | 2023-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 60 | 15 | 27 | 33 | 127 | 0 | 0 | 21 | 3842 | 2920 | 34730 | 6 | 98 | 312 | 208 | 312 | 312 | 1 | raw_available | 104 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 60 | 15 | 27 | 33 | 127 | 0 | 0 | 21 | 3842 | 2920 | 34730 | 6 | 98 | 312
SRTKT1A | SRT | KT1A | AV69090T11 | 0 | SRTKT1A | FUJI | 2023-12-08 | 2024-01-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 59 | 13 | 22 | 36 | 145 | 2 | 0 | 50 | 4253 | 6942 | 37338 | 5 | 79 | 339 | 255 | 339 | 339 | 1 | raw_available | 84 |  |  | SRT | KT1A | SRTKT1A | FUJI | AV69090T11 | 2023-12-08 | 2024-01-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 59 | 13 | 22 | 36 | 145 | 2 | 0 | 50 | 4253 | 6942 | 37338 | 5 | 79 | 339
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 60 | 19 | 18 | 41 | 151 | 0 | 0 | 46 | 3147 | 7545 | 37903 | 0 | 62 | 318 | 256 | 318 | 318 | 1 | raw_available | 62 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 60 | 19 | 18 | 41 | 151 | 0 | 0 | 46 | 3147 | 7545 | 37903 | 0 | 62 | 318 | -
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2019-11-02 | 2019-12-26 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 57 | 19 | 28 | 48 | 207 | 0 | 0 | 52 | 3604 | 13600 | 74760 | 0 | 137 | 472 | 335 | 472 | 472 | 1 | raw_available | 137 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2019-11-02 | 2019-12-26 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 57 | 19 | 28 | 48 | 207 | 0 | 0 | 52 | 3604 | 13600 | 74760 | 0 | 137 | 472 | -
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2020-03-29 | 2020-04-11 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 57 | 9 | 26 | 42 | 135 | 0 | 0 | 50 | 3799 | 10310 | 41892 | 0 | 92 | 345 | 253 | 345 | 345 | 1 | raw_available | 92 | research |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2020-03-29 | 2020-04-11 | 1999 | 100 | 230/121/33 |  | 9 | 26 | 42 | 135 | 0 | 0 | 50 | 3799 | 10310 | 41892 | 0 | 92 | 345 | research
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 57 | 13 | 25 | 52 | 187 | 0 | 0 | 34 | 1510 | 11025 | 65217 | 20 | 119 | 437 | 298 | 437 | 437 | 1 | raw_available | 139 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 1999 | 100 | 230/121/33 |  | 13 | 25 | 52 | 187 | 0 | 0 | 34 | 1510 | 11025 | 65217 | 20 | 119 | 437
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2020-10-30 | 2020-11-27 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 60 | 15 | 22 | 38 | 195 | 0 | 0 | 38 | 1984 | 3604 | 24610 | 0 | 124 | 417 | 293 | 417 | 417 | 1 | raw_available | 124 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2020-10-30 | 2020-11-27 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 60 | 15 | 22 | 38 | 195 | 0 | 0 | 38 | 1984 | 3604 | 24610 | 0 | 124 | 417
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2021-05-04 | 2021-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 65 | 15 | 22 | 36 | 151 | 0 | 0 | 39 | 2736 | 6220 | 34153 | 0 | 39 | 287 | 248 | 287 | 287 | 1 | raw_available | 39 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2021-05-04 | 2021-07-25 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 65 | 15 | 22 | 36 | 151 | 0 | 0 | 39 | 2736 | 6220 | 34153 | 0 | 39 | 287
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 53 | 10 | 12 | 37 | 151 | 0 | 0 | 33 | 3433 | 3590 | 33600 | 11 | 109 | 353 | 233 | 353 | 353 | 1 | raw_available | 120 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 53 | 10 | 12 | 37 | 151 | 0 | 0 | 33 | 3433 | 3590 | 33600 | 11 | 109 | 353
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 52 | 10 | 22 | 36 | 160 | 2 | 0 | 45 | 3284 | 4938 | 34850 | 0 | 48 | 313 | 265 | 313 | 313 | 1 | raw_available | 48 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 52 | 10 | 22 | 36 | 160 | 2 | 0 | 45 | 3284 | 4938 | 34850 | 0 | 48 | 313
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2022-12-08 | 2023-01-12 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 50 | 12 | 13 | 29 | 114 | 0 | 0 | 53 | 3388 | 2540 | 33830 | 7 | 79 | 295 | 209 | 295 | 295 | 1 | raw_available | 86 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2022-12-08 | 2023-01-12 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 50 | 12 | 13 | 29 | 114 | 0 | 0 | 53 | 3388 | 2540 | 33830 | 7 | 79 | 295
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2023-05-06 | 2023-05-18 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 58 | 6 | 41 | 34 | 124 | 4 | 0 | 62 | 2614 | 4285 | 40594 | 3 | 68 | 336 | 265 | 336 | 336 | 1 | raw_available | 71 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2023-05-06 | 2023-05-18 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 58 | 6 | 41 | 34 | 124 | 4 | 0 | 62 | 2614 | 4285 | 40594 | 3 | 68 | 336
SRTKT2A | SRT | KT2A | AV69090T12 | 0 | SRTKT2A | FUJI | 2023-12-08 | 2024-01-26 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 56 | 19 | 35 | 42 | 154 | 3 | 0 | 72 | 3371 | 9032 | 44200 | 6 | 87 | 399 | 306 | 399 | 399 | 1 | raw_available | 93 |  |  | SRT | KT2A | SRTKT2A | FUJI | AV69090T12 | 2023-12-08 | 2024-01-26 | 1999 | 100 | 230/121/33 | 56 | 19 | 35 | 42 | 154 | 3 | 0 | 72 | 3371 | 9032 | 44200 | 6 | 87 | 399
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 67 | 21 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4370 | 9845 | 44328 | 0 | 0 | 262 | 262 | 262 | 262 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 67 | 21 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4370 | 9845 | 44328 | 0 | 0 | 262 | -
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2019-11-02 | 2019-12-23 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 62 | 13 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 223 | 4918 | 6781 | 46158 | 3 | 4 | 263 | 256 | 263 | 263 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2019-11-02 | 2019-12-23 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 62 | 13 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 223 | 4918 | 6781 | 46158 | 3 | 4 | 263 | -
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 64 | 11 | 10 | 43 | 9 | 0 | 0 | 193 | 2293 | 7012 | 47521 | 4 | 5 | 264 | 255 | 264 | 264 | 1 | raw_available | 9 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2020-05-10 | 2020-05-31 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 64 | 11 | 10 | 43 | 9 | 0 | 0 | 193 | 2293 | 7012 | 47521 | 4 | 5 | 264
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2020-10-30 | 2020-11-29 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 67 | 16 | 17 | 51 | 24 | 0 | 0 | 197 | 2720 | 14148 | 54916 | 0 | 10 | 299 | 289 | 299 | 299 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2020-10-30 | 2020-11-29 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 67 | 16 | 17 | 51 | 24 | 0 | 0 | 197 | 2720 | 14148 | 54916 | 0 | 10 | 299
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2021-05-14 | 2021-07-24 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 65 | 17 | 17 | 19 | 9 | 0 | 0 | 223 | 4584 | 9586 | 40529 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2021-05-14 | 2021-07-24 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 65 | 17 | 17 | 19 | 9 | 0 | 0 | 223 | 4584 | 9586 | 40529 | 0 | 0 | 268
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 64 | 12 | 16 | 39 | 9 | 0 | 0 | 234 | 4959 | 3310 | 39150 | 0 | 6 | 304 | 298 | 304 | 304 | 1 | raw_available | 6 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 2000 | 100 | 230/121/33 |  | 12 | 16 | 39 | 9 | 0 | 0 | 234 | 4959 | 3310 | 39150 | 0 | 6 | 304
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 58 | 11 | 15 | 22 | 12 | 2 | 0 | 246 | 6495 | 6413 | 39777 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2022-05-06 | 2022-05-15 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 58 | 11 | 15 | 22 | 12 | 2 | 0 | 246 | 6495 | 6413 | 39777 | 0 | 0 | 297
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 56 | 11 | 7 | 31 | 9 | 0 | 0 | 157 | 5060 | 6070 | 47050 | 0 | 5 | 209 | 204 | 209 | 209 | 1 | raw_available | 5 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 56 | 11 | 7 | 31 | 9 | 0 | 0 | 157 | 5060 | 6070 | 47050 | 0 | 5 | 209
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2023-05-06 | 2023-05-18 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 64 | 10 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1733 | 21360 | 62020 | 284 | 6 | 344 | 54 | 344 | 344 | 1 | raw_available | 290 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2023-05-06 | 2023-05-18 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 64 | 10 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1733 | 21360 | 62020 | 284 | 6 | 344
SRTKT3A | SRT | KT3A | 8545956 | 0 | SRTKT3A | TAKAOKA | 2023-12-08 | 2024-01-23 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 68 | 12 | 20 | 32 | 11 | 3 | 0 | 143 | 6900 | 6587 | 49327 | 2 | 5 | 216 | 209 | 216 | 216 | 1 | raw_available | 7 |  |  | SRT | KT3A | SRTKT3A | TAKAOKA | 8545956 | 2023-12-08 | 2024-01-23 | 2000 | 100 | 230/121/33 | 68 | 12 | 20 | 32 | 11 | 3 | 0 | 143 | 6900 | 6587 | 49327 | 2 | 5 | 216
SSKT1A | SS | KT1A | 8P9098T1 | 0 | SSKT1A | MEIDEN | 2019-03-14 | 2019-04-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 18 | 46 | 60 | 170 | 2 | 0 | 90 | 1497 | 7731 | 50249 | 0 | 70 | 438 | 368 | 438 | 438 | 1 | raw_available | 70 |  |  | SS | KT1A | SSKT1A | MEIDEN | 8P9098T1 | 2019-03-14 | 2019-04-26 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 18 | 46 | 60 | 170 | 2 | 0 | 90 | 1497 | 7731 | 50249 | 0 | 70 | 438 | -
SSKT1A | SS | KT1A | 8P9098T1 | 0 | SSKT1A | MEIDEN | 2020-03-15 | 2020-03-29 | 2004 | 50 | 115/22 | 51 | 13 | 94 | 64 | 176 | 0 | 0 | 98 | 1634 | 6965 | 44673 | 0 | 56 | 488 | 432 | 488 | 488 | 1 | raw_available | 56 |  |  | SS | KT1A | SSKT1A | MEIDEN | 8P9098T1 | 2020-03-15 | 2020-03-29 | 2004 | 50 | 115/22 | 51 | 13 | 94 | 64 | 176 | 0 | 0 | 98 | 1634 | 6965 | 44673 | 0 | 56 | 488
SSKT1A | SS | KT1A | 8P9098T1 | 0 | SSKT1A | MEIDEN | 2021-01-28 | 2021-04-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 9 | 94 | 53 | 194 | 5 | 0 | 83 | 1255 | 9255 | 49167 | 0 | 82 | 511 | 429 | 511 | 511 | 1 | raw_available | 82 |  |  | SS | KT1A | SSKT1A | MEIDEN | 8P9098T1 | 2021-01-28 | 2021-04-25 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 9 | 94 | 53 | 194 | 5 | 0 | 83 | 1255 | 9255 | 49167 | 0 | 82 | 511
SSKT1A | SS | KT1A | 8P9098T1 | 0 | SSKT1A | MEIDEN | 2022-02-18 | 2022-03-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 11 | 49 | 62 | 163 | 5 | 0 | 86 | 1487 | 9049 | 45730 | 0 | 77 | 442 | 365 | 442 | 442 | 1 | raw_available | 77 |  |  | SS | KT1A | SSKT1A | MEIDEN | 8P9098T1 | 2022-02-18 | 2022-03-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 11 | 49 | 62 | 163 | 5 | 0 | 86 | 1487 | 9049 | 45730 | 0 | 77 | 442
SSKT1A | SS | KT1A | 8P9098T1 | 0 | SSKT1A | MEIDEN | 2023-02-16 | 2023-03-09 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 44 | 49 | 148 | 3 | 0 | 83 | 1432 | 12753 | 43762 | 0 | 71 | 398 | 327 | 398 | 398 | 1 | raw_available | 71 |  |  | SS | KT1A | SSKT1A | MEIDEN | 8P9098T1 | 2023-02-16 | 2023-03-09 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 44 | 49 | 148 | 3 | 0 | 83 | 1432 | 12753 | 43762 | 0 | 71 | 398
SSKT1A | SS | KT1A | 8P9098T1 | 0 | SSKT1A | MEIDEN | 2024-02-15 | 2024-03-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 9 | 64 | 56 | 180 | 4 | 0 | 106 | 1697 | 4760 | 40473 | 0 | 84 | 494 | 410 | 494 | 494 | 1 | raw_available | 84 |  |  | SS | KT1A | SSKT1A | MEIDEN | 8P9098T1 | 2024-02-15 | 2024-03-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 9 | 64 | 56 | 180 | 4 | 0 | 106 | 1697 | 4760 | 40473 | 0 | 84 | 494
SSKT2A | SS | KT2A | 8P9098T2 | 0 | SSKT2A | MEIDEN | 2019-03-14 | 2019-04-28 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 12 | 23 | 45 | 131 | 0 | 0 | 75 | 1335 | 10362 | 45173 | 0 | 51 | 325 | 274 | 325 | 325 | 1 | raw_available | 51 |  |  | SS | KT2A | SSKT2A | MEIDEN | 8P9098T2 | 2019-03-14 | 2019-04-28 | 2004 | 50 | 115/22 | 54 | 12 | 23 | 45 | 131 | 0 | 0 | 75 | 1335 | 10362 | 45173 | 0 | 51 | 325 | -
SSKT2A | SS | KT2A | 8P9098T2 | 0 | SSKT2A | MEIDEN | 2020-03-15 | 2020-03-28 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 32 | 82 | 233 | 0 | 0 | 85 | 1531 | 5416 | 57704 | 0 | 133 | 565 | 432 | 565 | 565 | 1 | raw_available | 133 |  |  | SS | KT2A | SSKT2A | MEIDEN | 8P9098T2 | 2020-03-15 | 2020-03-28 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 8 | 32 | 82 | 233 | 0 | 0 | 85 | 1531 | 5416 | 57704 | 0 | 133 | 565
SSKT2A | SS | KT2A | 8P9098T2 | 0 | SSKT2A | MEIDEN | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 20 | 81 | 66 | 165 | 1 | 0 | 53 | 1053 | 7399 | 48093 | 6 | 121 | 493 | 366 | 493 | 493 | 1 | raw_available | 127 |  |  | SS | KT2A | SSKT2A | MEIDEN | 8P9098T2 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 20 | 81 | 66 | 165 | 1 | 0 | 53 | 1053 | 7399 | 48093 | 6 | 121 | 493
SSKT2A | SS | KT2A | 8P9098T2 | 0 | SSKT2A | MEIDEN | 2022-03-18 | 2022-03-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 12 | 54 | 65 | 197 | 5 | 0 | 86 | 1790 | 9714 | 55536 | 0 | 88 | 495 | 407 | 495 | 495 | 1 | raw_available | 88 |  |  | SS | KT2A | SSKT2A | MEIDEN | 8P9098T2 | 2022-03-18 | 2022-03-27 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 12 | 54 | 65 | 197 | 5 | 0 | 86 | 1790 | 9714 | 55536 | 0 | 88 | 495
SSKT2A | SS | KT2A | 8P9098T2 | 0 | SSKT2A | MEIDEN | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 8 | 61 | 70 | 169 | 5 | 0 | 106 | 1838 | 8673 | 47642 | 0 | 78 | 489 | 411 | 489 | 489 | 1 | raw_available | 78 |  |  | SS | KT2A | SSKT2A | MEIDEN | 8P9098T2 | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 8 | 61 | 70 | 169 | 5 | 0 | 106 | 1838 | 8673 | 47642 | 0 | 78 | 489
SSKT2A | SS | KT2A | 8P9098T2 | 0 | SSKT2A | MEIDEN | 2024-02-15 | 2024-03-18 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 16 | 52 | 61 | 192 | 0 | 0 | 102 | 1806 | 9711 | 49615 | 0 | 89 | 496 | 407 | 496 | 496 | 1 | raw_available | 89 |  |  | SS | KT2A | SSKT2A | MEIDEN | 8P9098T2 | 2024-02-15 | 2024-03-18 | 2004 | 50 | 115/22 | 64 | 16 | 52 | 61 | 192 | 0 | 0 | 102 | 1806 | 9711 | 49615 | 0 | 89 | 496
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2019-05-12 | 2019-05-24 | 2005 | 200 | 230 | 67 | 15 | 33 | 36 | 142 | 0 | 0 | 57 | 6095 | 7378 | 38800 | 0 | 75 | 343 | 268 | 343 | 343 | 1 | raw_available | 75 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2019-05-12 | 2019-05-24 | 2005 | 200 | 230 | 67 | 15 | 33 | 36 | 142 | 0 | 0 | 57 | 6095 | 7378 | 38800 | 0 | 75 | 343 | -
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2005 | 200 | 230 | 59 | 11 | 39 | 80 | 148 | 0 | 0 | 254 | 6659 | 6907 | 47896 | 0 | 87 | 608 | 521 | 608 | 608 | 1 | raw_available | 87 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2005 | 200 | 230 | 59 | 11 | 39 | 80 | 148 | 0 | 0 | 254 | 6659 | 6907 | 47896 | 0 | 87 | 608 | -
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2020-05-28 | 2020-07-03 | 2005 | 200 | 230 | 58 | 28 | 28 | 36 | 139 | 0 | 0 | 52 | 5959 | 10030 | 29659 | 0 | 63 | 318 | 255 | 318 | 318 | 1 | raw_available | 63 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2020-05-28 | 2020-07-03 | 2005 | 200 | 230 | 58 | 28 | 28 | 36 | 139 | 0 | 0 | 52 | 5959 | 10030 | 29659 | 0 | 63 | 318
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 2005 | 200 | 230 | 60 | 9 | 40 | 39 | 194 | 0 | 0 | 55 | 6769 | 6081 | 39469 | 0 | 77 | 405 | 328 | 405 | 405 | 1 | raw_available | 77 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 2005 | 200 | 230 | 60 | 9 | 40 | 39 | 194 | 0 | 0 | 55 | 6769 | 6081 | 39469 | 0 | 77 | 405
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2021-07-10 | 2021-09-14 | 2005 | 200 | 230 | 62 | 15 | 42 | 36 | 158 | 4 | 0 | 55 | 5792 | 7173 | 40831 | 0 | 19 | 314 | 295 | 314 | 314 | 1 | raw_available | 19 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2021-07-10 | 2021-09-14 | 2005 | 200 | 230 | 62 | 15 | 42 | 36 | 158 | 4 | 0 | 55 | 5792 | 7173 | 40831 | 0 | 19 | 314
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2021-11-13 | 2021-11-20 | 2005 | 200 | 230 | 55 | 10 | 41 | 38 | 173 | 0 | 0 | 60 | 6203 | 6705 | 40717 | 0 | 39 | 351 | 312 | 351 | 351 | 1 | raw_available | 39 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2021-11-13 | 2021-11-20 | 2005 | 200 | 230 | 55 | 10 | 41 | 38 | 173 | 0 | 0 | 60 | 6203 | 6705 | 40717 | 0 | 39 | 351
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2005 | 200 | 230 | 59 | 8 | 57 | 37 | 143 | 4 | 0 | 50 | 8955 | 4958 | 58991 | 4 | 99 | 414 | 291 | 414 | 414 | 1 | raw_available | 123 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2005 | 200 | 230 | 59 | 8 | 57 | 37 | 143 | 4 | 0 | 50 | 8955 | 4958 | 58991 | 4 | 99 | 414
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2005 | 200 | 230 | 59 | 9 | 33 | 37 | 148 | 26 | 0 | 54 | 6659 | 5090 | 47140 | 0 | 108 | 406 | 298 | 406 | 406 | 1 | raw_available | 108 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2005 | 200 | 230 | 59 | 9 | 33 | 37 | 148 | 26 | 0 | 54 | 6659 | 5090 | 47140 | 0 | 108 | 406
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2005 | 200 | 230 | 61 | 8 | 30 | 35 | 135 | 0 | 0 | 53 | 6244 | 7270 | 46450 | 0 | 111 | 364 | 253 | 364 | 364 | 1 | raw_available | 111 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2005 | 200 | 230 | 61 | 8 | 30 | 35 | 135 | 0 | 0 | 53 | 6244 | 7270 | 46450 | 0 | 111 | 364
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2005 | 200 | 230 | 0 | 10 | 64 | 55 | 192 | 6 | 0 | 66 | 6570 | 1723 | 48464 | 11 | 89 | 483 | 383 | 483 | 483 | 1 | raw_available | 100 | น้ำมัน Maintank รั่วซึมเข้าห้อง OLTC . |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2005 | 200 | 230 | 0 | 10 | 64 | 55 | 192 | 6 | 0 | 66 | 6570 | 1723 | 48464 | 11 | 89 | 483 | น้ำมัน Maintank รั่วซึมเข้าห้อง OLTC .
STBKT1A | STB | KT1A | 9047125 | 0 | STBKT1A | TAKAOKA | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2005 | 200 | 230 | 48 | 9 | 42 | 38 | 152 | 1 | 0 | 52 | 6341 | 12415 | 46484 | 0 | 81 | 366 | 285 | 366 | 366 | 1 | raw_available | 81 |  |  | STB | KT1A | STBKT1A | TAKAOKA | 9047125 | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2005 | 200 | 230 | 48 | 9 | 42 | 38 | 152 | 1 | 0 | 52 | 6341 | 12415 | 46484 | 0 | 81 | 366
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2019-05-12 | 2019-05-24 | 2005 | 200 | 230 | 32 | 12 | 25 | 31 | 123 | 0 | 0 | 85 | 3684 | 11002 | 53260 | 0 | 51 | 315 | 264 | 315 | 315 | 1 | raw_available | 51 | de-energize. De-energize. |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2019-05-12 | 2019-05-24 | 2005 | 200 | 230 | 32 | 12 | 25 | 31 | 123 | 0 | 0 | 85 | 3684 | 11002 | 53260 | 0 | 51 | 315 | de-energize. De-energize.
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2005 | 200 | 230 | 57 | 10 | 18 | 35 | 130 | 0 | 0 | 73 | 4500 | 8901 | 52611 | 0 | 82 | 338 | 256 | 338 | 338 | 1 | raw_available | 82 |  |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2005 | 200 | 230 | 57 | 10 | 18 | 35 | 130 | 0 | 0 | 73 | 4500 | 8901 | 52611 | 0 | 82 | 338 | -
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2020-05-28 | 2020-07-03 | 2005 | 200 | 230 | 57 | 16 | 26 | 38 | 116 | 0 | 0 | 86 | 5446 | 7108 | 57179 | 0 | 80 | 346 | 266 | 346 | 346 | 1 | raw_available | 80 |  |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2020-05-28 | 2020-07-03 | 2005 | 200 | 230 | 57 | 16 | 26 | 38 | 116 | 0 | 0 | 86 | 5446 | 7108 | 57179 | 0 | 80 | 346
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 2005 | 200 | 230 | 60 | 9 | 29 | 34 | 167 | 0 | 0 | 72 | 4599 | 8611 | 42615 | 0 | 45 | 347 | 302 | 347 | 347 | 1 | raw_available | 45 |  |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 2005 | 200 | 230 | 60 | 9 | 29 | 34 | 167 | 0 | 0 | 72 | 4599 | 8611 | 42615 | 0 | 45 | 347
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2021-07-10 | 2021-09-14 | 2005 | 200 | 230 | 60 | 15 | 35 | 32 | 147 | 0 | 0 | 78 | 4325 | 7840 | 46058 | 0 | 20 | 312 | 292 | 312 | 312 | 1 | raw_available | 20 |  |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2021-07-10 | 2021-09-14 | 2005 | 200 | 230 | 60 | 15 | 35 | 32 | 147 | 0 | 0 | 78 | 4325 | 7840 | 46058 | 0 | 20 | 312
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2021-11-13 | 2021-11-20 | 2005 | 200 | 230 | 51 | 9 | 36 | 33 | 150 | 0 | 0 | 87 | 4673 | 7263 | 43957 | 0 | 40 | 346 | 306 | 346 | 346 | 1 | raw_available | 40 |  |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2021-11-13 | 2021-11-20 | 2005 | 200 | 230 | 51 | 9 | 36 | 33 | 150 | 0 | 0 | 87 | 4673 | 7263 | 43957 | 0 | 40 | 346
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2005 | 200 | 230 | 58 | 9 | 35 | 31 | 157 | 2 | 0 | 79 | 5637 | 3438 | 42811 | 0 | 50 | 354 | 304 | 354 | 354 | 1 | raw_available | 50 |  |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2005 | 200 | 230 | 58 | 9 | 35 | 31 | 157 | 2 | 0 | 79 | 5637 | 3438 | 42811 | 0 | 50 | 354
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2005 | 200 | 230 | 58 | 7 | 34 | 38 | 141 | 28 | 0 | 69 | 5074 | 3640 | 50580 | 0 | 98 | 408 | 310 | 408 | 408 | 1 | raw_available | 98 |  |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2005 | 200 | 230 | 58 | 7 | 34 | 38 | 141 | 28 | 0 | 69 | 5074 | 3640 | 50580 | 0 | 98 | 408
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2005 | 200 | 230 | 60 | 13 | 43 | 43 | 149 | 1 | 0 | 72 | 5222 | 3750 | 53710 | 9 | 114 | 431 | 308 | 431 | 431 | 1 | raw_available | 123 |  |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2005 | 200 | 230 | 60 | 13 | 43 | 43 | 149 | 1 | 0 | 72 | 5222 | 3750 | 53710 | 9 | 114 | 431
STBKT2A | STB | KT2A | 9047126 | 0 | STBKT2A | TAKAOKA | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2005 | 200 | 230 | 48 | 7 | 60 | 53 | 172 | 0 | 0 | 96 | 5533 | 9891 | 60293 | 0 | 97 | 478 | 381 | 478 | 478 | 1 | raw_available | 97 |  |  | STB | KT2A | STBKT2A | TAKAOKA | 9047126 | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2005 | 200 | 230 | 48 | 7 | 60 | 53 | 172 | 0 | 0 | 96 | 5533 | 9891 | 60293 | 0 | 97 | 478
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 65 | 17 | 44 | 154 | 70 | 31 | 0 | 406 | 5536 | 6070 | 44365 | 30 | 23 | 758 | 705 | 758 | 758 | 1 | raw_available | 53 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 65 | 17 | 44 | 154 | 70 | 31 | 0 | 406 | 5536 | 6070 | 44365 | 30 | 23 | 758 | -
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 59 | 11 | 46 | 145 | 72 | 27 | 0 | 328 | 6076 | 5810 | 72097 | 38 | 28 | 684 | 618 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 66 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 59 | 11 | 46 | 145 | 72 | 27 | 0 | 328 | 6076 | 5810 | 72097 | 38 | 28 | 684 | -
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2020-05-28 | 2020-07-03 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 55 | 17 | 45 | 140 | 80 | 28 | 0 | 342 | 5809 | 6991 | 61229 | 0 | 22 | 657 | 635 | 657 | 657 | 1 | raw_available | 22 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2020-05-28 | 2020-07-03 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 55 | 17 | 45 | 140 | 80 | 28 | 0 | 342 | 5809 | 6991 | 61229 | 0 | 22 | 657
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 62 | 9 | 44 | 139 | 121 | 27 | 0 | 328 | 5601 | 6078 | 58958 | 19 | 28 | 706 | 659 | 706 | 706 | 1 | raw_available | 47 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 62 | 9 | 44 | 139 | 121 | 27 | 0 | 328 | 5601 | 6078 | 58958 | 19 | 28 | 706
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2021-07-10 | 2021-09-14 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 64 | 16 | 49 | 139 | 94 | 27 | 0 | 342 | 4860 | 6341 | 59687 | 0 | 7 | 658 | 651 | 658 | 658 | 1 | raw_available | 7 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2021-07-10 | 2021-09-14 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 64 | 16 | 49 | 139 | 94 | 27 | 0 | 342 | 4860 | 6341 | 59687 | 0 | 7 | 658
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 63 | 7 | 28 | 119 | 77 | 7 | 0 | 235 | 6989 | 5570 | 50510 | 45 | 45 | 556 | 466 | 556 | 556 | 1 | raw_available | 90 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 63 | 7 | 28 | 119 | 77 | 7 | 0 | 235 | 6989 | 5570 | 50510 | 45 | 45 | 556
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 59 | 12 | 81 | 140 | 84 | 10 | 0 | 308 | 8177 | 3374 | 65501 | 43 | 42 | 708 | 623 | 708 | 708 | 1 | raw_available | 85 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 59 | 12 | 81 | 140 | 84 | 10 | 0 | 308 | 8177 | 3374 | 65501 | 43 | 42 | 708
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 55 | 11 | 52 | 161 | 94 | 16 | 0 | 242 | 6779 | 3440 | 73160 | 34 | 40 | 639 | 565 | 639 | 639 | 1 | raw_available | 74 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 55 | 11 | 52 | 161 | 94 | 16 | 0 | 242 | 6779 | 3440 | 73160 | 34 | 40 | 639
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 57 | 5 | 25 | 105 | 73 | 40 | 0 | 254 | 6700 | 4570 | 44410 | 61 | 44 | 602 | 497 | 602 | 602 | 1 | raw_available | 105 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 57 | 5 | 25 | 105 | 73 | 40 | 0 | 254 | 6700 | 4570 | 44410 | 61 | 44 | 602
STBKT3A | STB | KT3A | 9047372 | 0 | STBKT3A | TAKAOKA | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 49 | 9 | 42 | 132 | 88 | 22 | 0 | 242 | 6183 | 9120 | 49741 | 31 | 33 | 590 | 526 | 590 | 590 | 1 | raw_available | 64 |  |  | STB | KT3A | STBKT3A | TAKAOKA | 9047372 | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2004 | 200 | 230/72/11 | 49 | 9 | 42 | 132 | 88 | 22 | 0 | 242 | 6183 | 9120 | 49741 | 31 | 33 | 590
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 51 | 19 | 18 | 16 | 9 | 3 | 0 | 268 | 2892 | 6261 | 39200 | 2 | 5 | 321 | 314 | 321 | 321 | 1 | raw_available | 7 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2019-05-12 | 2019-05-25 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 51 | 19 | 18 | 16 | 9 | 3 | 0 | 268 | 2892 | 6261 | 39200 | 2 | 5 | 321 | -
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 36 | 9 | 24 | 16 | 11 | 1 | 0 | 151 | 2426 | 5710 | 36846 | 2 | 10 | 215 | 203 | 215 | 215 | 1 | raw_available | 12 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 36 | 9 | 24 | 16 | 11 | 1 | 0 | 151 | 2426 | 5710 | 36846 | 2 | 10 | 215 | -
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2020-05-28 | 2020-07-03 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 55 | 16 | 28 | 22 | 24 | 0 | 0 | 186 | 2578 | 5911 | 30141 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1 | raw_available | 0 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2020-05-28 | 2020-07-03 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 55 | 16 | 28 | 22 | 24 | 0 | 0 | 186 | 2578 | 5911 | 30141 | 0 | 0 | 260
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 62 | 9 | 26 | 23 | 70 | 0 | 0 | 153 | 2723 | 9464 | 33327 | 0 | 10 | 282 | 272 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 10 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 62 | 9 | 26 | 23 | 70 | 0 | 0 | 153 | 2723 | 9464 | 33327 | 0 | 10 | 282
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2021-07-10 | 2021-09-14 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 67 | 20 | 34 | 25 | 34 | 4 | 0 | 219 | 2601 | 7871 | 34407 | 0 | 3 | 319 | 316 | 319 | 319 | 1 | raw_available | 3 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2021-07-10 | 2021-09-14 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 67 | 20 | 34 | 25 | 34 | 4 | 0 | 219 | 2601 | 7871 | 34407 | 0 | 3 | 319
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 58 | 12 | 35 | 40 | 36 | 0 | 0 | 169 | 4830 | 4500 | 31340 | 11 | 24 | 315 | 280 | 315 | 315 | 1 | raw_available | 35 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 58 | 12 | 35 | 40 | 36 | 0 | 0 | 169 | 4830 | 4500 | 31340 | 11 | 24 | 315
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2022-05-23 | 2022-06-04 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 21 | 2 | 6 | 15 | 2 | 0 | 15 | 1318 | 6833 | 47971 | 7 | 16 | 73 | 40 | 73 | 73 | 1 | raw_available | 33 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2022-05-23 | 2022-06-04 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 |  | 21 | 2 | 6 | 15 | 2 | 0 | 15 | 1318 | 6833 | 47971 | 7 | 16 | 73
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 55 | 9 | 24 | 38 | 39 | 1 | 0 | 115 | 2250 | 4900 | 37060 | 10 | 21 | 248 | 217 | 248 | 248 | 1 | raw_available | 31 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 55 | 9 | 24 | 38 | 39 | 1 | 0 | 115 | 2250 | 4900 | 37060 | 10 | 21 | 248
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 9 | 27 | 39 | 40 | 2 | 0 | 128 | 2291 | 7540 | 41700 | 0 | 28 | 264 | 236 | 264 | 264 | 1 | raw_available | 28 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 9 | 27 | 39 | 40 | 2 | 0 | 128 | 2291 | 7540 | 41700 | 0 | 28 | 264
STBKT4A | STB | KT4A | AG69005T2 | 0 | STBKT4A | FUJI | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 12 | 41 | 47 | 69 | 0 | 0 | 247 | 4013 | 9557 | 63710 | 0 | 34 | 438 | 404 | 438 | 438 | 1 | raw_available | 34 |  |  | STB | KT4A | STBKT4A | FUJI | AG69005T2 | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2004 | 200 | 230/72.5/11 | 56 | 12 | 41 | 47 | 69 | 0 | 0 | 247 | 4013 | 9557 | 63710 | 0 | 34 | 438
STKT1A | ST | KT1A | 57026 | 0 | STKT1A | ABB | 2019-04-20 | 2019-05-16 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1899 | 8322 | 26605 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ST | KT1A | STKT1A | ABB | 57026 | 2019-04-20 | 2019-05-16 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1899 | 8322 | 26605 | 0 | 0 | 149 | -
STKT1A | ST | KT1A | 57026 | 0 | STKT1A | ABB | 2020-03-22 | 2020-04-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 11 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 140 | 558 | 5267 | 27301 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ST | KT1A | STKT1A | ABB | 57026 | 2020-03-22 | 2020-04-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 11 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 140 | 558 | 5267 | 27301 | 0 | 0 | 197
STKT1A | ST | KT1A | 57026 | 0 | STKT1A | ABB | 2021-04-10 | 2021-06-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 21 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2401 | 15662 | 33854 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ST | KT1A | STKT1A | ABB | 57026 | 2021-04-10 | 2021-06-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 21 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2401 | 15662 | 33854 | 0 | 0 | 223
STKT1A | ST | KT1A | 57026 | 0 | STKT1A | ABB | 2022-05-21 | 2022-06-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2623 | 3466 | 26102 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | 224 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ST | KT1A | STKT1A | ABB | 57026 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2623 | 3466 | 26102 | 0 | 0 | 224
STKT1A | ST | KT1A | 57026 | 0 | STKT1A | ABB | 2023-04-08 | 2023-04-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2652 | 7360 | 36110 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ST | KT1A | STKT1A | ABB | 57026 | 2023-04-08 | 2023-04-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2652 | 7360 | 36110 | 0 | 0 | 260
STKT1A | ST | KT1A | 57026 | 0 | STKT1A | ABB | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 8 | 26 | 11 | 12 | 7 | 0 | 356 | 3014 | 14266 | 41433 | 1 | 5 | 418 | 412 | 418 | 418 | 1 | raw_available | 6 |  |  | ST | KT1A | STKT1A | ABB | 57026 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 52 | 8 | 26 | 11 | 12 | 7 | 0 | 356 | 3014 | 14266 | 41433 | 1 | 5 | 418
STKT2A | ST | KT2A | 57027 | 0 | STKT2A | ABB | 2019-04-20 | 2019-05-16 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 18 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 368 | 1579 | 8262 | 42068 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384 | 384 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ST | KT2A | STKT2A | ABB | 57027 | 2019-04-20 | 2019-05-16 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 18 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 368 | 1579 | 8262 | 42068 | 0 | 0 | 384 | -
STKT2A | ST | KT2A | 57027 | 0 | STKT2A | ABB | 2020-04-27 | 2020-05-28 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 417 | 1778 | 13639 | 77112 | 2 | 2 | 436 | 432 | 436 | 436 | 1 | raw_available | 4 |  |  | ST | KT2A | STKT2A | ABB | 57027 | 2020-04-27 | 2020-05-28 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 417 | 1778 | 13639 | 77112 | 2 | 2 | 436
STKT2A | ST | KT2A | 57027 | 0 | STKT2A | ABB | 2021-04-10 | 2021-06-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 22 | 36 | 3 | 1 | 3 | 0 | 638 | 4146 | 14065 | 57322 | 1 | 1 | 683 | 681 | 683 | 683 | 1 | raw_available | 2 |  |  | ST | KT2A | STKT2A | ABB | 57027 | 2021-04-10 | 2021-06-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 22 | 36 | 3 | 1 | 3 | 0 | 638 | 4146 | 14065 | 57322 | 1 | 1 | 683
STKT2A | ST | KT2A | 57027 | 0 | STKT2A | ABB | 2022-05-21 | 2022-06-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 16 | 23 | 6 | 7 | 9 | 0 | 612 | 2651 | 8366 | 60987 | 0 | 0 | 657 | 657 | 657 | 657 | 1 | raw_available | 0 |  |  | ST | KT2A | STKT2A | ABB | 57027 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 16 | 23 | 6 | 7 | 9 | 0 | 612 | 2651 | 8366 | 60987 | 0 | 0 | 657
STKT2A | ST | KT2A | 57027 | 0 | STKT2A | ABB | 2023-04-08 | 2023-04-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 15 | 11 | 3 | 1 | 19 | 0 | 608 | 2973 | 12290 | 53530 | 9 | 1 | 652 | 642 | 652 | 652 | 1 | raw_available | 10 |  |  | ST | KT2A | STKT2A | ABB | 57027 | 2023-04-08 | 2023-04-30 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 15 | 11 | 3 | 1 | 19 | 0 | 608 | 2973 | 12290 | 53530 | 9 | 1 | 652
STKT2A | ST | KT2A | 57027 | 0 | STKT2A | ABB | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 5 | 5 | 9 | 2 | 20 | 0 | 681 | 2891 | 22847 | 73137 | 6 | 7 | 730 | 717 | 730 | 730 | 1 | raw_available | 13 |  |  | ST | KT2A | STKT2A | ABB | 57027 | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 56 | 5 | 5 | 9 | 2 | 20 | 0 | 681 | 2891 | 22847 | 73137 | 6 | 7 | 730
STUKT1A | STU | KT1A | 8T9788T1 | 0 | STUKT1A | MEIDEN | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 57 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 170 | 438 | 8647 | 34136 | 1 | 1 | 179 | 177 | 179 | 179 | 1 | raw_available | 2 |  |  | STU | KT1A | STUKT1A | MEIDEN | 8T9788T1 | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 57 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 170 | 438 | 8647 | 34136 | 1 | 1 | 179 | -
STUKT1A | STU | KT1A | 8T9788T1 | 0 | STUKT1A | MEIDEN | 2020-07-27 | 2020-08-24 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 53 | 11 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 634 | 2583 | 8842 | 43743 | 0 | 1 | 671 | 670 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 1 |  |  | STU | KT1A | STUKT1A | MEIDEN | 8T9788T1 | 2020-07-27 | 2020-08-24 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 53 | 11 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 634 | 2583 | 8842 | 43743 | 0 | 1 | 671
STUKT1A | STU | KT1A | 8T9788T1 | 0 | STUKT1A | MEIDEN | 2021-07-19 | 2021-11-04 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 58 | 17 | 9 | 0 | 28 | 4 | 0 | 957 | 3024 | 16411 | 61590 | 0 | 0 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1 | raw_available | 0 |  |  | STU | KT1A | STUKT1A | MEIDEN | 8T9788T1 | 2021-07-19 | 2021-11-04 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 58 | 17 | 9 | 0 | 28 | 4 | 0 | 957 | 3024 | 16411 | 61590 | 0 | 0 | 998
STUKT1A | STU | KT1A | 8T9788T1 | 0 | STUKT1A | MEIDEN | 2022-07-30 | 2022-08-26 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 55 | 15 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1067 | 2962 | 15948 | 63345 | 0 | 0 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1 | raw_available | 0 |  |  | STU | KT1A | STUKT1A | MEIDEN | 8T9788T1 | 2022-07-30 | 2022-08-26 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 55 | 15 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1067 | 2962 | 15948 | 63345 | 0 | 0 | 1090
STUKT1A | STU | KT1A | 8T9788T1 | 0 | STUKT1A | MEIDEN | 2023-07-30 | 2023-11-06 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 53 | 13 | 15 | 15 | 3 | 30 | 0 | 1022 | 2903 | 21879 | 78434 | 3 | 5 | 1093 | 1085 | 1093 | 1093 | 1 | raw_available | 8 |  |  | STU | KT1A | STUKT1A | MEIDEN | 8T9788T1 | 2023-07-30 | 2023-11-06 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 53 | 13 | 15 | 15 | 3 | 30 | 0 | 1022 | 2903 | 21879 | 78434 | 3 | 5 | 1093
STUKT2A | STU | KT2A | 8T9788T2 | 0 | STUKT2A | MEIDEN | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 63 | 29 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 769 | 2083 | 10952 | 50581 | 0 | 0 | 793 | 793 | 793 | 793 | 1 | raw_available | 0 |  |  | STU | KT2A | STUKT2A | MEIDEN | 8T9788T2 | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 63 | 29 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 769 | 2083 | 10952 | 50581 | 0 | 0 | 793 | -
STUKT2A | STU | KT2A | 8T9788T2 | 0 | STUKT2A | MEIDEN | 2020-07-27 | 2020-08-24 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 54 | 12 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 856 | 3213 | 8008 | 53994 | 0 | 1 | 883 | 882 | 883 | 883 | 1 | raw_available | 1 |  |  | STU | KT2A | STUKT2A | MEIDEN | 8T9788T2 | 2020-07-27 | 2020-08-24 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 54 | 12 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 856 | 3213 | 8008 | 53994 | 0 | 1 | 883
STUKT2A | STU | KT2A | 8T9788T2 | 0 | STUKT2A | MEIDEN | 2021-07-19 | 2021-11-05 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 64 | 18 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1268 | 3878 | 10973 | 62337 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1 | raw_available | 0 |  |  | STU | KT2A | STUKT2A | MEIDEN | 8T9788T2 | 2021-07-19 | 2021-11-05 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 64 | 18 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1268 | 3878 | 10973 | 62337 | 0 | 0 | 1300
STUKT2A | STU | KT2A | 8T9788T2 | 0 | STUKT2A | MEIDEN | 2022-07-30 | 2022-08-26 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 56 | 13 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1401 | 3853 | 14343 | 62803 | 0 | 0 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1 | raw_available | 0 |  |  | STU | KT2A | STUKT2A | MEIDEN | 8T9788T2 | 2022-07-30 | 2022-08-26 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 56 | 13 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1401 | 3853 | 14343 | 62803 | 0 | 0 | 1421
STUKT2A | STU | KT2A | 8T9788T2 | 0 | STUKT2A | MEIDEN | 2023-07-30 | 2023-11-06 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 54 | 24 | 15 | 16 | 11 | 25 | 0 | 1090 | 2774 | 21406 | 76455 | 4 | 2 | 1163 | 1157 | 1163 | 1163 | 1 | raw_available | 6 |  |  | STU | KT2A | STUKT2A | MEIDEN | 8T9788T2 | 2023-07-30 | 2023-11-06 | 2015 | 50 | 115/33/11 | 54 | 24 | 15 | 16 | 11 | 25 | 0 | 1090 | 2774 | 21406 | 76455 | 4 | 2 | 1163
SU1KT1A | SU1 | KT1A | 8P9099T1 | 0 | SU1KT1A | MEIDEN | 2019-03-15 | 2019-04-27 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 67 | 13 | 55 | 68 | 167 | 0 | 0 | 144 | 2547 | 9124 | 44052 | 0 | 65 | 499 | 434 | 499 | 499 | 1 | raw_available | 65 |  |  | SU1 | KT1A | SU1KT1A | MEIDEN | 8P9099T1 | 2019-03-15 | 2019-04-27 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 67 | 13 | 55 | 68 | 167 | 0 | 0 | 144 | 2547 | 9124 | 44052 | 0 | 65 | 499 | -
SU1KT1A | SU1 | KT1A | 8P9099T1 | 0 | SU1KT1A | MEIDEN | 2020-03-12 | 2020-03-28 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 64 | 9 | 31 | 104 | 260 | 0 | 0 | 148 | 2621 | 4003 | 64391 | 0 | 141 | 684 | 543 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 141 |  |  | SU1 | KT1A | SU1KT1A | MEIDEN | 8P9099T1 | 2020-03-12 | 2020-03-28 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 64 | 9 | 31 | 104 | 260 | 0 | 0 | 148 | 2621 | 4003 | 64391 | 0 | 141 | 684
SU1KT1A | SU1 | KT1A | 8P9099T1 | 0 | SU1KT1A | MEIDEN | 2021-01-30 | 2021-04-24 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 49 | 21 | 82 | 56 | 155 | 5 | 0 | 156 | 2778 | 17096 | 61434 | 5 | 120 | 579 | 454 | 579 | 579 | 1 | raw_available | 125 |  |  | SU1 | KT1A | SU1KT1A | MEIDEN | 8P9099T1 | 2021-01-30 | 2021-04-24 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 49 | 21 | 82 | 56 | 155 | 5 | 0 | 156 | 2778 | 17096 | 61434 | 5 | 120 | 579
SU1KT1A | SU1 | KT1A | 8P9099T1 | 0 | SU1KT1A | MEIDEN | 2022-02-21 | 2022-03-26 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 55 | 10 | 49 | 35 | 109 | 1 | 0 | 88 | 1684 | 7589 | 51927 | 11 | 78 | 371 | 282 | 371 | 371 | 1 | raw_available | 89 |  |  | SU1 | KT1A | SU1KT1A | MEIDEN | 8P9099T1 | 2022-02-21 | 2022-03-26 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 55 | 10 | 49 | 35 | 109 | 1 | 0 | 88 | 1684 | 7589 | 51927 | 11 | 78 | 371
SU1KT1A | SU1 | KT1A | 8P9099T1 | 0 | SU1KT1A | MEIDEN | 2023-02-05 | 2023-02-21 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 63 | 7 | 61 | 60 | 149 | 3 | 0 | 127 | 2266 | 7499 | 40026 | 0 | 66 | 466 | 400 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 66 |  |  | SU1 | KT1A | SU1KT1A | MEIDEN | 8P9099T1 | 2023-02-21 | 2023-02-05 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 63 | 7 | 61 | 60 | 149 | 3 | 0 | 127 | 2266 | 7499 | 40026 | 0 | 66 | 466
SU1KT1A | SU1 | KT1A | 8P9099T1 | 0 | SU1KT1A | MEIDEN | 2024-02-18 | 2024-03-19 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 63 | 9 | 40 | 29 | 108 | 2 | 0 | 57 | 1423 | 8107 | 28354 | 5 | 56 | 297 | 236 | 297 | 297 | 1 | raw_available | 61 |  |  | SU1 | KT1A | SU1KT1A | MEIDEN | 8P9099T1 | 2024-02-18 | 2024-03-19 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 63 | 9 | 40 | 29 | 108 | 2 | 0 | 57 | 1423 | 8107 | 28354 | 5 | 56 | 297
SU1KT2A | SU1 | KT2A | 8P9099T2 | 0 | SU1KT2A | MEIDEN | 2020-03-12 | 2020-03-27 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 64 | 15 | 156 | 105 | 258 | 0 | 0 | 159 | 2296 | 5064 | 62643 | 0 | 138 | 816 | 678 | 816 | 816 | 1 | raw_available | 138 |  |  | SU1 | KT2A | SU1KT2A | MEIDEN | 8P9099T2 | 2020-03-12 | 2020-03-27 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 64 | 15 | 156 | 105 | 258 | 0 | 0 | 159 | 2296 | 5064 | 62643 | 0 | 138 | 816
SU1KT2A | SU1 | KT2A | 8P9099T2 | 0 | SU1KT2A | MEIDEN | 2021-01-30 | 2021-04-25 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 49 | 24 | 15 | 19 | 151 | 4 | 0 | 191 | 2452 | 13849 | 66669 | 0 | 86 | 466 | 380 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 86 |  |  | SU1 | KT2A | SU1KT2A | MEIDEN | 8P9099T2 | 2021-01-30 | 2021-04-25 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 49 | 24 | 15 | 19 | 151 | 4 | 0 | 191 | 2452 | 13849 | 66669 | 0 | 86 | 466
SU1KT2A | SU1 | KT2A | 8P9099T2 | 0 | SU1KT2A | MEIDEN | 2022-02-21 | 2022-03-26 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 54 | 16 | 98 | 35 | 111 | 1 | 0 | 102 | 1764 | 7449 | 52143 | 17 | 81 | 445 | 347 | 445 | 445 | 1 | raw_available | 98 |  |  | SU1 | KT2A | SU1KT2A | MEIDEN | 8P9099T2 | 2022-02-21 | 2022-03-26 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 54 | 16 | 98 | 35 | 111 | 1 | 0 | 102 | 1764 | 7449 | 52143 | 17 | 81 | 445
SU1KT2A | SU1 | KT2A | 8P9099T2 | 0 | SU1KT2A | MEIDEN | 2023-02-21 | 2023-03-05 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 59 | 13 | 548 | 60 | 132 | 2 | 0 | 120 | 2034 | 8445 | 39342 | 0 | 71 | 933 | 862 | 933 | 933 | 1 | raw_available | 71 |  |  | SU1 | KT2A | SU1KT2A | MEIDEN | 8P9099T2 | 2023-02-21 | 2023-03-05 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 59 | 13 | 548 | 60 | 132 | 2 | 0 | 120 | 2034 | 8445 | 39342 | 0 | 71 | 933
SU1KT2A | SU1 | KT2A | 8P9099T2 | 0 | SU1KT2A | MEIDEN | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 62 | 14 | 366 | 27 | 85 | 1 | 0 | 127 | 1982 | 4500 | 22030 | 0 | 65 | 671 | 606 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 65 |  |  | SU1 | KT2A | SU1KT2A | MEIDEN | 8P9099T2 | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 62 | 14 | 366 | 27 | 85 | 1 | 0 | 127 | 1982 | 4500 | 22030 | 0 | 65 | 671
SU1KT2A | SU1 | KT2A | 8P9099T2 | 0 | SU1KT2A | MEIDEN | 2024-02-18 | 2024-03-19 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 57 | 10 | 183 | 31 | 103 | 3 | 0 | 111 | 1407 | 6353 | 27006 | 2 | 60 | 493 | 431 | 493 | 493 | 1 | raw_available | 62 |  |  | SU1 | KT2A | SU1KT2A | MEIDEN | 8P9099T2 | 2024-02-18 | 2024-03-19 | 2004 | 50 | 115/22/11 | 57 | 10 | 183 | 31 | 103 | 3 | 0 | 111 | 1407 | 6353 | 27006 | 2 | 60 | 493
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2019-03-26 | 2019-04-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 55 | 17 | 32 | 32 | 98 | 0 | 0 | 94 | 1730 | 5789 | 34757 | 0 | 42 | 298 | 256 | 298 | 298 | 1 | raw_available | 42 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2019-03-26 | 2019-04-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 55 | 17 | 32 | 32 | 98 | 0 | 0 | 94 | 1730 | 5789 | 34757 | 0 | 42 | 298 | -
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 2007 | 200 | 230/115 | 55 | 10 | 29 | 34 | 120 | 0 | 0 | 84 | 1596 | 5457 | 34328 | 0 | 82 | 349 | 267 | 349 | 349 | 1 | raw_available | 82 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 2007 | 200 | 230/115 | 55 | 10 | 29 | 34 | 120 | 0 | 0 | 84 | 1596 | 5457 | 34328 | 0 | 82 | 349 | -
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2020-04-06 | 2020-05-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 34 | 15 | 40 | 41 | 138 | 0 | 0 | 92 | 1329 | 5442 | 46731 | 0 | 92 | 403 | 311 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 92 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2020-04-06 | 2020-05-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 34 | 15 | 40 | 41 | 138 | 0 | 0 | 92 | 1329 | 5442 | 46731 | 0 | 92 | 403
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2021-01-30 | 2021-04-25 | 2007 | 200 | 230/115 | 45 | 16 | 18 | 0 | 47 | 0 | 0 | 54 | 695 | 9097 | 24585 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2021-01-30 | 2021-04-25 | 2007 | 200 | 230/115 | 45 | 16 | 18 | 0 | 47 | 0 | 0 | 54 | 695 | 9097 | 24585 | 0 | 0 | 119
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2021-09-06 | 2021-11-06 | 2007 | 200 | 230/115 | 41 | 18 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 943 | 14763 | 26939 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2021-09-06 | 2021-11-06 | 2007 | 200 | 230/115 | 41 | 18 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 943 | 14763 | 26939 | 0 | 0 | 100
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2022-02-22 | 2022-03-26 | 2007 | 200 | 230/115 | 47 | 6 | 11 | 9 | 24 | 0 | 0 | 62 | 1009 | 6917 | 27086 | 33 | 17 | 156 | 106 | 156 | 156 | 1 | raw_available | 50 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2022-02-22 | 2022-03-26 | 2007 | 200 | 230/115 | 47 | 6 | 11 | 9 | 24 | 0 | 0 | 62 | 1009 | 6917 | 27086 | 33 | 17 | 156
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2022-07-31 | 2022-08-19 | 2007 | 200 | 230/115 | 52 | 16 | 3 | 16 | 36 | 1 | 0 | 92 | 1076 | 1971 | 19297 | 0 | 26 | 174 | 148 | 174 | 174 | 1 | raw_available | 26 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2022-07-31 | 2022-08-19 | 2007 | 200 | 230/115 | 52 | 16 | 3 | 16 | 36 | 1 | 0 | 92 | 1076 | 1971 | 19297 | 0 | 26 | 174
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 2007 | 200 | 230/115 | 52 | 10 | 13 | 16 | 36 | 0 | 0 | 96 | 1173 | 6134 | 15945 | 0 | 21 | 182 | 161 | 182 | 182 | 1 | raw_available | 21 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 2007 | 200 | 230/115 | 52 | 10 | 13 | 16 | 36 | 0 | 0 | 96 | 1173 | 6134 | 15945 | 0 | 21 | 182
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 2007 | 200 | 230/115 | 53 | 13 | 9 | 15 | 37 | 0 | 0 | 120 | 1840 | 4430 | 13860 | 22 | 23 | 226 | 181 | 226 | 226 | 1 | raw_available | 45 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 2007 | 200 | 230/115 | 53 | 13 | 9 | 15 | 37 | 0 | 0 | 120 | 1840 | 4430 | 13860 | 22 | 23 | 226
SU2KT1A | SU2 | KT1A | A1Z69040T4-1 | 0 | SU2KT1A | FUJI | 2024-02-18 | 2024-03-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 49 | 10 | 14 | 16 | 52 | 0 | 0 | 91 | 1160 | 6128 | 18938 | 0 | 28 | 201 | 173 | 201 | 201 | 1 | raw_available | 28 |  |  | SU2 | KT1A | SU2KT1A | FUJI | A1Z69040T4-1 | 2024-02-18 | 2024-03-18 | 2007 | 200 | 230/115 | 49 | 10 | 14 | 16 | 52 | 0 | 0 | 91 | 1160 | 6128 | 18938 | 0 | 28 | 201
SUKKT1A | SUK | KT1A | T943037 | 0 | SUKKT1A | HYUNDAI | 2019-08-24 | 2019-10-18 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 55 | 25 | 11 | 30 | 87 | 1 | 0 | 11 | 329 | 9896 | 46705 | 0 | 66 | 206 | 140 | 206 | 206 | 1 | raw_available | 66 |  |  | SUK | KT1A | SUKKT1A | HYUNDAI | T943037 | 2019-08-24 | 2019-10-18 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 55 | 25 | 11 | 30 | 87 | 1 | 0 | 11 | 329 | 9896 | 46705 | 0 | 66 | 206 | -
SUKKT1A | SUK | KT1A | T943037 | 0 | SUKKT1A | HYUNDAI | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 52 | 16 | 7 | 31 | 82 | 2 | 0 | 23 | 551 | 6828 | 46031 | 0 | 68 | 213 | 145 | 213 | 213 | 1 | raw_available | 68 |  |  | SUK | KT1A | SUKKT1A | HYUNDAI | T943037 | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 52 | 16 | 7 | 31 | 82 | 2 | 0 | 23 | 551 | 6828 | 46031 | 0 | 68 | 213
SUKKT1A | SUK | KT1A | T943037 | 0 | SUKKT1A | HYUNDAI | 2021-07-11 | 2021-11-04 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 52 | 20 | 7 | 29 | 111 | 0 | 0 | 17 | 577 | 6296 | 39452 | 0 | 13 | 177 | 164 | 177 | 177 | 1 | raw_available | 13 |  |  | SUK | KT1A | SUKKT1A | HYUNDAI | T943037 | 2021-07-11 | 2021-11-04 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 52 | 20 | 7 | 29 | 111 | 0 | 0 | 17 | 577 | 6296 | 39452 | 0 | 13 | 177
SUKKT1A | SUK | KT1A | T943037 | 0 | SUKKT1A | HYUNDAI | 2022-07-03 | 2022-07-25 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 49 | 11 | 11 | 29 | 112 | 2 | 0 | 32 | 684 | 5182 | 42903 | 0 | 36 | 222 | 186 | 222 | 222 | 1 | raw_available | 36 |  |  | SUK | KT1A | SUKKT1A | HYUNDAI | T943037 | 2022-07-03 | 2022-07-25 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 49 | 11 | 11 | 29 | 112 | 2 | 0 | 32 | 684 | 5182 | 42903 | 0 | 36 | 222
SUKKT1A | SUK | KT1A | T943037 | 0 | SUKKT1A | HYUNDAI | 2023-08-26 | 2023-11-18 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 53 | 25 | 10 | 23 | 80 | 2 | 0 | 33 | 1046 | 10920 | 35350 | 3 | 77 | 228 | 148 | 228 | 228 | 1 | raw_available | 80 |  |  | SUK | KT1A | SUKKT1A | HYUNDAI | T943037 | 2023-08-26 | 2023-11-18 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 53 | 25 | 10 | 23 | 80 | 2 | 0 | 33 | 1046 | 10920 | 35350 | 3 | 77 | 228
SUKKT2A | SUK | KT2A | 56047 | 0 | SUKKT2A | ABB | 2019-08-24 | 2019-10-18 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 45 | 25 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 346 | 2492 | 9931 | 51394 | 0 | 14 | 412 | 398 | 412 | 412 | 1 | raw_available | 14 |  |  | SUK | KT2A | SUKKT2A | ABB | 56047 | 2019-08-24 | 2019-10-18 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 45 | -25 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 346 | 2492 | 9931 | 51394 | 0 | 14 | 412
SUKKT2A | SUK | KT2A | 56047 | 0 | SUKKT2A | ABB | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 42 | 13 | 9 | 0 | 34 | 9 | 0 | 543 | 2497 | 13424 | 45770 | 0 | 10 | 605 | 595 | 605 | 605 | 1 | raw_available | 10 |  |  | SUK | KT2A | SUKKT2A | ABB | 56047 | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 42 | 13 | 9 | 0 | 34 | 9 | 0 | 543 | 2497 | 13424 | 45770 | 0 | 10 | 605
SUKKT2A | SUK | KT2A | 56047 | 0 | SUKKT2A | ABB | 2021-07-11 | 2021-11-04 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 40 | 24 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 504 | 1745 | 20289 | 50263 | 0 | 0 | 533 | 533 | 533 | 533 | 1 | raw_available | 0 |  |  | SUK | KT2A | SUKKT2A | ABB | 56047 | 2021-07-11 | 2021-11-04 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 40 | 24 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 504 | 1745 | 20289 | 50263 | 0 | 0 | 533
SUKKT2A | SUK | KT2A | 56047 | 0 | SUKKT2A | ABB | 2022-07-03 | 2022-07-24 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 40 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 514 | 2754 | 12050 | 65240 | 8 | 0 | 535 | 527 | 535 | 535 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SUK | KT2A | SUKKT2A | ABB | 56047 | 2022-07-03 | 2022-07-24 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 40 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 514 | 2754 | 12050 | 65240 | 8 | 0 | 535
SUKKT2A | SUK | KT2A | 56047 | 0 | SUKKT2A | ABB | 2023-08-26 | 2023-11-18 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 40 | 27 | 5 | 14 | 2 | 13 | 0 | 544 | 4263 | 16810 | 40790 | 5 | 3 | 586 | 578 | 586 | 586 | 1 | raw_available | 8 |  |  | SUK | KT2A | SUKKT2A | ABB | 56047 | 2023-08-26 | 2023-11-18 | 2009 | 50 | 115/33/11 | 40 | 27 | 5 | 14 | 2 | 13 | 0 | 544 | 4263 | 16810 | 40790 | 5 | 3 | 586
TA1KT1A | TA1 | KT1A | 574414 | 0 | TA1KT1A | MITSUBISHI | 2019-07-18 | 2019-08-18 | 1999 | 25 | 115/22 | 57 | 24 | 15 | 114 | 330 | 9 | 0 | 124 | 3561 | 8265 | 56028 | 0 | 139 | 731 | 592 | 731 | 731 | 1 | raw_available | 139 |  |  | TA1 | KT1A | TA1KT1A | MITSUBISHI | 574414 | 2019-07-18 | 2019-08-18 | 1999 | 25 | 115/22 | 57 | 24 | 15 | 114 | 330 | 9 | 0 | 124 | 3561 | 8265 | 56028 | 0 | 139 | 731 | -
TA1KT1A | TA1 | KT1A | 574414 | 0 | TA1KT1A | MITSUBISHI | 2020-03-13 | 2020-05-10 | 1999 | 25 | 115/22 | 55 | 22 | 12 | 120 | 347 | 6 | 0 | 132 | 3062 | 6369 | 52908 | 0 | 163 | 780 | 617 | 780 | 780 | 1 | raw_available | 163 | research |  | TA1 | KT1A | TA1KT1A | MITSUBISHI | 574414 | 2020-03-13 | 2020-05-10 | 1999 | 25 | 115/22 | 55 | 22 | 12 | 120 | 347 | 6 | 0 | 132 | 3062 | 6369 | 52908 | 0 | 163 | 780 | research
TA1KT1A | TA1 | KT1A | 574414 | 0 | TA1KT1A | MITSUBISHI | 2020-07-25 | 2020-08-22 | 1999 | 25 | 115/22 | 55 | 18 | 37 | 22 | 120 | 0 | 0 | 38 | 2099 | 5064 | 39085 | 13 | 110 | 340 | 217 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 123 |  |  | TA1 | KT1A | TA1KT1A | MITSUBISHI | 574414 | 2020-07-25 | 2020-08-22 | 1999 | 25 | 115/22 | 55 | 18 | 37 | 22 | 120 | 0 | 0 | 38 | 2099 | 5064 | 39085 | 13 | 110 | 340
TA1KT1A | TA1 | KT1A | 574414 | 0 | TA1KT1A | MITSUBISHI | 2021-07-16 | 2021-10-09 | 1999 | 25 | 115/22 | 57 | 28 | 17 | 35 | 170 | 0 | 0 | 96 | 2195 | 6031 | 30888 | 0 | 85 | 403 | 318 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 85 |  |  | TA1 | KT1A | TA1KT1A | MITSUBISHI | 574414 | 2021-07-16 | 2021-10-09 | 1999 | 25 | 115/22 | 57 | 28 | 17 | 35 | 170 | 0 | 0 | 96 | 2195 | 6031 | 30888 | 0 | 85 | 403
TA1KT1A | TA1 | KT1A | 574414 | 0 | TA1KT1A | MITSUBISHI | 2022-07-31 | 2022-08-04 | 1999 | 25 | 115/22 | 56 | 13 | 8 | 62 | 225 | 4 | 0 | 94 | 2633 | 1981 | 34719 | 9 | 136 | 538 | 393 | 538 | 538 | 1 | raw_available | 145 |  |  | TA1 | KT1A | TA1KT1A | MITSUBISHI | 574414 | 2022-07-31 | 2022-08-04 | 1999 | 25 | 115/22 | 56 | 13 | 8 | 62 | 225 | 4 | 0 | 94 | 2633 | 1981 | 34719 | 9 | 136 | 538
TA1KT1A | TA1 | KT1A | 574414 | 0 | TA1KT1A | MITSUBISHI | 2023-02-02 | 2023-02-12 | 1999 | 25 | 115/22 | 57 | 13 | 17 | 55 | 200 | 1 | 0 | 79 | 2755 | 4490 | 37350 | 10 | 157 | 519 | 352 | 519 | 519 | 1 | raw_available | 167 |  |  | TA1 | KT1A | TA1KT1A | MITSUBISHI | 574414 | 2023-02-02 | 2023-02-12 | 1999 | 25 | 115/22 | 57 | 13 | 17 | 55 | 200 | 1 | 0 | 79 | 2755 | 4490 | 37350 | 10 | 157 | 519
TA1KT2A | TA1 | KT2A | 5BA159008 | 0 | TA1KT2A | OSAKA | 2019-07-18 | 2019-08-18 | 1990 | 25 | 115/22 | 59 | 17 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 74 | 1624 | 10087 | 46394 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TA1 | KT2A | TA1KT2A | OSAKA | 5BA159008 | 2019-07-18 | 2019-08-18 | 1990 | 25 | 115/22 | 59 | 17 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 74 | 1624 | 10087 | 46394 | 0 | 0 | 107 | -
TA1KT2A | TA1 | KT2A | 5BA159008 | 0 | TA1KT2A | OSAKA | 2020-07-25 | 2020-08-22 | 1990 | 25 | 115/22 | 53 | 15 | 35 | 13 | 16 | 0 | 0 | 49 | 1564 | 7935 | 49842 | 1 | 10 | 124 | 113 | 124 | 124 | 1 | raw_available | 11 |  |  | TA1 | KT2A | TA1KT2A | OSAKA | 5BA159008 | 2020-07-25 | 2020-08-22 | 1990 | 25 | 115/22 | 53 | 15 | 35 | 13 | 16 | 0 | 0 | 49 | 1564 | 7935 | 49842 | 1 | 10 | 124
TA1KT2A | TA1 | KT2A | 5BA159008 | 0 | TA1KT2A | OSAKA | 2021-07-16 | 2021-10-09 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 19 | 13 | 5 | 28 | 0 | 0 | 81 | 1793 | 7094 | 30201 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TA1 | KT2A | TA1KT2A | OSAKA | 5BA159008 | 2021-07-16 | 2021-10-09 | 1990 | 25 | 115/22 | 55 | 19 | 13 | 5 | 28 | 0 | 0 | 81 | 1793 | 7094 | 30201 | 0 | 0 | 127
TA1KT2A | TA1 | KT2A | 5BA159008 | 0 | TA1KT2A | OSAKA | 2022-07-31 | 2022-08-04 | 1990 | 25 | 115/22 | 52 | 10 | 5 | 13 | 26 | 1 | 0 | 112 | 2028 | 1801 | 30407 | 0 | 15 | 172 | 157 | 172 | 172 | 1 | raw_available | 15 |  |  | TA1 | KT2A | TA1KT2A | OSAKA | 5BA159008 | 2022-07-31 | 2022-08-04 | 1990 | 25 | 115/22 | 52 | 10 | 5 | 13 | 26 | 1 | 0 | 112 | 2028 | 1801 | 30407 | 0 | 15 | 172
TA1KT2A | TA1 | KT2A | 5BA159008 | 0 | TA1KT2A | OSAKA | 2023-02-02 | 2023-02-12 | 1990 | 25 | 115/22 | 56 | 9 | 13 | 16 | 28 | 2 | 0 | 129 | 2467 | 5333 | 33791 | 0 | 15 | 203 | 188 | 203 | 203 | 1 | raw_available | 15 |  |  | TA1 | KT2A | TA1KT2A | OSAKA | 5BA159008 | 2023-02-02 | 2023-02-12 | 1990 | 25 | 115/22 | 56 | 9 | 13 | 16 | 28 | 2 | 0 | 129 | 2467 | 5333 | 33791 | 0 | 15 | 203
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2019-05-09 | 2019-09-13 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 50 | 22 | 2 | 41 | 34 | 26 | 0 | 202 | 1278 | 4735 | 40218 | 0 | 0 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2019-05-09 | 2019-09-13 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 50 | 22 | 2 | 41 | 34 | 26 | 0 | 202 | 1278 | 4735 | 40218 | 0 | 0 | 305 | -
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 40 | 13 | 4 | 40 | 41 | 24 | 0 | 171 | 1152 | 9138 | 52539 | 15 | 14 | 309 | 280 | 309 | 309 | 1 | raw_available | 29 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 40 | 13 | 4 | 40 | 41 | 24 | 0 | 171 | 1152 | 9138 | 52539 | 15 | 14 | 309 | -
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 49 | 16 | 10 | 37 | 35 | 21 | 0 | 191 | 1158 | 8738 | 44483 | 0 | 13 | 307 | 294 | 307 | 307 | 1 | raw_available | 13 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2020-06-22 | 2020-08-02 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 49 | 16 | 10 | 37 | 35 | 21 | 0 | 191 | 1158 | 8738 | 44483 | 0 | 13 | 307
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 50 | 9 | 20 | 43 | 20 | 22 | 0 | 47 | 59 | 4390 | 104930 | 11 | 11 | 174 | 152 | 174 | 174 | 1 | raw_available | 22 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 50 | 9 | 20 | 43 | 20 | 22 | 0 | 47 | 59 | 4390 | 104930 | 11 | 11 | 174
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2021-03-07 | 2021-04-20 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 48 | 23 | 46 | 39 | 103 | 3 | 0 | 111 | 991 | 7282 | 59583 | 13 | 118 | 433 | 302 | 433 | 433 | 1 | raw_available | 131 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2021-03-07 | 2021-04-20 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 48 | 23 | 46 | 39 | 103 | 3 | 0 | 111 | 991 | 7282 | 59583 | 13 | 118 | 433
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2021-09-13 | 2021-11-05 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 49 | 13 | 26 | 41 | 38 | 22 | 0 | 182 | 1493 | 5622 | 60659 | 12 | 19 | 340 | 309 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 31 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2021-09-13 | 2021-11-05 | 2004 | 100 | 230/115/22 |  | 13 | 26 | 41 | 38 | 22 | 0 | 182 | 1493 | 5622 | 60659 | 12 | 19 | 340
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 49 | 16 | 95 | 47 | 27 | 18 | 0 | 137 | 1351 | 3170 | 55120 | 14 | 17 | 355 | 324 | 355 | 355 | 1 | raw_available | 31 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2004 | 100 | 230/115/22 |  | 16 | 95 | 47 | 27 | 18 | 0 | 137 | 1351 | 3170 | 55120 | 14 | 17 | 355
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 46 | 9 | 13 | 40 | 31 | 17 | 0 | 157 | 1558 | 2312 | 49238 | 12 | 14 | 284 | 258 | 284 | 284 | 1 | raw_available | 26 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 46 | 9 | 13 | 40 | 31 | 17 | 0 | 157 | 1558 | 2312 | 49238 | 12 | 14 | 284
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 45 | 5 | 5 | 45 | 33 | 17 | 0 | 114 | 2073 | 8449 | 40241 | 0 | 0 | 214 | 214 | 214 | 214 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 45 | 5 | 5 | 45 | 33 | 17 | 0 | 114 | 2073 | 8449 | 40241 | 0 | 0 | 214
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2023-09-16 | 2023-10-09 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 55 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 66 | 63620 | 50880 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | raw_available | 0 | หลังนำเข้าใช้งานแทน TA2KT1A เดิม S/N 7412505301 |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2023-09-16 | 2023-10-09 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 55 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 66 | 63620 | 50880 | 0 | 0 | 29 | หลังนำเข้าใช้งานแทน TA2KT1A เดิม S/N 7412505301
TA2KT1A | TA2 | KT1A | 8044721 | 0 | TA2KT1A | TAKAOKA | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 49 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 71 | 529 | 2950 | 10070 | 1 | 1 | 87 | 85 | 87 | 87 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TA2 | KT1A | TA2KT1A | TAKAOKA | 8044721 | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 2004 | 100 | 230/115/22 | 49 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 71 | 529 | 2950 | 10070 | 1 | 1 | 87
TEKT1A | TE | KT1A | H67440-03 | 0 | TEKT1A | ALSTHOM | 2019-05-17 | 2019-06-07 | 1995 | 25 | 115/22 | 57 | 16 | 2 | 230 | 219 | 10 | 0 | 160 | 1270 | 4890 | 51440 | 0 | 102 | 723 | 621 | 723 | 723 | 1 | raw_available | 102 |  |  | TE | KT1A | TEKT1A | ALSTHOM | H67440-03 | 2019-05-17 | 2019-06-07 | 1995 | 25 | 115/22 | 57 | 16 | 2 | 230 | 219 | 10 | 0 | 160 | 1270 | 4890 | 51440 | 0 | 102 | 723 | -
TEKT1A | TE | KT1A | H67440-03 | 0 | TEKT1A | ALSTHOM | 2019-11-10 | 2019-12-26 | 1995 | 25 | 115/22 | -49 | 25 | 11 | 97 | 210 | 67 | 0 | 217 | 2155 | 9811 | 72427 | 0 | 88 | 690 | 602 | 690 | 690 | 1 | raw_available | 88 |  |  | TE | KT1A | TEKT1A | ALSTHOM | H67440-03 | 2019-11-10 | 2019-12-26 | 1995 | 25 | 115/22 | -49 | -25 | 11 | 97 | 210 | 67 | 0 | 217 | 2155 | 9811 | 72427 | 0 | 88 | 690 | -
TEKT1A | TE | KT1A | H67440-03 | 0 | TEKT1A | ALSTHOM | 2020-05-16 | 2020-06-05 | 1995 | 25 | 115/22 | 48 | 13 | 17 | 176 | 282 | 8 | 0 | 248 | 1622 | 1977 | 81673 | 0 | 138 | 869 | 731 | 869 | 869 | 1 | raw_available | 138 |  |  | TE | KT1A | TEKT1A | ALSTHOM | H67440-03 | 2020-05-16 | 2020-06-05 | 1995 | 25 | 115/22 | 48 | 13 | 17 | 176 | 282 | 8 | 0 | 248 | 1622 | 1977 | 81673 | 0 | 138 | 869
TEKT1A | TE | KT1A | H67440-03 | 0 | TEKT1A | ALSTHOM | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 1995 | 25 | 115/22 | 60 | 20 | 12 | 0 | 252 | 8 | 0 | 203 | 2179 | 8712 | 68397 | 0 | 77 | 552 | 475 | 552 | 552 | 1 | raw_available | 77 |  |  | TE | KT1A | TEKT1A | ALSTHOM | H67440-03 | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 1995 | 25 | 115/22 | 60 | 20 | 12 | 0 | 252 | 8 | 0 | 203 | 2179 | 8712 | 68397 | 0 | 77 | 552
TEKT1A | TE | KT1A | H67440-03 | 0 | TEKT1A | ALSTHOM | 2023-04-20 | 2023-04-29 | 1995 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 11 | 134 | 257 | 4 | 0 | 243 | 2502 | 3487 | 85003 | 12 | 163 | 824 | 649 | 824 | 824 | 1 | raw_available | 175 |  |  | TE | KT1A | TEKT1A | ALSTHOM | H67440-03 | 2023-04-20 | 2023-04-29 | 1995 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 11 | 134 | 257 | 4 | 0 | 243 | 2502 | 3487 | 85003 | 12 | 163 | 824
TEKT1A | TE | KT1A | H67440-03 | 0 | TEKT1A | ALSTHOM | 2024-04-07 | 2024-04-20 | 1995 | 25 | 115/22 | 59 | 12 | 12 | 159 | 276 | 7 | 0 | 257 | 2406 | 7260 | 89110 | 12 | 153 | 876 | 711 | 876 | 876 | 1 | raw_available | 165 |  |  | TE | KT1A | TEKT1A | ALSTHOM | H67440-03 | 2024-04-07 | 2024-04-20 | 1995 | 25 | 115/22 | 59 | 12 | 12 | 159 | 276 | 7 | 0 | 257 | 2406 | 7260 | 89110 | 12 | 153 | 876
THGKT1A | THG | KT1A | 57021 | 0 | THGKT1A | ABB | 2020-04-04 | 2020-04-12 | 2024 | 50 | 115/22 | 50 | 13 | 49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1025 | 3837 | 66472 | 0 | 0 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1 | raw_available | 0 |  |  | THG | KT1A | THGKT1A | ABB | 57021 | 2020-04-04 | 2020-04-12 | 2024 | 50 | 115/22 |  | 13 | 49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1025 | 3837 | 66472 | 0 | 0 | 331
THGKT1A | THG | KT1A | 57021 | 0 | THGKT1A | ABB | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 2024 | 50 | 115/22 | 50 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1476 | 9896 | 46941 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1 | raw_available | 0 |  |  | THG | KT1A | THGKT1A | ABB | 57021 | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 2024 | 50 | 115/22 |  | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1476 | 9896 | 46941 | 0 | 0 | 330
THGKT1A | THG | KT1A | 57021 | 0 | THGKT1A | ABB | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2024 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 8 | 17 | 18 | 16 | 0 | 236 | 1147 | 15762 | 66887 | 5 | 29 | 329 | 295 | 329 | 329 | 1 | raw_available | 34 |  |  | THG | KT1A | THGKT1A | ABB | 57021 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2024 | 50 | 115/22 |  | 10 | 8 | 17 | 18 | 16 | 0 | 236 | 1147 | 15762 | 66887 | 5 | 29 | 329
THGKT1A | THG | KT1A | 57021 | 0 | THGKT1A | ABB | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2024 | 50 | 115/22 | 50 | 19 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 570 | 2026 | 5595 | 62186 | 1 | 2 | 598 | 595 | 598 | 598 | 1 | raw_available | 3 |  |  | THG | KT1A | THGKT1A | ABB | 57021 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2024 | 50 | 115/22 |  | 19 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 570 | 2026 | 5595 | 62186 | 1 | 2 | 598
THGKT1A | THG | KT1A | 57021 | 0 | THGKT1A | ABB | 2024-04-22 | 2024-05-26 | 2024 | 50 | 115/22 | 50 | 21 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 949 | 3496 | 4321 | 62450 | 1 | 6 | 977 | 970 | 977 | 977 | 1 | raw_available | 7 |  |  | THG | KT1A | THGKT1A | ABB | 57021 | 2024-04-22 | 2024-05-26 | 2024 | 50 | 115/22 | 50 | 21 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 949 | 3496 | 4321 | 62450 | 1 | 6 | 977
THKT1A | TH | KT1A | 60492-003 | 0 | THKT1A | VOLTA WERKE | 2020-02-25 | 2020-03-30 | 1993 | 31 | 115/22 | 44 | 18 | 26 | 22 | 56 | 0 | 0 | 59 | 846 | 11043 | 26328 | 0 | 12 | 175 | 163 | 175 | 175 | 1 | raw_available | 12 |  |  | TH | KT1A | THKT1A | VOLTA WERKE | 60492-003 | 2020-02-25 | 2020-03-30 | 1993 | 31 | 115/22 | 44 | 18 | 26 | 22 | 56 | 0 | 0 | 59 | 846 | 11043 | 26328 | 0 | 12 | 175
THKT1A | TH | KT1A | 60492-003 | 0 | THKT1A | VOLTA WERKE | 2020-03-31 | 2020-05-10 | 1993 | 31 | 115/22 | 44 | 16 | 26 | 21 | 51 | 3 | 0 | 58 | 784 | 7394 | 47161 | 0 | 31 | 190 | 159 | 190 | 190 | 1 | raw_available | 31 |  |  | TH | KT1A | THKT1A | VOLTA WERKE | 60492-003 | 2020-03-31 | 2020-05-10 | 1993 | 31 | 115/22 |  | 16 | 26 | 21 | 51 | 3 | 0 | 58 | 784 | 7394 | 47161 | 0 | 31 | 190
THKT1A | TH | KT1A | 60492-003 | 0 | THKT1A | VOLTA WERKE | 2021-02-24 | 2021-05-20 | 1993 | 31 | 115/22 | 45 | 30 | 30 | 22 | 120 | 5 | 0 | 49 | 822 | 11050 | 28236 | 0 | 15 | 241 | 226 | 241 | 241 | 1 | raw_available | 15 |  |  | TH | KT1A | THKT1A | VOLTA WERKE | 60492-003 | 2021-02-24 | 2021-05-20 | 1993 | 31 | 115/22 | 45 | 30 | 30 | 22 | 120 | 5 | 0 | 49 | 822 | 11050 | 28236 | 0 | 15 | 241
THKT1A | TH | KT1A | 60492-003 | 0 | THKT1A | VOLTA WERKE | 2022-02-02 | 2022-02-19 | 1993 | 31 | 115/22 | 32 | 15 | 54 | 20 | 50 | 1 | 0 | 41 | 947 | 5981 | 31148 | 0 | 34 | 200 | 166 | 200 | 200 | 1 | raw_available | 34 |  |  | TH | KT1A | THKT1A | VOLTA WERKE | 60492-003 | 2022-02-02 | 2022-02-19 | 1993 | 31 | 115/22 | 32 | 15 | 54 | 20 | 50 | 1 | 0 | 41 | 947 | 5981 | 31148 | 0 | 34 | 200
THKT1A | TH | KT1A | 60492-003 | 0 | THKT1A | VOLTA WERKE | 2023-01-31 | 2023-02-13 | 1993 | 31 | 115/22 | 42 | 6 | 49 | 29 | 65 | 3 | 0 | 53 | 979 | 3120 | 25020 | 3 | 37 | 239 | 199 | 239 | 239 | 1 | raw_available | 40 |  |  | TH | KT1A | THKT1A | VOLTA WERKE | 60492-003 | 2023-01-31 | 2023-02-13 | 1993 | 31 | 115/22 | 42 | 6 | 49 | 29 | 65 | 3 | 0 | 53 | 979 | 3120 | 25020 | 3 | 37 | 239
THKT1A | TH | KT1A | 60492-003 | 0 | THKT1A | VOLTA WERKE | 2024-01-30 | 2024-03-09 | 1993 | 31 | 115/22 | 46 | 9 | 44 | 35 | 87 | 8 | 0 | 66 | 1036 | 4738 | 22165 | 2 | 41 | 283 | 240 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 43 |  |  | TH | KT1A | THKT1A | VOLTA WERKE | 60492-003 | 2024-01-30 | 2024-03-09 | 1993 | 31 | 115/22 | 46 | 9 | 44 | 35 | 87 | 8 | 0 | 66 | 1036 | 4738 | 22165 | 2 | 41 | 283
THKT2A | TH | KT2A | 60547-001 | 0 | THKT2A | VOLTA WERKE | 2020-02-25 | 2020-03-29 | 1993 | 25 | 115/22 | 52 | 8 | 56 | 47 | 80 | 0 | 0 | 50 | 618 | 7052 | 29816 | 0 | 50 | 283 | 233 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 50 |  |  | TH | KT2A | THKT2A | VOLTA WERKE | 60547-001 | 2020-02-25 | 2020-03-29 | 1993 | 25 | 115/22 | 52 | 8 | 56 | 47 | 80 | 0 | 0 | 50 | 618 | 7052 | 29816 | 0 | 50 | 283
THKT2A | TH | KT2A | 60547-001 | 0 | THKT2A | VOLTA WERKE | 2021-02-24 | 2021-05-20 | 1993 | 25 | 115/22 | 53 | 12 | 20 | 44 | 157 | 0 | 0 | 71 | 1096 | 9283 | 28875 | 0 | 48 | 340 | 292 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 48 |  |  | TH | KT2A | THKT2A | VOLTA WERKE | 60547-001 | 2021-02-24 | 2021-05-20 | 1993 | 25 | 115/22 | 53 | 12 | 20 | 44 | 157 | 0 | 0 | 71 | 1096 | 9283 | 28875 | 0 | 48 | 340
THKT2A | TH | KT2A | 60547-001 | 0 | THKT2A | VOLTA WERKE | 2022-02-02 | 2022-02-20 | 1993 | 25 | 115/22 | 40 | 18 | 24 | 48 | 99 | 5 | 0 | 82 | 1238 | 4305 | 24085 | 0 | 34 | 292 | 258 | 292 | 292 | 1 | raw_available | 34 |  |  | TH | KT2A | THKT2A | VOLTA WERKE | 60547-001 | 2022-02-02 | 2022-02-20 | 1993 | 25 | 115/22 | 40 | 18 | 24 | 48 | 99 | 5 | 0 | 82 | 1238 | 4305 | 24085 | 0 | 34 | 292
THKT2A | TH | KT2A | 60547-001 | 0 | THKT2A | VOLTA WERKE | 2023-01-31 | 2023-02-13 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 6 | 51 | 69 | 121 | 7 | 0 | 115 | 1560 | 3776 | 30267 | 6 | 56 | 425 | 363 | 425 | 425 | 1 | raw_available | 62 |  |  | TH | KT2A | THKT2A | VOLTA WERKE | 60547-001 | 2023-01-31 | 2023-02-13 | 1993 | 25 | 115/22 | 51 | 6 | 51 | 69 | 121 | 7 | 0 | 115 | 1560 | 3776 | 30267 | 6 | 56 | 425
THKT2A | TH | KT2A | 60547-001 | 0 | THKT2A | VOLTA WERKE | 2024-01-30 | 2024-03-09 | 1993 | 25 | 115/22 | 56 | 9 | 17 | 51 | 35 | 3 | 0 | 95 | 1277 | 12253 | 31780 | 2 | 43 | 246 | 201 | 246 | 246 | 1 | raw_available | 45 |  |  | TH | KT2A | THKT2A | VOLTA WERKE | 60547-001 | 2024-01-30 | 2024-03-09 | 1993 | 25 | 115/22 | 56 | 9 | 17 | 51 | 35 | 3 | 0 | 95 | 1277 | 12253 | 31780 | 2 | 43 | 246
TK2KT1A | TK2 | KT1A | AN69001T31 | 0 | TK2KT1A | FUJI | 2019-08-09 | 2019-08-23 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 48 | 16 | 31 | 277 | 131 | 501 | 0 | 109 | 1402 | 19281 | 54201 | 270 | 34 | 1353 | 1049 | 1353 | 1353 | 1 | raw_available | 304 | ไม่น่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากเครื่อง DGA ที่ตรงกับใบแนบ (มั่วมา) |  | TK2 | KT1A | TK2KT1A | FUJI | AN69001T31 | 2019-08-09 | 2019-08-23 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 48 | 16 | 31 | 277 | 131 | 501 | 0 | 109 | 1402 | 19281 | 54201 | 270 | 34 | 1353 | ไม่น่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากเครื่อง DGA ที่ตรงกับใบแนบ (มั่วมา)
TK2KT1A | TK2 | KT1A | AN69001T31 | 0 | TK2KT1A | FUJI | 2020-08-16 | 2020-08-30 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 50 | 26 | 35 | 58 | 180 | 5 | 0 | 119 | 1451 | 5082 | 54856 | 0 | 45 | 442 | 397 | 442 | 442 | 1 | raw_available | 45 |  |  | TK2 | KT1A | TK2KT1A | FUJI | AN69001T31 | 2020-08-16 | 2020-08-30 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 50 | 26 | 35 | 58 | 180 | 5 | 0 | 119 | 1451 | 5082 | 54856 | 0 | 45 | 442
TK2KT1A | TK2 | KT1A | AN69001T31 | 0 | TK2KT1A | FUJI | 2021-08-02 | 2021-10-31 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 52 | 26 | 10 | 64 | 196 | 16 | 0 | 195 | 1298 | 8839 | 62956 | 0 | 29 | 510 | 481 | 510 | 510 | 1 | raw_available | 29 |  |  | TK2 | KT1A | TK2KT1A | FUJI | AN69001T31 | 2021-08-02 | 2021-10-31 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 52 | 26 | 10 | 64 | 196 | 16 | 0 | 195 | 1298 | 8839 | 62956 | 0 | 29 | 510
TK2KT1A | TK2 | KT1A | AN69001T31 | 0 | TK2KT1A | FUJI | 2022-09-04 | 2022-09-15 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 57 | 17 | 6 | 22 | 197 | 18 | 0 | 230 | 1775 | 5245 | 62192 | 6 | 116 | 595 | 473 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 122 |  |  | TK2 | KT1A | TK2KT1A | FUJI | AN69001T31 | 2022-09-04 | 2022-09-15 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 57 | 17 | 6 | 22 | 197 | 18 | 0 | 230 | 1775 | 5245 | 62192 | 6 | 116 | 595
TK2KT1A | TK2 | KT1A | AN69001T31 | 0 | TK2KT1A | FUJI | 2023-05-03 | 2023-05-22 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 35 | 14 | 2 | 56 | 248 | 14 | 0 | 199 | 1881 | 4503 | 60075 | 21 | 143 | 683 | 519 | 683 | 683 | 1 | raw_available | 164 |  |  | TK2 | KT1A | TK2KT1A | FUJI | AN69001T31 | 2023-05-03 | 2023-05-22 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 35 | 14 | 2 | 56 | 248 | 14 | 0 | 199 | 1881 | 4503 | 60075 | 21 | 143 | 683
TK2KT1A | TK2 | KT1A | AN69001T31 | 0 | TK2KT1A | FUJI | 2024-05-24 | 2024-06-08 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 60 | 15 | 2 | 128 | 246 | 17 | 0 | 291 | 1518 | 5921 | 77354 | 20 | 175 | 879 | 684 | 879 | 879 | 1 | raw_available | 195 |  |  | TK2 | KT1A | TK2KT1A | FUJI | AN69001T31 | 2024-05-24 | 2024-06-08 | 1998 | 25 | 115/69/22 | 60 | 15 | 2 | 128 | 246 | 17 | 0 | 291 | 1518 | 5921 | 77354 | 20 | 175 | 879
TK2KT2A | TK2 | KT2A | AN69003T4-1 | 0 | TK2KT2A | FUJI | 2019-08-09 | 2019-08-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 12 | 8 | 28 | 68 | 0 | 0 | 122 | 2473 | 4356 | 32740 | 0 | 32 | 258 | 226 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 32 |  |  | TK2 | KT2A | TK2KT2A | FUJI | AN69003T4-1 | 2019-08-09 | 2019-08-18 | 1998 | 25 | 115/22 | 48 | 12 | 8 | 28 | 68 | 0 | 0 | 122 | 2473 | 4356 | 32740 | 0 | 32 | 258 | -
TK2KT2A | TK2 | KT2A | AN69003T4-1 | 0 | TK2KT2A | FUJI | 2020-08-16 | 2020-08-30 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 16 | 20 | 36 | 68 | 0 | 0 | 79 | 2247 | 3592 | 50123 | 0 | 49 | 252 | 203 | 252 | 252 | 1 | raw_available | 49 |  |  | TK2 | KT2A | TK2KT2A | FUJI | AN69003T4-1 | 2020-08-16 | 2020-08-30 | 1998 | 25 | 115/22 | 51 | 16 | 20 | 36 | 68 | 0 | 0 | 79 | 2247 | 3592 | 50123 | 0 | 49 | 252
TK2KT2A | TK2 | KT2A | AN69003T4-1 | 0 | TK2KT2A | FUJI | 2021-08-02 | 2021-11-01 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 29 | 5 | 27 | 74 | 0 | 0 | 113 | 2120 | 8321 | 37860 | 0 | 10 | 229 | 219 | 229 | 229 | 1 | raw_available | 10 |  |  | TK2 | KT2A | TK2KT2A | FUJI | AN69003T4-1 | 2021-08-02 | 2021-11-01 | 1998 | 25 | 115/22 | 54 | 29 | 5 | 27 | 74 | 0 | 0 | 113 | 2120 | 8321 | 37860 | 0 | 10 | 229
TK2KT2A | TK2 | KT2A | AN69003T4-1 | 0 | TK2KT2A | FUJI | 2022-09-04 | 2022-09-15 | 1998 | 25 | 115/22 | 61 | 14 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1262 | 6342 | 38263 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TK2 | KT2A | TK2KT2A | FUJI | AN69003T4-1 | 2022-09-04 | 2022-09-15 | 1998 | 25 | 115/22 | 61 | 14 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1262 | 6342 | 38263 | 0 | 0 | 39
TK2KT2A | TK2 | KT2A | AN69003T4-1 | 0 | TK2KT2A | FUJI | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 1 | 27 | 19 | 1 | 0 | 125 | 1771 | 7905 | 27626 | 9 | 15 | 197 | 173 | 197 | 197 | 1 | raw_available | 24 |  |  | TK2 | KT2A | TK2KT2A | FUJI | AN69003T4-1 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 15 | 1 | 27 | 19 | 1 | 0 | 125 | 1771 | 7905 | 27626 | 9 | 15 | 197
TK2KT2A | TK2 | KT2A | AN69003T4-1 | 0 | TK2KT2A | FUJI | 2024-05-24 | 2024-06-08 | 1998 | 25 | 115/22 | 63 | 13 | 2 | 18 | 43 | 4 | 0 | 76 | 1462 | 9328 | 32490 | 2 | 35 | 180 | 143 | 180 | 180 | 1 | raw_available | 37 |  |  | TK2 | KT2A | TK2KT2A | FUJI | AN69003T4-1 | 2024-05-24 | 2024-06-08 | 1998 | 25 | 115/22 | 63 | 13 | 2 | 18 | 43 | 4 | 0 | 76 | 1462 | 9328 | 32490 | 2 | 35 | 180
TL1KT1A | TL1 | KT1A | 8N5446T2 | 0 | TL1KT1A | MEIDEN | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 1998 | 50 | 115/22 | 57 | 14 | 17 | 11 | 21 | 0 | 0 | 574 | 3418 | 7948 | 48246 | 0 | 2 | 625 | 623 | 625 | 625 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TL1 | KT1A | TL1KT1A | MEIDEN | 8N5446T2 | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 1998 | 50 | 115/22 | 57 | -14 | 17 | 11 | 21 | 0 | 0 | 574 | 3418 | 7948 | 48246 | 0 | 2 | 625 | -
TL1KT1A | TL1 | KT1A | 8N5446T2 | 0 | TL1KT1A | MEIDEN | 2022-07-14 | 2022-07-30 | 1998 | 50 | 115/22 | 69 | 12 | 8 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1238 | 3697 | 13548 | 73623 | 0 | 0 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TL1 | KT1A | TL1KT1A | MEIDEN | 8N5446T2 | 2022-07-14 | 2022-07-30 | 1998 | 50 | 115/22 | 69 | 12 | 8 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1238 | 3697 | 13548 | 73623 | 0 | 0 | 1267
TL1KT1A | TL1 | KT1A | 8N5446T2 | 0 | TL1KT1A | MEIDEN | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 1998 | 50 | 115/22 | 68 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1142 | 3234 | 12160 | 59470 | 3 | 3 | 1161 | 1155 | 1161 | 1161 | 1 | raw_available | 6 |  |  | TL1 | KT1A | TL1KT1A | MEIDEN | 8N5446T2 | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 1998 | 50 | 115/22 | 68 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1142 | 3234 | 12160 | 59470 | 3 | 3 | 1161
TL1KT1A | TL1 | KT1A | 8N5446T2 | 0 | TL1KT1A | MEIDEN | 2024-01-20 | 2024-02-15 | 1998 | 50 | 115/22 | 64 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1190 | 2985 | 12870 | 44930 | 5 | 8 | 1219 | 1206 | 1219 | 1219 | 1 | raw_available | 13 |  |  | TL1 | KT1A | TL1KT1A | MEIDEN | 8N5446T2 | 2024-01-20 | 2024-02-15 | 1998 | 50 | 115/22 | 64 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1190 | 2985 | 12870 | 44930 | 5 | 8 | 1219
TL3KT1A | TL3 | KT1A | AQ69008T1-2 | 0 | TL3KT1A | FUJI | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 63 | 11 | 11 | 21 | 79 | 0 | 0 | 82 | 1642 | 7135 | 37654 | 0 | 57 | 250 | 193 | 250 | 250 | 1 | raw_available | 57 |  |  | TL3 | KT1A | TL3KT1A | FUJI | AQ69008T1-2 | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 63 | 11 | 11 | 21 | 79 | 0 | 0 | 82 | 1642 | 7135 | 37654 | 0 | 57 | 250 | -
TL3KT1A | TL3 | KT1A | AQ69008T1-2 | 0 | TL3KT1A | FUJI | 2021-01-16 | 2021-03-23 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 61 | 21 | 58 | 0 | 93 | 0 | 0 | 100 | 1700 | 5250 | 62360 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TL3 | KT1A | TL3KT1A | FUJI | AQ69008T1-2 | 2021-01-16 | 2021-03-23 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 61 | 21 | 58 | 0 | 93 | 0 | 0 | 100 | 1700 | 5250 | 62360 | 0 | 0 | 251
TL3KT1A | TL3 | KT1A | AQ69008T1-2 | 0 | TL3KT1A | FUJI | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 74 | 15 | 22 | 19 | 85 | 0 | 0 | 79 | 1658 | 9570 | 45910 | 74 | 83 | 362 | 205 | 362 | 362 | 1 | raw_available | 157 |  |  | TL3 | KT1A | TL3KT1A | FUJI | AQ69008T1-2 | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 74 | 15 | 22 | 19 | 85 | 0 | 0 | 79 | 1658 | 9570 | 45910 | 74 | 83 | 362
TL3KT1A | TL3 | KT1A | AQ69008T1-2 | 0 | TL3KT1A | FUJI | 2023-01-22 | 2023-01-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 5 | 39 | 41 | 146 | 3 | 0 | 103 | 1796 | 4774 | 45420 | 49 | 79 | 460 | 332 | 460 | 460 | 1 | raw_available | 128 |  |  | TL3 | KT1A | TL3KT1A | FUJI | AQ69008T1-2 | 2023-01-22 | 2023-01-30 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 56 | 5 | 39 | 41 | 146 | 3 | 0 | 103 | 1796 | 4774 | 45420 | 49 | 79 | 460
TL3KT1A | TL3 | KT1A | AQ69008T1-2 | 0 | TL3KT1A | FUJI | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 65 | 21 | 27 | 56 | 196 | 4 | 0 | 110 | 2187 | 9151 | 46500 | 0 | 110 | 503 | 393 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 110 |  |  | TL3 | KT1A | TL3KT1A | FUJI | AQ69008T1-2 | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 2006 | 200 | 230/121/22 | 65 | 21 | 27 | 56 | 196 | 4 | 0 | 110 | 2187 | 9151 | 46500 | 0 | 110 | 503
TL3KT2A | TL3 | KT2A | 5BK012702 | 0 | TL3KT2A | DAIHEN | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 2004 | 200 | 230/121 | 72 | 17 | 21 | 73 | 152 | 0 | 0 | 159 | 3814 | 8231 | 50476 | 0 | 61 | 466 | 405 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 61 |  |  | TL3 | KT2A | TL3KT2A | DAIHEN | 5BK012702 | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 2004 | 200 | 230/121 | 72 | 17 | 21 | 73 | 152 | 0 | 0 | 159 | 3814 | 8231 | 50476 | 0 | 61 | 466 | -
TL3KT2A | TL3 | KT2A | 5BK012702 | 0 | TL3KT2A | DAIHEN | 2021-01-30 | 2021-03-26 | 2004 | 200 | 230/121 | 68 | 18 | 53 | 80 | 152 | 0 | 0 | 160 | 4000 | 5880 | 86870 | 14 | 101 | 560 | 445 | 560 | 560 | 1 | raw_available | 115 |  |  | TL3 | KT2A | TL3KT2A | DAIHEN | 5BK012702 | 2021-01-30 | 2021-03-26 | 2004 | 200 | 230/121 | 68 | 18 | 53 | 80 | 152 | 0 | 0 | 160 | 4000 | 5880 | 86870 | 14 | 101 | 560
TL3KT2A | TL3 | KT2A | 5BK012702 | 0 | TL3KT2A | DAIHEN | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 2004 | 200 | 230/121 | 40 | 14 | 30 | 11 | 41 | 55 | 0 | 543 | 4646 | 7809 | 40410 | 0 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 | 1 | raw_available | 0 | AFTER CORRECT OIL LEAK |  | TL3 | KT2A | TL3KT2A | DAIHEN | 5BK012702 | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 2004 | 200 | 230/121 | 40 | 14 | 30 | 11 | 41 | 55 | 0 | 543 | 4646 | 7809 | 40410 | 0 | 0 | 680 | AFTER CORRECT OIL LEAK
TL3KT2A | TL3 | KT2A | 5BK012702 | 0 | TL3KT2A | DAIHEN | 2023-01-22 | 2023-01-30 | 2004 | 200 | 230/121 | 58 | 6 | 57 | 95 | 208 | 4 | 0 | 183 | 5122 | 4576 | 50285 | 0 | 109 | 656 | 547 | 656 | 656 | 1 | raw_available | 109 |  |  | TL3 | KT2A | TL3KT2A | DAIHEN | 5BK012702 | 2023-01-22 | 2023-01-30 | 2004 | 200 | 230/121 | 58 | 6 | 57 | 95 | 208 | 4 | 0 | 183 | 5122 | 4576 | 50285 | 0 | 109 | 656
TL3KT2A | TL3 | KT2A | 5BK012702 | 0 | TL3KT2A | DAIHEN | 2024-02-15 | 2024-03-21 | 2004 | 200 | 230/121 | 68 | 11 | 45 | 102 | 310 | 7 | 0 | 212 | 6179 | 8436 | 55043 | 0 | 134 | 810 | 676 | 810 | 810 | 1 | raw_available | 134 |  |  | TL3 | KT2A | TL3KT2A | DAIHEN | 5BK012702 | 2024-02-15 | 2024-03-21 | 2004 | 200 | 230/121 | 68 | 11 | 45 | 102 | 310 | 7 | 0 | 212 | 6179 | 8436 | 55043 | 0 | 134 | 810
TL3KT3A | TL3 | KT3A | 5BK012701 | 0 | TL3KT3A | DAIHEN | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 70 | 17 | 46 | 121 | 311 | 9 | 0 | 103 | 3554 | 10345 | 47097 | 0 | 164 | 754 | 590 | 754 | 754 | 1 | raw_available | 164 |  |  | TL3 | KT3A | TL3KT3A | DAIHEN | 5BK012701 | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 70 | 17 | 46 | 121 | 311 | 9 | 0 | 103 | 3554 | 10345 | 47097 | 0 | 164 | 754 | -
TL3KT3A | TL3 | KT3A | 5BK012701 | 0 | TL3KT3A | DAIHEN | 2021-01-16 | 2021-03-21 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 60 | 13 | 48 | 120 | 568 | 0 | 0 | 120 | 3560 | 5060 | 50000 | 0 | 0 | 856 | 856 | 856 | 856 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TL3 | KT3A | TL3KT3A | DAIHEN | 5BK012701 | 2021-01-16 | 2021-03-21 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 60 | 13 | 48 | 120 | 568 | 0 | 0 | 120 | 3560 | 5060 | 50000 | 0 | 0 | 856
TL3KT3A | TL3 | KT3A | 5BK012701 | 0 | TL3KT3A | DAIHEN | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 77 | 12 | 38 | 198 | 578 | 9 | 0 | 232 | 5945 | 6379 | 72967 | 0 | 52 | 1107 | 1055 | 1107 | 1107 | 1 | raw_available | 52 |  |  | TL3 | KT3A | TL3KT3A | DAIHEN | 5BK012701 | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 77 | 12 | 38 | 198 | 578 | 9 | 0 | 232 | 5945 | 6379 | 72967 | 0 | 52 | 1107
TL3KT3A | TL3 | KT3A | 5BK012701 | 0 | TL3KT3A | DAIHEN | 2023-01-22 | 2023-01-30 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 56 | 21 | 110 | 208 | 635 | 11 | 0 | 151 | 4862 | 4945 | 75588 | 0 | 327 | 1442 | 1115 | 1442 | 1442 | 1 | raw_available | 327 |  |  | TL3 | KT3A | TL3KT3A | DAIHEN | 5BK012701 | 2023-01-22 | 2023-01-30 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 56 | 21 | 110 | 208 | 635 | 11 | 0 | 151 | 4862 | 4945 | 75588 | 0 | 327 | 1442
TL3KT3A | TL3 | KT3A | 5BK012701 | 0 | TL3KT3A | DAIHEN | 2024-02-15 | 2024-03-21 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 63 | 11 | 41 | 213 | 656 | 13 | 0 | 193 | 6532 | 7768 | 76542 | 0 | 336 | 1452 | 1116 | 1452 | 1452 | 1 | raw_available | 336 |  |  | TL3 | KT3A | TL3KT3A | DAIHEN | 5BK012701 | 2024-02-15 | 2024-03-21 | 2004 | 200 | 230/121/22 | 63 | 11 | 41 | 213 | 656 | 13 | 0 | 193 | 6532 | 7768 | 76542 | 0 | 336 | 1452
TL3KT4A | TL3 | KT4A | A1E69002T3-2 | 0 | TL3KT4A | FUJI | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 60 | 13 | 22 | 14 | 11 | 0 | 0 | 471 | 2604 | 10385 | 43186 | 0 | 5 | 523 | 518 | 523 | 523 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TL3 | KT4A | TL3KT4A | FUJI | A1E69002T3-2 | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 60 | 13 | 22 | 14 | 11 | 0 | 0 | 471 | 2604 | 10385 | 43186 | 0 | 5 | 523 | -
TL3KT4A | TL3 | KT4A | A1E69002T3-2 | 0 | TL3KT4A | FUJI | 2021-01-16 | 2021-03-21 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 51 | 17 | 32 | 15 | 5 | 0 | 0 | 500 | 2600 | 5410 | 73940 | 0 | 0 | 552 | 552 | 552 | 552 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TL3 | KT4A | TL3KT4A | FUJI | A1E69002T3-2 | 2021-01-16 | 2021-03-21 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 51 | 17 | 32 | 15 | 5 | 0 | 0 | 500 | 2600 | 5410 | 73940 | 0 | 0 | 552
TL3KT4A | TL3 | KT4A | A1E69002T3-2 | 0 | TL3KT4A | FUJI | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 68 | 19 | 15 | 12 | 44 | 7 | 0 | 724 | 2969 | 6027 | 30811 | 0 | 0 | 802 | 802 | 802 | 802 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TL3 | KT4A | TL3KT4A | FUJI | A1E69002T3-2 | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 68 | 19 | 15 | 12 | 44 | 7 | 0 | 724 | 2969 | 6027 | 30811 | 0 | 0 | 802
TL3KT4A | TL3 | KT4A | A1E69002T3-2 | 0 | TL3KT4A | FUJI | 2023-01-22 | 2023-01-30 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 51 | 5 | 52 | 21 | 14 | 3 | 0 | 683 | 4430 | 5786 | 49631 | 0 | 38 | 811 | 773 | 811 | 811 | 1 | raw_available | 38 |  |  | TL3 | KT4A | TL3KT4A | FUJI | A1E69002T3-2 | 2023-01-22 | 2023-01-30 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 51 | 5 | 52 | 21 | 14 | 3 | 0 | 683 | 4430 | 5786 | 49631 | 0 | 38 | 811
TL3KT4A | TL3 | KT4A | A1E69002T3-2 | 0 | TL3KT4A | FUJI | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 58 | 9 | 31 | 19 | 21 | 5 | 0 | 690 | 4581 | 5566 | 39289 | 0 | 0 | 766 | 766 | 766 | 766 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TL3 | KT4A | TL3KT4A | FUJI | A1E69002T3-2 | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 2011 | 200 | 230/121/22 | 58 | 9 | 31 | 19 | 21 | 5 | 0 | 690 | 4581 | 5566 | 39289 | 0 | 0 | 766
TMKT1A | TM | KT1A | 840900018 | 0 | TMKT1A | TOSHIBA | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 1998 | 40 | 115/22 | 70 | 26 | 15 | 36 | 23 | 0 | 0 | 481 | 9238 | 10280 | 43643 | 0 | 16 | 571 | 555 | 571 | 571 | 1 | raw_available | 16 |  |  | TM | KT1A | TMKT1A | TOSHIBA | 840900018 | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 1998 | 40 | 115/22 | 70 | 26 | 15 | 36 | 23 | 0 | 0 | 481 | 9238 | 10280 | 43643 | 0 | 16 | 571 | -
TMKT1A | TM | KT1A | 840900018 | 0 | TMKT1A | TOSHIBA | 2021-04-23 | 2021-06-11 | 1998 | 40 | 115/22 | 65 | 16 | 58 | 10 | 19 | 1 | 0 | 164 | 1698 | 7400 | 45000 | 0 | 16 | 268 | 252 | 268 | 268 | 1 | raw_available | 16 |  |  | TM | KT1A | TMKT1A | TOSHIBA | 840900018 | 2021-04-23 | 2021-06-11 | 1998 | 40 | 115/22 | 65 | 16 | 58 | 10 | 19 | 1 | 0 | 164 | 1698 | 7400 | 45000 | 0 | 16 | 268
TMKT1A | TM | KT1A | 840900018 | 0 | TMKT1A | TOSHIBA | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 1998 | 40 | 115/22 | 64 | 9 | 19 | 41 | 41 | 5 | 0 | 371 | 3742 | 7088 | 49201 | 0 | 1 | 478 | 477 | 478 | 478 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TM | KT1A | TMKT1A | TOSHIBA | 840900018 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 1998 | 40 | 115/22 | 64 | 9 | 19 | 41 | 41 | 5 | 0 | 371 | 3742 | 7088 | 49201 | 0 | 1 | 478
TMKT1A | TM | KT1A | 840900018 | 0 | TMKT1A | TOSHIBA | 2023-04-21 | 2023-05-06 | 1998 | 40 | 115/22 | 65 | 19 | 16 | 71 | 23 | 1 | 0 | 381 | 3839 | 5850 | 55490 | 8 | 15 | 515 | 492 | 515 | 515 | 1 | raw_available | 23 |  |  | TM | KT1A | TMKT1A | TOSHIBA | 840900018 | 2023-04-21 | 2023-05-06 | 1998 | 40 | 115/22 | 65 | 19 | 16 | 71 | 23 | 1 | 0 | 381 | 3839 | 5850 | 55490 | 8 | 15 | 515
TMKT1A | TM | KT1A | 840900018 | 0 | TMKT1A | TOSHIBA | 2024-04-27 | 2024-05-06 | 1998 | 40 | 115/22 | 63 | 14 | 23 | 65 | 24 | 6 | 0 | 739 | 10599 | 5074 | 44438 | 0 | 18 | 875 | 857 | 875 | 875 | 1 | raw_available | 18 |  |  | TM | KT1A | TMKT1A | TOSHIBA | 840900018 | 2024-04-27 | 2024-05-06 | 1998 | 40 | 115/22 | 63 | 14 | 23 | 65 | 24 | 6 | 0 | 739 | 10599 | 5074 | 44438 | 0 | 18 | 875
TMKT2A | TM | KT2A | 60841-001 | 0 | TMKT2A | VOLTA WERKE | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 1999 | 40 | 115/22 | 61 | 21 | 14 | 47 | 62 | 7 | 0 | 146 | 2094 | 11652 | 37230 | 0 | 41 | 317 | 276 | 317 | 317 | 1 | raw_available | 41 |  |  | TM | KT2A | TMKT2A | VOLTA WERKE | 60841-001 | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 1999 | 40 | 115/22 | 61 | 21 | 14 | 47 | 62 | 7 | 0 | 146 | 2094 | 11652 | 37230 | 0 | 41 | 317 | -
TMKT2A | TM | KT2A | 60841-001 | 0 | TMKT2A | VOLTA WERKE | 2020-02-10 | 2020-02-22 | 1999 | 40 | 115/22 | 56 | 11 | 23 | 51 | 65 | 0 | 0 | 106 | 1432 | 10461 | 40513 | 0 | 45 | 290 | 245 | 290 | 290 | 1 | raw_available | 45 | Research |  | TM | KT2A | TMKT2A | VOLTA WERKE | 60841-001 | 2020-02-10 | 2020-02-22 | 1999 | 40 | 115/22 |  | 11 | 23 | 51 | 65 | 0 | 0 | 106 | 1432 | 10461 | 40513 | 0 | 45 | 290 | Research
TMKT2A | TM | KT2A | 60841-001 | 0 | TMKT2A | VOLTA WERKE | 2021-04-23 | 2021-06-07 | 1999 | 40 | 115/22 | 61 | 15 | 50 | 54 | 14 | 0 | 0 | 362 | 6251 | 4500 | 50000 | 7 | 9 | 496 | 480 | 496 | 496 | 1 | raw_available | 16 |  |  | TM | KT2A | TMKT2A | VOLTA WERKE | 60841-001 | 2021-04-23 | 2021-06-07 | 1999 | 40 | 115/22 | 61 | 15 | 50 | 54 | 14 | 0 | 0 | 362 | 6251 | 4500 | 50000 | 7 | 9 | 496
TMKT2A | TM | KT2A | 60841-001 | 0 | TMKT2A | VOLTA WERKE | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 1999 | 40 | 115/22 | 56 | 7 | 29 | 5 | 22 | 8 | 0 | 368 | 6051 | 6803 | 62958 | 0 | 2 | 434 | 432 | 434 | 434 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TM | KT2A | TMKT2A | VOLTA WERKE | 60841-001 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 1999 | 40 | 115/22 | 56 | 7 | 29 | 5 | 22 | 8 | 0 | 368 | 6051 | 6803 | 62958 | 0 | 2 | 434
TMKT2A | TM | KT2A | 60841-001 | 0 | TMKT2A | VOLTA WERKE | 2023-04-21 | 2023-05-06 | 1999 | 40 | 115/22 | 54 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 0 | 304 | 6053 | 9030 | 65110 | 7 | 15 | 386 | 364 | 386 | 386 | 1 | raw_available | 22 |  |  | TM | KT2A | TMKT2A | VOLTA WERKE | 60841-001 | 2023-04-21 | 2023-05-06 | 1999 | 40 | 115/22 | 54 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 0 | 304 | 6053 | 9030 | 65110 | 7 | 15 | 386
TMKT2A | TM | KT2A | 60841-001 | 0 | TMKT2A | VOLTA WERKE | 2024-04-27 | 2024-05-06 | 1999 | 40 | 115/22 | 52 | 7 | 38 | 9 | 14 | 13 | 0 | 416 | 6579 | 12492 | 63941 | 0 | 24 | 514 | 490 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 24 |  |  | TM | KT2A | TMKT2A | VOLTA WERKE | 60841-001 | 2024-04-27 | 2024-05-06 | 1999 | 40 | 115/22 | 52 | 7 | 38 | 9 | 14 | 13 | 0 | 416 | 6579 | 12492 | 63941 | 0 | 24 | 514
TN-PKT1A | TN-P | KT1A | A01644T1 | 0 | TN-PKT1A | HOKURIKU | 2020-10-31 | 2020-12-13 | 1995 | 1 | 13.8/22 | 40 | 21 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 1440 | 38395 | 63977 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TN-P | KT1A | TN-PKT1A | HOKURIKU | A01644T1 | 2020-10-31 | 2020-12-13 | 1995 | 1 | 13.8/22 | 40 | 21 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 1440 | 38395 | 63977 | 0 | 0 | 51
TN-PKT1A | TN-P | KT1A | A01644T1 | 0 | TN-PKT1A | HOKURIKU | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 1995 | 1 | 13.8/22 | 40 | 21 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1029 | 15205 | 62187 | 1 | 1 | 111 | 109 | 111 | 111 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TN-P | KT1A | TN-PKT1A | HOKURIKU | A01644T1 | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 1995 | 1 | 13.8/22 |  | 21 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1029 | 15205 | 62187 | 1 | 1 | 111
TN-PKT2A | TN-P | KT2A | 57020 | 0 | TN-PKT2A | ABB | 2019-07-26 | 2019-08-16 | 1991 | 50 | 115/22 | 39 | 19 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 241 | 2506 | 10656 | 18486 | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TN-P | KT2A | TN-PKT2A | ABB | 57020 | 2019-07-26 | 2019-08-16 | 1991 | 50 | 115/22 | 39 | 19 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 241 | 2506 | 10656 | 18486 | 0 | 0 | 269 | -
TN-PKT2A | TN-P | KT2A | 57020 | 0 | TN-PKT2A | ABB | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 1991 | 50 | 115/22 | 40 | 7 | 16 | 4 | 4 | 11 | 0 | 266 | 2576 | 10749 | 46206 | 7 | 3 | 311 | 301 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 10 |  |  | TN-P | KT2A | TN-PKT2A | ABB | 57020 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 1991 | 50 | 115/22 | 40 | 7 | 16 | 4 | 4 | 11 | 0 | 266 | 2576 | 10749 | 46206 | 7 | 3 | 311
TN-PKT2A | TN-P | KT2A | 57020 | 0 | TN-PKT2A | ABB | 2022-04-29 | 2022-05-12 | 1991 | 50 | 115/22 | 45 | 14 | 9 | 22 | 23 | 11 | 0 | 362 | 2360 | 14699 | 46662 | 0 | 1 | 428 | 427 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TN-P | KT2A | TN-PKT2A | ABB | 57020 | 2022-04-29 | 2022-05-12 | 1991 | 50 | 115/22 | 45 | 14 | 9 | 22 | 23 | 11 | 0 | 362 | 2360 | 14699 | 46662 | 0 | 1 | 428
TN-PKT2A | TN-P | KT2A | 57020 | 0 | TN-PKT2A | ABB | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 1991 | 50 | 115/22 | 36 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 376 | 2395 | 9460 | 42940 | 9 | 3 | 401 | 389 | 401 | 401 | 1 | raw_available | 12 |  |  | TN-P | KT2A | TN-PKT2A | ABB | 57020 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 1991 | 50 | 115/22 | 36 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 376 | 2395 | 9460 | 42940 | 9 | 3 | 401
TN-PKT2A | TN-P | KT2A | 57020 | 0 | TN-PKT2A | ABB | 2023-04-23 | 2023-04-29 | 1991 | 50 | 115/22 | 45 | 21 | 2 | 7 | 3 | 16 | 0 | 393 | 2388 | 28630 | 69940 | 8 | 3 | 432 | 421 | 432 | 432 | 1 | raw_available | 11 |  |  | TN-P | KT2A | TN-PKT2A | ABB | 57020 | 2023-04-23 | 2023-04-29 | 1991 | 50 | 115/22 | 45 | 21 | 2 | 7 | 3 | 16 | 0 | 393 | 2388 | 28630 | 69940 | 8 | 3 | 432
TN-PKT2A | TN-P | KT2A | 57020 | 0 | TN-PKT2A | ABB | 2023-08-29 | 2023-09-15 | 1991 | 50 | 115/22 | 40 | 10 | 4 | 43 | 3 | 19 | 0 | 345 | 2179 | 21260 | 41120 | 8 | 4 | 426 | 414 | 426 | 426 | 1 | raw_available | 12 |  |  | TN-P | KT2A | TN-PKT2A | ABB | 57020 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | 1991 | 50 | 115/22 | 40 | 10 | 4 | 43 | 3 | 19 | 0 | 345 | 2179 | 21260 | 41120 | 8 | 4 | 426
TN-PKT2A | TN-P | KT2A | 57020 | 0 | TN-PKT2A | ABB | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 1991 | 50 | 115/22 | 40 | 17 | 8 | 34 | 59 | 5 | 0 | 340 | 2350 | 4908 | 65478 | 0 | 31 | 377 | 446 | 377 | 377 | 1 | raw_available | -69 |  |  | TN-P | KT2A | TN-PKT2A | ABB | 57020 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 1991 | 50 | 115/22 | 40 | 17 | 8 | 34 | 59 | 5 | 0 | 340 | 2350 | 4908 | 65478 | 0 | 31 | 377
TN500KVKT1AA | TN500KV | KT1AA | 607025 | 0 | TN500KVKT1AA | ABB | 2022-01-02 | 2022-01-07 | 2022 | 1 | 500 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 134 | 7420 | 15555 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | raw_available | 0 | ก่อนทดสอบ HV TEST |  | TN500KV | KT1AA | TN500KVKT1AA | ABB | 607025 | 2022-01-02 | 2022-01-07 | 2022 | 1 | 500 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 134 | 7420 | 15555 | 0 | 0 | 7 | ก่อนทดสอบ HV TEST
TN500KVKT1AA | TN500KV | KT1AA | 607025 | 0 | TN500KVKT1AA | ABB | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 69 | 3169 | 9224 | 0 | 5 | 18 | 13 | 18 | 18 | 1 | raw_available | 5 | ทดสอบหลัง HV TEST |  | TN500KV | KT1AA | TN500KVKT1AA | ABB | 607025 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022 | 1 | 500 |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 69 | 3169 | 9224 | 0 | 5 | 18 | ทดสอบหลัง HV TEST
TN500KVKT1AA | TN500KV | KT1AA | 607025 | 0 | TN500KVKT1AA | ABB | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 3003 | 4998 | 0 | 5 | 17 | 12 | 17 | 17 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TN500KV | KT1AA | TN500KVKT1AA | ABB | 607025 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 3003 | 4998 | 0 | 5 | 17
TN500KVKT1AA | TN500KV | KT1AA | 607025 | 0 | TN500KVKT1AA | ABB | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 84 | 3863 | 17594 | 0 | 15 | 38 | 18 | 38 | 38 | 1 | raw_available | 20 | ทดสอบหลัง Temperature rise test |  | TN500KV | KT1AA | TN500KVKT1AA | ABB | 607025 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 84 | 3863 | 17594 | 0 | 15 | 38 | ทดสอบหลัง Temperature rise test
TN500KVKT1AA | TN500KV | KT1AA | 607025 | 0 | TN500KVKT1AA | ABB | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 6502 | 13046 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | raw_available | 0 | COMMISIONING TEST. |  | TN500KV | KT1AA | TN500KVKT1AA | ABB | 607025 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 2022 | 1 | 500 |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 6502 | 13046 | 0 | 0 | 10 | COMMISIONING TEST.
TN500KVKT1AA | TN500KV | KT1AA | 607025 | 0 | TN500KVKT1AA | ABB | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2022 | 1 | 500 | 40 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 38 | 3684 | 17135 | 0 | 1 | 13 | 12 | 13 | 13 | 1 | raw_available | 1 | ทดสอบก่อนทำน้ำมัน |  | TN500KV | KT1AA | TN500KVKT1AA | ABB | 607025 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2022 | 1 | 500 | 40 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 38 | 3684 | 17135 | 0 | 1 | 13 | ทดสอบก่อนทำน้ำมัน
TN500KVKT1AA | TN500KV | KT1AA | 607025 | 0 | TN500KVKT1AA | ABB | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2022 | 1 | 500 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18376 | 46519 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | raw_available | 0 | ทดสอบหลังทำน้ำมัน |  | TN500KV | KT1AA | TN500KVKT1AA | ABB | 607025 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2022 | 1 | 500 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18376 | 46519 | 0 | 0 | 2 | ทดสอบหลังทำน้ำมัน
TN500KVKT1AB | TN500KV | KT1AB | 608021 | 0 | TN500KVKT1AB | ABB | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 2022 | 1 | 500 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 182 | 1962 | 9887 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | raw_available | 0 | ก่อนทดสอบ HV. |  | TN500KV | KT1AB | TN500KVKT1AB | ABB | 608021 | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 2022 | 1 | 500 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 182 | 1962 | 9887 | 0 | 0 | 10 | ก่อนทดสอบ HV.
TN500KVKT1AB | TN500KV | KT1AB | 608021 | 0 | TN500KVKT1AB | ABB | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 | 3952 | 9312 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | raw_available | 0 | หลังทดสอบ IMPULSE . |  | TN500KV | KT1AB | TN500KVKT1AB | ABB | 608021 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 | 3952 | 9312 | 0 | 0 | 8 | หลังทดสอบ IMPULSE .
TN500KVKT1AB | TN500KV | KT1AB | 608021 | 0 | TN500KVKT1AB | ABB | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2022 | 1 | 500 | 31 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 230 | 11063 | 17375 | 0 | 5 | 33 | 28 | 33 | 33 | 1 | raw_available | 5 | Before High Voltage Test |  | TN500KV | KT1AB | TN500KVKT1AB | ABB | 608021 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2022 | 1 | 500 | 31 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 230 | 11063 | 17375 | 0 | 5 | 33 | Before High Voltage Test
TN500KVKT1AB | TN500KV | KT1AB | 608021 | 0 | TN500KVKT1AB | ABB | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2022 | 1 | 500 | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 358 | 6283 | 15325 | 0 | 1 | 21 | 20 | 21 | 21 | 1 | raw_available | 1 | หลัง High VoltageTest . |  | TN500KV | KT1AB | TN500KVKT1AB | ABB | 608021 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2022 | 1 | 500 | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 358 | 6283 | 15325 | 0 | 1 | 21 | หลัง High VoltageTest .
TN500KVKT1AB | TN500KV | KT1AB | 608021 | 0 | TN500KVKT1AB | ABB | 2023-05-06 | 2023-05-09 | 2022 | 1 | 500 | 41 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 2796 | 15617 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | raw_available | 0 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า ก่อนนำเข้าใช้งาน |  | TN500KV | KT1AB | TN500KVKT1AB | ABB | 608021 | 2023-05-06 | 2023-05-09 | 2022 | 1 | 500 | 41 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 2796 | 15617 | 0 | 0 | 5 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า ก่อนนำเข้าใช้งาน
TN500KVKT1AC | TN500KV | KT1AC | 608022 | 0 | TN500KVKT1AC | ABB | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 187 | 13408 | 38062 | 0 | 1 | 26 | 25 | 26 | 26 | 1 | raw_available | 1 | ก่อนทดสอบ High Voltage Test |  | TN500KV | KT1AC | TN500KVKT1AC | ABB | 608022 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022 | 1 | 500 | 30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 187 | 13408 | 38062 | 0 | 1 | 26 | ก่อนทดสอบ High Voltage Test
TN500KVKT1AC | TN500KV | KT1AC | 608022 | 0 | TN500KVKT1AC | ABB | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022 | 1 | 500 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 172 | 11948 | 31949 | 1 | 0 | 27 | 26 | 27 | 27 | 1 | raw_available | 1 | หลังการทดสอบ high voltage test |  | TN500KV | KT1AC | TN500KVKT1AC | ABB | 608022 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022 | 1 | 500 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 172 | 11948 | 31949 | 1 | 0 | 27 | หลังการทดสอบ high voltage test
TN500KVKT1AC | TN500KV | KT1AC | 608022 | 0 | TN500KVKT1AC | ABB | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022 | 1 | 500 | 32 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 90 | 2902 | 8745 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | raw_available | 0 | ทดสอบหลังการติดตั้ง |  | TN500KV | KT1AC | TN500KVKT1AC | ABB | 608022 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022 | 1 | 500 |  | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 90 | 2902 | 8745 | 0 | 0 | 19 | ทดสอบหลังการติดตั้ง
TN500KVKT1AC | TN500KV | KT1AC | 608022 | 0 | TN500KVKT1AC | ABB | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2022 | 1 | 500 | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4753 | 15917 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | raw_available | 0 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า ก่อนนำเข้าใช้งาน |  | TN500KV | KT1AC | TN500KVKT1AC | ABB | 608022 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2022 | 1 | 500 | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4753 | 15917 | 0 | 0 | 3 | หลังทดสอบทางไฟฟ้า ก่อนนำเข้าใช้งาน
TPKT1A | TP | KT1A | 574405 | 0 | TPKT1A | MITSUBISHI | 2019-03-31 | 2019-08-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 49 | 26 | 15 | 22 | 66 | 0 | 0 | 69 | 2612 | 9758 | 42997 | 0 | 22 | 194 | 172 | 194 | 194 | 1 | raw_available | 22 |  |  | TP | KT1A | TPKT1A | MITSUBISHI | 574405 | 2019-03-31 | 2019-08-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 49 | 26 | 15 | 22 | 66 | 0 | 0 | 69 | 2612 | 9758 | 42997 | 0 | 22 | 194 | -
TPKT1A | TP | KT1A | 574405 | 0 | TPKT1A | MITSUBISHI | 2019-07-16 | 2019-09-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 28 | 24 | 15 | 22 | 69 | 0 | 0 | 49 | 1860 | 12410 | 39820 | 0 | 39 | 194 | 155 | 194 | 194 | 1 | raw_available | 39 | Surge arester LV.phase B ระเบิด |  | TP | KT1A | TPKT1A | MITSUBISHI | 574405 | 2019-07-16 | 2019-09-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 28 | - | 15 | 22 | 69 | 0 | 0 | 49 | 1860 | 12410 | 39820 | 0 | 39 | 194 | Surge arester LV.phase B ระเบิด
TPKT1A | TP | KT1A | 574405 | 0 | TPKT1A | MITSUBISHI | 2019-11-24 | 2019-12-23 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 41 | 17 | 11 | 28 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2835 | 8061 | 32389 | 0 | 41 | 143 | 102 | 143 | 143 | 1 | raw_available | 41 |  |  | TP | KT1A | TPKT1A | MITSUBISHI | 574405 | 2019-11-24 | 2019-12-23 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 41 | 17 | 11 | 28 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2835 | 8061 | 32389 | 0 | 41 | 143 | -
TPKT1A | TP | KT1A | 574405 | 0 | TPKT1A | MITSUBISHI | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 43 | 39 | 11 | 41 | 85 | 0 | 0 | 60 | 2425 | 15388 | 34467 | 0 | 19 | 216 | 197 | 216 | 216 | 1 | raw_available | 19 | research |  | TP | KT1A | TPKT1A | MITSUBISHI | 574405 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 1999 | 25 | 115/33/11 |  | 39 | 11 | 41 | 85 | 0 | 0 | 60 | 2425 | 15388 | 34467 | 0 | 19 | 216 | research
TPKT1A | TP | KT1A | 574405 | 0 | TPKT1A | MITSUBISHI | 2020-11-01 | 2020-11-27 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 43 | 24 | 22 | 25 | 74 | 1 | 0 | 64 | 2682 | 8235 | 46239 | 0 | 26 | 212 | 186 | 212 | 212 | 1 | raw_available | 26 |  |  | TP | KT1A | TPKT1A | MITSUBISHI | 574405 | 2020-11-01 | 2020-11-27 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 43 | 24 | 22 | 25 | 74 | 1 | 0 | 64 | 2682 | 8235 | 46239 | 0 | 26 | 212
TPKT1A | TP | KT1A | 574405 | 0 | TPKT1A | MITSUBISHI | 2021-11-07 | 2021-11-22 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 31 | 17 | 11 | 26 | 88 | 0 | 0 | 72 | 3099 | 4660 | 24740 | 18 | 61 | 276 | 197 | 276 | 276 | 1 | raw_available | 79 |  |  | TP | KT1A | TPKT1A | MITSUBISHI | 574405 | 2021-11-07 | 2021-11-22 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 31 | 17 | 11 | 26 | 88 | 0 | 0 | 72 | 3099 | 4660 | 24740 | 18 | 61 | 276
TPKT1A | TP | KT1A | 574405 | 0 | TPKT1A | MITSUBISHI | 2022-11-19 | 2023-01-08 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 54 | 18 | 120 | 25 | 88 | 2 | 0 | 79 | 3148 | 5321 | 21267 | 42 | 41 | 397 | 314 | 397 | 397 | 1 | raw_available | 83 |  |  | TP | KT1A | TPKT1A | MITSUBISHI | 574405 | 2022-11-19 | 2023-01-08 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 54 | 18 | 120 | 25 | 88 | 2 | 0 | 79 | 3148 | 5321 | 21267 | 42 | 41 | 397
TPKT1A | TP | KT1A | 574405 | 0 | TPKT1A | MITSUBISHI | 2023-11-26 | 2024-01-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 50 | 25 | 22 | 24 | 88 | 3 | 0 | 77 | 2414 | 11922 | 36131 | 5 | 51 | 270 | 214 | 270 | 270 | 1 | raw_available | 56 |  |  | TP | KT1A | TPKT1A | MITSUBISHI | 574405 | 2023-11-26 | 2024-01-26 | 1999 | 25 | 115/33/11 | 50 | 25 | 22 | 24 | 88 | 3 | 0 | 77 | 2414 | 11922 | 36131 | 5 | 51 | 270
TPKT2A | TP | KT2A | 5G8588T1 | 0 | TPKT2A | MEIDENSHA | 2019-03-31 | 2019-08-26 | 1994 | 25 | 115/33 | 58 | 28 | 11 | 14 | 26 | 0 | 0 | 74 | 2257 | 10738 | 45786 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TP | KT2A | TPKT2A | MEIDENSHA | 5G8588T1 | 2019-03-31 | 2019-08-26 | 1994 | 25 | 115/33 | 58 | 28 | 11 | 14 | 26 | 0 | 0 | 74 | 2257 | 10738 | 45786 | 0 | 0 | 125 | -
TPKT2A | TP | KT2A | 5G8588T1 | 0 | TPKT2A | MEIDENSHA | 2019-11-24 | 2019-12-27 | 1994 | 25 | 115/33 | 54 | 7 | 30 | 11 | 30 | 0 | 0 | 41 | 1611 | 18350 | 50290 | 0 | 22 | 134 | 112 | 134 | 134 | 1 | raw_available | 22 |  |  | TP | KT2A | TPKT2A | MEIDENSHA | 5G8588T1 | 2019-11-24 | 2019-12-27 | 1994 | 25 | 115/33 | 54 | 7 | 30 | 11 | 30 | 0 | 0 | 41 | 1611 | 18350 | 50290 | 0 | 22 | 134 | -
TPKT2A | TP | KT2A | 5G8588T1 | 0 | TPKT2A | MEIDENSHA | 2020-11-01 | 2020-11-29 | 1994 | 25 | 115/33 | 49 | 16 | 21 | 9 | 33 | 0 | 0 | 58 | 2154 | 11953 | 66478 | 0 | 23 | 144 | 121 | 144 | 144 | 1 | raw_available | 23 |  |  | TP | KT2A | TPKT2A | MEIDENSHA | 5G8588T1 | 2020-11-01 | 2020-11-29 | 1994 | 25 | 115/33 | 49 | 16 | 21 | 9 | 33 | 0 | 0 | 58 | 2154 | 11953 | 66478 | 0 | 23 | 144
TPKT2A | TP | KT2A | 5G8588T1 | 0 | TPKT2A | MEIDENSHA | 2021-11-07 | 2021-11-23 | 1994 | 25 | 115/33 | 58 | 10 | 10 | 27 | 50 | 0 | 0 | 89 | 3055 | 3900 | 26250 | 7 | 34 | 217 | 176 | 217 | 217 | 1 | raw_available | 41 |  |  | TP | KT2A | TPKT2A | MEIDENSHA | 5G8588T1 | 2021-11-07 | 2021-11-23 | 1994 | 25 | 115/33 | 58 | 10 | 10 | 27 | 50 | 0 | 0 | 89 | 3055 | 3900 | 26250 | 7 | 34 | 217
TPKT2A | TP | KT2A | 5G8588T1 | 0 | TPKT2A | MEIDENSHA | 2022-11-19 | 2023-01-08 | 1994 | 25 | 115/33 | 49 | 12 | 17 | 28 | 60 | 2 | 0 | 117 | 2692 | 4458 | 25819 | 23 | 16 | 263 | 224 | 263 | 263 | 1 | raw_available | 39 |  |  | TP | KT2A | TPKT2A | MEIDENSHA | 5G8588T1 | 2022-11-19 | 2023-01-08 | 1994 | 25 | 115/33 | 49 | 12 | 17 | 28 | 60 | 2 | 0 | 117 | 2692 | 4458 | 25819 | 23 | 16 | 263
TPKT2A | TP | KT2A | 5G8588T1 | 0 | TPKT2A | MEIDENSHA | 2023-11-26 | 2024-01-25 | 1994 | 25 | 115/33 | 60 | 14 | 16 | 26 | 61 | 2 | 0 | 118 | 2938 | 9079 | 39088 | 5 | 32 | 260 | 223 | 260 | 260 | 1 | raw_available | 37 |  |  | TP | KT2A | TPKT2A | MEIDENSHA | 5G8588T1 | 2023-11-26 | 2024-01-25 | 1994 | 25 | 115/33 | 60 | 14 | 16 | 26 | 61 | 2 | 0 | 118 | 2938 | 9079 | 39088 | 5 | 32 | 260
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2019-07-27 | 2019-08-30 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 61 | 17 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 786 | 2004 | 9905 | 43552 | 1 | 4 | 813 | 808 | 813 | 813 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2019-07-27 | 2019-08-30 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 61 | 17 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 786 | 2004 | 9905 | 43552 | 1 | 4 | 813 | -
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2019-11-09 | 2019-11-11 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 58 | 9 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 867 | 1776 | 4092 | 54984 | 0 | 3 | 902 | 899 | 902 | 902 | 1 | raw_available | 3 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2019-11-09 | 2019-11-11 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 58 | 9 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 867 | 1776 | 4092 | 54984 | 0 | 3 | 902 | -
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 55 | 14 | 45 | 6 | 4 | 0 | 0 | 753 | 1544 | 12423 | 60422 | 3 | 4 | 815 | 808 | 815 | 815 | 1 | raw_available | 7 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 55 | 14 | 45 | 6 | 4 | 0 | 0 | 753 | 1544 | 12423 | 60422 | 3 | 4 | 815
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2020-12-20 | 2020-12-25 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 42 | 8 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1205 | 3809 | 12782 | 61297 | 1 | 2 | 1256 | 1253 | 1256 | 1256 | 1 | raw_available | 3 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2020-12-20 | 2020-12-25 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 42 | 8 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1205 | 3809 | 12782 | 61297 | 1 | 2 | 1256
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2021-05-21 | 2021-07-10 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 57 | 21 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 650 | 4520 | 3984 | 56081 | 0 | 3 | 689 | 686 | 689 | 689 | 1 | raw_available | 3 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2021-05-21 | 2021-07-10 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 57 | 21 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 650 | 4520 | 3984 | 56081 | 0 | 3 | 689
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 50 | 15 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 866 | 2801 | 9962 | 48054 | 0 | 0 | 892 | 892 | 892 | 892 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 50 | 15 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 866 | 2801 | 9962 | 48054 | 0 | 0 | 892
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 55 | 8 | 17 | 21 | 7 | 3 | 0 | 1631 | 4913 | 4483 | 50231 | 8 | 13 | 1700 | 1679 | 1700 | 1700 | 1 | raw_available | 21 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/121/22 |  | 8 | 17 | 21 | 7 | 3 | 0 | 1631 | 4913 | 4483 | 50231 | 8 | 13 | 1700
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 55 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931 | 8607 | 46068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2013 | 300 | 230/121/22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931 | 8607 | 46068 | 0 | 0 | 0
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 44 | 7 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1277 | 5229 | 5010 | 53530 | 1 | 3 | 1302 | 1298 | 1302 | 1302 | 1 | raw_available | 4 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 44 | 7 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1277 | 5229 | 5010 | 53530 | 1 | 3 | 1302
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 57 | 5 | 17 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1326 | 5454 | 4637 | 56712 | 1 | 3 | 1385 | 1381 | 1385 | 1385 | 1 | raw_available | 4 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 57 | 5 | 17 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1326 | 5454 | 4637 | 56712 | 1 | 3 | 1385
TPRKT1A | TPR | KT1A | GBK600002 | 0 | TPRKT1A | DAIHEN | 2023-11-12 | 2023-12-11 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 54 | 10 | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1275 | 5164 | 4697 | 43160 | 5 | 3 | 1306 | 1298 | 1306 | 1306 | 1 | raw_available | 8 |  |  | TPR | KT1A | TPRKT1A | DAIHEN | GBK600002 | 2023-11-12 | 2023-12-11 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 54 | 10 | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1275 | 5164 | 4697 | 43160 | 5 | 3 | 1306
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 61 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 900 | 2770 | 8161 | 55345 | 0 | 0 | 926 | 926 | 926 | 926 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 61 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 900 | 2770 | 8161 | 55345 | 0 | 0 | 926 | -
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2019-11-09 | 2019-11-12 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 57 | 9 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 872 | 2418 | 6211 | 44248 | 0 | 0 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2019-11-09 | 2019-11-12 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 57 | 9 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 872 | 2418 | 6211 | 44248 | 0 | 0 | 903 | -
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 53 | 16 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 753 | 2819 | 12271 | 68071 | 0 | 5 | 795 | 790 | 795 | 795 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 53 | 16 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 753 | 2819 | 12271 | 68071 | 0 | 5 | 795
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 60 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1144 | 3469 | 7680 | 57320 | 2 | 3 | 1163 | 1158 | 1163 | 1163 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 60 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1144 | 3469 | 7680 | 57320 | 2 | 3 | 1163
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2021-05-21 | 2021-07-09 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 56 | 19 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 702 | 2635 | 14470 | 60815 | 1 | 2 | 731 | 728 | 731 | 731 | 1 | raw_available | 3 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2021-05-21 | 2021-07-09 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 56 | 19 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 702 | 2635 | 14470 | 60815 | 1 | 2 | 731
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 55 | 13 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 742 | 2857 | 6203 | 40118 | 0 | 0 | 765 | 765 | 765 | 765 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 55 | 13 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 742 | 2857 | 6203 | 40118 | 0 | 0 | 765
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 56 | 6 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 929 | 3421 | 8458 | 49114 | 4 | 0 | 966 | 962 | 966 | 966 | 1 | raw_available | 4 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/121/22 |  | 6 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 929 | 3421 | 8458 | 49114 | 4 | 0 | 966
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 43 | 10 | 17 | 9 | 5 | 6 | 0 | 957 | 3920 | 6149 | 41342 | 1 | 1 | 996 | 994 | 996 | 996 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 43 | 10 | 17 | 9 | 5 | 6 | 0 | 957 | 3920 | 6149 | 41342 | 1 | 1 | 996
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 57 | 9 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1217 | 4395 | 6354 | 52743 | 1 | 3 | 1251 | 1247 | 1251 | 1251 | 1 | raw_available | 4 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 57 | 9 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1217 | 4395 | 6354 | 52743 | 1 | 3 | 1251
TPRKT2A | TPR | KT2A | GBK600003 | 0 | TPRKT2A | DAIHEN | 2023-11-12 | 2023-12-10 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 52 | 30 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1267 | 4267 | 6430 | 53564 | 1 | 4 | 1295 | 1290 | 1295 | 1295 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TPR | KT2A | TPRKT2A | DAIHEN | GBK600003 | 2023-11-12 | 2023-12-10 | 2013 | 300 | 230/121/22 | 52 | 30 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1267 | 4267 | 6430 | 53564 | 1 | 4 | 1295
TPRKT3A | TPR | KT3A | 98900011 | 0 | TPRKT3A | TOSHIBA | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 24 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 471 | 1820 | 9093 | 31977 | 0 | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT3A | TPRKT3A | TOSHIBA | 98900011 | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 24 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 471 | 1820 | 9093 | 31977 | 0 | 0 | 512 | -
TPRKT3A | TPR | KT3A | 98900011 | 0 | TPRKT3A | TOSHIBA | 2019-11-09 | 2019-11-12 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 10 | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 461 | 1694 | 13054 | 48146 | 0 | 2 | 499 | 497 | 499 | 499 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TPR | KT3A | TPRKT3A | TOSHIBA | 98900011 | 2019-11-09 | 2019-11-12 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 10 | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 461 | 1694 | 13054 | 48146 | 0 | 2 | 499 | -
TPRKT3A | TPR | KT3A | 98900011 | 0 | TPRKT3A | TOSHIBA | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 45 | 11 | 26 | 21 | 22 | 0 | 0 | 373 | 1686 | 7405 | 51064 | 0 | 15 | 457 | 442 | 457 | 457 | 1 | raw_available | 15 |  |  | TPR | KT3A | TPRKT3A | TOSHIBA | 98900011 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 45 | 11 | 26 | 21 | 22 | 0 | 0 | 373 | 1686 | 7405 | 51064 | 0 | 15 | 457
TPRKT3A | TPR | KT3A | 98900011 | 0 | TPRKT3A | TOSHIBA | 2021-05-21 | 2021-07-06 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 52 | 16 | 31 | 9 | 0 | 4 | 0 | 629 | 2192 | 7450 | 45958 | 2 | 1 | 676 | 673 | 676 | 676 | 1 | raw_available | 3 |  |  | TPR | KT3A | TPRKT3A | TOSHIBA | 98900011 | 2021-05-21 | 2021-07-06 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 52 | 16 | 31 | 9 | 0 | 4 | 0 | 629 | 2192 | 7450 | 45958 | 2 | 1 | 676
TPRKT3A | TPR | KT3A | 98900011 | 0 | TPRKT3A | TOSHIBA | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 10 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 515 | 2032 | 10992 | 47681 | 0 | 0 | 549 | 549 | 549 | 549 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT3A | TPRKT3A | TOSHIBA | 98900011 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 10 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 515 | 2032 | 10992 | 47681 | 0 | 0 | 549
TPRKT3A | TPR | KT3A | 98900011 | 0 | TPRKT3A | TOSHIBA | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 49 | 7 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 767 | 3059 | 7688 | 33096 | 0 | 0 | 804 | 804 | 804 | 804 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT3A | TPRKT3A | TOSHIBA | 98900011 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/72.5 |  | 7 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 767 | 3059 | 7688 | 33096 | 0 | 0 | 804
TPRKT3A | TPR | KT3A | 98900011 | 0 | TPRKT3A | TOSHIBA | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 44 | 11 | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 798 | 3182 | 13035 | 49119 | 2 | 2 | 834 | 830 | 834 | 834 | 1 | raw_available | 4 |  |  | TPR | KT3A | TPRKT3A | TOSHIBA | 98900011 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 44 | 11 | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 798 | 3182 | 13035 | 49119 | 2 | 2 | 834
TPRKT3A | TPR | KT3A | 98900011 | 0 | TPRKT3A | TOSHIBA | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 7 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 820 | 3002 | 7476 | 41803 | 1 | 2 | 871 | 868 | 871 | 871 | 1 | raw_available | 3 |  |  | TPR | KT3A | TPRKT3A | TOSHIBA | 98900011 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 7 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 820 | 3002 | 7476 | 41803 | 1 | 2 | 871
TPRKT3A | TPR | KT3A | 98900011 | 0 | TPRKT3A | TOSHIBA | 2023-11-12 | 2023-12-16 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 11 | 32 | 6 | 2 | 5 | 0 | 635 | 2955 | 14888 | 48328 | 2 | 3 | 685 | 680 | 685 | 685 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TPR | KT3A | TPRKT3A | TOSHIBA | 98900011 | 2023-11-12 | 2023-12-16 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 11 | 32 | 6 | 2 | 5 | 0 | 635 | 2955 | 14888 | 48328 | 2 | 3 | 685
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1787 | 8111 | 32932 | 0 | 0 | 472 | 472 | 472 | 472 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2019-05-31 | 2019-06-29 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1787 | 8111 | 32932 | 0 | 0 | 472 | -
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2019-11-09 | 2019-11-11 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 10 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 486 | 1195 | 3694 | 32008 | 0 | 2 | 527 | 525 | 527 | 527 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2019-11-09 | 2019-11-11 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 10 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 486 | 1195 | 3694 | 32008 | 0 | 2 | 527 | -
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 11 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 487 | 1153 | 7144 | 39885 | 0 | 3 | 537 | 534 | 537 | 537 | 1 | raw_available | 3 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 11 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 487 | 1153 | 7144 | 39885 | 0 | 3 | 537
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 527 | 1989 | 8938 | 40890 | 3 | 2 | 552 | 547 | 552 | 552 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 527 | 1989 | 8938 | 40890 | 3 | 2 | 552
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 41 | 6 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 700 | 4892 | 7149 | 52024 | 0 | 2 | 739 | 737 | 739 | 739 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 41 | 6 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 700 | 4892 | 7149 | 52024 | 0 | 2 | 739
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2021-05-21 | 2021-07-10 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 53 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 566 | 3951 | 8137 | 51171 | 0 | 2 | 589 | 587 | 589 | 589 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2021-05-21 | 2021-07-10 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 53 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 566 | 3951 | 8137 | 51171 | 0 | 2 | 589
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 7 | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 537 | 2016 | 7685 | 32783 | 0 | 0 | 569 | 569 | 569 | 569 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 48 | 7 | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 537 | 2016 | 7685 | 32783 | 0 | 0 | 569
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 49 | 7 | 21 | 11 | 2 | 5 | 0 | 844 | 3125 | 6080 | 42833 | 3 | 3 | 889 | 883 | 889 | 889 | 1 | raw_available | 6 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 2013 | 300 | 230/72.5 |  | 7 | 21 | 11 | 2 | 5 | 0 | 844 | 3125 | 6080 | 42833 | 3 | 3 | 889
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 44 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 499 | 2547 | 15187 | 50098 | 3 | 5 | 528 | 520 | 528 | 528 | 1 | raw_available | 8 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 44 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 499 | 2547 | 15187 | 50098 | 3 | 5 | 528
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 51 | 11 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 604 | 3139 | 9994 | 47826 | 1 | 3 | 650 | 646 | 650 | 650 | 1 | raw_available | 4 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 51 | 11 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 604 | 3139 | 9994 | 47826 | 1 | 3 | 650
TPRKT4A | TPR | KT4A | 98900012 | 0 | TPRKT4A | TOSHIBA | 2023-11-12 | 2023-12-10 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 26 | 11 | 20 | 1 | 2 | 0 | 599 | 3240 | 5580 | 30860 | 1 | 4 | 638 | 633 | 638 | 638 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TPR | KT4A | TPRKT4A | TOSHIBA | 98900012 | 2023-11-12 | 2023-12-10 | 2013 | 300 | 230/72.5 | 50 | 26 | 11 | 20 | 1 | 2 | 0 | 599 | 3240 | 5580 | 30860 | 1 | 4 | 638
TRKT1A | TR | KT1A | 57022 | 0 | TRKT1A | ABB | 2020-03-14 | 2020-03-22 | 2014 | 50 | 115/22 | 42 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1175 | 12138 | 46161 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 333 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TR | KT1A | TRKT1A | ABB | 57022 | 2020-03-14 | 2020-03-22 | 2014 | 50 | 115/22 | 42 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1175 | 12138 | 46161 | 0 | 0 | 333
TRKT1A | TR | KT1A | 57022 | 0 | TRKT1A | ABB | 2022-02-25 | 2022-03-06 | 2014 | 50 | 115/22 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1742 | 27198 | 54766 | 0 | 0 | 454 | 454 | 454 | 454 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TR | KT1A | TRKT1A | ABB | 57022 | 2022-02-25 | 2022-03-06 | 2014 | 50 | 115/22 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1742 | 27198 | 54766 | 0 | 0 | 454
TRKT1A | TR | KT1A | 57022 | 0 | TRKT1A | ABB | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 437 | 1809 | 20437 | 74185 | 0 | 0 | 448 | 448 | 448 | 448 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TR | KT1A | TRKT1A | ABB | 57022 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 437 | 1809 | 20437 | 74185 | 0 | 0 | 448
TRKT1A | TR | KT1A | 57022 | 0 | TRKT1A | ABB | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 612 | 2168 | 28190 | 66105 | 0 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TR | KT1A | TRKT1A | ABB | 57022 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 612 | 2168 | 28190 | 66105 | 0 | 0 | 624
TRKT1A | TR | KT1A | 57022 | 0 | TRKT1A | ABB | 2024-03-08 | 2024-04-11 | 2014 | 50 | 115/22 | 45 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 496 | 2335 | 5170 | 47130 | 24 | 1 | 534 | 509 | 534 | 534 | 1 | raw_available | 25 |  |  | TR | KT1A | TRKT1A | ABB | 57022 | 2024-03-08 | 2024-04-11 | 2014 | 50 | 115/22 | 45 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 496 | 2335 | 5170 | 47130 | 24 | 1 | 534
TRKT2A | TR | KT2A | 57019 | 0 | TRKT2A | ABB | 2020-03-14 | 2020-03-22 | 2014 | 50 | 115/22 | 63 | 17 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 489 | 1751 | 16214 | 47098 | 0 | 5 | 518 | 513 | 518 | 518 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TR | KT2A | TRKT2A | ABB | 57019 | 2020-03-14 | 2020-03-22 | 2014 | 50 | 115/22 | 63 | 17 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 489 | 1751 | 16214 | 47098 | 0 | 5 | 518
TRKT2A | TR | KT2A | 57019 | 0 | TRKT2A | ABB | 2022-02-25 | 2022-03-06 | 2014 | 50 | 115/22 | 40 | 5 | 7 | 0 | 5 | 19 | 0 | 696 | 2132 | 21288 | 57397 | 0 | 0 | 727 | 727 | 727 | 727 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TR | KT2A | TRKT2A | ABB | 57019 | 2022-02-25 | 2022-03-06 | 2014 | 50 | 115/22 | 40 | 5 | 7 | 0 | 5 | 19 | 0 | 696 | 2132 | 21288 | 57397 | 0 | 0 | 727
TRKT2A | TR | KT2A | 57019 | 0 | TRKT2A | ABB | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 7 | 4 | 3 | 23 | 0 | 678 | 1835 | 20531 | 86261 | 4 | 3 | 722 | 715 | 722 | 722 | 1 | raw_available | 7 |  |  | TR | KT2A | TRKT2A | ABB | 57019 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 7 | 4 | 3 | 23 | 0 | 678 | 1835 | 20531 | 86261 | 4 | 3 | 722
TRKT2A | TR | KT2A | 57019 | 0 | TRKT2A | ABB | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 2 | 9 | 3 | 18 | 0 | 1012 | 2750 | 25561 | 75594 | 5 | 2 | 1051 | 1044 | 1051 | 1051 | 1 | raw_available | 7 |  |  | TR | KT2A | TRKT2A | ABB | 57019 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 2 | 9 | 3 | 18 | 0 | 1012 | 2750 | 25561 | 75594 | 5 | 2 | 1051
TRKT2A | TR | KT2A | 57019 | 0 | TRKT2A | ABB | 2024-03-08 | 2024-04-11 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 14 | 15 | 20 | 3 | 42 | 0 | 1076 | 3717 | 34330 | 54860 | 5 | 3 | 1164 | 1156 | 1164 | 1164 | 1 | raw_available | 8 |  |  | TR | KT2A | TRKT2A | ABB | 57019 | 2024-03-08 | 2024-04-11 | 2014 | 50 | 115/22 | 50 | 14 | 15 | 20 | 3 | 42 | 0 | 1076 | 3717 | 34330 | 54860 | 5 | 3 | 1164
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2019-03-16 | 2019-06-30 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 38 | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 264 | 1550 | 13286 | 45043 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | 281 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2019-03-16 | 2019-06-30 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 38 | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 264 | 1550 | 13286 | 45043 | 0 | 0 | 281 | -
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 52 | 30 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370 | 32390 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2019-09-15 | 2019-11-22 | 2013 | 200 | 230/121/33 | - | 30 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370 | 32390 | 0 | 0 | 26 | -
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2020-04-24 | 2020-05-26 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 54 | 25 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1181 | 16351 | 48451 | 0 | 1 | 282 | 281 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2020-04-24 | 2020-05-26 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 54 | 25 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1181 | 16351 | 48451 | 0 | 1 | 282
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2020-09-05 | 2020-11-10 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 53 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361 | 2687 | 6495 | 29511 | 0 | 0 | 374 | 374 | 374 | 374 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2020-09-05 | 2020-11-10 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 53 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361 | 2687 | 6495 | 29511 | 0 | 0 | 374
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2021-03-06 | 2021-05-11 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 53 | 19 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 312 | 2063 | 5351 | 29985 | 0 | 1 | 346 | 345 | 346 | 346 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2021-03-06 | 2021-05-11 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 53 | 19 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 312 | 2063 | 5351 | 29985 | 0 | 1 | 346
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 60 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 3969 | 10644 | 30313 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | 363 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 60 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 3969 | 10644 | 30313 | 0 | 0 | 363
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 44 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 500 | 4343 | 5295 | 16919 | 1 | 1 | 519 | 517 | 519 | 519 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 44 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 500 | 4343 | 5295 | 16919 | 1 | 1 | 519
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2022-09-09 | 2022-10-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 48 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 591 | 4544 | 5465 | 31614 | 0 | 1 | 611 | 610 | 611 | 611 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2022-09-09 | 2022-10-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 48 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 591 | 4544 | 5465 | 31614 | 0 | 1 | 611
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2023-03-05 | 2023-04-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 51 | 13 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 528 | 4752 | 9177 | 27915 | 0 | 0 | 565 | 565 | 565 | 565 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2023-03-05 | 2023-04-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 51 | 13 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 528 | 4752 | 9177 | 27915 | 0 | 0 | 565
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2023-10-06 | 2023-10-29 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 47 | 11 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 461 | 3647 | 5542 | 27917 | 0 | 7 | 502 | 495 | 502 | 502 | 1 | raw_available | 7 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2023-10-06 | 2023-10-29 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 47 | 11 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 461 | 3647 | 5542 | 27917 | 0 | 7 | 502
TSKT1A | TS | KT1A | 55013 | 0 | TSKT1A | ABB | 2024-03-04 | 2024-04-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 60 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 418 | 3237 | 8628 | 26379 | 0 | 0 | 439 | 439 | 439 | 439 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TS | KT1A | TSKT1A | ABB | 55013 | 2024-03-04 | 2024-04-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 60 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 418 | 3237 | 8628 | 26379 | 0 | 0 | 439
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2019-03-16 | 2019-07-05 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 66 | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 289 | 1290 | 15147 | 56682 | 0 | 1 | 299 | 298 | 299 | 299 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2019-03-16 | 2019-07-05 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 66 | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 289 | 1290 | 15147 | 56682 | 0 | 1 | 299 | -
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2019-09-15 | 2019-11-23 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 58 | 40 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 53110 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2019-09-15 | 2019-11-23 | 2013 | 200 | 230/121/33 | - | 40 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 53110 | 0 | 0 | 27 | -
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2020-06-10 | 2020-08-11 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 64 | 23 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 446 | 3705 | 8351 | 48921 | 0 | 1 | 478 | 477 | 478 | 478 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2020-06-10 | 2020-08-11 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 64 | 23 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 446 | 3705 | 8351 | 48921 | 0 | 1 | 478
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2020-09-05 | 2020-11-13 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 54 | 23 | 5 | 62 | 210 | 1 | 0 | 103 | 2069 | 12718 | 60234 | 0 | 112 | 493 | 381 | 493 | 493 | 1 | raw_available | 112 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2020-09-05 | 2020-11-13 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 54 | 23 | 5 | 62 | 210 | 1 | 0 | 103 | 2069 | 12718 | 60234 | 0 | 112 | 493
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2021-03-06 | 2021-05-23 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 56 | 18 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 190 | 2628 | 9369 | 62137 | 5 | 6 | 226 | 215 | 226 | 226 | 1 | raw_available | 11 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2021-03-06 | 2021-05-23 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 56 | 18 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 190 | 2628 | 9369 | 62137 | 5 | 6 | 226
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 58 | 13 | 6 | 32 | 51 | 0 | 0 | 33 | 846 | 10406 | 40388 | 0 | 5 | 127 | 122 | 127 | 127 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 58 | 13 | 6 | 32 | 51 | 0 | 0 | 33 | 846 | 10406 | 40388 | 0 | 5 | 127
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 58 | 13 | 8 | 8 | 3 | 15 | 0 | 288 | 2656 | 5482 | 56684 | 0 | 2 | 324 | 322 | 324 | 324 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 58 | 13 | 8 | 8 | 3 | 15 | 0 | 288 | 2656 | 5482 | 56684 | 0 | 2 | 324
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2022-09-09 | 2022-10-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 49 | 8 | 8 | 18 | 4 | 6 | 0 | 318 | 2558 | 5641 | 55076 | 2 | 4 | 360 | 354 | 360 | 360 | 1 | raw_available | 6 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2022-09-09 | 2022-10-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 49 | 8 | 8 | 18 | 4 | 6 | 0 | 318 | 2558 | 5641 | 55076 | 2 | 4 | 360
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2023-03-05 | 2023-04-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 70 | 13 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 481 | 3585 | 7950 | 43634 | 0 | 0 | 508 | 508 | 508 | 508 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2023-03-05 | 2023-04-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 70 | 13 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 481 | 3585 | 7950 | 43634 | 0 | 0 | 508
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2023-10-06 | 2023-10-29 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 50 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 584 | 4401 | 11517 | 57269 | 2 | 5 | 625 | 618 | 625 | 625 | 1 | raw_available | 7 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2023-10-06 | 2023-10-29 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 50 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 584 | 4401 | 11517 | 57269 | 2 | 5 | 625
TSKT2A | TS | KT2A | 9711291103 | 0 | TSKT2A | MITSUBISHI | 2024-03-04 | 2024-04-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 62 | 12 | 3 | 26 | 11 | 32 | 0 | 387 | 4584 | 21310 | 41690 | 32 | 4 | 495 | 459 | 495 | 495 | 1 | raw_available | 36 |  |  | TS | KT2A | TSKT2A | MITSUBISHI | 9711291103 | 2024-03-04 | 2024-04-09 | 2013 | 200 | 230/121/33 | 62 | 12 | 3 | 26 | 11 | 32 | 0 | 387 | 4584 | 21310 | 41690 | 32 | 4 | 495
TSKT3A | TS | KT3A | 8P8743T1 | 0 | TSKT3A | MEIDEN | 2019-09-19 | 2019-11-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 0 | 24 | 41 | 66 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11870 | 50870 | 0 | 114 | 420 | 306 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 114 |  |  | TS | KT3A | TSKT3A | MEIDEN | 8P8743T1 | 2019-09-19 | 2019-11-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 0 | 24 | 41 | 66 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11870 | 50870 | 0 | 114 | 420 | -
TSKT3A | TS | KT3A | 8P8743T1 | 0 | TSKT3A | MEIDEN | 2020-09-05 | 2020-11-10 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 46 | 17 | 26 | 54 | 172 | 2 | 0 | 102 | 2399 | 7548 | 44164 | 0 | 81 | 437 | 356 | 437 | 437 | 1 | raw_available | 81 |  |  | TS | KT3A | TSKT3A | MEIDEN | 8P8743T1 | 2020-09-05 | 2020-11-10 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 46 | 17 | 26 | 54 | 172 | 2 | 0 | 102 | 2399 | 7548 | 44164 | 0 | 81 | 437
TSKT3A | TS | KT3A | 8P8743T1 | 0 | TSKT3A | MEIDEN | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 58 | 12 | 24 | 63 | 206 | 0 | 0 | 102 | 3437 | 7511 | 40097 | 0 | 38 | 433 | 395 | 433 | 433 | 1 | raw_available | 38 |  |  | TS | KT3A | TSKT3A | MEIDEN | 8P8743T1 | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 58 | 12 | 24 | 63 | 206 | 0 | 0 | 102 | 3437 | 7511 | 40097 | 0 | 38 | 433
TSKT3A | TS | KT3A | 8P8743T1 | 0 | TSKT3A | MEIDEN | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 8 | 25 | 77 | 235 | 1 | 0 | 92 | 3241 | 7330 | 56490 | 9 | 156 | 595 | 430 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 165 |  |  | TS | KT3A | TSKT3A | MEIDEN | 8P8743T1 | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 8 | 25 | 77 | 235 | 1 | 0 | 92 | 3241 | 7330 | 56490 | 9 | 156 | 595
TSKT3A | TS | KT3A | 8P8743T1 | 0 | TSKT3A | MEIDEN | 2023-10-06 | 2023-10-29 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 11 | 12 | 81 | 276 | 2 | 0 | 106 | 2672 | 8494 | 45720 | 0 | 111 | 588 | 477 | 588 | 588 | 1 | raw_available | 111 |  |  | TS | KT3A | TSKT3A | MEIDEN | 8P8743T1 | 2023-10-06 | 2023-10-29 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 56 | 11 | 12 | 81 | 276 | 2 | 0 | 106 | 2672 | 8494 | 45720 | 0 | 111 | 588
TSKT4A | TS | KT4A | 8P9106T1 | 0 | TSKT4A | MEIDEN | 2019-09-15 | 2019-11-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 57 | 17 | 16 | 46 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 52660 | 0 | 71 | 254 | 183 | 254 | 254 | 1 | raw_available | 71 |  |  | TS | KT4A | TSKT4A | MEIDEN | 8P9106T1 | 2019-09-15 | 2019-11-23 | 2004 | 50 | 115/33/11 | - | 17 | 16 | 46 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 52660 | 0 | 71 | 254 | -
TSKT4A | TS | KT4A | 8P9106T1 | 0 | TSKT4A | MEIDEN | 2020-09-05 | 2020-11-10 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 17 | 11 | 45 | 146 | 0 | 0 | 85 | 1819 | 8916 | 40999 | 0 | 27 | 314 | 287 | 314 | 314 | 1 | raw_available | 27 |  |  | TS | KT4A | TSKT4A | MEIDEN | 8P9106T1 | 2020-09-05 | 2020-11-10 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 60 | 17 | 11 | 45 | 146 | 0 | 0 | 85 | 1819 | 8916 | 40999 | 0 | 27 | 314
TSKT4A | TS | KT4A | 8P9106T1 | 0 | TSKT4A | MEIDEN | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 12 | 11 | 47 | 148 | 0 | 0 | 93 | 1939 | 6160 | 40126 | 0 | 30 | 329 | 299 | 329 | 329 | 1 | raw_available | 30 |  |  | TS | KT4A | TSKT4A | MEIDEN | 8P9106T1 | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 59 | 12 | 11 | 47 | 148 | 0 | 0 | 93 | 1939 | 6160 | 40126 | 0 | 30 | 329
TSKT4A | TS | KT4A | 8P9106T1 | 0 | TSKT4A | MEIDEN | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 55 | 9 | 8 | 64 | 172 | 1 | 0 | 78 | 2002 | 6240 | 58000 | 25 | 110 | 458 | 323 | 458 | 458 | 1 | raw_available | 135 |  |  | TS | KT4A | TSKT4A | MEIDEN | 8P9106T1 | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 55 | 9 | 8 | 64 | 172 | 1 | 0 | 78 | 2002 | 6240 | 58000 | 25 | 110 | 458
TSKT4A | TS | KT4A | 8P9106T1 | 0 | TSKT4A | MEIDEN | 2023-10-06 | 2023-10-29 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 50 | 13 | 9 | 63 | 160 | 1 | 0 | 94 | 1750 | 9679 | 47378 | 0 | 74 | 401 | 327 | 401 | 401 | 1 | raw_available | 74 |  |  | TS | KT4A | TSKT4A | MEIDEN | 8P9106T1 | 2023-10-06 | 2023-10-29 | 2004 | 50 | 115/33/11 | 50 | 13 | 9 | 63 | 160 | 1 | 0 | 94 | 1750 | 9679 | 47378 | 0 | 74 | 401
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 11 | 11 | 51 | 202 | 0 | 0 | 59 | 1744 | 5068 | 46408 | 0 | 108 | 431 | 323 | 431 | 431 | 1 | raw_available | 108 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 11 | 11 | 51 | 202 | 0 | 0 | 59 | 1744 | 5068 | 46408 | 0 | 108 | 431 | -
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 62 | 11 | 11 | 41 | 176 | 2 | 0 | 87 | 1581 | 8712 | 39614 | 0 | 93 | 410 | 317 | 410 | 410 | 1 | raw_available | 93 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 62 | 11 | 11 | 41 | 176 | 2 | 0 | 87 | 1581 | 8712 | 39614 | 0 | 93 | 410 | -
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 66 | 11 | 11 | 43 | 214 | 0 | 0 | 46 | 1531 | 8654 | 52933 | 0 | 152 | 466 | 314 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 152 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 66 | 11 | 11 | 43 | 214 | 0 | 0 | 46 | 1531 | 8654 | 52933 | 0 | 152 | 466 | -
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 8 | 15 | 53 | 244 | 0 | 0 | 55 | 1983 | 7887 | 49774 | 0 | 118 | 485 | 367 | 485 | 485 | 1 | raw_available | 118 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 8 | 15 | 53 | 244 | 0 | 0 | 55 | 1983 | 7887 | 49774 | 0 | 118 | 485
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 18 | 21 | 49 | 195 | 0 | 0 | 40 | 1773 | 5257 | 51350 | 0 | 146 | 451 | 305 | 451 | 451 | 1 | raw_available | 146 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 18 | 21 | 49 | 195 | 0 | 0 | 40 | 1773 | 5257 | 51350 | 0 | 146 | 451
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 10 | 37 | 54 | 228 | 0 | 0 | 228 | 2072 | 6814 | 57902 | 0 | 158 | 705 | 547 | 705 | 705 | 1 | raw_available | 158 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 10 | 37 | 54 | 228 | 0 | 0 | 228 | 2072 | 6814 | 57902 | 0 | 158 | 705
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2021-05-22 | 2021-07-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 13 | 13 | 46 | 220 | 4 | 0 | 49 | 1311 | 9441 | 47777 | 0 | 64 | 396 | 332 | 396 | 396 | 1 | raw_available | 64 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2021-05-22 | 2021-07-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 13 | 13 | 46 | 220 | 4 | 0 | 49 | 1311 | 9441 | 47777 | 0 | 64 | 396
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 9 | 29 | 42 | 295 | 4 | 0 | 151 | 1924 | 3538 | 53906 | 0 | 150 | 671 | 521 | 671 | 671 | 1 | raw_available | 150 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 9 | 29 | 42 | 295 | 4 | 0 | 151 | 1924 | 3538 | 53906 | 0 | 150 | 671
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 10 | 9 | 47 | 249 | 4 | 0 | 143 | 1851 | 3352 | 45320 | 13 | 82 | 547 | 452 | 547 | 547 | 1 | raw_available | 95 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 10 | 9 | 47 | 249 | 4 | 0 | 143 | 1851 | 3352 | 45320 | 13 | 82 | 547
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2023-02-04 | 2023-02-12 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 12 | 2 | 55 | 242 | 2 | 0 | 137 | 1587 | 2990 | 57920 | 16 | 181 | 635 | 438 | 635 | 635 | 1 | raw_available | 197 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2023-02-04 | 2023-02-12 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 12 | 2 | 55 | 242 | 2 | 0 | 137 | 1587 | 2990 | 57920 | 16 | 181 | 635
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 51 | 10 | 4 | 59 | 288 | 1 | 0 | 219 | 2418 | 3670 | 59880 | 7 | 216 | 794 | 571 | 794 | 794 | 1 | raw_available | 223 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 51 | 10 | 4 | 59 | 288 | 1 | 0 | 219 | 2418 | 3670 | 59880 | 7 | 216 | 794
TTKKT1AA | TTK | KT1AA | AE69040T1-1 | 0 | TTKKT1AA | FUJI | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 10 | 20 | 64 | 310 | 5 | 0 | 83 | 1768 | 10080 | 63780 | 7 | 149 | 638 | 482 | 638 | 638 | 1 | raw_available | 156 |  |  | TTK | KT1AA | TTKKT1AA | FUJI | AE69040T1-1 | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 10 | 20 | 64 | 310 | 5 | 0 | 83 | 1768 | 10080 | 63780 | 7 | 149 | 638
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2019-02-15 | 2019-03-17 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 15 | 3 | 12 | 135 | 2 | 0 | 26 | 1217 | 8319 | 46741 | 0 | 80 | 258 | 178 | 258 | 258 | 1 | raw_available | 80 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2019-02-15 | 2019-03-17 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 15 | 3 | 12 | 135 | 2 | 0 | 26 | 1217 | 8319 | 46741 | 0 | 80 | 258 | -
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 60 | 15 | 6 | 44 | 159 | 3 | 0 | 76 | 1983 | 3280 | 39636 | 0 | 76 | 364 | 288 | 364 | 364 | 1 | raw_available | 76 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 60 | 15 | 6 | 44 | 159 | 3 | 0 | 76 | 1983 | 3280 | 39636 | 0 | 76 | 364 | -
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 63 | 9 | 11 | 37 | 172 | 0 | 0 | 48 | 1597 | 6887 | 38135 | 0 | 115 | 383 | 268 | 383 | 383 | 1 | raw_available | 115 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 63 | 9 | 11 | 37 | 172 | 0 | 0 | 48 | 1597 | 6887 | 38135 | 0 | 115 | 383 | -
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 57 | 11 | 13 | 39 | 166 | 0 | 0 | 55 | 2027 | 3820 | 35962 | 0 | 79 | 352 | 273 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 79 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 57 | 11 | 13 | 39 | 166 | 0 | 0 | 55 | 2027 | 3820 | 35962 | 0 | 79 | 352
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 16 | 22 | 39 | 155 | 0 | 0 | 36 | 1552 | 5024 | 45543 | 0 | 115 | 367 | 252 | 367 | 367 | 1 | raw_available | 115 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 16 | 22 | 39 | 155 | 0 | 0 | 36 | 1552 | 5024 | 45543 | 0 | 115 | 367
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 9 | 30 | 40 | 159 | 0 | 0 | 39 | 2232 | 6341 | 51786 | 0 | 115 | 383 | 268 | 383 | 383 | 1 | raw_available | 115 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 9 | 30 | 40 | 159 | 0 | 0 | 39 | 2232 | 6341 | 51786 | 0 | 115 | 383
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2021-05-22 | 2021-07-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 51 | 16 | 12 | 36 | 174 | 4 | 0 | 48 | 1339 | 7444 | 40019 | 0 | 49 | 323 | 274 | 323 | 323 | 1 | raw_available | 49 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2021-05-22 | 2021-07-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 51 | 16 | 12 | 36 | 174 | 4 | 0 | 48 | 1339 | 7444 | 40019 | 0 | 49 | 323
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 9 | 25 | 41 | 232 | 5 | 0 | 154 | 2285 | 2827 | 41142 | 0 | 121 | 578 | 457 | 578 | 578 | 1 | raw_available | 121 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 9 | 25 | 41 | 232 | 5 | 0 | 154 | 2285 | 2827 | 41142 | 0 | 121 | 578
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 8 | 3 | 22 | 121 | 6 | 0 | 128 | 1864 | 11602 | 49475 | 11 | 104 | 395 | 280 | 395 | 395 | 1 | raw_available | 115 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 8 | 3 | 22 | 121 | 6 | 0 | 128 | 1864 | 11602 | 49475 | 11 | 104 | 395
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2023-02-03 | 2023-02-12 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 11 | 5 | 55 | 230 | 4 | 0 | 121 | 1848 | 6551 | 43437 | 0 | 125 | 540 | 415 | 540 | 540 | 1 | raw_available | 125 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2023-02-03 | 2023-02-12 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 11 | 5 | 55 | 230 | 4 | 0 | 121 | 1848 | 6551 | 43437 | 0 | 125 | 540
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 7 | 11 | 41 | 204 | 1 | 0 | 193 | 2856 | 5400 | 42090 | 6 | 173 | 629 | 450 | 629 | 629 | 1 | raw_available | 179 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 7 | 11 | 41 | 204 | 1 | 0 | 193 | 2856 | 5400 | 42090 | 6 | 173 | 629
TTKKT1AB | TTK | KT1AB | AE69040T1-2 | 0 | TTKKT1AB | FUJI | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 12 | 33 | 47 | 241 | 4 | 0 | 57 | 2050 | 6413 | 44557 | 5 | 105 | 492 | 382 | 492 | 492 | 1 | raw_available | 110 |  |  | TTK | KT1AB | TTKKT1AB | FUJI | AE69040T1-2 | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 12 | 33 | 47 | 241 | 4 | 0 | 57 | 2050 | 6413 | 44557 | 5 | 105 | 492
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2019-02-15 | 2019-03-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 10 | 11 | 32 | 134 | 0 | 0 | 42 | 1711 | 8044 | 37858 | 0 | 63 | 282 | 219 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 63 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2019-02-15 | 2019-03-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 10 | 11 | 32 | 134 | 0 | 0 | 42 | 1711 | 8044 | 37858 | 0 | 63 | 282 | -
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 62 | 12 | 6 | 37 | 144 | 3 | 0 | 65 | 1852 | 7058 | 48347 | 0 | 73 | 328 | 255 | 328 | 328 | 1 | raw_available | 73 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 62 | 12 | 6 | 37 | 144 | 3 | 0 | 65 | 1852 | 7058 | 48347 | 0 | 73 | 328 | -
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 65 | 18 | 8 | 39 | 170 | 0 | 0 | 58 | 1948 | 4126 | 40795 | 0 | 106 | 381 | 275 | 381 | 381 | 1 | raw_available | 106 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 65 | 18 | 8 | 39 | 170 | 0 | 0 | 58 | 1948 | 4126 | 40795 | 0 | 106 | 381 | -
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 11 | 15 | 34 | 152 | 0 | 0 | 43 | 1873 | 8069 | 35514 | 0 | 65 | 309 | 244 | 309 | 309 | 1 | raw_available | 65 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 11 | 15 | 34 | 152 | 0 | 0 | 43 | 1873 | 8069 | 35514 | 0 | 65 | 309
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 11 | 24 | 32 | 132 | 0 | 0 | 56 | 1863 | 6371 | 45210 | 0 | 105 | 349 | 244 | 349 | 349 | 1 | raw_available | 105 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 11 | 24 | 32 | 132 | 0 | 0 | 56 | 1863 | 6371 | 45210 | 0 | 105 | 349
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2020-12-26 | 2021-01-29 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 12 | 31 | 37 | 146 | 0 | 0 | 38 | 2251 | 6568 | 51867 | 0 | 104 | 356 | 252 | 356 | 356 | 1 | raw_available | 104 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2020-12-26 | 2021-01-29 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 12 | 31 | 37 | 146 | 0 | 0 | 38 | 2251 | 6568 | 51867 | 0 | 104 | 356
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2021-05-22 | 2021-08-15 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 27 | 13 | 30 | 165 | 0 | 0 | 38 | 1594 | 19611 | 59418 | 0 | 46 | 292 | 246 | 292 | 292 | 1 | raw_available | 46 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2021-05-22 | 2021-08-15 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 27 | 13 | 30 | 165 | 0 | 0 | 38 | 1594 | 19611 | 59418 | 0 | 46 | 292
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 60 | 17 | 14 | 35 | 169 | 0 | 0 | 47 | 1698 | 8655 | 38843 | 0 | 76 | 341 | 265 | 341 | 341 | 1 | raw_available | 76 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 60 | 17 | 14 | 35 | 169 | 0 | 0 | 47 | 1698 | 8655 | 38843 | 0 | 76 | 341
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 52 | 19 | 3 | 23 | 124 | 6 | 0 | 43 | 1542 | 12873 | 56774 | 2 | 102 | 303 | 199 | 303 | 303 | 1 | raw_available | 104 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 52 | 19 | 3 | 23 | 124 | 6 | 0 | 43 | 1542 | 12873 | 56774 | 2 | 102 | 303
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2023-02-03 | 2023-02-12 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 11 | 2 | 32 | 150 | 1 | 0 | 38 | 1396 | 5090 | 40330 | 6 | 105 | 334 | 223 | 334 | 334 | 1 | raw_available | 111 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2023-02-03 | 2023-02-12 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 46 | 11 | 2 | 32 | 150 | 1 | 0 | 38 | 1396 | 5090 | 40330 | 6 | 105 | 334
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 11 | 7 | 41 | 196 | 0 | 0 | 68 | 2648 | 2650 | 42200 | 5 | 154 | 471 | 312 | 471 | 471 | 1 | raw_available | 159 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 11 | 7 | 41 | 196 | 0 | 0 | 68 | 2648 | 2650 | 42200 | 5 | 154 | 471
TTKKT1AC | TTK | KT1AC | AE69040T1-3 | 0 | TTKKT1AC | FUJI | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 49 | 11 | 27 | 42 | 193 | 3 | 0 | 72 | 1732 | 5441 | 41612 | 5 | 91 | 433 | 337 | 433 | 433 | 1 | raw_available | 96 |  |  | TTK | KT1AC | TTKKT1AC | FUJI | AE69040T1-3 | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 49 | 11 | 27 | 42 | 193 | 3 | 0 | 72 | 1732 | 5441 | 41612 | 5 | 91 | 433
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2019-02-15 | 2019-03-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 12 | 9 | 54 | 217 | 12 | 0 | 54 | 1460 | 9486 | 47678 | 0 | 109 | 455 | 346 | 455 | 455 | 1 | raw_available | 109 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2019-02-15 | 2019-03-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 12 | 9 | 54 | 217 | 12 | 0 | 54 | 1460 | 9486 | 47678 | 0 | 109 | 455 | -
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 60 | 15 | 8 | 69 | 174 | 40 | 0 | 76 | 2334 | 3071 | 39898 | 0 | 110 | 477 | 367 | 477 | 477 | 1 | raw_available | 110 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 60 | 15 | 8 | 69 | 174 | 40 | 0 | 76 | 2334 | 3071 | 39898 | 0 | 110 | 477 | -
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2019-08-30 | 2019-09-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 65 | 11 | 3 | 47 | 252 | 11 | 0 | 54 | 2206 | 9144 | 58984 | 0 | 138 | 505 | 367 | 505 | 505 | 1 | raw_available | 138 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2019-08-30 | 2019-09-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 65 | 11 | 3 | 47 | 252 | 11 | 0 | 54 | 2206 | 9144 | 58984 | 0 | 138 | 505 | -
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 10 | 10 | 52 | 218 | 9 | 0 | 49 | 1529 | 9105 | 42151 | 0 | 101 | 439 | 338 | 439 | 439 | 1 | raw_available | 101 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 10 | 10 | 52 | 218 | 9 | 0 | 49 | 1529 | 9105 | 42151 | 0 | 101 | 439
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 52 | 13 | 16 | 56 | 213 | 4 | 0 | 40 | 1437 | 6492 | 49411 | 2 | 143 | 474 | 329 | 474 | 474 | 1 | raw_available | 145 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 52 | 13 | 16 | 56 | 213 | 4 | 0 | 40 | 1437 | 6492 | 49411 | 2 | 143 | 474
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 8 | 27 | 42 | 188 | 3 | 0 | 28 | 1358 | 8692 | 71954 | 15 | 141 | 444 | 288 | 444 | 444 | 1 | raw_available | 156 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 8 | 27 | 42 | 188 | 3 | 0 | 28 | 1358 | 8692 | 71954 | 15 | 141 | 444
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2021-05-22 | 2021-07-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 15 | 10 | 52 | 238 | 9 | 0 | 55 | 1163 | 7506 | 45756 | 0 | 71 | 435 | 364 | 435 | 435 | 1 | raw_available | 71 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2021-05-22 | 2021-07-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 15 | 10 | 52 | 238 | 9 | 0 | 55 | 1163 | 7506 | 45756 | 0 | 71 | 435
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 14 | 11 | 49 | 237 | 9 | 0 | 53 | 1067 | 11218 | 47426 | 0 | 120 | 479 | 359 | 479 | 479 | 1 | raw_available | 120 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 14 | 11 | 49 | 237 | 9 | 0 | 53 | 1067 | 11218 | 47426 | 0 | 120 | 479
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 48 | 7 | 9 | 56 | 275 | 13 | 0 | 63 | 1637 | 5761 | 45292 | 3 | 26 | 445 | 416 | 445 | 445 | 1 | raw_available | 29 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 48 | 7 | 9 | 56 | 275 | 13 | 0 | 63 | 1637 | 5761 | 45292 | 3 | 26 | 445
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2023-04-22 | 2023-04-30 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 6 | 3 | 65 | 254 | 17 | 0 | 92 | 1724 | 3300 | 53080 | 17 | 175 | 623 | 431 | 623 | 623 | 1 | raw_available | 192 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2023-04-22 | 2023-04-30 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 6 | 3 | 65 | 254 | 17 | 0 | 92 | 1724 | 3300 | 53080 | 17 | 175 | 623
TTKKT2AA | TTK | KT2AA | AE69040T2-1 | 0 | TTKKT2AA | FUJI | 2023-12-16 | 2024-01-27 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 49 | 13 | 22 | 64 | 334 | 11 | 0 | 57 | 1629 | 11427 | 59741 | 17 | 148 | 653 | 488 | 653 | 653 | 1 | raw_available | 165 |  |  | TTK | KT2AA | TTKKT2AA | FUJI | AE69040T2-1 | 2023-12-16 | 2024-01-27 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 49 | 13 | 22 | 64 | 334 | 11 | 0 | 57 | 1629 | 11427 | 59741 | 17 | 148 | 653
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 55 | 10 | 12 | 41 | 187 | 2 | 0 | 62 | 1697 | 6237 | 57507 | 0 | 73 | 377 | 304 | 377 | 377 | 1 | raw_available | 73 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 55 | 10 | 12 | 41 | 187 | 2 | 0 | 62 | 1697 | 6237 | 57507 | 0 | 73 | 377 | -
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 62 | 13 | 5 | 51 | 181 | 4 | 0 | 81 | 1522 | 3846 | 53462 | 0 | 86 | 408 | 322 | 408 | 408 | 1 | raw_available | 86 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 62 | 13 | 5 | 51 | 181 | 4 | 0 | 81 | 1522 | 3846 | 53462 | 0 | 86 | 408 | -
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 66 | 9 | 11 | 43 | 194 | 0 | 0 | 56 | 1287 | 6907 | 48459 | 0 | 126 | 430 | 304 | 430 | 430 | 1 | raw_available | 126 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 66 | 9 | 11 | 43 | 194 | 0 | 0 | 56 | 1287 | 6907 | 48459 | 0 | 126 | 430 | -
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 10 | 16 | 50 | 198 | 0 | 0 | 63 | 1609 | 4810 | 44266 | 0 | 88 | 415 | 327 | 415 | 415 | 1 | raw_available | 88 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 58 | 10 | 16 | 50 | 198 | 0 | 0 | 63 | 1609 | 4810 | 44266 | 0 | 88 | 415
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 13 | 22 | 44 | 167 | 0 | 0 | 53 | 1592 | 7715 | 50511 | 0 | 121 | 407 | 286 | 407 | 407 | 1 | raw_available | 121 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 13 | 22 | 44 | 167 | 0 | 0 | 53 | 1592 | 7715 | 50511 | 0 | 121 | 407
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2020-12-26 | 2021-01-29 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 6 | 35 | 50 | 190 | 0 | 0 | 50 | 2031 | 4517 | 59883 | 0 | 130 | 455 | 325 | 455 | 455 | 1 | raw_available | 130 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2020-12-26 | 2021-01-29 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 6 | 35 | 50 | 190 | 0 | 0 | 50 | 2031 | 4517 | 59883 | 0 | 130 | 455
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2021-05-22 | 2021-07-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 17 | 14 | 37 | 187 | 4 | 0 | 57 | 1056 | 10949 | 47614 | 0 | 53 | 352 | 299 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 53 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2021-05-22 | 2021-07-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 17 | 14 | 37 | 187 | 4 | 0 | 57 | 1056 | 10949 | 47614 | 0 | 53 | 352
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 11 | 12 | 34 | 191 | 0 | 0 | 63 | 1147 | 11991 | 51074 | 0 | 100 | 400 | 300 | 400 | 400 | 1 | raw_available | 100 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 53 | 11 | 12 | 34 | 191 | 0 | 0 | 63 | 1147 | 11991 | 51074 | 0 | 100 | 400
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 48 | 6 | 11 | 39 | 232 | 4 | 0 | 69 | 1560 | 10078 | 62650 | 0 | 64 | 419 | 355 | 419 | 419 | 1 | raw_available | 64 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 48 | 6 | 11 | 39 | 232 | 4 | 0 | 69 | 1560 | 10078 | 62650 | 0 | 64 | 419
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 5 | 2 | 51 | 195 | 0 | 0 | 84 | 1728 | 3570 | 56340 | 6 | 143 | 481 | 332 | 481 | 481 | 1 | raw_available | 149 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 5 | 2 | 51 | 195 | 0 | 0 | 84 | 1728 | 3570 | 56340 | 6 | 143 | 481
TTKKT2AB | TTK | KT2AB | AE69040T2-2 | 0 | TTKKT2AB | FUJI | 2023-12-16 | 2024-01-21 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 10 | 26 | 44 | 177 | 3 | 0 | 65 | 1569 | 10160 | 55957 | 5 | 98 | 418 | 315 | 418 | 418 | 1 | raw_available | 103 |  |  | TTK | KT2AB | TTKKT2AB | FUJI | AE69040T2-2 | 2023-12-16 | 2024-01-21 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 10 | 26 | 44 | 177 | 3 | 0 | 65 | 1569 | 10160 | 55957 | 5 | 98 | 418
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2019-02-15 | 2019-03-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 57 | 9 | 10 | 41 | 181 | 0 | 0 | 52 | 1561 | 9237 | 43851 | 0 | 94 | 378 | 284 | 378 | 378 | 1 | raw_available | 94 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2019-02-15 | 2019-03-23 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 57 | 9 | 10 | 41 | 181 | 0 | 0 | 52 | 1561 | 9237 | 43851 | 0 | 94 | 378 | -
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 63 | 15 | 14 | 51 | 248 | 9 | 0 | 62 | 2139 | 5061 | 36636 | 0 | 85 | 469 | 384 | 469 | 469 | 1 | raw_available | 85 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 63 | 15 | 14 | 51 | 248 | 9 | 0 | 62 | 2139 | 5061 | 36636 | 0 | 85 | 469 | -
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2019-08-30 | 2019-09-24 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 67 | 8 | 12 | 35 | 178 | 0 | 0 | 59 | 2235 | 10155 | 45118 | 0 | 124 | 408 | 284 | 408 | 408 | 1 | raw_available | 124 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2019-08-30 | 2019-09-24 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 67 | 8 | 12 | 35 | 178 | 0 | 0 | 59 | 2235 | 10155 | 45118 | 0 | 124 | 408 | -
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 59 | 26 | 14 | 43 | 197 | 0 | 0 | 56 | 1727 | 8246 | 43037 | 0 | 95 | 405 | 310 | 405 | 405 | 1 | raw_available | 95 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 59 | 26 | 14 | 43 | 197 | 0 | 0 | 56 | 1727 | 8246 | 43037 | 0 | 95 | 405
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 13 | 16 | 45 | 181 | 0 | 0 | 41 | 1495 | 7648 | 48113 | 0 | 132 | 415 | 283 | 415 | 415 | 1 | raw_available | 132 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 13 | 16 | 45 | 181 | 0 | 0 | 41 | 1495 | 7648 | 48113 | 0 | 132 | 415
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 9 | 28 | 40 | 176 | 0 | 0 | 36 | 1598 | 5886 | 57404 | 0 | 129 | 409 | 280 | 409 | 409 | 1 | raw_available | 129 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 47 | 9 | 28 | 40 | 176 | 0 | 0 | 36 | 1598 | 5886 | 57404 | 0 | 129 | 409
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2021-05-22 | 2021-07-24 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 21 | 10 | 41 | 201 | 0 | 0 | 57 | 1970 | 8227 | 40508 | 0 | 62 | 371 | 309 | 371 | 371 | 1 | raw_available | 62 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2021-05-22 | 2021-07-24 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 21 | 10 | 41 | 201 | 0 | 0 | 57 | 1970 | 8227 | 40508 | 0 | 62 | 371
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 20 | 10 | 36 | 202 | 0 | 0 | 54 | 1861 | 13880 | 48651 | 0 | 133 | 435 | 302 | 435 | 435 | 1 | raw_available | 133 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 54 | 20 | 10 | 36 | 202 | 0 | 0 | 54 | 1861 | 13880 | 48651 | 0 | 133 | 435
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 7 | 10 | 48 | 229 | 5 | 0 | 64 | 1827 | 3434 | 39539 | 0 | 72 | 428 | 356 | 428 | 428 | 1 | raw_available | 72 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 7 | 10 | 48 | 229 | 5 | 0 | 64 | 1827 | 3434 | 39539 | 0 | 72 | 428
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 10 | 2 | 39 | 179 | 1 | 0 | 86 | 1599 | 7890 | 46030 | 5 | 141 | 453 | 307 | 453 | 453 | 1 | raw_available | 146 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 56 | 10 | 2 | 39 | 179 | 1 | 0 | 86 | 1599 | 7890 | 46030 | 5 | 141 | 453
TTKKT2AC | TTK | KT2AC | AE69040T2-3 | 0 | TTKKT2AC | FUJI | 2023-12-16 | 2024-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 14 | 17 | 53 | 83 | 5 | 0 | 70 | 1687 | 9418 | 52383 | 6 | 119 | 353 | 228 | 353 | 353 | 1 | raw_available | 125 |  |  | TTK | KT2AC | TTKKT2AC | FUJI | AE69040T2-3 | 2023-12-16 | 2024-01-26 | 2002 | 200 | 525/242/22 | 50 | 14 | 17 | 53 | 83 | 5 | 0 | 70 | 1687 | 9418 | 52383 | 6 | 119 | 353
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2008 | 200 | 500 | 53 | 10 | 7 | 29 | 14 | 0 | 0 | 697 | 5228 | 9628 | 42885 | 0 | 0 | 747 | 747 | 747 | 747 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2008 | 200 | 500 | 53 | 10 | 7 | 29 | 14 | 0 | 0 | 697 | 5228 | 9628 | 42885 | 0 | 0 | 747 | -
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 13 | 2 | 29 | 9 | 0 | 0 | 865 | 5602 | 5893 | 39016 | 0 | 4 | 909 | 905 | 909 | 909 | 1 | raw_available | 4 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 13 | 2 | 29 | 9 | 0 | 0 | 865 | 5602 | 5893 | 39016 | 0 | 4 | 909 | -
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 5.5 | 3 | 32 | 8 | 0 | 0 | 864 | 5033 | 4077 | 37726 | 1 | 3 | 911 | 907 | 911 | 911 | 1 | raw_available | 4 | Buchholz Trip |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 5.5 | 3 | 32 | 8 | 0 | 0 | 864 | 5033 | 4077 | 37726 | 1 | 3 | 911 | Buchholz Trip
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 9 | 6 | 48 | 10 | 0 | 0 | 932 | 5064 | 5584 | 34069 | 0 | 0 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 9 | 6 | 48 | 10 | 0 | 0 | 932 | 5064 | 5584 | 34069 | 0 | 0 | 996 | -
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2020-06-23 | 2020-07-05 | 2008 | 200 | 500 | 53 | 10 | 9 | 29 | 14 | 0 | 0 | 735 | 5661 | 6765 | 30817 | 0 | 0 | 787 | 787 | 787 | 787 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2020-06-23 | 2020-07-05 | 2008 | 200 | 500 | 53 | 10 | 9 | 29 | 14 | 0 | 0 | 735 | 5661 | 6765 | 30817 | 0 | 0 | 787
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2008 | 200 | 500 | 49 | 13 | 24 | 47 | 8 | 0 | 0 | 811 | 5352 | 6737 | 45973 | 0 | 5 | 895 | 890 | 895 | 895 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2008 | 200 | 500 | 49 | 13 | 24 | 47 | 8 | 0 | 0 | 811 | 5352 | 6737 | 45973 | 0 | 5 | 895
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2008 | 200 | 500 | 42 | 10 | 30 | 20 | 9 | 0 | 0 | 622 | 5457 | 6114 | 51048 | 0 | 3 | 684 | 681 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 3 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2008 | 200 | 500 | 42 | 10 | 30 | 20 | 9 | 0 | 0 | 622 | 5457 | 6114 | 51048 | 0 | 3 | 684
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2021-04-24 | 2021-06-04 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 23 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 342 | 3276 | 17280 | 47940 | 6 | 4 | 370 | 360 | 370 | 370 | 1 | raw_available | 10 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2021-04-24 | 2021-06-04 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 23 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 342 | 3276 | 17280 | 47940 | 6 | 4 | 370
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2021-05-22 | 2021-07-24 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 21 | 9 | 27 | 14 | 0 | 0 | 661 | 4224 | 10748 | 34150 | 0 | 0 | 711 | 711 | 711 | 711 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2021-05-22 | 2021-07-24 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 21 | 9 | 27 | 14 | 0 | 0 | 661 | 4224 | 10748 | 34150 | 0 | 0 | 711
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2008 | 200 | 500 | 46 | 15 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 732 | 6907 | 4859 | 38011 | 2 | 9 | 770 | 759 | 770 | 770 | 1 | raw_available | 11 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2008 | 200 | 500 | 46 | 15 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 732 | 6907 | 4859 | 38011 | 2 | 9 | 770
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2022-02-13 | 2022-02-18 | 2008 | 200 | 500 | 40 | 5 | 2 | 57 | 11 | 0 | 0 | 1099 | 7154 | 3775 | 32645 | 2 | 5 | 1176 | 1169 | 1176 | 1176 | 1 | raw_available | 7 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2022-02-13 | 2022-02-18 | 2008 | 200 | 500 | 40 | 5 | 2 | 57 | 11 | 0 | 0 | 1099 | 7154 | 3775 | 32645 | 2 | 5 | 1176
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2008 | 200 | 500 | 49 | 5 | 6 | 24 | 8 | 11 | 0 | 526 | 3461 | 14003 | 51447 | 22 | 6 | 603 | 575 | 603 | 603 | 1 | raw_available | 28 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2008 | 200 | 500 | 49 | 5 | 6 | 24 | 8 | 11 | 0 | 526 | 3461 | 14003 | 51447 | 22 | 6 | 603
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 9 | 6 | 53 | 10 | 0 | 0 | 819 | 7871 | 5490 | 40330 | 4 | 6 | 898 | 888 | 898 | 898 | 1 | raw_available | 10 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 9 | 6 | 53 | 10 | 0 | 0 | 819 | 7871 | 5490 | 40330 | 4 | 6 | 898
TTKKT3AA | TTK | KT3AA | 95768 | 0 | TTKKT3AA | JEUMONT | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2008 | 200 | 500 | 44 | 18 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 454 | 6203 | 30852 | 83491 | 3 | 8 | 514 | 503 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 11 |  |  | TTK | KT3AA | TTKKT3AA | JEUMONT | 95768 | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2008 | 200 | 500 | 44 | 18 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 454 | 6203 | 30852 | 83491 | 3 | 8 | 514
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2008 | 200 | 500 | 54 | 17 | 7 | 23 | 10 | 0 | 0 | 686 | 5278 | 9874 | 46098 | 0 | 0 | 726 | 726 | 726 | 726 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2008 | 200 | 500 | 54 | 17 | 7 | 23 | 10 | 0 | 0 | 686 | 5278 | 9874 | 46098 | 0 | 0 | 726 | -
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2008 | 200 | 500 | 61 | 9 | 3 | 28 | 7 | 0 | 0 | 865 | 6223 | 5610 | 44760 | 0 | 4 | 907 | 903 | 907 | 907 | 1 | raw_available | 4 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2008 | 200 | 500 | 61 | 9 | 3 | 28 | 7 | 0 | 0 | 865 | 6223 | 5610 | 44760 | 0 | 4 | 907 | -
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 4.8 | 2 | 29 | 5 | 0 | 0 | 778 | 4965 | 4020 | 38395 | 1 | 3 | 818 | 814 | 818 | 818 | 1 | raw_available | 4 | Buchholz Trip |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 4.8 | 2 | 29 | 5 | 0 | 0 | 778 | 4965 | 4020 | 38395 | 1 | 3 | 818 | Buchholz Trip
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 8 | 6 | 25 | 11 | 0 | 0 | 831 | 5381 | 4852 | 38614 | 0 | 5 | 878 | 873 | 878 | 878 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 8 | 6 | 25 | 11 | 0 | 0 | 831 | 5381 | 4852 | 38614 | 0 | 5 | 878 | -
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2020-06-23 | 2020-07-05 | 2008 | 200 | 500 | 54 | 38 | 9 | 27 | 10 | 0 | 0 | 740 | 6083 | 4054 | 33443 | 0 | 0 | 786 | 786 | 786 | 786 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2020-06-23 | 2020-07-05 | 2008 | 200 | 500 | 54 | 38 | 9 | 27 | 10 | 0 | 0 | 740 | 6083 | 4054 | 33443 | 0 | 0 | 786
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2008 | 200 | 500 | 49 | 13 | 22 | 45 | 6 | 0 | 0 | 772 | 6373 | 6264 | 37688 | 0 | 6 | 851 | 845 | 851 | 851 | 1 | raw_available | 6 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2008 | 200 | 500 | 49 | 13 | 22 | 45 | 6 | 0 | 0 | 772 | 6373 | 6264 | 37688 | 0 | 6 | 851
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2008 | 200 | 500 | 42 | 9 | 31 | 19 | 7 | 0 | 0 | 586 | 5693 | 7613 | 64169 | 0 | 5 | 648 | 643 | 648 | 648 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2008 | 200 | 500 | 42 | 9 | 31 | 19 | 7 | 0 | 0 | 586 | 5693 | 7613 | 64169 | 0 | 5 | 648
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2021-04-24 | 2021-06-01 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 18 | 24 | 15 | 6 | 0 | 0 | 530 | 4964 | 5430 | 51570 | 1 | 10 | 586 | 575 | 586 | 586 | 1 | raw_available | 11 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2021-04-24 | 2021-06-01 | 2008 | 200 | 500 | 58 | 18 | 24 | 15 | 6 | 0 | 0 | 530 | 4964 | 5430 | 51570 | 1 | 10 | 586
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2021-05-22 | 2021-07-24 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 16 | 8 | 26 | 9 | 0 | 0 | 669 | 4684 | 7012 | 34796 | 0 | 0 | 712 | 712 | 712 | 712 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2021-05-22 | 2021-07-24 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 16 | 8 | 26 | 9 | 0 | 0 | 669 | 4684 | 7012 | 34796 | 0 | 0 | 712
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2008 | 200 | 500 | 46 | 15 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 554 | 3685 | 9164 | 56011 | 0 | 0 | 586 | 586 | 586 | 586 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2008 | 200 | 500 | 46 | 15 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 554 | 3685 | 9164 | 56011 | 0 | 0 | 586
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2022-02-13 | 2022-02-18 | 2008 | 200 | 500 | 40 | 7 | 2 | 50 | 9 | 2 | 0 | 1017 | 7012 | 2893 | 36365 | 6 | 5 | 1091 | 1080 | 1091 | 1091 | 1 | raw_available | 11 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2022-02-13 | 2022-02-18 | 2008 | 200 | 500 | 40 | 7 | 2 | 50 | 9 | 2 | 0 | 1017 | 7012 | 2893 | 36365 | 6 | 5 | 1091
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2008 | 200 | 500 | 46 | 9 | 8 | 23 | 13 | 4 | 0 | 788 | 6003 | 2217 | 30986 | 0 | 0 | 836 | 836 | 836 | 836 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2008 | 200 | 500 | 46 | 9 | 8 | 23 | 13 | 4 | 0 | 788 | 6003 | 2217 | 30986 | 0 | 0 | 836
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 12 | 4 | 49 | 8 | 0 | 0 | 893 | 8966 | 2910 | 42820 | 10 | 11 | 975 | 954 | 975 | 975 | 1 | raw_available | 21 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 12 | 4 | 49 | 8 | 0 | 0 | 893 | 8966 | 2910 | 42820 | 10 | 11 | 975
TTKKT3AB | TTK | KT3AB | 95769 | 0 | TTKKT3AB | JEUMONT | 2023-12-16 | 2024-01-27 | 2008 | 200 | 500 | 44 | 9 | 29 | 33 | 10 | 4 | 0 | 783 | 5596 | 7902 | 51064 | 6 | 5 | 870 | 859 | 870 | 870 | 1 | raw_available | 11 |  |  | TTK | KT3AB | TTKKT3AB | JEUMONT | 95769 | 2023-12-16 | 2024-01-27 | 2008 | 200 | 500 | 44 | 9 | 29 | 33 | 10 | 4 | 0 | 783 | 5596 | 7902 | 51064 | 6 | 5 | 870
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2008 | 200 | 500 | 56 | 13 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 733 | 5673 | 6023 | 38865 | 0 | 0 | 768 | 768 | 768 | 768 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2019-02-15 | 2019-03-24 | 2008 | 200 | 500 | 56 | 13 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 733 | 5673 | 6023 | 38865 | 0 | 0 | 768 | -
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 2008 | 200 | 500 | 60 | 18 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 715 | 5724 | 11791 | 39742 | 0 | 0 | 746 | 746 | 746 | 746 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2019-05-18 | 2019-06-03 | 2008 | 200 | 500 | 60 | 18 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 715 | 5724 | 11791 | 39742 | 0 | 0 | 746 | -
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 4.7 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 803 | 5060 | 3514 | 34709 | 1 | 3 | 839 | 835 | 839 | 839 | 1 | raw_available | 4 | Buchholz Trip Buchholz Trip |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 4.7 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 803 | 5060 | 3514 | 34709 | 1 | 3 | 839 | Buchholz Trip Buchholz Trip
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2008 | 200 | 500 | 60 | 7 | 8 | 38 | 7 | 0 | 0 | 858 | 5164 | 5538 | 33574 | 0 | 0 | 911 | 911 | 911 | 911 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 2008 | 200 | 500 | 60 | 7 | 8 | 38 | 7 | 0 | 0 | 858 | 5164 | 5538 | 33574 | 0 | 0 | 911 | -
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2020-06-23 | 2020-07-05 | 2008 | 200 | 500 | 56 | 13 | 9 | 23 | 13 | 0 | 0 | 753 | 6276 | 4648 | 29184 | 0 | 0 | 798 | 798 | 798 | 798 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2020-06-23 | 2020-07-05 | 2008 | 200 | 500 | 56 | 13 | 9 | 23 | 13 | 0 | 0 | 753 | 6276 | 4648 | 29184 | 0 | 0 | 798
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 15 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 761 | 6390 | 7605 | 36145 | 0 | 5 | 804 | 799 | 804 | 804 | 1 | raw_available | 5 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2020-09-27 | 2020-11-13 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 15 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 761 | 6390 | 7605 | 36145 | 0 | 5 | 804
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2008 | 200 | 500 | 42 | 9 | 71 | 185 | 40 | 362 | 0 | 476 | 5338 | 9013 | 57302 | 142 | 16 | 1292 | 1134 | 1292 | 1292 | 1 | raw_available | 158 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2020-12-26 | 2021-01-26 | 2008 | 200 | 500 | 42 | 9 | 71 | 185 | 40 | 362 | 0 | 476 | 5338 | 9013 | 57302 | 142 | 16 | 1292
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2021-02-15 | 2021-03-29 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 16 | 80 | 92 | 42 | 370 | 0 | 927 | 6783 | 6698 | 51072 | 146 | 6 | 1663 | 1511 | 1663 | 1663 | 1 | raw_available | 152 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2021-02-15 | 2021-03-29 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 16 | 80 | 92 | 42 | 370 | 0 | 927 | 6783 | 6698 | 51072 | 146 | 6 | 1663
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2021-04-24 | 2021-06-04 | 2008 | 200 | 500 | 59 | 12 | 91 | 121 | 26 | 180 | 5 | 371 | 3830 | 4790 | 41340 | 107 | 10 | 911 | 794 | 911 | 911 | 1 | raw_available | 117 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2021-04-24 | 2021-06-04 | 2008 | 200 | 500 | 59 | 12 | 91 | 121 | 26 | 180 | 5 | 371 | 3830 | 4790 | 41340 | 107 | 10 | 911
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2021-05-22 | 2021-07-24 | 2008 | 200 | 500 | 52 | 25 | 36 | 175 | 45 | 226 | 0 | 668 | 4787 | 10211 | 35057 | 30 | 0 | 1180 | 1150 | 1180 | 1180 | 1 | raw_available | 30 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2021-05-22 | 2021-07-24 | 2008 | 200 | 500 | 52 | 25 | 36 | 175 | 45 | 226 | 0 | 668 | 4787 | 10211 | 35057 | 30 | 0 | 1180
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2021-06-19 | 2021-06-21 | 2008 | 200 | 500 | 55 | 12 | 51 | 229 | 32 | 291 | 5 | 934 | 7436 | 3832 | 39405 | 147 | 0 | 1689 | 1542 | 1689 | 1689 | 1 | raw_available | 147 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2021-06-19 | 2021-06-21 | 2008 | 200 | 500 | 55 | 12 | 51 | 229 | 32 | 291 | 5 | 934 | 7436 | 3832 | 39405 | 147 | 0 | 1689
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2021-08-31 | 2021-09-04 | 2008 | 200 | 500 | 51 | 10 | 38 | 219 | 24 | 267 | 2.8 | 872 | 7483 | 4156 | 37295 | 149 | 0 | 1571.8 | 1422.8 | 1571.8 | 1571.8 | 1 | raw_available | 149 | ตามผล Overheat |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2021-08-31 | 2021-09-04 | 2008 | 200 | 500 | 51 |  | 38 | 219 | 24 | 267 | 2.8 | 872 | 7483 | 4156 | 37295 | 149 | 0 | 1571.8 | ตามผล Overheat
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2008 | 200 | 500 | 52 | 10 | 40 | 231 | 49 | 276 | 2 | 893 | 7755 | 3881 | 36042 | 145 | 0 | 1636 | 1491 | 1636 | 1636 | 1 | raw_available | 145 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2021-12-18 | 2022-01-18 | 2008 | 200 | 500 | 52 | 10 | 40 | 231 | 49 | 276 | 2 | 893 | 7755 | 3881 | 36042 | 145 | 0 | 1636
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2022-02-13 | 2022-02-18 | 2008 | 200 | 500 | 44 | 6 | 80 | 359 | 46 | 270 | 1.9 | 907 | 7346 | 2322 | 27688 | 125 | 0 | 1788.9 | 1663.9 | 1788.9 | 1788.9 | 1 | raw_available | 125 | ตามผล Overheat High temp |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2022-02-13 | 2022-02-18 | 2008 | 200 | 500 | 44 | 6 | 80 | 359 | 46 | 270 | 1.9 | 907 | 7346 | 2322 | 27688 | 125 | 0 | 1788.9 | ตามผล Overheat High temp
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2022-04-10 | 2022-04-22 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 10 | 9 | 175 | 35 | 190 | 1.6 | 598 | 5960 | 7615 | 35418 | 110 | 11 | 1129.6 | 1008.6 | 1129.6 | 1129.6 | 1 | raw_available | 121 | ตามผล |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2022-04-10 | 2022-04-22 | 2008 | 200 | 500 | 50 | 10 | 9 | 175 | 35 | 190 | 1.6 | 598 | 5960 | 7615 | 35418 | 110 | 11 | 1129.6 | ตามผล
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2008 | 200 | 500 | 46 | 6 | 12 | 111 | 41 | 180 | 0 | 740 | 6070 | 4346 | 33384 | 69 | 3 | 1156 | 1084 | 1156 | 1156 | 1 | raw_available | 72 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2008 | 200 | 500 | 46 | 6 | 12 | 111 | 41 | 180 | 0 | 740 | 6070 | 4346 | 33384 | 69 | 3 | 1156
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2022-08-20 | 2022-08-26 | 2008 | 200 | 500 | 54 | 10 | 10 | 32 | 31 | 140 | 0 | 567 | 5299 | 19234 | 51094 | 74 | 7 | 861 | 780 | 861 | 861 | 1 | raw_available | 81 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2022-08-20 | 2022-08-26 | 2008 | 200 | 500 | 54 | 10 | 10 | 32 | 31 | 140 | 0 | 567 | 5299 | 19234 | 51094 | 74 | 7 | 861
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2023-06-17 | 2023-07-09 | 2008 | 200 | 500 | 53 | 10 | 2 | 26 | 13 | 50 | 0 | 153 | 1669 | 22388 | 66921 | 26 | 4 | 274 | 244 | 274 | 274 | 1 | raw_available | 30 | ปรับปรุงสภาพน้ำมัน |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2023-06-17 | 2023-07-09 | 2008 | 200 | 500 | 53 | 10 | 2 | 26 | 13 | 50 | 0 | 153 | 1669 | 22388 | 66921 | 26 | 4 | 274 | ปรับปรุงสภาพน้ำมัน
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2023-12-16 | 2024-01-27 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 9 | 30 | 114 | 34 | 152 | 0 | 912 | 6287 | 9006 | 44748 | 94 | 14 | 1350 | 1242 | 1350 | 1350 | 1 | raw_available | 108 |  |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2023-12-16 | 2024-01-27 | 2008 | 200 | 500 | 48 | 9 | 30 | 114 | 34 | 152 | 0 | 912 | 6287 | 9006 | 44748 | 94 | 14 | 1350
TTKKT3AC | TTK | KT3AC | 95770 | 0 | TTKKT3AC | JEUMONT | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2008 | 200 | 500 | 55 | 6 | 36 | 126 | 38 | 160 | 2 | 962 | 8096 | 2902 | 37401 | 105 | 15 | 1444 | 1324 | 1444 | 1444 | 1 | raw_available | 120 | Bushing ความชื้นสูง |  | TTK | KT3AC | TTKKT3AC | JEUMONT | 95770 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2008 | 200 | 500 | 55 | 6 | 36 | 126 | 38 | 160 | 2 | 962 | 8096 | 2902 | 37401 | 105 | 15 | 1444 | Bushing ความชื้นสูง
TTKKT4A | TTK | KT4A | 91900018 | 0 | TTKKT4A | TOSHIBA | 2019-09-21 | 2019-10-04 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 53 | 10 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 345 | 2344 | 6265 | 32910 | 3 | 5 | 399 | 391 | 399 | 399 | 1 | raw_available | 8 |  |  | TTK | KT4A | TTKKT4A | TOSHIBA | 91900018 | 2019-09-21 | 2019-10-04 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 53 | 10 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 345 | 2344 | 6265 | 32910 | 3 | 5 | 399 | -
TTKKT4A | TTK | KT4A | 91900018 | 0 | TTKKT4A | TOSHIBA | 2020-06-23 | 2020-08-11 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 55 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 414 | 3106 | 9125 | 57638 | 26 | 0 | 469 | 443 | 469 | 469 | 1 | raw_available | 26 |  |  | TTK | KT4A | TTKKT4A | TOSHIBA | 91900018 | 2020-06-23 | 2020-08-11 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 55 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 414 | 3106 | 9125 | 57638 | 26 | 0 | 469
TTKKT4A | TTK | KT4A | 91900018 | 0 | TTKKT4A | TOSHIBA | 2020-12-18 | 2021-01-10 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 48 | 8 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 266 | 3325 | 8325 | 51732 | 0 | 4 | 315 | 311 | 315 | 315 | 1 | raw_available | 4 |  |  | TTK | KT4A | TTKKT4A | TOSHIBA | 91900018 | 2020-12-18 | 2021-01-10 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 48 | 8 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 266 | 3325 | 8325 | 51732 | 0 | 4 | 315
TTKKT4A | TTK | KT4A | 91900018 | 0 | TTKKT4A | TOSHIBA | 2021-06-28 | 2021-10-08 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 53 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2793 | 7760 | 34758 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT4A | TTKKT4A | TOSHIBA | 91900018 | 2021-06-28 | 2021-10-08 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 53 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2793 | 7760 | 34758 | 0 | 0 | 244
TTKKT4A | TTK | KT4A | 91900018 | 0 | TTKKT4A | TOSHIBA | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 61 | 16 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 191 | 2390 | 16020 | 40366 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT4A | TTKKT4A | TOSHIBA | 91900018 | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 61 | 16 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 191 | 2390 | 16020 | 40366 | 0 | 0 | 227
TTKKT4A | TTK | KT4A | 91900018 | 0 | TTKKT4A | TOSHIBA | 2022-06-10 | 2022-06-26 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 60 | 11 | 25 | 19 | 4 | 19 | 0 | 209 | 2537 | 6855 | 44271 | 3 | 3 | 282 | 276 | 282 | 282 | 1 | raw_available | 6 |  |  | TTK | KT4A | TTKKT4A | TOSHIBA | 91900018 | 2022-06-10 | 2022-06-26 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 60 | 11 | 25 | 19 | 4 | 19 | 0 | 209 | 2537 | 6855 | 44271 | 3 | 3 | 282
TTKKT4A | TTK | KT4A | 91900018 | 0 | TTKKT4A | TOSHIBA | 2023-06-17 | 2023-07-03 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 53 | 13 | 13 | 29 | 6 | 2 | 0 | 308 | 3303 | 4548 | 37543 | 4 | 6 | 368 | 358 | 368 | 368 | 1 | raw_available | 10 |  |  | TTK | KT4A | TTKKT4A | TOSHIBA | 91900018 | 2023-06-17 | 2023-07-03 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 53 | 13 | 13 | 29 | 6 | 2 | 0 | 308 | 3303 | 4548 | 37543 | 4 | 6 | 368
TTKKT4A | TTK | KT4A | 91900018 | 0 | TTKKT4A | TOSHIBA | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 59 | 19 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 223 | 3851 | 14299 | 53601 | 3 | 11 | 288 | 274 | 288 | 288 | 1 | raw_available | 14 |  |  | TTK | KT4A | TTKKT4A | TOSHIBA | 91900018 | 2023-12-16 | 2024-01-28 | 2005 | 200 | 230/115/22 | 59 | 19 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 223 | 3851 | 14299 | 53601 | 3 | 11 | 288
TTKKT5A | TTK | KT5A | 103726 | 0 | TTKKT5A | ABB | 2020-06-23 | 2020-08-11 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 21 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 3106 | 9514 | 77752 | 26 | 0 | 399 | 373 | 399 | 399 | 1 | raw_available | 26 |  |  | TTK | KT5A | TTKKT5A | ABB | 103726 | 2020-06-23 | 2020-08-11 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 21 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 3106 | 9514 | 77752 | 26 | 0 | 399
TTKKT5A | TTK | KT5A | 103726 | 0 | TTKKT5A | ABB | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 51 | 9 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 207 | 2512 | 11981 | 50655 | 0 | 1 | 247 | 246 | 247 | 247 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TTK | KT5A | TTKKT5A | ABB | 103726 | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 51 | 9 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 207 | 2512 | 11981 | 50655 | 0 | 1 | 247
TTKKT5A | TTK | KT5A | 103726 | 0 | TTKKT5A | ABB | 2021-06-28 | 2021-10-08 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 12 | 11 | 0 | 0 | 42 | 0 | 163 | 1937 | 11137 | 36310 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT5A | TTKKT5A | ABB | 103726 | 2021-06-28 | 2021-10-08 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 12 | 11 | 0 | 0 | 42 | 0 | 163 | 1937 | 11137 | 36310 | 0 | 0 | 216
TTKKT5A | TTK | KT5A | 103726 | 0 | TTKKT5A | ABB | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 13 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 187 | 2210 | 16324 | 43567 | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TTK | KT5A | TTKKT5A | ABB | 103726 | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 56 | 13 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 187 | 2210 | 16324 | 43567 | 0 | 0 | 206
TTKKT5A | TTK | KT5A | 103726 | 0 | TTKKT5A | ABB | 2022-06-10 | 2022-06-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 199 | 2229 | 11662 | 49642 | 0 | 1 | 216 | 215 | 216 | 216 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TTK | KT5A | TTKKT5A | ABB | 103726 | 2022-06-10 | 2022-06-26 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 60 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 199 | 2229 | 11662 | 49642 | 0 | 1 | 216
TTKKT5A | TTK | KT5A | 103726 | 0 | TTKKT5A | ABB | 2023-06-17 | 2023-07-03 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 7 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 490 | 2344 | 5975 | 39293 | 1 | 1 | 526 | 524 | 526 | 526 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TTK | KT5A | TTKKT5A | ABB | 103726 | 2023-06-17 | 2023-07-03 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 58 | 7 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 490 | 2344 | 5975 | 39293 | 1 | 1 | 526
TTKKT5A | TTK | KT5A | 103726 | 0 | TTKKT5A | ABB | 2023-12-16 | 2024-01-27 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 14 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 474 | 2497 | 15327 | 48957 | 1 | 1 | 514 | 512 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 2 |  |  | TTK | KT5A | TTKKT5A | ABB | 103726 | 2023-12-16 | 2024-01-27 | 2007 | 200 | 230/115/22 | 55 | 14 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 474 | 2497 | 15327 | 48957 | 1 | 1 | 514
TTKKT6A | TTK | KT6A | 890900042 | 0 | TTKKT6A | TOSHIBA | 2019-09-20 | 2019-10-04 | 2003 | 25 | 115/22 | 55 | 17 | 92 | 74 | 187 | 0 | 0 | 68 | 2535 | 8282 | 29501 | 0 | 125 | 546 | 421 | 546 | 546 | 1 | raw_available | 125 |  |  | TTK | KT6A | TTKKT6A | TOSHIBA | 890900042 | 2019-09-20 | 2019-10-04 | 2003 | 25 | 115/22 | 55 | 17 | 92 | 74 | 187 | 0 | 0 | 68 | 2535 | 8282 | 29501 | 0 | 125 | 546 | -
TTKKT6A | TTK | KT6A | 890900042 | 0 | TTKKT6A | TOSHIBA | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 2003 | 25 | 115/22 | 49 | 18 | 43 | 47 | 144 | 0 | 0 | 44 | 2991 | 10779 | 47821 | 0 | 121 | 399 | 278 | 399 | 399 | 1 | raw_available | 121 |  |  | TTK | KT6A | TTKKT6A | TOSHIBA | 890900042 | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 2003 | 25 | 115/22 | 49 | 18 | 43 | 47 | 144 | 0 | 0 | 44 | 2991 | 10779 | 47821 | 0 | 121 | 399
TTKKT6A | TTK | KT6A | 890900042 | 0 | TTKKT6A | TOSHIBA | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2003 | 25 | 115/22 | 56 | 22 | 67 | 52 | 258 | 6 | 0 | 165 | 3082 | 4612 | 41107 | 0 | 150 | 698 | 548 | 698 | 698 | 1 | raw_available | 150 |  |  | TTK | KT6A | TTKKT6A | TOSHIBA | 890900042 | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2003 | 25 | 115/22 | 56 | 22 | 67 | 52 | 258 | 6 | 0 | 165 | 3082 | 4612 | 41107 | 0 | 150 | 698
TTKKT7A | TTK | KT7A | 890900045 | 0 | TTKKT7A | TOSHIBA | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 2003 | 25 | 115/22 | 48 | 83 | 71 | 57 | 165 | 0 | 0 | 53 | 4364 | 7685 | 36001 | 25 | 132 | 503 | 346 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 157 |  |  | TTK | KT7A | TTKKT7A | TOSHIBA | 890900045 | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 2003 | 25 | 115/22 | 48 | 83 | 71 | 57 | 165 | 0 | 0 | 53 | 4364 | 7685 | 36001 | 25 | 132 | 503
TTKKT7A | TTK | KT7A | 890900045 | 0 | TTKKT7A | TOSHIBA | 2021-02-15 | 2021-03-29 | 2003 | 25 | 115/22 | 54 | 31 | 53 | 47 | 178 | 0 | 0 | 55 | 3641 | 5218 | 63637 | 0 | 146 | 479 | 333 | 479 | 479 | 1 | raw_available | 146 |  |  | TTK | KT7A | TTKKT7A | TOSHIBA | 890900045 | 2021-02-15 | 2021-03-29 | 2003 | 25 | 115/22 | 54 | 31 | 53 | 47 | 178 | 0 | 0 | 55 | 3641 | 5218 | 63637 | 0 | 146 | 479
TTKKT7A | TTK | KT7A | 890900045 | 0 | TTKKT7A | TOSHIBA | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2003 | 25 | 115/22 | 55 | 28 | 60 | 51 | 170 | 7 | 0 | 161 | 3553 | 5933 | 42719 | 0 | 162 | 611 | 449 | 611 | 611 | 1 | raw_available | 162 |  |  | TTK | KT7A | TTKKT7A | TOSHIBA | 890900045 | 2021-12-18 | 2022-01-22 | 2003 | 25 | 115/22 | 55 | 28 | 60 | 51 | 170 | 7 | 0 | 161 | 3553 | 5933 | 42719 | 0 | 162 | 611
TWKT1A | TW | KT1A | 4710127 | 0 | TWKT1A | TIRA THAI | 2019-11-14 | 2019-12-15 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 221 | 12049 | 27520 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | raw_available | 0 | ยังไม่ได้จ่ายไฟ |  | TW | KT1A | TWKT1A | TIRA THAI | 4710127 | 2019-11-14 | 2019-12-15 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 221 | 12049 | 27520 | 0 | 0 | 16 | ยังไม่ได้จ่ายไฟ
TWKT1A | TW | KT1A | 4710127 | 0 | TWKT1A | TIRA THAI | 2019-12-17 | 2019-12-28 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 39 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 318 | 17250 | 36940 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TW | KT1A | TWKT1A | TIRA THAI | 4710127 | 2019-12-17 | 2019-12-28 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 39 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 318 | 17250 | 36940 | 0 | 0 | 29 | -
TWKT1A | TW | KT1A | 4710127 | 0 | TWKT1A | TIRA THAI | 2021-01-17 | 2021-03-21 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 41 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 400 | 5810 | 27340 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TW | KT1A | TWKT1A | TIRA THAI | 4710127 | 2021-01-17 | 2021-03-21 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 41 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 400 | 5810 | 27340 | 0 | 0 | 69
TWKT1A | TW | KT1A | 4710127 | 0 | TWKT1A | TIRA THAI | 2022-01-21 | 2022-01-29 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 54 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 568 | 8620 | 22210 | 6 | 0 | 110 | 104 | 110 | 110 | 1 | raw_available | 6 |  |  | TW | KT1A | TWKT1A | TIRA THAI | 4710127 | 2022-01-21 | 2022-01-29 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 54 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 568 | 8620 | 22210 | 6 | 0 | 110
TWKT1A | TW | KT1A | 4710127 | 0 | TWKT1A | TIRA THAI | 2022-07-22 | 2022-07-31 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 53 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 748 | 5340 | 19440 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 147 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TW | KT1A | TWKT1A | TIRA THAI | 4710127 | 2022-07-22 | 2022-07-31 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 53 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 748 | 5340 | 19440 | 0 | 0 | 147
TWKT1A | TW | KT1A | 4710127 | 0 | TWKT1A | TIRA THAI | 2023-01-28 | 2023-02-04 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 716 | 6640 | 19800 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TW | KT1A | TWKT1A | TIRA THAI | 4710127 | 2023-01-28 | 2023-02-04 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 716 | 6640 | 19800 | 0 | 0 | 132
TWKT1A | TW | KT1A | 4710127 | 0 | TWKT1A | TIRA THAI | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 51 | 5 | 12 | 19 | 1 | 2 | 0 | 131 | 720 | 8109 | 26339 | 13 | 13 | 191 | 165 | 191 | 191 | 1 | raw_available | 26 |  |  | TW | KT1A | TWKT1A | TIRA THAI | 4710127 | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 51 | 5 | 12 | 19 | 1 | 2 | 0 | 131 | 720 | 8109 | 26339 | 13 | 13 | 191
TWKT1A | TW | KT1A | 4710127 | 0 | TWKT1A | TIRA THAI | 2024-02-17 | 2024-03-02 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 46 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 | 1081 | 21227 | 46648 | 1 | 0 | 256 | 255 | 256 | 256 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TW | KT1A | TWKT1A | TIRA THAI | 4710127 | 2024-02-17 | 2024-03-02 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 46 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 | 1081 | 21227 | 46648 | 1 | 0 | 256
TWKT2A | TW | KT2A | 4710128 | 0 | TWKT2A | TIRA THAI | 2019-11-14 | 2019-12-15 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 182 | 7745 | 26345 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | raw_available | 0 | ยังไม่ได้จ่ายไฟ |  | TW | KT2A | TWKT2A | TIRA THAI | 4710128 | 2019-11-14 | 2019-12-15 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 182 | 7745 | 26345 | 0 | 0 | 22 | ยังไม่ได้จ่ายไฟ
TWKT2A | TW | KT2A | 4710128 | 0 | TWKT2A | TIRA THAI | 2019-12-17 | 2020-01-04 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 40 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 535 | 35090 | 78030 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TW | KT2A | TWKT2A | TIRA THAI | 4710128 | 2019-12-17 | 2020-01-04 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 40 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 535 | 35090 | 78030 | 0 | 0 | 51 | -
TWKT2A | TW | KT2A | 4710128 | 0 | TWKT2A | TIRA THAI | 2021-01-27 | 2021-03-26 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 44 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 650 | 20750 | 80000 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TW | KT2A | TWKT2A | TIRA THAI | 4710128 | 2021-01-27 | 2021-03-26 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 44 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 650 | 20750 | 80000 | 0 | 0 | 57
TWKT2A | TW | KT2A | 4710128 | 0 | TWKT2A | TIRA THAI | 2022-01-21 | 2022-01-29 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 39 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 469 | 9410 | 24940 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1 | raw_available | 0 | COLD STAND BY |  | TW | KT2A | TWKT2A | TIRA THAI | 4710128 | 2022-01-21 | 2022-01-29 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 39 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 469 | 9410 | 24940 | 0 | 0 | 95 | COLD STAND BY
TWKT2A | TW | KT2A | 4710128 | 0 | TWKT2A | TIRA THAI | 2022-07-23 | 2022-07-31 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 468 | 5400 | 21650 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 | raw_available | 0 |  |  | TW | KT2A | TWKT2A | TIRA THAI | 4710128 | 2022-07-23 | 2022-07-31 | 2019 | 200 | 230/121/22 |  | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 468 | 5400 | 21650 | 0 | 0 | 125
TWKT2A | TW | KT2A | 4710128 | 0 | TWKT2A | TIRA THAI | 2023-01-28 | 2023-02-04 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 38 | 5 | 9 | 10 | 7 | 30 | 0 | 112 | 449 | 8030 | 21860 | 7 | 0 | 175 | 168 | 175 | 175 | 1 | raw_available | 7 |  |  | TW | KT2A | TWKT2A | TIRA THAI | 4710128 | 2023-01-28 | 2023-02-04 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 38 | 5 | 9 | 10 | 7 | 30 | 0 | 112 | 449 | 8030 | 21860 | 7 | 0 | 175
TWKT2A | TW | KT2A | 4710128 | 0 | TWKT2A | TIRA THAI | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 52 | 6 | 11 | 17 | 4 | 4 | 0 | 159 | 514 | 9921 | 25811 | 11 | 0 | 206 | 195 | 206 | 206 | 1 | raw_available | 11 |  |  | TW | KT2A | TWKT2A | TIRA THAI | 4710128 | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 52 | 6 | 11 | 17 | 4 | 4 | 0 | 159 | 514 | 9921 | 25811 | 11 | 0 | 206
TWKT2A | TW | KT2A | 4710128 | 0 | TWKT2A | TIRA THAI | 2024-02-17 | 2024-03-02 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 48 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 169 | 644 | 24197 | 49849 | 1 | 0 | 180 | 179 | 180 | 180 | 1 | raw_available | 1 |  |  | TW | KT2A | TWKT2A | TIRA THAI | 4710128 | 2024-02-17 | 2024-03-02 | 2019 | 200 | 230/121/22 | 48 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 169 | 644 | 24197 | 49849 | 1 | 0 | 180
UB1KT1A | UB1 | KT1A | 890900053 | 0 | UB1KT1A | TOSHIBA | 2019-04-27 | 2019-05-13 | 2003 | 50 | 115/22 | 36 | 19 | 41 | 13 | 3 | 4 | 0 | 506 | 5790 | 5598 | 49890 | 6 | 5 | 578 | 567 | 578 | 578 | 1 | raw_available | 11 | Tx.Trip |  | UB1 | KT1A | UB1KT1A | TOSHIBA | 890900053 | 2019-04-27 | 2019-05-13 | 2003 | 50 | 115/22 | 36 | 19 | 41 | 13 | 3 | 4 | 0 | 506 | 5790 | 5598 | 49890 | 6 | 5 | 578 | Tx.Trip
UB1KT1A | UB1 | KT1A | 890900053 | 0 | UB1KT1A | TOSHIBA | 2020-03-01 | 2020-04-03 | 2003 | 50 | 115/22 | 51 | 23 | 92 | 43 | 5 | 0 | 0 | 318 | 1952 | 11990 | 62143 | 0 | 8 | 466 | 458 | 466 | 466 | 1 | raw_available | 8 |  |  | UB1 | KT1A | UB1KT1A | TOSHIBA | 890900053 | 2020-03-01 | 2020-04-03 | 2003 | 50 | 115/22 | 51 | 23 | 92 | 43 | 5 | 0 | 0 | 318 | 1952 | 11990 | 62143 | 0 | 8 | 466
UB1KT1A | UB1 | KT1A | 890900053 | 0 | UB1KT1A | TOSHIBA | 2021-03-01 | 2021-05-20 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 33 | 21 | 0 | 47 | 4 | 0 | 350 | 4269 | 19257 | 51172 | 0 | 0 | 422 | 422 | 422 | 422 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UB1 | KT1A | UB1KT1A | TOSHIBA | 890900053 | 2021-03-01 | 2021-05-20 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 33 | 21 | 0 | 47 | 4 | 0 | 350 | 4269 | 19257 | 51172 | 0 | 0 | 422
UB1KT1A | UB1 | KT1A | 890900053 | 0 | UB1KT1A | TOSHIBA | 2022-02-06 | 2022-02-20 | 2003 | 50 | 115/22 | 57 | 15 | 61 | 9 | 3 | 0 | 0 | 338 | 4978 | 9332 | 60681 | 0 | 6 | 417 | 411 | 417 | 417 | 1 | raw_available | 6 |  |  | UB1 | KT1A | UB1KT1A | TOSHIBA | 890900053 | 2022-02-06 | 2022-02-20 | 2003 | 50 | 115/22 | 57 | 15 | 61 | 9 | 3 | 0 | 0 | 338 | 4978 | 9332 | 60681 | 0 | 6 | 417
UB1KT1A | UB1 | KT1A | 890900053 | 0 | UB1KT1A | TOSHIBA | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 48 | 18 | 4 | 2 | 0 | 623 | 6122 | 15651 | 64207 | 9 | 8 | 712 | 695 | 712 | 712 | 1 | raw_available | 17 |  |  | UB1 | KT1A | UB1KT1A | TOSHIBA | 890900053 | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2003 | 50 | 115/22 | 60 | 10 | 48 | 18 | 4 | 2 | 0 | 623 | 6122 | 15651 | 64207 | 9 | 8 | 712
UB1KT1A | UB1 | KT1A | 890900053 | 0 | UB1KT1A | TOSHIBA | 2024-02-03 | 2024-03-08 | 2003 | 50 | 115/22 | 62 | 20 | 19 | 17 | 4 | 3 | 0 | 684 | 6037 | 20451 | 39378 | 7 | 11 | 745 | 727 | 745 | 745 | 1 | raw_available | 18 |  |  | UB1 | KT1A | UB1KT1A | TOSHIBA | 890900053 | 2024-02-03 | 2024-03-08 | 2003 | 50 | 115/22 | 62 | 20 | 19 | 17 | 4 | 3 | 0 | 684 | 6037 | 20451 | 39378 | 7 | 11 | 745
UB1KT2A | UB1 | KT2A | 338025 | 0 | UB1KT2A | RADE KONCAR | 2020-03-01 | 2020-04-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 47 | 11 | 61 | 20 | 7 | 0 | 0 | 602 | 5638 | 5528 | 51574 | 0 | 3 | 693 | 690 | 693 | 693 | 1 | raw_available | 3 |  |  | UB1 | KT2A | UB1KT2A | RADE KONCAR | 338025 | 2020-03-01 | 2020-04-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 47 | 11 | 61 | 20 | 7 | 0 | 0 | 602 | 5638 | 5528 | 51574 | 0 | 3 | 693
UB1KT2A | UB1 | KT2A | 338025 | 0 | UB1KT2A | RADE KONCAR | 2021-03-01 | 2021-05-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 17 | 19 | 16 | 55 | 7 | 0 | 735 | 8804 | 10136 | 44862 | 0 | 0 | 832 | 832 | 832 | 832 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UB1 | KT2A | UB1KT2A | RADE KONCAR | 338025 | 2021-03-01 | 2021-05-21 | 2004 | 50 | 115/22 | 56 | 17 | 19 | 16 | 55 | 7 | 0 | 735 | 8804 | 10136 | 44862 | 0 | 0 | 832
UB1KT2A | UB1 | KT2A | 338025 | 0 | UB1KT2A | RADE KONCAR | 2022-02-06 | 2022-02-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 19 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 605 | 8108 | 4972 | 54359 | 0 | 2 | 623 | 621 | 623 | 623 | 1 | raw_available | 2 |  |  | UB1 | KT2A | UB1KT2A | RADE KONCAR | 338025 | 2022-02-06 | 2022-02-19 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 19 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 605 | 8108 | 4972 | 54359 | 0 | 2 | 623
UB1KT2A | UB1 | KT2A | 338025 | 0 | UB1KT2A | RADE KONCAR | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 4 | 14 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1036 | 9418 | 12266 | 58395 | 10 | 3 | 1092 | 1079 | 1092 | 1092 | 1 | raw_available | 13 |  |  | UB1 | KT2A | UB1KT2A | RADE KONCAR | 338025 | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 4 | 14 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1036 | 9418 | 12266 | 58395 | 10 | 3 | 1092
UB1KT2A | UB1 | KT2A | 338025 | 0 | UB1KT2A | RADE KONCAR | 2024-02-03 | 2024-03-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 12 | 12 | 24 | 7 | 4 | 0 | 952 | 9366 | 12558 | 39316 | 8 | 3 | 1010 | 999 | 1010 | 1010 | 1 | raw_available | 11 |  |  | UB1 | KT2A | UB1KT2A | RADE KONCAR | 338025 | 2024-02-03 | 2024-03-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 12 | 12 | 24 | 7 | 4 | 0 | 952 | 9366 | 12558 | 39316 | 8 | 3 | 1010
UB2KT1A | UB2 | KT1A | 8R8199T1 | 0 | UB2KT1A | MEIDEN | 2020-03-02 | 2020-04-03 | 2006 | 50 | 115/22 | 26 | 17 | 52 | 23 | 3 | 0 | 0 | 119 | 796 | 11531 | 46947 | 0 | 1 | 198 | 197 | 198 | 198 | 1 | raw_available | 1 | Tx. Cold stanby. |  | UB2 | KT1A | UB2KT1A | MEIDEN | 8R8199T1 | 2020-03-02 | 2020-04-03 | 2006 | 50 | 115/22 | 26 | 17 | 52 | 23 | 3 | 0 | 0 | 119 | 796 | 11531 | 46947 | 0 | 1 | 198 | Tx. Cold stanby.
UB2KT1A | UB2 | KT1A | 8R8199T1 | 0 | UB2KT1A | MEIDEN | 2021-03-02 | 2021-05-20 | 2006 | 50 | 115/22 | 55 | 20 | 18 | 15 | 120 | 0 | 0 | 49 | 932 | 30599 | 61033 | 0 | 44 | 246 | 202 | 246 | 246 | 1 | raw_available | 44 |  |  | UB2 | KT1A | UB2KT1A | MEIDEN | 8R8199T1 | 2021-03-02 | 2021-05-20 | 2006 | 50 | 115/22 | 55 | 20 | 18 | 15 | 120 | 0 | 0 | 49 | 932 | 30599 | 61033 | 0 | 44 | 246
UB2KT1A | UB2 | KT1A | 8R8199T1 | 0 | UB2KT1A | MEIDEN | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 2006 | 50 | 115/22 | 57 | 13 | 86 | 44 | 119 | 1 | 0 | 116 | 1951 | 4862 | 58126 | 0 | 4 | 370 | 366 | 370 | 370 | 1 | raw_available | 4 |  |  | UB2 | KT1A | UB2KT1A | MEIDEN | 8R8199T1 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 2006 | 50 | 115/22 | 57 | 13 | 86 | 44 | 119 | 1 | 0 | 116 | 1951 | 4862 | 58126 | 0 | 4 | 370
UB2KT1A | UB2 | KT1A | 8R8199T1 | 0 | UB2KT1A | MEIDEN | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2006 | 50 | 115/22 | 38 | 8 | 82 | 70 | 178 | 5 | 0 | 210 | 1889 | 9579 | 59175 | 4 | 89 | 638 | 545 | 638 | 638 | 1 | raw_available | 93 |  |  | UB2 | KT1A | UB2KT1A | MEIDEN | 8R8199T1 | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2006 | 50 | 115/22 | 38 | 8 | 82 | 70 | 178 | 5 | 0 | 210 | 1889 | 9579 | 59175 | 4 | 89 | 638
UB2KT1A | UB2 | KT1A | 8R8199T1 | 0 | UB2KT1A | MEIDEN | 2024-02-04 | 2024-03-08 | 2006 | 50 | 115/22 | 40 | 9 | 32 | 39 | 36 | 6 | 0 | 120 | 1090 | 5221 | 33443 | 0 | 2 | 235 | 233 | 235 | 235 | 1 | raw_available | 2 |  |  | UB2 | KT1A | UB2KT1A | MEIDEN | 8R8199T1 | 2024-02-04 | 2024-03-08 | 2006 | 50 | 115/22 | 40 | 9 | 32 | 39 | 36 | 6 | 0 | 120 | 1090 | 5221 | 33443 | 0 | 2 | 235
UB2KT2A | UB2 | KT2A | EDP011202 | 0 | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2020-03-02 | 2020-04-03 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 36 | 13 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 449 | 916 | 15954 | 47106 | 0 | 2 | 491 | 489 | 491 | 491 | 1 | raw_available | 2 |  |  | UB2 | KT2A | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP011202 | 2020-03-02 | 2020-04-03 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 36 | 13 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 449 | 916 | 15954 | 47106 | 0 | 2 | 491
UB2KT2A | UB2 | KT2A | EDP011202 | 0 | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2021-03-02 | 2021-05-20 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 26 | 21 | 60 | 4 | 1 | 3 | 0 | 449 | 622 | 15523 | 54820 | 5 | 2 | 524 | 517 | 524 | 524 | 1 | raw_available | 7 |  |  | UB2 | KT2A | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP011202 | 2021-03-02 | 2021-05-20 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 26 | 21 | 60 | 4 | 1 | 3 | 0 | 449 | 622 | 15523 | 54820 | 5 | 2 | 524
UB2KT2A | UB2 | KT2A | EDP011202 | 0 | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 28 | 18 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 467 | 1369 | 10135 | 54876 | 0 | 0 | 524 | 524 | 524 | 524 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UB2 | KT2A | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP011202 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 28 | 18 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 467 | 1369 | 10135 | 54876 | 0 | 0 | 524
UB2KT2A | UB2 | KT2A | EDP011202 | 0 | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 0 | 7 | 67 | 5 | 1 | 3 | 0 | 932 | 1737 | 15862 | 61511 | 6 | 2 | 1016 | 1008 | 1016 | 1016 | 1 | raw_available | 8 |  |  | UB2 | KT2A | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP011202 | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 0 | 7 | 67 | 5 | 1 | 3 | 0 | 932 | 1737 | 15862 | 61511 | 6 | 2 | 1016
UB2KT2A | UB2 | KT2A | EDP011202 | 0 | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2024-02-04 | 2024-03-08 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 52 | 7 | 35 | 6 | 2 | 3 | 0 | 620 | 1670 | 18125 | 43122 | 6 | 4 | 676 | 666 | 676 | 676 | 1 | raw_available | 10 |  |  | UB2 | KT2A | UB2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP011202 | 2024-02-04 | 2024-03-08 | 2011 | 50 | 115/22/11 | 52 | 7 | 35 | 6 | 2 | 3 | 0 | 620 | 1670 | 18125 | 43122 | 6 | 4 | 676
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 42 | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 384 | 1161 | 18312 | 52054 | 0 | 0 | 399 | 399 | 399 | 399 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 42 | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 384 | 1161 | 18312 | 52054 | 0 | 0 | 399 | -
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2020-06-06 | 2020-06-21 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 52 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 552 | 1708 | 10554 | 52452 | 1 | 0 | 572 | 571 | 572 | 572 | 1 | raw_available | 1 | ทดสอบแทนหลอดแตก Job. ก่อน |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2020-06-06 | 2020-06-21 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 52 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 552 | 1708 | 10554 | 52452 | 1 | 0 | 572 | ทดสอบแทนหลอดแตก Job. ก่อน
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2020-07-30 | 2020-09-12 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 49 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 583 | 1565 | 9817 | 46170 | 0 | 9 | 618 | 609 | 618 | 618 | 1 | raw_available | 9 |  |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2020-07-30 | 2020-09-12 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 49 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 583 | 1565 | 9817 | 46170 | 0 | 9 | 618
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2021-03-01 | 2021-05-20 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 53 | 18 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 470 | 928 | 11880 | 58726 | 1 | 4 | 508 | 503 | 508 | 508 | 1 | raw_available | 5 |  |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2021-03-01 | 2021-05-20 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 53 | 18 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 470 | 928 | 11880 | 58726 | 1 | 4 | 508
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2021-09-05 | 2021-11-06 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 40 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 2006 | 6538 | 37503 | 0 | 0 | 653 | 653 | 653 | 653 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2021-09-05 | 2021-11-06 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 40 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 2006 | 6538 | 37503 | 0 | 0 | 653
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2022-02-07 | 2022-02-19 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 45 | 14 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 487 | 2036 | 6693 | 49395 | 0 | 5 | 513 | 508 | 513 | 513 | 1 | raw_available | 5 |  |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2022-02-07 | 2022-02-19 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 45 | 14 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 487 | 2036 | 6693 | 49395 | 0 | 5 | 513
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 48 | 19 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 508 | 1975 | 2168 | 45899 | 2 | 7 | 540 | 531 | 540 | 540 | 1 | raw_available | 9 |  |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 48 | 19 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 508 | 1975 | 2168 | 45899 | 2 | 7 | 540
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2023-02-04 | 2023-02-12 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 48 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 617 | 1981 | 7890 | 45300 | 41 | 7 | 681 | 633 | 681 | 681 | 1 | raw_available | 48 |  |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2023-02-04 | 2023-02-12 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 48 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 617 | 1981 | 7890 | 45300 | 41 | 7 | 681
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2023-07-30 | 2023-08-06 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 44 | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 586 | 2047 | 13782 | 34519 | 21 | 7 | 632 | 604 | 632 | 632 | 1 | raw_available | 28 |  |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2023-07-30 | 2023-08-06 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 44 | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 586 | 2047 | 13782 | 34519 | 21 | 7 | 632
UB2KT3A | UB2 | KT3A | A1E69002T2 | 0 | UB2KT3A | FUJI | 2024-02-04 | 2024-03-08 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 54 | 13 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 679 | 2542 | 19129 | 36503 | 0 | 8 | 704 | 696 | 704 | 704 | 1 | raw_available | 8 |  |  | UB2 | KT3A | UB2KT3A | FUJI | A1E69002T2 | 2024-02-04 | 2024-03-08 | 2011 | 200 | 230/115/22 | 54 | 13 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 679 | 2542 | 19129 | 36503 | 0 | 8 | 704
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 47 | 21 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 587 | 2355 | 5032 | 31895 | 0 | 3 | 614 | 611 | 614 | 614 | 1 | raw_available | 3 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2019-08-31 | 2019-09-28 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 47 | 21 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 587 | 2355 | 5032 | 31895 | 0 | 3 | 614 | -
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2020-03-02 | 2020-04-03 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 38 | 24 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 544 | 2442 | 18701 | 46375 | 0 | 0 | 589 | 589 | 589 | 589 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2020-03-02 | 2020-04-03 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 38 | 24 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 544 | 2442 | 18701 | 46375 | 0 | 0 | 589
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2020-07-30 | 2020-09-12 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 50 | 17 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 483 | 2270 | 8668 | 38789 | 1 | 0 | 522 | 521 | 522 | 522 | 1 | raw_available | 1 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2020-07-30 | 2020-09-12 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 50 | 17 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 483 | 2270 | 8668 | 38789 | 1 | 0 | 522
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2021-03-01 | 2021-05-20 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 56 | 26 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 82 | 1279 | 33875 | 64533 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | 134 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2021-03-01 | 2021-05-20 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 56 | 26 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 82 | 1279 | 33875 | 64533 | 0 | 0 | 134
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2021-09-05 | 2021-11-06 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 41 | 23 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 422 | 2302 | 14817 | 39024 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2021-09-05 | 2021-11-06 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 41 | 23 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 422 | 2302 | 14817 | 39024 | 0 | 0 | 444
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2022-02-07 | 2022-02-19 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 46 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 382 | 3107 | 9624 | 53761 | 0 | 0 | 403 | 403 | 403 | 403 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2022-02-07 | 2022-02-19 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 46 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 382 | 3107 | 9624 | 53761 | 0 | 0 | 403
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 51 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 568 | 2384 | 2695 | 47821 | 3 | 3 | 586 | 580 | 586 | 586 | 1 | raw_available | 6 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2022-07-30 | 2022-08-19 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 51 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 568 | 2384 | 2695 | 47821 | 3 | 3 | 586
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 48 | 13 | 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 715 | 3422 | 10916 | 46764 | 3 | 6 | 753 | 744 | 753 | 753 | 1 | raw_available | 9 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 48 | 13 | 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 715 | 3422 | 10916 | 46764 | 3 | 6 | 753
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2023-07-30 | 2023-08-11 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 47 | 13 | 15 | 25 | 5 | 8 | 0 | 676 | 2956 | 17851 | 30856 | 3 | 4 | 736 | 729 | 736 | 736 | 1 | raw_available | 7 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2023-07-30 | 2023-08-11 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 47 | 13 | 15 | 25 | 5 | 8 | 0 | 676 | 2956 | 17851 | 30856 | 3 | 4 | 736
UB2KT4A | UB2 | KT4A | 98900016 | 0 | UB2KT4A | TOSHIBA | 2024-02-04 | 2024-03-08 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 56 | 17 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 703 | 3377 | 21971 | 33709 | 3 | 5 | 729 | 721 | 729 | 729 | 1 | raw_available | 8 |  |  | UB2 | KT4A | UB2KT4A | TOSHIBA | 98900016 | 2024-02-04 | 2024-03-08 | 2012 | 200 | 230/132/22 | 56 | 17 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 703 | 3377 | 21971 | 33709 | 3 | 5 | 729
UD1KT1A | UD1 | KT1A | 8P9100T1 | 0 | UD1KT1A | MEIDEN | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 10 | 59 | 63 | 152 | 3 | 0 | 142 | 1924 | 7626 | 57477 | 0 | 68 | 487 | 419 | 487 | 487 | 1 | raw_available | 68 |  |  | UD1 | KT1A | UD1KT1A | MEIDEN | 8P9100T1 | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 10 | 59 | 63 | 152 | 3 | 0 | 142 | 1924 | 7626 | 57477 | 0 | 68 | 487 | -
UD1KT1A | UD1 | KT1A | 8P9100T1 | 0 | UD1KT1A | MEIDEN | 2019-03-10 | 2019-03-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 59 | 9 | 93 | 69 | 170 | 0 | 0 | 129 | 2190 | 4046 | 45095 | 0 | 68 | 529 | 461 | 529 | 529 | 1 | raw_available | 68 | Trip ด้วย Tx. Diff |  | UD1 | KT1A | UD1KT1A | MEIDEN | 8P9100T1 | 2019-03-10 | 2019-03-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 59 | 9 | 93 | 69 | 170 | 0 | 0 | 129 | 2190 | 4046 | 45095 | 0 | 68 | 529 | Trip ด้วย Tx. Diff
UD1KT1A | UD1 | KT1A | 8P9100T1 | 0 | UD1KT1A | MEIDEN | 2020-04-06 | 2020-05-09 | 2004 | 50 | 115/22 | 66 | 15 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1874 | 16371 | 51100 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UD1 | KT1A | UD1KT1A | MEIDEN | 8P9100T1 | 2020-04-06 | 2020-05-09 | 2004 | 50 | 115/22 | 66 | 15 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1874 | 16371 | 51100 | 0 | 0 | 620
UD1KT1A | UD1 | KT1A | 8P9100T1 | 0 | UD1KT1A | MEIDEN | 2021-02-14 | 2021-05-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 20 | 91 | 84 | 169 | 0 | 0 | 113 | 3741 | 10711 | 60492 | 7 | 130 | 594 | 457 | 594 | 594 | 1 | raw_available | 137 |  |  | UD1 | KT1A | UD1KT1A | MEIDEN | 8P9100T1 | 2021-02-14 | 2021-05-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 65 | 20 | 91 | 84 | 169 | 0 | 0 | 113 | 3741 | 10711 | 60492 | 7 | 130 | 594
UD1KT1A | UD1 | KT1A | 8P9100T1 | 0 | UD1KT1A | MEIDEN | 2022-01-20 | 2022-02-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 40 | 30 | 96 | 0 | 0 | 164 | 1910 | 6887 | 43382 | 0 | 70 | 400 | 330 | 400 | 400 | 1 | raw_available | 70 |  |  | UD1 | KT1A | UD1KT1A | MEIDEN | 8P9100T1 | 2022-01-20 | 2022-02-07 | 2004 | 50 | 115/22 | 57 | 10 | 40 | 30 | 96 | 0 | 0 | 164 | 1910 | 6887 | 43382 | 0 | 70 | 400
UD1KT1A | UD1 | KT1A | 8P9100T1 | 0 | UD1KT1A | MEIDEN | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 2004 | 50 | 115/22 | 44 | 10 | 59 | 51 | 140 | 0 | 0 | 130 | 1776 | 4218 | 32131 | 0 | 63 | 443 | 380 | 443 | 443 | 1 | raw_available | 63 |  |  | UD1 | KT1A | UD1KT1A | MEIDEN | 8P9100T1 | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 2004 | 50 | 115/22 | 44 | 10 | 59 | 51 | 140 | 0 | 0 | 130 | 1776 | 4218 | 32131 | 0 | 63 | 443
UD1KT1A | UD1 | KT1A | 8P9100T1 | 0 | UD1KT1A | MEIDEN | 2024-01-15 | 2024-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 53 | 8 | 57 | 60 | 166 | 2 | 0 | 179 | 1984 | 7560 | 26620 | 18 | 112 | 594 | 464 | 594 | 594 | 1 | raw_available | 130 |  |  | UD1 | KT1A | UD1KT1A | MEIDEN | 8P9100T1 | 2024-01-15 | 2024-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 53 | 8 | 57 | 60 | 166 | 2 | 0 | 179 | 1984 | 7560 | 26620 | 18 | 112 | 594
UD1KT2A | UD1 | KT2A | 8P9100T2 | 0 | UD1KT2A | MEIDEN | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 63 | 18 | 60 | 63 | 155 | 3 | 0 | 140 | 2308 | 8777 | 41009 | 0 | 70 | 491 | 421 | 491 | 491 | 1 | raw_available | 70 |  |  | UD1 | KT2A | UD1KT2A | MEIDEN | 8P9100T2 | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 63 | 18 | 60 | 63 | 155 | 3 | 0 | 140 | 2308 | 8777 | 41009 | 0 | 70 | 491 | -
UD1KT2A | UD1 | KT2A | 8P9100T2 | 0 | UD1KT2A | MEIDEN | 2020-04-06 | 2020-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 74 | 16 | 53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 340 | 1574 | 18462 | 52365 | 0 | 0 | 398 | 398 | 398 | 398 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UD1 | KT2A | UD1KT2A | MEIDEN | 8P9100T2 | 2020-04-06 | 2020-05-08 | 2004 | 50 | 115/22 | 74 | 16 | 53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 340 | 1574 | 18462 | 52365 | 0 | 0 | 398
UD1KT2A | UD1 | KT2A | 8P9100T2 | 0 | UD1KT2A | MEIDEN | 2021-02-14 | 2021-05-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 67 | 17 | 98 | 101 | 184 | 0 | 0 | 139 | 5638 | 6162 | 51695 | 7 | 141 | 670 | 522 | 670 | 670 | 1 | raw_available | 148 |  |  | UD1 | KT2A | UD1KT2A | MEIDEN | 8P9100T2 | 2021-02-14 | 2021-05-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 67 | 17 | 98 | 101 | 184 | 0 | 0 | 139 | 5638 | 6162 | 51695 | 7 | 141 | 670
UD1KT2A | UD1 | KT2A | 8P9100T2 | 0 | UD1KT2A | MEIDEN | 2022-01-20 | 2022-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 5 | 65 | 51 | 145 | 0 | 0 | 103 | 2997 | 6947 | 56553 | 13 | 100 | 477 | 364 | 477 | 477 | 1 | raw_available | 113 |  |  | UD1 | KT2A | UD1KT2A | MEIDEN | 8P9100T2 | 2022-01-20 | 2022-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 55 | 5 | 65 | 51 | 145 | 0 | 0 | 103 | 2997 | 6947 | 56553 | 13 | 100 | 477
UD1KT2A | UD1 | KT2A | 8P9100T2 | 0 | UD1KT2A | MEIDEN | 2023-01-16 | 2023-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 45 | 9 | 40 | 58 | 189 | 2 | 0 | 111 | 3236 | 24659 | 68096 | 0 | 103 | 503 | 400 | 503 | 503 | 1 | raw_available | 103 |  |  | UD1 | KT2A | UD1KT2A | MEIDEN | 8P9100T2 | 2023-01-16 | 2023-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 45 | 9 | 40 | 58 | 189 | 2 | 0 | 111 | 3236 | 24659 | 68096 | 0 | 103 | 503
UD1KT2A | UD1 | KT2A | 8P9100T2 | 0 | UD1KT2A | MEIDEN | 2024-01-15 | 2024-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 53 | 7 | 26 | 72 | 213 | 2 | 0 | 186 | 3635 | 8180 | 37970 | 22 | 145 | 666 | 499 | 666 | 666 | 1 | raw_available | 167 |  |  | UD1 | KT2A | UD1KT2A | MEIDEN | 8P9100T2 | 2024-01-15 | 2024-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 53 | 7 | 26 | 72 | 213 | 2 | 0 | 186 | 3635 | 8180 | 37970 | 22 | 145 | 666
UD2KT1A | UD2 | KT1A | 52012 | 0 | UD2KT1A | ABB | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 23 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 311 | 1800 | 8524 | 46216 | 1 | 0 | 332 | 331 | 332 | 332 | 1 | raw_available | 1 |  |  | UD2 | KT1A | UD2KT1A | ABB | 52012 | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 23 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 311 | 1800 | 8524 | 46216 | 1 | 0 | 332 | -
UD2KT1A | UD2 | KT1A | 52012 | 0 | UD2KT1A | ABB | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 13 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 445 | 2358 | 7711 | 47441 | 0 | 3 | 486 | 483 | 486 | 486 | 1 | raw_available | 3 |  |  | UD2 | KT1A | UD2KT1A | ABB | 52012 | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2004 | 50 | 115/22 | 52 | 13 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 445 | 2358 | 7711 | 47441 | 0 | 3 | 486
UD2KT1A | UD2 | KT1A | 52012 | 0 | UD2KT1A | ABB | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 17 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 590 | 4581 | 10981 | 56315 | 3 | 1 | 619 | 615 | 619 | 619 | 1 | raw_available | 4 |  |  | UD2 | KT1A | UD2KT1A | ABB | 52012 | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 2004 | 50 | 115/22 | 50 | 17 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 590 | 4581 | 10981 | 56315 | 3 | 1 | 619
UD2KT1A | UD2 | KT1A | 52012 | 0 | UD2KT1A | ABB | 2022-01-19 | 2022-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 279 | 3039 | 5747 | 46958 | 0 | 1 | 299 | 298 | 299 | 299 | 1 | raw_available | 1 |  |  | UD2 | KT1A | UD2KT1A | ABB | 52012 | 2022-01-19 | 2022-02-06 | 2004 | 50 | 115/22 | 46 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 279 | 3039 | 5747 | 46958 | 0 | 1 | 299
UD2KT1A | UD2 | KT1A | 52012 | 0 | UD2KT1A | ABB | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 11 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 281 | 3177 | 4556 | 44751 | 3 | 1 | 313 | 309 | 313 | 313 | 1 | raw_available | 4 |  |  | UD2 | KT1A | UD2KT1A | ABB | 52012 | 2023-02-17 | 2023-02-03 | 2004 | 50 | 115/22 | 42 | 11 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 281 | 3177 | 4556 | 44751 | 3 | 1 | 313
UD2KT1A | UD2 | KT1A | 52012 | 0 | UD2KT1A | ABB | 2024-01-16 | 2024-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 35 | 16 | 3 | 4 | 0 | 347 | 2278 | 9368 | 51236 | 4 | 2 | 411 | 405 | 411 | 411 | 1 | raw_available | 6 |  |  | UD2 | KT1A | UD2KT1A | ABB | 52012 | 2024-01-16 | 2024-02-11 | 2004 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 35 | 16 | 3 | 4 | 0 | 347 | 2278 | 9368 | 51236 | 4 | 2 | 411
UD2KT2A | UD2 | KT2A | EDP001301 | 0 | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 45 | 26 | 40 | 9 | 2 | 3 | 0 | 612 | 1644 | 13703 | 51898 | 4 | 2 | 672 | 666 | 672 | 672 | 1 | raw_available | 6 |  |  | UD2 | KT2A | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP001301 | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2007 | 50 | 115/22 | 45 | 26 | 40 | 9 | 2 | 3 | 0 | 612 | 1644 | 13703 | 51898 | 4 | 2 | 672 | -
UD2KT2A | UD2 | KT2A | EDP001301 | 0 | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2007 | 50 | 115/22 | 54 | 8 | 92 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1014 | 2572 | 8674 | 46879 | 0 | 6 | 1126 | 1120 | 1126 | 1126 | 1 | raw_available | 6 |  |  | UD2 | KT2A | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP001301 | 2020-04-05 | 2020-05-15 | 2007 | 50 | 115/22 | 54 | 8 | 92 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1014 | 2572 | 8674 | 46879 | 0 | 6 | 1126
UD2KT2A | UD2 | KT2A | EDP001301 | 0 | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 51 | 27 | 48 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1354 | 4540 | 14254 | 57766 | 5 | 6 | 1431 | 1420 | 1431 | 1431 | 1 | raw_available | 11 |  |  | UD2 | KT2A | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP001301 | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 2007 | 50 | 115/22 | 51 | 27 | 48 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1354 | 4540 | 14254 | 57766 | 5 | 6 | 1431
UD2KT2A | UD2 | KT2A | EDP001301 | 0 | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2022-01-19 | 2022-02-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 48 | 7 | 75 | 7 | 2 | 1 | 0 | 699 | 3010 | 6574 | 45128 | 3 | 4 | 791 | 784 | 791 | 791 | 1 | raw_available | 7 |  |  | UD2 | KT2A | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP001301 | 2022-01-19 | 2022-02-06 | 2007 | 50 | 115/22 | 48 | 7 | 75 | 7 | 2 | 1 | 0 | 699 | 3010 | 6574 | 45128 | 3 | 4 | 791
UD2KT2A | UD2 | KT2A | EDP001301 | 0 | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2023-02-04 | 2023-02-17 | 2007 | 50 | 115/22 | 44 | 10 | 49 | 9 | 3 | 3 | 0 | 568 | 2700 | 6398 | 43141 | 10 | 4 | 646 | 632 | 646 | 646 | 1 | raw_available | 14 |  |  | UD2 | KT2A | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP001301 | 2023-02-17 | 2023-02-04 | 2007 | 50 | 115/22 | 44 | 10 | 49 | 9 | 3 | 3 | 0 | 568 | 2700 | 6398 | 43141 | 10 | 4 | 646
UD2KT2A | UD2 | KT2A | EDP001301 | 0 | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | 2024-01-16 | 2024-02-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 77 | 0 | 4 | 8 | 0 | 842 | 2294 | 9658 | 45030 | 6 | 7 | 944 | 931 | 944 | 944 | 1 | raw_available | 13 |  |  | UD2 | KT2A | UD2KT2A | EKARAT DAIHEN | EDP001301 | 2024-01-16 | 2024-02-10 | 2007 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 77 | 0 | 4 | 8 | 0 | 842 | 2294 | 9658 | 45030 | 6 | 7 | 944
UD3KT1A | UD3 | KT1A | xxxx3 | 1 | UD3KT1A | DAIHEN | 2024-03-31 | 2024-04-20 | 2023 | 300 | 230 | 34 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 264 | 4967 | 51632 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UD3 | KT1A | UD3KT1A | DAIHEN | xxxx | 2024-03-31 | 2024-04-20 | 2023 | 300 | 230 | 34 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 264 | 4967 | 51632 | 0 | 0 | 10
UD3KT2A | UD3 | KT2A | xxxx4 | 1 | UD3KT2A | DAIHEN | 2024-03-31 | 2024-04-20 | 2023 | 300 | 230 | 34 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | 2867 | 21046 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UD3 | KT2A | UD3KT2A | DAIHEN | xxxx | 2024-03-31 | 2024-04-20 | 2023 | 300 | 230 | 34 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | 2867 | 21046 | 0 | 0 | 8
UD3KT3A | UD3 | KT3A | xxxx5 | 1 | UD3KT3A | DAIHEN | 2024-04-01 | 2024-04-20 | 2023 | 300 | 230 | 34 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 | 2911 | 36432 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UD3 | KT3A | UD3KT3A | DAIHEN | xxxx | 2024-04-01 | 2024-04-20 | 2023 | 300 | 230 | 34 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 | 2911 | 36432 | 0 | 0 | 13
UR-PKT1A | UR-P | KT1A | T200762 | 0 | UR-PKT1A | SIEMENS | 2019-07-11 | 2019-08-11 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 21 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 148 | 1520 | 21778 | 60767 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UR-P | KT1A | UR-PKT1A | SIEMENS | T200762 | 2019-07-11 | 2019-08-11 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 21 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 148 | 1520 | 21778 | 60767 | 0 | 0 | 165 | -
UR-PKT1A | UR-P | KT1A | T200762 | 0 | UR-PKT1A | SIEMENS | 2020-06-05 | 2020-07-05 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 183 | 1454 | 21051 | 77246 | 2 | 0 | 196 | 194 | 196 | 196 | 1 | raw_available | 2 |  |  | UR-P | KT1A | UR-PKT1A | SIEMENS | T200762 | 2020-06-05 | 2020-07-05 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 183 | 1454 | 21051 | 77246 | 2 | 0 | 196
UR-PKT1A | UR-P | KT1A | T200762 | 0 | UR-PKT1A | SIEMENS | 2021-05-09 | 2021-07-11 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 21 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 153 | 3183 | 24840 | 79420 | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 183 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UR-P | KT1A | UR-PKT1A | SIEMENS | T200762 | 2021-05-09 | 2021-07-11 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 21 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 153 | 3183 | 24840 | 79420 | 0 | 0 | 183
UR-PKT1A | UR-P | KT1A | T200762 | 0 | UR-PKT1A | SIEMENS | 2022-03-28 | 2022-04-02 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 21 | 8 | 61 | 0 | 13 | 0 | 159 | 1520 | 37967 | 66708 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 241 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UR-P | KT1A | UR-PKT1A | SIEMENS | T200762 | 2022-03-28 | 2022-04-02 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 21 | 8 | 61 | 0 | 13 | 0 | 159 | 1520 | 37967 | 66708 | 0 | 0 | 241
UR-PKT1A | UR-P | KT1A | T200762 | 0 | UR-PKT1A | SIEMENS | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 17 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 194 | 1648 | 35860 | 63953 | 0 | 0 | 214 | 214 | 214 | 214 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UR-P | KT1A | UR-PKT1A | SIEMENS | T200762 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 1993 | 5 | 115/22 | 46 | 17 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 194 | 1648 | 35860 | 63953 | 0 | 0 | 214
UTKT1A | UT | KT1A | 60545-001 | 0 | UTKT1A | VOLTA WERKE | 2021-10-24 | 2021-11-12 | 1993 | 25 | 115/22 | 76 | 11 | 24 | 100 | 377 | 15 | 0 | 323 | 3459 | 2791 | 54266 | 0 | 95 | 934 | 839 | 934 | 934 | 1 | raw_available | 95 |  |  | UT | KT1A | UTKT1A | VOLTA WERKE | 60545-001 | 2021-10-24 | 2021-11-12 | 1993 | 25 | 115/22 | 76 | 11 | 24 | 100 | 377 | 15 | 0 | 323 | 3459 | 2791 | 54266 | 0 | 95 | 934
UTKT1A | UT | KT1A | 60545-001 | 0 | UTKT1A | VOLTA WERKE | 2022-10-29 | 2022-11-06 | 1993 | 25 | 115/22 | 76 | 12 | 15 | 75 | 313 | 3 | 0 | 198 | 2725 | 12245 | 67431 | 13 | 319 | 936 | 604 | 936 | 936 | 1 | raw_available | 332 |  |  | UT | KT1A | UTKT1A | VOLTA WERKE | 60545-001 | 2022-10-29 | 2022-11-06 | 1993 | 25 | 115/22 |  | 12 | 15 | 75 | 313 | 3 | 0 | 198 | 2725 | 12245 | 67431 | 13 | 319 | 936
UTKT1A | UT | KT1A | 60545-001 | 0 | UTKT1A | VOLTA WERKE | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 1993 | 25 | 115/22 | 76 | 7 | 8 | 69 | 318 | 9 | 0 | 208 | 2997 | 9768 | 67756 | 12 | 211 | 835 | 612 | 835 | 835 | 1 | raw_available | 223 |  |  | UT | KT1A | UTKT1A | VOLTA WERKE | 60545-001 | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 1993 | 25 | 115/22 | 76 | 7 | 8 | 69 | 318 | 9 | 0 | 208 | 2997 | 9768 | 67756 | 12 | 211 | 835
UTKT1A | UT | KT1A | 60545-001 | 0 | UTKT1A | VOLTA WERKE | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 1993 | 25 | 115/22 | 76 | 9 | 10 | 155 | 389 | 17 | 0 | 215 | 3121 | 11053 | 71295 | 12 | 259 | 1057 | 786 | 1057 | 1057 | 1 | raw_available | 271 |  |  | UT | KT1A | UTKT1A | VOLTA WERKE | 60545-001 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 1993 | 25 | 115/22 | 76 | 9 | 10 | 155 | 389 | 17 | 0 | 215 | 3121 | 11053 | 71295 | 12 | 259 | 1057
UTKT2A | UT | KT2A | 573091 | 0 | UTKT2A | MITSUBISHI | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 1998 | 25 | 115/22 | 63 | 19 | 40 | 177 | 621 | 20 | 0 | 105 | 3237 | 3520 | 68250 | 36 | 353 | 1352 | 963 | 1352 | 1352 | 1 | raw_available | 389 |  |  | UT | KT2A | UTKT2A | MITSUBISHI | 573091 | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 1998 | 25 | 115/22 | 63 | 19 | 40 | 177 | 621 | 20 | 0 | 105 | 3237 | 3520 | 68250 | 36 | 353 | 1352 | -
UTKT2A | UT | KT2A | 573091 | 0 | UTKT2A | MITSUBISHI | 2020-12-07 | 2021-01-11 | 1998 | 25 | 115/22 | 61 | 20 | 48 | 137 | 570 | 9 | 0 | 97 | 7568 | 5486 | 57568 | 34 | 310 | 1205 | 861 | 1205 | 1205 | 1 | raw_available | 344 |  |  | UT | KT2A | UTKT2A | MITSUBISHI | 573091 | 2020-12-07 | 2021-01-11 | 1998 | 25 | 115/22 | 61 | 20 | 48 | 137 | 570 | 9 | 0 | 97 | 7568 | 5486 | 57568 | 34 | 310 | 1205
UTKT2A | UT | KT2A | 573091 | 0 | UTKT2A | MITSUBISHI | 2021-10-24 | 2021-11-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 64 | 19 | 30 | 140 | 520 | 28 | 0 | 114 | 6619 | 6514 | 59524 | 0 | 110 | 942 | 832 | 942 | 942 | 1 | raw_available | 110 |  |  | UT | KT2A | UTKT2A | MITSUBISHI | 573091 | 2021-10-24 | 2021-11-12 | 1998 | 25 | 115/22 | 64 | 19 | 30 | 140 | 520 | 28 | 0 | 114 | 6619 | 6514 | 59524 | 0 | 110 | 942
UTKT2A | UT | KT2A | 573091 | 0 | UTKT2A | MITSUBISHI | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 1998 | 25 | 115/22 | 63.5 | 21 | 51 | 285 | 644 | 27 | 0 | 343 | 8088 | 5143 | 74180 | 0 | 301 | 1651 | 1350 | 1651 | 1651 | 1 | raw_available | 301 | Research |  | UT | KT2A | UTKT2A | MITSUBISHI | 573091 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 1998 | 25 | 115/22 |  | 21 | 51 | 285 | 644 | 27 | 0 | 343 | 8088 | 5143 | 74180 | 0 | 301 | 1651 | Research
UTKT2A | UT | KT2A | 573091 | 0 | UTKT2A | MITSUBISHI | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 20 | 11 | 45 | 239 | 3 | 0 | 39 | 4846 | 2495 | 28325 | 21 | 192 | 550 | 337 | 550 | 550 | 1 | raw_available | 213 | repeat |  | UT | KT2A | UTKT2A | MITSUBISHI | 573091 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 1998 | 25 | 115/22 | 60 | 20 | 11 | 45 | 239 | 3 | 0 | 39 | 4846 | 2495 | 28325 | 21 | 192 | 550 | repeat
UTKT2A | UT | KT2A | 573091 | 0 | UTKT2A | MITSUBISHI | 2022-10-29 | 2022-11-07 | 1998 | 25 | 115/22 | 63.5 | 28 | 5 | 29 | 192 | 8 | 0 | 44 | 2791 | 1550 | 63067 | 5 | 138 | 421 | 278 | 421 | 421 | 1 | raw_available | 143 |  |  | UT | KT2A | UTKT2A | MITSUBISHI | 573091 | 2022-10-29 | 2022-11-07 | 1998 | 25 | 115/22 |  | 28 | 5 | 29 | 192 | 8 | 0 | 44 | 2791 | 1550 | 63067 | 5 | 138 | 421
UTKT2A | UT | KT2A | 573091 | 0 | UTKT2A | MITSUBISHI | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 1998 | 25 | 115/22 | 66 | 20 | 9 | 39 | 193 | 7 | 0 | 50 | 3294 | 12377 | 47836 | 8 | 150 | 456 | 298 | 456 | 456 | 1 | raw_available | 158 |  |  | UT | KT2A | UTKT2A | MITSUBISHI | 573091 | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 1998 | 25 | 115/22 | 66 | 20 | 9 | 39 | 193 | 7 | 0 | 50 | 3294 | 12377 | 47836 | 8 | 150 | 456
UTKT2A | UT | KT2A | 573091 | 0 | UTKT2A | MITSUBISHI | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 1998 | 25 | 115/22 | 66 | 22 | 34 | 80 | 273 | 29 | 0 | 88 | 3203 | 11453 | 48839 | 8 | 208 | 720 | 504 | 720 | 720 | 1 | raw_available | 216 |  |  | UT | KT2A | UTKT2A | MITSUBISHI | 573091 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 1998 | 25 | 115/22 | 66 | 22 | 34 | 80 | 273 | 29 | 0 | 88 | 3203 | 11453 | 48839 | 8 | 208 | 720
UTKT3A | UT | KT3A | 57018 | 0 | UTKT3A | ABB | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 8 | 17 | 6 | 4 | 22 | 0 | 684 | 1434 | 8900 | 58520 | 0 | 0 | 733 | 733 | 733 | 733 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UT | KT3A | UTKT3A | ABB | 57018 | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 8 | 17 | 6 | 4 | 22 | 0 | 684 | 1434 | 8900 | 58520 | 0 | 0 | 733 | -
UTKT3A | UT | KT3A | 57018 | 0 | UTKT3A | ABB | 2020-12-07 | 2021-01-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 38 | 10 | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | 640 | 2326 | 11032 | 54420 | 9 | 3 | 692 | 680 | 692 | 692 | 1 | raw_available | 12 |  |  | UT | KT3A | UTKT3A | ABB | 57018 | 2020-12-07 | 2021-01-11 | 2011 | 50 | 115/22 | 38 | 10 | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | 640 | 2326 | 11032 | 54420 | 9 | 3 | 692
UTKT3A | UT | KT3A | 57018 | 0 | UTKT3A | ABB | 2021-10-24 | 2021-11-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 12 | 10 | 0 | 17 | 16 | 0 | 793 | 2914 | 12851 | 55454 | 0 | 0 | 836 | 836 | 836 | 836 | 1 | raw_available | 0 |  |  | UT | KT3A | UTKT3A | ABB | 57018 | 2021-10-24 | 2021-11-12 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 12 | 10 | 0 | 17 | 16 | 0 | 793 | 2914 | 12851 | 55454 | 0 | 0 | 836
UTKT3A | UT | KT3A | 57018 | 0 | UTKT3A | ABB | 2022-10-29 | 2022-11-06 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 995 | 3201 | 11274 | 71054 | 2 | 3 | 1026 | 1021 | 1026 | 1026 | 1 | raw_available | 5 |  |  | UT | KT3A | UTKT3A | ABB | 57018 | 2022-10-29 | 2022-11-06 | 2011 | 50 | 115/22 |  | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 995 | 3201 | 11274 | 71054 | 2 | 3 | 1026
UTKT3A | UT | KT3A | 57018 | 0 | UTKT3A | ABB | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 5 | 7 | 5 | 14 | 0 | 943 | 3219 | 11812 | 72544 | 5 | 7 | 986 | 974 | 986 | 986 | 1 | raw_available | 12 |  |  | UT | KT3A | UTKT3A | ABB | 57018 | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 50 | 10 | 5 | 7 | 5 | 14 | 0 | 943 | 3219 | 11812 | 72544 | 5 | 7 | 986
UTKT3A | UT | KT3A | 57018 | 0 | UTKT3A | ABB | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 7 | 7 | 12 | 8 | 29 | 0 | 985 | 3262 | 16920 | 72716 | 6 | 19 | 1066 | 1041 | 1066 | 1066 | 1 | raw_available | 25 |  |  | UT | KT3A | UTKT3A | ABB | 57018 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 54 | 7 | 7 | 12 | 8 | 29 | 0 | 985 | 3262 | 16920 | 72716 | 6 | 19 | 1066
VRK-PKT1A | VRK-P | KT1A | 7212507001 | 0 | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 2019-08-26 | 2019-09-21 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 34 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2010 | 7694 | 29165 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1 | raw_available | 0 |  |  | VRK-P | KT1A | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 7212507001 | 2019-08-26 | 2019-09-21 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 34 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2010 | 7694 | 29165 | 0 | 0 | 130 | -
VRK-PKT1A | VRK-P | KT1A | 7212507001 | 0 | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 2020-06-05 | 2020-07-04 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 125 | 2534 | 2682 | 27658 | 3 | 2 | 146 | 141 | 146 | 146 | 1 | raw_available | 5 |  |  | VRK-P | KT1A | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 7212507001 | 2020-06-05 | 2020-07-04 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 125 | 2534 | 2682 | 27658 | 3 | 2 | 146
VRK-PKT1A | VRK-P | KT1A | 7212507001 | 0 | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 2020-10-20 | 2020-10-31 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 35 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1568 | 4303 | 27630 | 3 | 1 | 144 | 140 | 144 | 144 | 1 | raw_available | 4 |  |  | VRK-P | KT1A | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 7212507001 | 2020-10-20 | 2020-10-31 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 35 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1568 | 4303 | 27630 | 3 | 1 | 144
VRK-PKT1A | VRK-P | KT1A | 7212507001 | 0 | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 2021-04-20 | 2021-06-05 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 39 | 18 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1054 | 3309 | 33941 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 | 1 | raw_available | 0 |  |  | VRK-P | KT1A | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 7212507001 | 2021-04-20 | 2021-06-05 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 39 | 18 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1054 | 3309 | 33941 | 0 | 0 | 119
VRK-PKT1A | VRK-P | KT1A | 7212507001 | 0 | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 37 | 12 | 42 | 3 | 2 | 2 | 0 | 101 | 1708 | 9669 | 33242 | 4 | 2 | 156 | 150 | 156 | 156 | 1 | raw_available | 6 |  |  | VRK-P | KT1A | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 7212507001 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 37 | 12 | 42 | 3 | 2 | 2 | 0 | 101 | 1708 | 9669 | 33242 | 4 | 2 | 156
VRK-PKT1A | VRK-P | KT1A | 7212507001 | 0 | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 38 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 117 | 1897 | 5669 | 30602 | 4 | 5 | 146 | 137 | 146 | 146 | 1 | raw_available | 9 |  |  | VRK-P | KT1A | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 7212507001 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 38 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 117 | 1897 | 5669 | 30602 | 4 | 5 | 146
VRK-PKT1A | VRK-P | KT1A | 7212507001 | 0 | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 40 | 16 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 136 | 2076 | 6792 | 32863 | 2 | 1 | 167 | 164 | 167 | 167 | 1 | raw_available | 3 |  |  | VRK-P | KT1A | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 7212507001 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 40 | 16 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 136 | 2076 | 6792 | 32863 | 2 | 1 | 167
VRK-PKT1A | VRK-P | KT1A | 7212507001 | 0 | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 30 | 8 | 18 | 5 | 9 | 2 | 0 | 129 | 2059 | 7032 | 30985 | 3 | 14 | 180 | 163 | 180 | 180 | 1 | raw_available | 17 |  |  | VRK-P | KT1A | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 7212507001 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 30 | 8 | 18 | 5 | 9 | 2 | 0 | 129 | 2059 | 7032 | 30985 | 3 | 14 | 180
VRK-PKT1A | VRK-P | KT1A | 7212507001 | 0 | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 0 | 15 | 22 | 19 | 4 | 2 | 0 | 130 | 2243 | 12136 | 42818 | 4 | 1 | 182 | 177 | 182 | 182 | 1 | raw_available | 5 |  |  | VRK-P | KT1A | VRK-PKT1A | MITSUBISHI | 7212507001 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 1986 | 66 | 220/115/22 | 0 | 15 | 22 | 19 | 4 | 2 | 0 | 130 | 2243 | 12136 | 42818 | 4 | 1 | 182
VRK-PKT2A | VRK-P | KT2A | 5A0178001 | 0 | VRK-PKT2A | OSAKA | 2019-08-26 | 2019-09-21 | 1984 | 12 | 115/22 | 51 | 21 | 12 | 21 | 51 | 13 | 0 | 426 | 5482 | 7281 | 42910 | 5 | 39 | 567 | 523 | 567 | 567 | 1 | raw_available | 44 |  |  | VRK-P | KT2A | VRK-PKT2A | OSAKA | 5A0178001 | 2019-08-26 | 2019-09-21 | 1984 | 12 | 115/22 | 51 | 21 | 12 | 21 | 51 | 13 | 0 | 426 | 5482 | 7281 | 42910 | 5 | 39 | 567 | -
VRK-PKT2A | VRK-P | KT2A | 5A0178001 | 0 | VRK-PKT2A | OSAKA | 2020-06-05 | 2020-07-04 | 1984 | 12 | 115/22 | 44 | 24 | 20 | 25 | 24 | 7 | 0 | 175 | 3136 | 11431 | 54618 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 | 1 | raw_available | 0 |  |  | VRK-P | KT2A | VRK-PKT2A | OSAKA | 5A0178001 | 2020-06-05 | 2020-07-04 | 1984 | 12 | 115/22 | 44 | 24 | 20 | 25 | 24 | 7 | 0 | 175 | 3136 | 11431 | 54618 | 0 | 0 | 251
VRK-PKT2A | VRK-P | KT2A | 5A0178001 | 0 | VRK-PKT2A | OSAKA | 2020-10-20 | 2020-10-31 | 1984 | 12 | 115/22 | 46 | 31 | 9 | 16 | 34 | 8 | 0 | 412 | 6078 | 4024 | 79916 | 43 | 56 | 578 | 479 | 578 | 578 | 1 | raw_available | 99 |  |  | VRK-P | KT2A | VRK-PKT2A | OSAKA | 5A0178001 | 2020-10-20 | 2020-10-31 | 1984 | 12 | 115/22 | 46 | 31 | 9 | 16 | 34 | 8 | 0 | 412 | 6078 | 4024 | 79916 | 43 | 56 | 578
VRK-PKT2A | VRK-P | KT2A | 5A0178001 | 0 | VRK-PKT2A | OSAKA | 2021-04-04 | 2021-04-19 | 1984 | 12 | 115/22 | 30 | 19 | 40 | 43 | 35 | 6 | 0 | 177 | 2161 | 5492 | 60781 | 74 | 95 | 470 | 301 | 470 | 470 | 1 | raw_available | 169 | สีผิดปกติ |  | VRK-P | KT2A | VRK-PKT2A | OSAKA | 5A0178001 | 2021-04-04 | 2021-04-19 | 1984 | 12 | 115/22 | 30 | 19 | 40 | 43 | 35 | 6 | 0 | 177 | 2161 | 5492 | 60781 | 74 | 95 | 470 | สีผิดปกติ
VRK-PKT2A | VRK-P | KT2A | 5A0178001 | 0 | VRK-PKT2A | OSAKA | 2021-04-20 | 2021-06-05 | 1984 | 12 | 115/22 | 40 | 22 | 45 | 9 | 17 | 4 | 0 | 199 | 2192 | 5410 | 48222 | 38 | 45 | 357 | 274 | 357 | 357 | 1 | raw_available | 83 |  |  | VRK-P | KT2A | VRK-PKT2A | OSAKA | 5A0178001 | 2021-04-20 | 2021-06-05 | 1984 | 12 | 115/22 | 40 | 22 | 45 | 9 | 17 | 4 | 0 | 199 | 2192 | 5410 | 48222 | 38 | 45 | 357
VRK-PKT2A | VRK-P | KT2A | 5A0178001 | 0 | VRK-PKT2A | OSAKA | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 1984 | 12 | 115/22 | 36 | 11 | 40 | 32 | 20 | 56 | 0 | 201 | 2626 | 4792 | 17704 | 61 | 19 | 429 | 349 | 429 | 429 | 1 | raw_available | 80 |  |  | VRK-P | KT2A | VRK-PKT2A | OSAKA | 5A0178001 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 1984 | 12 | 115/22 | 36 | 11 | 40 | 32 | 20 | 56 | 0 | 201 | 2626 | 4792 | 17704 | 61 | 19 | 429
VRK-PKT2A | VRK-P | KT2A | 5A0178001 | 0 | VRK-PKT2A | OSAKA | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 1984 | 12 | 115/22 | 55 | 21 | 18 | 8 | 13 | 37 | 0 | 379 | 2979 | 6397 | 39725 | 3 | 5 | 463 | 455 | 463 | 463 | 1 | raw_available | 8 |  |  | VRK-P | KT2A | VRK-PKT2A | OSAKA | 5A0178001 | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 1984 | 12 | 115/22 | 55 | 21 | 18 | 8 | 13 | 37 | 0 | 379 | 2979 | 6397 | 39725 | 3 | 5 | 463
VRK-PKT2A | VRK-P | KT2A | 5A0178001 | 0 | VRK-PKT2A | OSAKA | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 1984 | 12 | 115/22 | 50 | 10 | 22 | 10 | 5 | 5 | 0 | 394 | 2681 | 5021 | 25072 | 6 | 14 | 456 | 436 | 456 | 456 | 1 | raw_available | 20 |  |  | VRK-P | KT2A | VRK-PKT2A | OSAKA | 5A0178001 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 1984 | 12 | 115/22 | 50 | 10 | 22 | 10 | 5 | 5 | 0 | 394 | 2681 | 5021 | 25072 | 6 | 14 | 456
VRK-PKT4A | VRK-P | KT4A | 550269 | 0 | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 2019-08-26 | 2019-09-21 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 40 | 23 | 138 | 93 | 196 | 5 | 0 | 216 | 6688 | 6914 | 36394 | 0 | 145 | 793 | 648 | 793 | 793 | 1 | raw_available | 145 |  |  | VRK-P | KT4A | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 550269 | 2019-08-26 | 2019-09-21 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 40 | 23 | 138 | 93 | 196 | 5 | 0 | 216 | 6688 | 6914 | 36394 | 0 | 145 | 793 | -
VRK-PKT4A | VRK-P | KT4A | 550269 | 0 | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 2020-06-05 | 2020-07-04 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 40 | 30 | 15 | 83 | 166 | 19 | 0 | 166 | 1845 | 3897 | 44654 | 0 | 88 | 537 | 449 | 537 | 537 | 1 | raw_available | 88 |  |  | VRK-P | KT4A | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 550269 | 2020-06-05 | 2020-07-04 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 40 | 30 | 15 | 83 | 166 | 19 | 0 | 166 | 1845 | 3897 | 44654 | 0 | 88 | 537
VRK-PKT4A | VRK-P | KT4A | 550269 | 0 | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 2020-10-20 | 2020-10-31 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 42 | 26 | 12 | 73 | 164 | 16 | 0 | 180 | 1865 | 5222 | 52358 | 31 | 94 | 570 | 445 | 570 | 570 | 1 | raw_available | 125 |  |  | VRK-P | KT4A | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 550269 | 2020-10-20 | 2020-10-31 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 42 | 26 | 12 | 73 | 164 | 16 | 0 | 180 | 1865 | 5222 | 52358 | 31 | 94 | 570
VRK-PKT4A | VRK-P | KT4A | 550269 | 0 | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 2021-04-20 | 2021-06-05 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 46 | 26 | 50 | 58 | 100 | 7 | 0 | 91 | 1215 | 7120 | 55071 | 33 | 76 | 415 | 306 | 415 | 415 | 1 | raw_available | 109 |  |  | VRK-P | KT4A | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 550269 | 2021-04-20 | 2021-06-05 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 46 | 26 | 50 | 58 | 100 | 7 | 0 | 91 | 1215 | 7120 | 55071 | 33 | 76 | 415
VRK-PKT4A | VRK-P | KT4A | 550269 | 0 | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 44 | 23 | 41 | 41 | 178 | 19 | 0 | 180 | 1853 | 6629 | 51042 | 30 | 98 | 587 | 459 | 587 | 587 | 1 | raw_available | 128 |  |  | VRK-P | KT4A | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 550269 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 44 | 23 | 41 | 41 | 178 | 19 | 0 | 180 | 1853 | 6629 | 51042 | 30 | 98 | 587
VRK-PKT4A | VRK-P | KT4A | 550269 | 0 | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 45 | 14 | 49 | 106 | 213 | 23 | 0 | 197 | 1953 | 5291 | 54379 | 35 | 132 | 755 | 588 | 755 | 755 | 1 | raw_available | 167 |  |  | VRK-P | KT4A | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 550269 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 45 | 14 | 49 | 106 | 213 | 23 | 0 | 197 | 1953 | 5291 | 54379 | 35 | 132 | 755
VRK-PKT4A | VRK-P | KT4A | 550269 | 0 | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 2023-05-20 | 2023-06-09 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 45 | 18 | 13 | 87 | 190 | 21 | 0 | 203 | 2037 | 5264 | 44810 | 26 | 60 | 600 | 514 | 600 | 600 | 1 | raw_available | 86 |  |  | VRK-P | KT4A | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 550269 | 2023-05-20 | 2023-06-09 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 45 | 18 | 13 | 87 | 190 | 21 | 0 | 203 | 2037 | 5264 | 44810 | 26 | 60 | 600
VRK-PKT4A | VRK-P | KT4A | 550269 | 0 | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 46 | 19 | 44 | 103 | 242 | 27 | 0 | 226 | 2345 | 3381 | 55121 | 40 | 118 | 800 | 642 | 800 | 800 | 1 | raw_available | 158 |  |  | VRK-P | KT4A | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 550269 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 46 | 19 | 44 | 103 | 242 | 27 | 0 | 226 | 2345 | 3381 | 55121 | 40 | 118 | 800
VRK-PKT4A | VRK-P | KT4A | 550269 | 0 | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 47 | 28 | 35 | 96 | 283 | 21 | 0 | 231 | 2350 | 4543 | 65699 | 35 | 121 | 822 | 666 | 822 | 822 | 1 | raw_available | 156 |  |  | VRK-P | KT4A | VRK-PKT4A | MITSUBISHI | 550269 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 1977 | 66 | 230/115/22 | 47 | 28 | 35 | 96 | 283 | 21 | 0 | 231 | 2350 | 4543 | 65699 | 35 | 121 | 822
VRKKT3A | VRK | KT3A | 5A1592001 | 0 | VRKKT3A | OSAKA | 2021-10-16 | 2021-10-19 | 1990 | 25 | 115/22 | 30 | 18 | 19 | 4 | 12 | 7 | 0 | 223 | 2771 | 15705 | 61525 | 31 | 15 | 311 | 265 | 311 | 311 | 1 | raw_available | 46 | ก่อนย้ายเข้าโรงซ่อม เพื่อทำ refurbishment |  | VRK | KT3A | VRKKT3A | OSAKA | 5A1592001 | 2021-10-16 | 2021-10-19 | 1990 | 25 | 115/22 |  | 18 | 19 | 4 | 12 | 7 | 0 | 223 | 2771 | 15705 | 61525 | 31 | 15 | 311 | ก่อนย้ายเข้าโรงซ่อม เพื่อทำ refurbishment
VRKKT3A | VRK | KT3A | 5A1592001 | 0 | VRKKT3A | OSAKA | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 1990 | 25 | 115/22 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 161 | 6180 | 18196 | 6 | 0 | 46 | 40 | 46 | 46 | 1 | raw_available | 6 | น้ำมันที่ใช้ทำเป็นน้ำมันHot oil |  | VRK | KT3A | VRKKT3A | OSAKA | 5A1592001 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 1990 | 25 | 115/22 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 161 | 6180 | 18196 | 6 | 0 | 46 | น้ำมันที่ใช้ทำเป็นน้ำมันHot oil
VRKKT3A | VRK | KT3A | 5A1592001 | 0 | VRKKT3A | OSAKA | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 1990 | 25 | 115/22 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 | 3070 | 10660 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | raw_available | 0 | ก่อนการทดสอบ HV TEST |  | VRK | KT3A | VRKKT3A | OSAKA | 5A1592001 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 1990 | 25 | 115/22 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 | 3070 | 10660 | 0 | 0 | 8 | ก่อนการทดสอบ HV TEST
VRKKT3A | VRK | KT3A | 5A1592001 | 0 | VRKKT3A | OSAKA | 2022-01-30 | 2022-02-04 | 1990 | 25 | 115/22 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 107 | 2251 | 58087 | 0 | 1 | 23 | 22 | 23 | 23 | 1 | raw_available | 1 | หลังทดสอบ HV LAB |  | VRK | KT3A | VRKKT3A | OSAKA | 5A1592001 | 2022-01-30 | 2022-02-04 | 1990 | 25 | 115/22 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 107 | 2251 | 58087 | 0 | 1 | 23 | หลังทดสอบ HV LAB
VRKKT3A | VRK | KT3A | 5A1592001 | 0 | VRKKT3A | OSAKA | 2023-05-19 | 2023-06-10 | 1990 | 25 | 115/22 | 30 | 18 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 71 | 223 | 6781 | 20761 | 1 | 3 | 92 | 88 | 92 | 92 | 1 | raw_available | 4 | ย้ายมาจาก สฟ.นครนายก KT2A . |  | VRK | KT3A | VRKKT3A | OSAKA | 5A1592001 | 2023-05-19 | 2023-06-10 | 1990 | 25 | 115/22 | 30 | 18 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 71 | 223 | 6781 | 20761 | 1 | 3 | 92 | ย้ายมาจาก สฟ.นครนายก KT2A .
VRKKT3A | VRK | KT3A | 5A1592001 | 0 | VRKKT3A | OSAKA | 2023-10-22 | 2023-12-01 | 1990 | 25 | 115/22 | 30 | 28 | 10 | 12 | 1 | 8 | 0 | 108 | 237 | 6553 | 52662 | 2 | 0 | 141 | 139 | 141 | 141 | 1 | raw_available | 2 | ตามผลหลังการใช้งาน3 เดือน |  | VRK | KT3A | VRKKT3A | OSAKA | 5A1592001 | 2023-10-22 | 2023-12-01 | 1990 | 25 | 115/22 |  | 28 | 10 | 12 | 1 | 8 | 0 | 108 | 237 | 6553 | 52662 | 2 | 0 | 141 | ตามผลหลังการใช้งาน3 เดือน
WNKKT1A | WNK | KT1A | 574415 | 0 | WNKKT1A | MITSUBISHI | 2020-02-22 | 2020-04-10 | 2000 | 25 | 115/22 | 54 | 10 | 9 | 142 | 385 | 24 | 0 | 66 | 3786 | 13455 | 70836 | 0 | 126 | 752 | 626 | 752 | 752 | 1 | raw_available | 126 |  |  | WNK | KT1A | WNKKT1A | MITSUBISHI | 574415 | 2020-02-22 | 2020-04-10 | 2000 | 25 | 115/22 | 54 | 10 | 9 | 142 | 385 | 24 | 0 | 66 | 3786 | 13455 | 70836 | 0 | 126 | 752
WNKKT1A | WNK | KT1A | 574415 | 0 | WNKKT1A | MITSUBISHI | 2021-01-10 | 2021-03-26 | 2000 | 25 | 115/22 | 51 | 26 | 96 | 0 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 26530 | 484230 | 67 | 2 | 437 | 368 | 437 | 437 | 1 | raw_available | 69 |  |  | WNK | KT1A | WNKKT1A | MITSUBISHI | 574415 | 2021-01-10 | 2021-03-26 | 2000 | 25 | 115/22 | 51 | 26 | 96 | 0 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 26530 | 484230 | 67 | 2 | 437
WNKKT1A | WNK | KT1A | 574415 | 0 | WNKKT1A | MITSUBISHI | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 2000 | 25 | 115/22 | 26 | 10 | 10 | 105 | 467 | 18 | 0 | 100 | 2896 | 7076 | 59277 | 193 | 37 | 930 | 700 | 930 | 930 | 1 | raw_available | 230 |  |  | WNK | KT1A | WNKKT1A | MITSUBISHI | 574415 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 2000 | 25 | 115/22 | 26 | 10 | 10 | 105 | 467 | 18 | 0 | 100 | 2896 | 7076 | 59277 | 193 | 37 | 930
WNKKT1A | WNK | KT1A | 574415 | 0 | WNKKT1A | MITSUBISHI | 2022-08-14 | 2022-09-03 | 2000 | 25 | 115/22 | 51 | 21 | 3 | 123 | 523 | 17 | 0 | 112 | 2862 | 6373 | 73210 | 0 | 266 | 1044 | 778 | 1044 | 1044 | 1 | raw_available | 266 |  |  | WNK | KT1A | WNKKT1A | MITSUBISHI | 574415 | 2022-08-14 | 2022-09-03 | 2000 | 25 | 115/22 |  | 21 | 3 | 123 | 523 | 17 | 0 | 112 | 2862 | 6373 | 73210 | 0 | 266 | 1044
WNKKT1A | WNK | KT1A | 574415 | 0 | WNKKT1A | MITSUBISHI | 2023-03-16 | 2023-03-25 | 2000 | 25 | 115/22 | 58 | 15 | 11 | 109 | 514 | 12 | 0 | 83 | 4321 | 17365 | 63316 | 0 | 201 | 930 | 729 | 930 | 930 | 1 | raw_available | 201 |  |  | WNK | KT1A | WNKKT1A | MITSUBISHI | 574415 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | 2000 | 25 | 115/22 | 58 | 15 | 11 | 109 | 514 | 12 | 0 | 83 | 4321 | 17365 | 63316 | 0 | 201 | 930
WNKKT1A | WNK | KT1A | 574415 | 0 | WNKKT1A | MITSUBISHI | 2024-06-24 | 2024-06-29 | 2000 | 25 | 115/22 | 0 | 16 | 128 | 159 | 694 | 64 | 0 | 132 | 7991 | 2153 | 62074 | 14 | 272 | 1463 | 1177 | 1463 | 1463 | 1 | raw_available | 286 |  |  | WNK | KT1A | WNKKT1A | MITSUBISHI | 574415 | 2024-06-24 | 2024-06-29 | 2000 | 25 | 115/22 | 0 | 16 | 128 | 159 | 694 | 64 | 0 | 132 | 7991 | 2153 | 62074 | 14 | 272 | 1463
WNKKT2A | WNK | KT2A | 573080 | 0 | WNKKT2A | MITSUBISHI | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1997 | 25 | 115/22 | 51.5 | 11 | 16 | 26 | 260 | 177 | 0 | 113 | 3317 | 3144 | 21185 | 0 | 18 | 610 | 592 | 610 | 610 | 1 | raw_available | 18 | research |  | WNK | KT2A | WNKKT2A | MITSUBISHI | 573080 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1997 | 25 | 115/22 |  | 11 | 16 | 26 | 260 | 177 | 0 | 113 | 3317 | 3144 | 21185 | 0 | 18 | 610 | research
WNKKT2A | WNK | KT2A | 573080 | 0 | WNKKT2A | MITSUBISHI | 2020-02-22 | 2020-04-10 | 1997 | 25 | 115/22 | 48 | 15 | 11 | 12 | 46 | 6 | 0 | 58 | 1543 | 13209 | 69775 | 0 | 6 | 139 | 133 | 139 | 139 | 1 | raw_available | 6 |  |  | WNK | KT2A | WNKKT2A | MITSUBISHI | 573080 | 2020-02-22 | 2020-04-10 | 1997 | 25 | 115/22 | 48 | 15 | 11 | 12 | 46 | 6 | 0 | 58 | 1543 | 13209 | 69775 | 0 | 6 | 139
WNKKT2A | WNK | KT2A | 573080 | 0 | WNKKT2A | MITSUBISHI | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 1997 | 25 | 115/22 | 55 | 13 | 24 | 37 | 83 | 0 | 0 | 90 | 4730 | 16334 | 22523 | 8 | 50 | 292 | 234 | 292 | 292 | 1 | raw_available | 58 | repeat |  | WNK | KT2A | WNKKT2A | MITSUBISHI | 573080 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 1997 | 25 | 115/22 | 55 | 13 | 24 | 37 | 83 | 0 | 0 | 90 | 4730 | 16334 | 22523 | 8 | 50 | 292 | repeat
WNKKT2A | WNK | KT2A | 573080 | 0 | WNKKT2A | MITSUBISHI | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 1997 | 25 | 115/22 | 59 | 14 | 16 | 21 | 94 | 3 | 0 | 70 | 2930 | 21597 | 54307 | 41 | 6 | 251 | 204 | 251 | 251 | 1 | raw_available | 47 |  |  | WNK | KT2A | WNKKT2A | MITSUBISHI | 573080 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 1997 | 25 | 115/22 | 59 | 14 | 16 | 21 | 94 | 3 | 0 | 70 | 2930 | 21597 | 54307 | 41 | 6 | 251
WNKKT2A | WNK | KT2A | 573080 | 0 | WNKKT2A | MITSUBISHI | 2022-08-14 | 2022-09-03 | 1997 | 25 | 115/22 | 66 | 20 | 9 | 46 | 108 | 2 | 0 | 113 | 3127 | 12191 | 38587 | 0 | 57 | 335 | 278 | 335 | 335 | 1 | raw_available | 57 |  |  | WNK | KT2A | WNKKT2A | MITSUBISHI | 573080 | 2022-08-14 | 2022-09-03 | 1997 | 25 | 115/22 | 66 | 20 | 9 | 46 | 108 | 2 | 0 | 113 | 3127 | 12191 | 38587 | 0 | 57 | 335
WNKKT2A | WNK | KT2A | 573080 | 0 | WNKKT2A | MITSUBISHI | 2023-03-16 | 2023-03-25 | 1997 | 25 | 115/22 | 40 | 10 | 15 | 32 | 104 | 2 | 0 | 115 | 3054 | 18736 | 38680 | 0 | 40 | 308 | 268 | 308 | 308 | 1 | raw_available | 40 |  |  | WNK | KT2A | WNKKT2A | MITSUBISHI | 573080 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | 1997 | 25 | 115/22 | 40 | 10 | 15 | 32 | 104 | 2 | 0 | 115 | 3054 | 18736 | 38680 | 0 | 40 | 308
WNKKT2A | WNK | KT2A | 573080 | 0 | WNKKT2A | MITSUBISHI | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 1997 | 25 | 115/22 | 36 | 14 | 17 | 92 | 187 | 16 | 0 | 170 | 3088 | 8630 | 25590 | 15 | 107 | 604 | 482 | 604 | 604 | 1 | raw_available | 122 |  |  | WNK | KT2A | WNKKT2A | MITSUBISHI | 573080 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 1997 | 25 | 115/22 | 36 | 14 | 17 | 92 | 187 | 16 | 0 | 170 | 3088 | 8630 | 25590 | 15 | 107 | 604
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 18 | 10 | 33 | 22 | 36 | 0 | 624 | 3038 | 7245 | 41527 | 0 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 18 | 10 | 33 | 22 | 36 | 0 | 624 | 3038 | 7245 | 41527 | 0 | 0 | 725 | -
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 40 | 14 | 30 | 14 | 10 | 4 | 0 | 453 | 2304 | 18725 | 74894 | 0 | 3 | 514 | 511 | 514 | 514 | 1 | raw_available | 3 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 40 | 14 | 30 | 14 | 10 | 4 | 0 | 453 | 2304 | 18725 | 74894 | 0 | 3 | 514
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 16 | 12 | 24 | 11 | 14 | 0 | 715 | 2911 | 11662 | 52093 | 0 | 0 | 776 | 776 | 776 | 776 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 16 | 12 | 24 | 11 | 14 | 0 | 715 | 2911 | 11662 | 52093 | 0 | 0 | 776
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2020-10-03 | 2020-10-31 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 19 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 493 | 2243 | 197077 | 58509 | 15 | 0 | 537 | 522 | 537 | 537 | 1 | raw_available | 15 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2020-10-03 | 2020-10-31 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 19 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 493 | 2243 | 197077 | 58509 | 15 | 0 | 537
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 10 | 16 | 27 | 48 | 15 | 0 | 750 | 3522 | 13358 | 54103 | 0 | 0 | 856 | 856 | 856 | 856 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 10 | 16 | 27 | 48 | 15 | 0 | 750 | 3522 | 13358 | 54103 | 0 | 0 | 856
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2021-02-10 | 2021-03-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 51 | 26 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 756 | 3600 | 14000 | 55000 | 0 | 0 | 854 | 854 | 854 | 854 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2021-02-10 | 2021-03-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 51 | 26 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 756 | 3600 | 14000 | 55000 | 0 | 0 | 854
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 15 | 33 | 64 | 8 | 4 | 0 | 678 | 3412 | 6682 | 46627 | 0 | 1 | 788 | 787 | 788 | 788 | 1 | raw_available | 1 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 15 | 33 | 64 | 8 | 4 | 0 | 678 | 3412 | 6682 | 46627 | 0 | 1 | 788
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 14 | 11 | 20 | 15 | 12 | 0 | 737 | 3124 | 10795 | 40123 | 0 | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 14 | 11 | 20 | 15 | 12 | 0 | 737 | 3124 | 10795 | 40123 | 0 | 0 | 795
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 45 | 9 | 8 | 26 | 15 | 14 | 0 | 840 | 3623 | 5491 | 39612 | 0 | 0 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 45 | 9 | 8 | 26 | 15 | 14 | 0 | 840 | 3623 | 5491 | 39612 | 0 | 0 | 903
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2011 | 250 | 525/242 | 48 | 27 | 8 | 29 | 19 | 14 | 0 | 876 | 3698 | 28347 | 66101 | 0 | 0 | 946 | 946 | 946 | 946 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2011 | 250 | 525/242 | 48 | 27 | 8 | 29 | 19 | 14 | 0 | 876 | 3698 | 28347 | 66101 | 0 | 0 | 946
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 16 | 5 | 31 | 12 | 10 | 0 | 892 | 3754 | 15014 | 63792 | 20 | 1 | 971 | 950 | 971 | 971 | 1 | raw_available | 21 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 16 | 5 | 31 | 12 | 10 | 0 | 892 | 3754 | 15014 | 63792 | 20 | 1 | 971
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 63 | 12 | 14 | 78 | 29 | 47 | 0 | 933 | 3964 | 8687 | 49583 | 0 | 0 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 63 | 12 | 14 | 78 | 29 | 47 | 0 | 933 | 3964 | 8687 | 49583 | 0 | 0 | 1101
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2023-05-27 | 2023-06-05 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 13 | 11 | 29 | 20 | 15 | 0 | 912 | 3856 | 16638 | 67206 | 3 | 7 | 997 | 987 | 997 | 997 | 1 | raw_available | 10 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2023-05-27 | 2023-06-05 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 13 | 11 | 29 | 20 | 15 | 0 | 912 | 3856 | 16638 | 67206 | 3 | 7 | 997
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 9 | 4 | 86 | 21 | 34 | 0 | 932 | 3935 | 13206 | 36759 | 68 | 6 | 1151 | 1077 | 1151 | 1151 | 1 | raw_available | 74 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 9 | 4 | 86 | 21 | 34 | 0 | 932 | 3935 | 13206 | 36759 | 68 | 6 | 1151
WNKT1AA | WN | KT1AA | 217841-04 | 0 | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 2024-03-24 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 12 | 42 | 126 | 49 | 174 | 0 | 920 | 3987 | 4551 | 55140 | 99 | 11 | 1421 | 1311 | 1421 | 1421 | 1 | raw_available | 110 |  |  | WN | KT1AA | WNKT1AA | GEC ALSTHOM | 217841-04 | 2024-03-24 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 12 | 42 | 126 | 49 | 174 | 0 | 920 | 3987 | 4551 | 55140 | 99 | 11 | 1421
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 25 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 574 | 2246 | 10050 | 40853 | 0 | 0 | 615 | 615 | 615 | 615 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 25 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 574 | 2246 | 10050 | 40853 | 0 | 0 | 615 | -
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 40 | 24 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 736 | 2643 | 13282 | 64094 | 0 | 8 | 805 | 797 | 805 | 805 | 1 | raw_available | 8 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 40 | 24 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 736 | 2643 | 13282 | 64094 | 0 | 8 | 805
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2020-04-10 | 2020-05-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 560 | 2601 | 24989 | 70400 | 0 | 0 | 577 | 577 | 577 | 577 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2020-04-10 | 2020-05-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 560 | 2601 | 24989 | 70400 | 0 | 0 | 577
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2020-10-03 | 2020-10-27 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 727 | 2889 | 4705 | 39205 | 2 | 2 | 742 | 738 | 742 | 742 | 1 | raw_available | 4 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2020-10-03 | 2020-10-27 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 727 | 2889 | 4705 | 39205 | 2 | 2 | 742
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 2855 | 13970 | 55235 | 0 | 0 | 696 | 696 | 696 | 696 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 2855 | 13970 | 55235 | 0 | 0 | 696
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2021-01-10 | 2021-03-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 17 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 650 | 3000 | 10740 | 60000 | 0 | 0 | 693 | 693 | 693 | 693 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2021-01-10 | 2021-03-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 17 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 650 | 3000 | 10740 | 60000 | 0 | 0 | 693
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 16 | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 655 | 2814 | 6563 | 42135 | 0 | 2 | 708 | 706 | 708 | 708 | 1 | raw_available | 2 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 16 | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 655 | 2814 | 6563 | 42135 | 0 | 2 | 708
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 12 | 28 | 4 | 5 | 7 | 0 | 165 | 3493 | 9157 | 47223 | 10 | 2 | 221 | 209 | 221 | 221 | 1 | raw_available | 12 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 12 | 28 | 4 | 5 | 7 | 0 | 165 | 3493 | 9157 | 47223 | 10 | 2 | 221
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 44 | 16 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 763 | 3483 | 7591 | 41161 | 0 | 0 | 793 | 793 | 793 | 793 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 44 | 16 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 763 | 3483 | 7591 | 41161 | 0 | 0 | 793
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2011 | 250 | 525/242 | 48 | 30 | 11 | 2 | 8 | 7 | 0 | 745 | 3880 | 28293 | 74193 | 0 | 0 | 773 | 773 | 773 | 773 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2011 | 250 | 525/242 | 48 | 30 | 11 | 2 | 8 | 7 | 0 | 745 | 3880 | 28293 | 74193 | 0 | 0 | 773
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 47 | 15 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 783 | 3909 | 8793 | 52701 | 7 | 1 | 813 | 805 | 813 | 813 | 1 | raw_available | 8 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 47 | 15 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 783 | 3909 | 8793 | 52701 | 7 | 1 | 813
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 66 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 0 | 710 | 3494 | 10479 | 45259 | 0 | 0 | 752 | 752 | 752 | 752 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 66 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 0 | 710 | 3494 | 10479 | 45259 | 0 | 0 | 752
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2023-05-27 | 2023-06-04 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 9 | 8 | 15 | 6 | 7 | 0 | 751 | 3542 | 6283 | 38529 | 5 | 1 | 793 | 787 | 793 | 793 | 1 | raw_available | 6 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2023-05-27 | 2023-06-04 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 9 | 8 | 15 | 6 | 7 | 0 | 751 | 3542 | 6283 | 38529 | 5 | 1 | 793
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 9 | 1 | 40 | 2 | 2 | 0 | 775 | 3636 | 7466 | 53972 | 20 | 2 | 842 | 820 | 842 | 842 | 1 | raw_available | 22 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 9 | 1 | 40 | 2 | 2 | 0 | 775 | 3636 | 7466 | 53972 | 20 | 2 | 842
WNKT1AB | WN | KT1AB | 217841-02 | 0 | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 822 | 3310 | 7512 | 32551 | 0 | 0 | 846 | 846 | 846 | 846 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AB | WNKT1AB | GEC ALSTHOM | 217841-02 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 822 | 3310 | 7512 | 32551 | 0 | 0 | 846
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 23 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 689 | 2099 | 9255 | 46779 | 0 | 0 | 704 | 704 | 704 | 704 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 23 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 689 | 2099 | 9255 | 46779 | 0 | 0 | 704 | -
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 40 | 14 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1144 | 2991 | 7286 | 50840 | 0 | 4 | 1178 | 1174 | 1178 | 1178 | 1 | raw_available | 4 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 40 | 14 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1144 | 2991 | 7286 | 50840 | 0 | 4 | 1178
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 2203 | 23366 | 58943 | 0 | 0 | 487 | 487 | 487 | 487 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 2203 | 23366 | 58943 | 0 | 0 | 487
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2020-10-03 | 2020-10-31 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 612 | 2372 | 16215 | 55836 | 2 | 1 | 620 | 617 | 620 | 620 | 1 | raw_available | 3 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2020-10-03 | 2020-10-31 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 612 | 2372 | 16215 | 55836 | 2 | 1 | 620
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 12 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 573 | 3207 | 23816 | 68606 | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 625 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 12 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 573 | 3207 | 23816 | 68606 | 0 | 0 | 625
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2021-01-10 | 2021-03-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 52 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 600 | 3300 | 5940 | 58140 | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2021-01-10 | 2021-03-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 52 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 600 | 3300 | 5940 | 58140 | 0 | 0 | 630
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 7 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 563 | 2958 | 17682 | 47314 | 0 | 0 | 605 | 605 | 605 | 605 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 7 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 563 | 2958 | 17682 | 47314 | 0 | 0 | 605
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 14 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 761 | 2831 | 13992 | 50804 | 0 | 0 | 782 | 782 | 782 | 782 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 14 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 761 | 2831 | 13992 | 50804 | 0 | 0 | 782
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 43 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 683 | 3215 | 9810 | 65240 | 95 | 95 | 885 | 695 | 885 | 885 | 1 | raw_available | 190 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 43 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 683 | 3215 | 9810 | 65240 | 95 | 95 | 885
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2022-05-20 | 2022-06-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 48 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 988 | 3592 | 4270 | 61806 | 1 | 0 | 1003 | 1002 | 1003 | 1003 | 1 | raw_available | 1 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2022-05-20 | 2022-06-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 48 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 988 | 3592 | 4270 | 61806 | 1 | 0 | 1003
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 49 | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 996 | 3815 | 13402 | 62539 | 5 | 2 | 1014 | 1007 | 1014 | 1014 | 1 | raw_available | 7 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 49 | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 996 | 3815 | 13402 | 62539 | 5 | 2 | 1014
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 64 | 8 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 813 | 3236 | 21676 | 53122 | 0 | 0 | 832 | 832 | 832 | 832 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 64 | 8 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 813 | 3236 | 21676 | 53122 | 0 | 0 | 832
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 52 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 841 | 3491 | 7541 | 47593 | 0 | 1 | 855 | 854 | 855 | 855 | 1 | raw_available | 1 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 52 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 841 | 3491 | 7541 | 47593 | 0 | 1 | 855
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 7 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 | 862 | 3603 | 6525 | 52163 | 0 | 4 | 906 | 902 | 906 | 906 | 1 | raw_available | 4 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2011 | 250 | 525/242 | 58 | 7 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 | 862 | 3603 | 6525 | 52163 | 0 | 4 | 906
WNKT1AC | WN | KT1AC | 217841-05 | 0 | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 918 | 3218 | 8919 | 39429 | 0 | 0 | 939 | 939 | 939 | 939 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT1AC | WNKT1AC | GEC ALSTHOM | 217841-05 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 918 | 3218 | 8919 | 39429 | 0 | 0 | 939
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 15 | 28 | 203 | 87 | 243 | 0 | 525 | 2185 | 6935 | 36395 | 240 | 6 | 1332 | 1086 | 1332 | 1332 | 1 | raw_available | 246 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 15 | 28 | 203 | 87 | 243 | 0 | 525 | 2185 | 6935 | 36395 | 240 | 6 | 1332 | -
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 10 | 19 | 196 | 48 | 266 | 0 | 619 | 1886 | 9671 | 46980 | 164 | 0 | 1312 | 1148 | 1312 | 1312 | 1 | raw_available | 164 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 10 | 19 | 196 | 48 | 266 | 0 | 619 | 1886 | 9671 | 46980 | 164 | 0 | 1312 | -
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 38 | 14 | 41 | 249 | 66 | 366 | 0 | 759 | 2077 | 17738 | 83475 | 0 | 27 | 1508 | 1481 | 1508 | 1508 | 1 | raw_available | 27 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 38 | 14 | 41 | 249 | 66 | 366 | 0 | 759 | 2077 | 17738 | 83475 | 0 | 27 | 1508
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 16 | 14 | 166 | 50 | 219 | 0 | 560 | 2047 | 12186 | 43363 | 105 | 0 | 1114 | 1009 | 1114 | 1114 | 1 | raw_available | 105 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 16 | 14 | 166 | 50 | 219 | 0 | 560 | 2047 | 12186 | 43363 | 105 | 0 | 1114
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2020-10-03 | 2020-10-27 | 2011 | 250 | 525/242 | 55 | 19 | 12 | 199 | 50 | 266 | 0 | 743 | 2503 | 6573 | 40985 | 175 | 0 | 1445 | 1270 | 1445 | 1445 | 1 | raw_available | 175 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2020-10-03 | 2020-10-27 | 2011 | 250 | 525/242 | 55 | 19 | 12 | 199 | 50 | 266 | 0 | 743 | 2503 | 6573 | 40985 | 175 | 0 | 1445
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 11 | 17 | 189 | 89 | 254 | 0 | 602 | 2600 | 18228 | 58246 | 112 | 0 | 1263 | 1151 | 1263 | 1263 | 1 | raw_available | 112 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 11 | 17 | 189 | 89 | 254 | 0 | 602 | 2600 | 18228 | 58246 | 112 | 0 | 1263
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 21 | 47 | 270 | 68 | 316 | 0 | 375 | 1364 | 5613 | 45438 | 225 | 29 | 1330 | 1076 | 1330 | 1330 | 1 | raw_available | 254 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 21 | 47 | 270 | 68 | 316 | 0 | 375 | 1364 | 5613 | 45438 | 225 | 29 | 1330
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2021-04-18 | 2021-05-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 64 | 13 | 13 | 239 | 71 | 366 | 0 | 281 | 481 | 26489 | 76850 | 231 | 0 | 1201 | 970 | 1201 | 1201 | 1 | raw_available | 231 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2021-04-18 | 2021-05-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 64 | 13 | 13 | 239 | 71 | 366 | 0 | 281 | 481 | 26489 | 76850 | 231 | 0 | 1201
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 16 | 28 | 307 | 59 | 285 | 0 | 513 | 3472 | 10326 | 53954 | 195 | 21 | 1408 | 1192 | 1408 | 1408 | 1 | raw_available | 216 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 16 | 28 | 307 | 59 | 285 | 0 | 513 | 3472 | 10326 | 53954 | 195 | 21 | 1408
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 52 | 16 | 20 | 244 | 118 | 298 | 0 | 682 | 3734 | 7028 | 46270 | 172 | 15 | 1549 | 1362 | 1549 | 1549 | 1 | raw_available | 187 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 52 | 16 | 20 | 244 | 118 | 298 | 0 | 682 | 3734 | 7028 | 46270 | 172 | 15 | 1549
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 16 | 10 | 171 | 81 | 243 | 0 | 777 | 3081 | 10049 | 41610 | 112 | 76 | 1470 | 1282 | 1470 | 1470 | 1 | raw_available | 188 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 16 | 10 | 171 | 81 | 243 | 0 | 777 | 3081 | 10049 | 41610 | 112 | 76 | 1470
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 18 | 11 | 179 | 54 | 255 | 0 | 786 | 3255 | 12883 | 62674 | 213 | 19 | 1517 | 1285 | 1517 | 1517 | 1 | raw_available | 232 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 18 | 11 | 179 | 54 | 255 | 0 | 786 | 3255 | 12883 | 62674 | 213 | 19 | 1517
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 65 | 19 | 6 | 227 | 67 | 278 | 0 | 865 | 3882 | 19535 | 62494 | 222 | 25 | 1690 | 1443 | 1690 | 1690 | 1 | raw_available | 247 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 65 | 19 | 6 | 227 | 67 | 278 | 0 | 865 | 3882 | 19535 | 62494 | 222 | 25 | 1690
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 18 | 4 | 182 | 52 | 237 | 0 | 790 | 3575 | 7202 | 46026 | 208 | 15 | 1488 | 1265 | 1488 | 1488 | 1 | raw_available | 223 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 18 | 4 | 182 | 52 | 237 | 0 | 790 | 3575 | 7202 | 46026 | 208 | 15 | 1488
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 11 | 1 | 120 | 34 | 114 | 0 | 561 | 2559 | 5650 | 49035 | 154 | 14 | 998 | 830 | 998 | 998 | 1 | raw_available | 168 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 11 | 1 | 120 | 34 | 114 | 0 | 561 | 2559 | 5650 | 49035 | 154 | 14 | 998
WNKT2AA | WN | KT2AA | 217841-03 | 0 | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 13 | 26 | 261 | 75 | 457 | 0 | 839 | 3103 | 6119 | 49887 | 227 | 21 | 1906 | 1658 | 1906 | 1906 | 1 | raw_available | 248 |  |  | WN | KT2AA | WNKT2AA | GEC ALSTHOM | 217841-03 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 13 | 26 | 261 | 75 | 457 | 0 | 839 | 3103 | 6119 | 49887 | 227 | 21 | 1906
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 15 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 620 | 2387 | 6206 | 37949 | 0 | 0 | 646 | 646 | 646 | 646 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 15 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 620 | 2387 | 6206 | 37949 | 0 | 0 | 646 | -
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 38 | 27 | 132 | 5 | 4 | 0 | 0 | 744 | 2502 | 12208 | 82383 | 0 | 14 | 899 | 885 | 899 | 899 | 1 | raw_available | 14 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 38 | 27 | 132 | 5 | 4 | 0 | 0 | 744 | 2502 | 12208 | 82383 | 0 | 14 | 899
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2020-04-10 | 2020-05-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 6 | 6 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 665 | 2347 | 11407 | 36363 | 0 | 0 | 684 | 684 | 684 | 684 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2020-04-10 | 2020-05-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 6 | 6 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 665 | 2347 | 11407 | 36363 | 0 | 0 | 684
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2020-10-03 | 2020-10-31 | 2011 | 250 | 525/242 | 55 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 566 | 2192 | 15400 | 59195 | 3 | 1 | 576 | 572 | 576 | 576 | 1 | raw_available | 4 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2020-10-03 | 2020-10-31 | 2011 | 250 | 525/242 | 55 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 566 | 2192 | 15400 | 59195 | 3 | 1 | 576
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 16 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 624 | 2914 | 18169 | 54864 | 0 | 0 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 16 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 624 | 2914 | 18169 | 54864 | 0 | 0 | 690
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2021-01-10 | 2021-03-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19520 | 98210 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | raw_available | -54 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2021-01-10 | 2021-03-26 | 2011 | 250 | 525/242 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19520 | 98210 | 0 | 0 | 0
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 61 | 18 | 48 | 13 | 6 | 0 | 0 | 543 | 2637 | 3458 | 45759 | 0 | 4 | 614 | 610 | 614 | 614 | 1 | raw_available | 4 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 61 | 18 | 48 | 13 | 6 | 0 | 0 | 543 | 2637 | 3458 | 45759 | 0 | 4 | 614
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2021-07-16 | 2021-10-08 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2525 | 8605 | 42892 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2021-07-16 | 2021-10-08 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2525 | 8605 | 42892 | 0 | 0 | 127
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 12 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 892 | 3417 | 10102 | 51107 | 0 | 0 | 919 | 919 | 919 | 919 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 12 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 892 | 3417 | 10102 | 51107 | 0 | 0 | 919
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 10 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 588 | 2178 | 25270 | 78000 | 4 | 5 | 621 | 612 | 621 | 621 | 1 | raw_available | 9 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 10 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 588 | 2178 | 25270 | 78000 | 4 | 5 | 621
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 15 | 17 | 4 | 10 | 1 | 0 | 815 | 3256 | 16785 | 64835 | 0 | 5 | 842 | 847 | 842 | 842 | 1 | raw_available | -5 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 15 | 17 | 4 | 10 | 1 | 0 | 815 | 3256 | 16785 | 64835 | 0 | 5 | 842
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 18 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 849 | 3413 | 11365 | 60987 | 0 | 3 | 879 | 876 | 879 | 879 | 1 | raw_available | 3 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 18 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 849 | 3413 | 11365 | 60987 | 0 | 3 | 879
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 66 | 8 | 20 | 13 | 9 | 5 | 0 | 970 | 3724 | 14177 | 54538 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 66 | 8 | 20 | 13 | 9 | 5 | 0 | 970 | 3724 | 14177 | 54538 | 0 | 0 | 1017
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2023-05-27 | 2023-06-05 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 9 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 854 | 3367 | 16493 | 63332 | 5 | 4 | 895 | 886 | 895 | 895 | 1 | raw_available | 9 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2023-05-27 | 2023-06-05 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 9 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 854 | 3367 | 16493 | 63332 | 5 | 4 | 895
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2011 | 250 | 525/242 | 52 | 8 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 653 | 2613 | 16037 | 50492 | 2 | 2 | 701 | 697 | 701 | 701 | 1 | raw_available | 4 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2011 | 250 | 525/242 | 52 | 8 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 653 | 2613 | 16037 | 50492 | 2 | 2 | 701
WNKT2AB | WN | KT2AB | 217841-01 | 0 | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 10 | 10 | 32 | 8 | 5 | 0 | 899 | 2696 | 6744 | 54621 | 11 | 3 | 968 | 954 | 968 | 968 | 1 | raw_available | 14 |  |  | WN | KT2AB | WNKT2AB | GEC ALSTHOM | 217841-01 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 10 | 10 | 32 | 8 | 5 | 0 | 899 | 2696 | 6744 | 54621 | 11 | 3 | 968
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 22 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 599 | 2084 | 10770 | 50072 | 0 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2019-06-16 | 2019-06-23 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 22 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 599 | 2084 | 10770 | 50072 | 0 | 0 | 624 | -
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 40 | 25 | 267 | 6 | 4 | 0 | 0 | 880 | 2506 | 13486 | 80724 | 0 | 8 | 1165 | 1157 | 1165 | 1165 | 1 | raw_available | 8 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2019-12-07 | 2020-01-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 40 | 25 | 267 | 6 | 4 | 0 | 0 | 880 | 2506 | 13486 | 80724 | 0 | 8 | 1165
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 672 | 2059 | 12493 | 48073 | 0 | 0 | 698 | 698 | 698 | 698 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 672 | 2059 | 12493 | 48073 | 0 | 0 | 698
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2020-10-03 | 2020-10-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 871 | 2497 | 2774 | 39907 | 4 | 1 | 885 | 880 | 885 | 885 | 1 | raw_available | 5 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2020-10-03 | 2020-10-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 871 | 2497 | 2774 | 39907 | 4 | 1 | 885
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 11 | 21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 717 | 2648 | 17439 | 58413 | 0 | 0 | 788 | 788 | 788 | 788 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2011 | 250 | 525/242 | 56 | 11 | 21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 717 | 2648 | 17439 | 58413 | 0 | 0 | 788
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 62 | 14 | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 444 | 1280 | 3869 | 44947 | 0 | 4 | 500 | 496 | 500 | 500 | 1 | raw_available | 4 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2021-03-26 | 2021-05-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 62 | 14 | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 444 | 1280 | 3869 | 44947 | 0 | 4 | 500
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2021-04-18 | 2021-05-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 65 | 11 | 7 | 0 | 7 | 2.5 | 0 | 211 | 487 | 37109 | 89016 | 7 | 2 | 236.5 | 227.5 | 236.5 | 236.5 | 1 | raw_available | 9 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2021-04-18 | 2021-05-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 65 | 11 | 7 | 0 | 7 | 2.5 | 0 | 211 | 487 | 37109 | 89016 | 7 | 2 | 236.5
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 10 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 906 | 3371 | 7006 | 38841 | 0 | 0 | 934 | 934 | 934 | 934 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2021-09-17 | 2021-11-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 10 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 906 | 3371 | 7006 | 38841 | 0 | 0 | 934
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 7 | 35 | 70 | 182 | 5 | 0 | 908 | 4283 | 14139 | 46767 | 0 | 12 | 1212 | 1200 | 1212 | 1212 | 1 | raw_available | 12 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2011 | 250 | 525/242 | 54 | 7 | 35 | 70 | 182 | 5 | 0 | 908 | 4283 | 14139 | 46767 | 0 | 12 | 1212
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2022-05-20 | 2022-06-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 11 | 34 | 65 | 8 | 0 | 0 | 1087 | 4128 | 14311 | 73620 | 0 | 4 | 1198 | 1194 | 1198 | 1198 | 1 | raw_available | 4 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2022-05-20 | 2022-06-09 | 2011 | 250 | 525/242 | 53 | 11 | 34 | 65 | 8 | 0 | 0 | 1087 | 4128 | 14311 | 73620 | 0 | 4 | 1198
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 55 | 15 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1063 | 4316 | 18453 | 79924 | 0 | 1 | 1082 | 1081 | 1082 | 1082 | 1 | raw_available | 1 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2011 | 250 | 525/242 | 55 | 15 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1063 | 4316 | 18453 | 79924 | 0 | 1 | 1082
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 65 | 9 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 922 | 3838 | 8794 | 43100 | 0 | 0 | 953 | 953 | 953 | 953 | 1 | raw_available | 0 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 2011 | 250 | 525/242 | 65 | 9 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 922 | 3838 | 8794 | 43100 | 0 | 0 | 953
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 989 | 3779 | 5068 | 74072 | 0 | 3 | 1013 | 1010 | 1013 | 1013 | 1 | raw_available | 3 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2011 | 250 | 525/242 | 57 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 989 | 3779 | 5068 | 74072 | 0 | 3 | 1013
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 9 | 3 | 48 | 4 | 1 | 0 | 821 | 3149 | 11612 | 63524 | 27 | 4 | 908 | 877 | 908 | 908 | 1 | raw_available | 31 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2011 | 250 | 525/242 | 50 | 9 | 3 | 48 | 4 | 1 | 0 | 821 | 3149 | 11612 | 63524 | 27 | 4 | 908
WNKT2AC | WN | KT2AC | 217841-06 | 0 | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 11 | 5 | 19 | 11 | 0 | 0 | 939 | 3147 | 6695 | 49754 | 2 | 4 | 980 | 974 | 980 | 980 | 1 | raw_available | 6 |  |  | WN | KT2AC | WNKT2AC | GEC ALSTHOM | 217841-06 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 2011 | 250 | 525/242 | 60 | 11 | 5 | 19 | 11 | 0 | 0 | 939 | 3147 | 6695 | 49754 | 2 | 4 | 980
YL1KT1A | YL1 | KT1A | 69001T21-2 | 0 | YL1KT1A | FUJI | 2019-09-02 | 2019-10-18 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 44 | 24 | 17 | 37 | 126 | 11 | 0 | 54 | 567 | 8884 | 54613 | 14 | 81 | 340 | 245 | 340 | 340 | 1 | raw_available | 95 |  |  | YL1 | KT1A | YL1KT1A | FUJI | 69001T21-2 | 2019-09-02 | 2019-10-18 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 44 | 24 | 17 | 37 | 126 | 11 | 0 | 54 | 567 | 8884 | 54613 | 14 | 81 | 340 | -
YL1KT1A | YL1 | KT1A | 69001T21-2 | 0 | YL1KT1A | FUJI | 2020-07-26 | 2020-08-24 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 57 | 12 | 36 | 39 | 109 | 1 | 0 | 52 | 772 | 6652 | 50412 | 2 | 69 | 308 | 237 | 308 | 308 | 1 | raw_available | 71 |  |  | YL1 | KT1A | YL1KT1A | FUJI | 69001T21-2 | 2020-07-26 | 2020-08-24 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 57 | 12 | 36 | 39 | 109 | 1 | 0 | 52 | 772 | 6652 | 50412 | 2 | 69 | 308
YL1KT1A | YL1 | KT1A | 69001T21-2 | 0 | YL1KT1A | FUJI | 2021-07-12 | 2021-11-04 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 53 | 28 | 12 | 36 | 136 | 7 | 0 | 86 | 973 | 13606 | 41795 | 0 | 18 | 295 | 277 | 295 | 295 | 1 | raw_available | 18 |  |  | YL1 | KT1A | YL1KT1A | FUJI | 69001T21-2 | 2021-07-12 | 2021-11-04 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 53 | 28 | 12 | 36 | 136 | 7 | 0 | 86 | 973 | 13606 | 41795 | 0 | 18 | 295
YL1KT1A | YL1 | KT1A | 69001T21-2 | 0 | YL1KT1A | FUJI | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 54 | 15 | 14 | 31 | 173 | 6 | 0 | 93 | 1312 | 6066 | 41651 | 0 | 43 | 360 | 317 | 360 | 360 | 1 | raw_available | 43 |  |  | YL1 | KT1A | YL1KT1A | FUJI | 69001T21-2 | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 54 | 15 | 14 | 31 | 173 | 6 | 0 | 93 | 1312 | 6066 | 41651 | 0 | 43 | 360
YL1KT1A | YL1 | KT1A | 69001T21-2 | 0 | YL1KT1A | FUJI | 2023-07-14 | 2023-12-04 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 52 | 12 | 30 | 62 | 197 | 7 | 0 | 134 | 1488 | 6005 | 50641 | 8 | 80 | 518 | 430 | 518 | 518 | 1 | raw_available | 88 |  |  | YL1 | KT1A | YL1KT1A | FUJI | 69001T21-2 | 2023-07-14 | 2023-12-04 | 1998 | 25 | 115/33/11 | 52 | 12 | 30 | 62 | 197 | 7 | 0 | 134 | 1488 | 6005 | 50641 | 8 | 80 | 518
YL1KT2A | YL1 | KT2A | AG69095T321 | 0 | YL1KT2A | FUJI | 2019-04-06 | 2019-08-26 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 26 | 13 | 35 | 128 | 9 | 0 | 105 | 1227 | 15510 | 44729 | 0 | 69 | 359 | 290 | 359 | 359 | 1 | raw_available | 69 |  |  | YL1 | KT2A | YL1KT2A | FUJI | AG69095T321 | 2019-04-06 | 2019-08-26 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 50 | 26 | 13 | 35 | 128 | 9 | 0 | 105 | 1227 | 15510 | 44729 | 0 | 69 | 359 | -
YL1KT2A | YL1 | KT2A | AG69095T321 | 0 | YL1KT2A | FUJI | 2019-09-02 | 2019-10-18 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 48 | 28 | 28 | 56 | 186 | 22 | 0 | 96 | 1187 | 6714 | 61982 | 22 | 97 | 507 | 388 | 507 | 507 | 1 | raw_available | 119 |  |  | YL1 | KT2A | YL1KT2A | FUJI | AG69095T321 | 2019-09-02 | 2019-10-18 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 48 | 28 | 28 | 56 | 186 | 22 | 0 | 96 | 1187 | 6714 | 61982 | 22 | 97 | 507 | -
YL1KT2A | YL1 | KT2A | AG69095T321 | 0 | YL1KT2A | FUJI | 2020-07-26 | 2020-08-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 49 | 14 | 33 | 55 | 187 | 6 | 0 | 74 | 1754 | 6682 | 51582 | 1 | 109 | 465 | 355 | 465 | 465 | 1 | raw_available | 110 |  |  | YL1 | KT2A | YL1KT2A | FUJI | AG69095T321 | 2020-07-26 | 2020-08-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 49 | 14 | 33 | 55 | 187 | 6 | 0 | 74 | 1754 | 6682 | 51582 | 1 | 109 | 465
YL1KT2A | YL1 | KT2A | AG69095T321 | 0 | YL1KT2A | FUJI | 2021-07-12 | 2021-11-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 44 | 20 | 69 | 60 | 213 | 11 | 0 | 110 | 1468 | 14716 | 56806 | 0 | 30 | 493 | 463 | 493 | 493 | 1 | raw_available | 30 |  |  | YL1 | KT2A | YL1KT2A | FUJI | AG69095T321 | 2021-07-12 | 2021-11-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 44 | 20 | 69 | 60 | 213 | 11 | 0 | 110 | 1468 | 14716 | 56806 | 0 | 30 | 493
YL1KT2A | YL1 | KT2A | AG69095T321 | 0 | YL1KT2A | FUJI | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 44 | 16 | 77 | 41 | 237 | 15 | 0 | 121 | 1970 | 8877 | 53738 | 0 | 59 | 550 | 491 | 550 | 550 | 1 | raw_available | 59 |  |  | YL1 | KT2A | YL1KT2A | FUJI | AG69095T321 | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 44 | 16 | 77 | 41 | 237 | 15 | 0 | 121 | 1970 | 8877 | 53738 | 0 | 59 | 550
YL1KT2A | YL1 | KT2A | AG69095T321 | 0 | YL1KT2A | FUJI | 2023-07-14 | 2023-12-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 39 | 10 | 16 | 78 | 269 | 16 | 0 | 135 | 2161 | 12449 | 74398 | 10 | 96 | 620 | 514 | 620 | 620 | 1 | raw_available | 106 |  |  | YL1 | KT2A | YL1KT2A | FUJI | AG69095T321 | 2023-07-14 | 2023-12-04 | 1997 | 25 | 115/33/11 | 39 | 10 | 16 | 78 | 269 | 16 | 0 | 135 | 2161 | 12449 | 74398 | 10 | 96 | 620
YL1KT3A | YL1 | KT3A | 60494002 | 0 | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 2019-04-06 | 2019-08-26 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 52 | 24 | 20 | 35 | 79 | 5 | 0 | 157 | 1184 | 9211 | 46333 | 0 | 51 | 347 | 296 | 347 | 347 | 1 | raw_available | 51 |  |  | YL1 | KT3A | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 60494002 | 2019-04-06 | 2019-08-26 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 52 | 24 | 20 | 35 | 79 | 5 | 0 | 157 | 1184 | 9211 | 46333 | 0 | 51 | 347 | -
YL1KT3A | YL1 | KT3A | 60494002 | 0 | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 2019-09-02 | 2019-10-18 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 48 | 17 | 38 | 45 | 100 | 0 | 0 | 155 | 981 | 3694 | 50164 | 0 | 72 | 410 | 338 | 410 | 410 | 1 | raw_available | 72 |  |  | YL1 | KT3A | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 60494002 | 2019-09-02 | 2019-10-18 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 48 | 17 | 38 | 45 | 100 | 0 | 0 | 155 | 981 | 3694 | 50164 | 0 | 72 | 410 | -
YL1KT3A | YL1 | KT3A | 60494002 | 0 | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 2020-07-26 | 2020-08-24 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 50 | 12 | 23 | 21 | 79 | 1 | 0 | 127 | 1253 | 5403 | 51157 | 0 | 68 | 319 | 251 | 319 | 319 | 1 | raw_available | 68 |  |  | YL1 | KT3A | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 60494002 | 2020-07-26 | 2020-08-24 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 50 | 12 | 23 | 21 | 79 | 1 | 0 | 127 | 1253 | 5403 | 51157 | 0 | 68 | 319
YL1KT3A | YL1 | KT3A | 60494002 | 0 | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 2021-07-12 | 2021-11-04 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 42 | 30 | 16 | 23 | 43 | 0 | 0 | 152 | 1065 | 8028 | 54589 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL1 | KT3A | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 60494002 | 2021-07-12 | 2021-11-04 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 42 | 30 | 16 | 23 | 43 | 0 | 0 | 152 | 1065 | 8028 | 54589 | 0 | 0 | 234
YL1KT3A | YL1 | KT3A | 60494002 | 0 | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 45 | 24 | 61 | 44 | 64 | 2 | 0 | 162 | 2019 | 2650 | 78060 | 17 | 54 | 404 | 333 | 404 | 404 | 1 | raw_available | 71 |  |  | YL1 | KT3A | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 60494002 | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 45 | 24 | 61 | 44 | 64 | 2 | 0 | 162 | 2019 | 2650 | 78060 | 17 | 54 | 404
YL1KT3A | YL1 | KT3A | 60494002 | 0 | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 2023-07-14 | 2023-12-04 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 40 | 22 | 46 | 29 | 40 | 6 | 0 | 200 | 2251 | 3390 | 75399 | 9 | 31 | 361 | 321 | 361 | 361 | 1 | raw_available | 40 |  |  | YL1 | KT3A | YL1KT3A | VOLTA WERKE | 60494002 | 2023-07-14 | 2023-12-04 | 1993 | 25 | 115/33/11 | 40 | 22 | 46 | 29 | 40 | 6 | 0 | 200 | 2251 | 3390 | 75399 | 9 | 31 | 361
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2019-04-06 | 2019-07-05 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 250 | 995 | 12065 | 46490 | 0 | 2 | 259 | 257 | 259 | 259 | 1 | raw_available | 2 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2019-04-06 | 2019-07-05 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 250 | 995 | 12065 | 46490 | 0 | 2 | 259 | -
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2019-09-06 | 2019-10-18 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 16 | 20 | 18 | 12 | 1 | 0 | 227 | 812 | 17064 | 56054 | 0 | 5 | 283 | 278 | 283 | 283 | 1 | raw_available | 5 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2019-09-06 | 2019-10-18 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 16 | 20 | 18 | 12 | 1 | 0 | 227 | 812 | 17064 | 56054 | 0 | 5 | 283 | -
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2020-03-01 | 2020-05-15 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 55 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1305 | 15401 | 49540 | 0 | 0 | 273 | 273 | 273 | 273 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2020-03-01 | 2020-05-15 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 55 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1305 | 15401 | 49540 | 0 | 0 | 273
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2020-07-25 | 2020-08-24 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 13 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 363 | 1630 | 7885 | 37863 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2020-07-25 | 2020-08-24 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 13 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 363 | 1630 | 7885 | 37863 | 0 | 0 | 380
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2021-07-12 | 2021-11-05 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 28 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 271 | 1316 | 15911 | 43488 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2021-07-12 | 2021-11-05 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 28 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 271 | 1316 | 15911 | 43488 | 0 | 0 | 297
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2022-01-15 | 2022-02-14 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 417 | 1851 | 8001 | 42420 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2022-01-15 | 2022-02-14 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 52 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 417 | 1851 | 8001 | 42420 | 0 | 0 | 444
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2022-07-24 | 2022-08-15 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 48 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 473 | 2506 | 6400 | 54940 | 0 | 2 | 486 | 484 | 486 | 486 | 1 | raw_available | 2 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2022-08-15 | 2022-07-24 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 48 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 473 | 2506 | 6400 | 54940 | 0 | 2 | 486
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2023-01-15 | 2023-03-11 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 45 | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 529 | 2620 | 6752 | 41749 | 0 | 0 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2023-01-15 | 2023-03-11 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 45 | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 529 | 2620 | 6752 | 41749 | 0 | 0 | 551
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2023-07-16 | 2023-11-18 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 0 | 24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 483 | 3027 | 20784 | 35642 | 0 | 2 | 502 | 500 | 502 | 502 | 1 | raw_available | 2 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2023-07-16 | 2023-11-18 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 0 | 24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 483 | 3027 | 20784 | 35642 | 0 | 2 | 502
YL2KT1A | YL2 | KT1A | 9711291101 | 0 | YL2KT1A | MITSUBISHI | 2024-01-12 | 2024-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 46 | 19 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 457 | 2290 | 11326 | 62221 | 2 | 2 | 478 | 474 | 478 | 478 | 1 | raw_available | 4 |  |  | YL2 | KT1A | YL2KT1A | MITSUBISHI | 9711291101 | 2024-01-12 | 2024-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 46 | 19 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 457 | 2290 | 11326 | 62221 | 2 | 2 | 478
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2019-04-06 | 2019-06-30 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 57 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 342 | 1307 | 9586 | 40542 | 0 | 0 | 351 | 351 | 351 | 351 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2019-04-06 | 2019-06-30 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 57 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 342 | 1307 | 9586 | 40542 | 0 | 0 | 351 | -
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2019-09-06 | 2019-10-19 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1404 | 8886 | 38335 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | 237 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2019-09-06 | 2019-10-19 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1404 | 8886 | 38335 | 0 | 0 | 237 | -
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2020-01-27 | 2020-05-15 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 51 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 211 | 1340 | 12189 | 44560 | 1 | 0 | 215 | 214 | 215 | 215 | 1 | raw_available | 1 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2020-01-27 | 2020-05-15 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 51 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 211 | 1340 | 12189 | 44560 | 1 | 0 | 215
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2020-07-25 | 2020-08-24 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 16 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 334 | 1621 | 14280 | 42160 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352 | 352 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2020-07-25 | 2020-08-24 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 16 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 334 | 1621 | 14280 | 42160 | 0 | 0 | 352
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2021-04-11 | 2021-07-12 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 18 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 295 | 1440 | 18151 | 45568 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | 324 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2021-07-12 | 2021-04-11 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 18 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 295 | 1440 | 18151 | 45568 | 0 | 0 | 324
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 451 | 1904 | 5817 | 40466 | 0 | 0 | 463 | 463 | 463 | 463 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 54 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 451 | 1904 | 5817 | 40466 | 0 | 0 | 463
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 9 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 516 | 2300 | 6541 | 45289 | 0 | 0 | 536 | 536 | 536 | 536 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2022-07-15 | 2022-07-24 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 50 | 9 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 516 | 2300 | 6541 | 45289 | 0 | 0 | 536
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2023-01-15 | 2023-03-11 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 45 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 581 | 2580 | 12954 | 43531 | 0 | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2023-01-15 | 2023-03-11 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 45 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 581 | 2580 | 12954 | 43531 | 0 | 0 | 597
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2023-07-16 | 2023-11-18 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 13 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 438 | 2936 | 14996 | 33428 | 0 | 1 | 460 | 459 | 460 | 460 | 1 | raw_available | 1 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2023-07-16 | 2023-11-18 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 49 | 13 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 438 | 2936 | 14996 | 33428 | 0 | 1 | 460
YL2KT2A | YL2 | KT2A | 9711291102 | 0 | YL2KT2A | MITSUBISHI | 2024-01-12 | 2024-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 46 | 18 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 515 | 1958 | 7134 | 39475 | 0 | 1 | 538 | 537 | 538 | 538 | 1 | raw_available | 1 |  |  | YL2 | KT2A | YL2KT2A | MITSUBISHI | 9711291102 | 2024-01-12 | 2024-04-09 | 1993 | 200 | 230/121/33 | 46 | 18 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 515 | 1958 | 7134 | 39475 | 0 | 1 | 538
YTKT1A | YT | KT1A | 56037 | 0 | YTKT1A | ABB | 2019-03-11 | 2019-04-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 16 | 26 | 6 | 0 | 18 | 0 | 331 | 1502 | 8162 | 40386 | 0 | 0 | 381 | 381 | 381 | 381 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT1A | YTKT1A | ABB | 56037 | 2019-03-11 | 2019-04-26 | 2011 | 50 | 115/22 | 47 | 16 | 26 | 6 | 0 | 18 | 0 | 331 | 1502 | 8162 | 40386 | 0 | 0 | 381 | -
YTKT1A | YT | KT1A | 56037 | 0 | YTKT1A | ABB | 2020-03-10 | 2020-03-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 68 | 0 | 336 | 1528 | 19357 | 74192 | 7 | 1 | 424 | 416 | 424 | 424 | 1 | raw_available | 8 |  |  | YT | KT1A | YTKT1A | ABB | 56037 | 2020-03-10 | 2020-03-27 | 2011 | 50 | 115/22 | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 68 | 0 | 336 | 1528 | 19357 | 74192 | 7 | 1 | 424
YTKT1A | YT | KT1A | 56037 | 0 | YTKT1A | ABB | 2021-01-27 | 2021-04-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 23 | 29 | 1 | 1 | 49 | 0 | 303 | 1595 | 7423 | 55530 | 1 | 1 | 385 | 383 | 385 | 385 | 1 | raw_available | 2 |  |  | YT | KT1A | YTKT1A | ABB | 56037 | 2021-01-27 | 2021-04-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 23 | 29 | 1 | 1 | 49 | 0 | 303 | 1595 | 7423 | 55530 | 1 | 1 | 385
YTKT1A | YT | KT1A | 56037 | 0 | YTKT1A | ABB | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 2011 | 50 | 115/22 | 37 | 21 | 15 | 0 | 0 | 32 | 0 | 346 | 2017 | 30157 | 62456 | 0 | 0 | 393 | 393 | 393 | 393 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT1A | YTKT1A | ABB | 56037 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 2011 | 50 | 115/22 | 37 | 21 | 15 | 0 | 0 | 32 | 0 | 346 | 2017 | 30157 | 62456 | 0 | 0 | 393
YTKT1A | YT | KT1A | 56037 | 0 | YTKT1A | ABB | 2023-02-15 | 2023-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 8 | 5 | 5 | 8 | 46 | 0 | 772 | 2187 | 29059 | 81994 | 28 | 1 | 865 | 836 | 865 | 865 | 1 | raw_available | 29 |  |  | YT | KT1A | YTKT1A | ABB | 56037 | 2023-02-15 | 2023-03-09 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 8 | 5 | 5 | 8 | 46 | 0 | 772 | 2187 | 29059 | 81994 | 28 | 1 | 865
YTKT1A | YT | KT1A | 56037 | 0 | YTKT1A | ABB | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 13 | 17 | 8 | 11 | 49 | 0 | 908 | 2694 | 19853 | 61293 | 12 | 5 | 1010 | 993 | 1010 | 1010 | 1 | raw_available | 17 |  |  | YT | KT1A | YTKT1A | ABB | 56037 | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 45 | 13 | 17 | 8 | 11 | 49 | 0 | 908 | 2694 | 19853 | 61293 | 12 | 5 | 1010
YTKT2A | YT | KT2A | 56038 | 0 | YTKT2A | ABB | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 564 | 2191 | 15165 | 53115 | 0 | 0 | 576 | 576 | 576 | 576 | 1 | raw_available | 0 | หม้อแปลง Trip ด้วย Overcurrent Relay ด้าน LV. (เนื่องจาก Cable ของ PEA.ระเบิด) |  | YT | KT2A | YTKT2A | ABB | 56038 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2011 | 50 | 115/22 |  |  | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 564 | 2191 | 15165 | 53115 | 0 | 0 | 576 | หม้อแปลง Trip ด้วย Overcurrent Relay ด้าน LV. (เนื่องจาก Cable ของ PEA.ระเบิด)
YTKT2A | YT | KT2A | 56038 | 0 | YTKT2A | ABB | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 582 | 2248 | 15859 | 51921 | 0 | 0 | 595 | 595 | 595 | 595 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT2A | YTKT2A | ABB | 56038 | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 40 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 582 | 2248 | 15859 | 51921 | 0 | 0 | 595
YTKT2A | YT | KT2A | 56038 | 0 | YTKT2A | ABB | 2021-01-27 | 2021-04-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 17 | 13 | 0 | 36 | 8 | 0 | 600 | 2278 | 19364 | 54010 | 0 | 0 | 657 | 657 | 657 | 657 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT2A | YTKT2A | ABB | 56038 | 2021-01-27 | 2021-04-25 | 2011 | 50 | 115/22 | 44 | 17 | 13 | 0 | 36 | 8 | 0 | 600 | 2278 | 19364 | 54010 | 0 | 0 | 657
YTKT2A | YT | KT2A | 56038 | 0 | YTKT2A | ABB | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 11 | 5 | 1 | 11 | 9 | 0 | 596 | 2772 | 22482 | 51000 | 4 | 2 | 628 | 622 | 628 | 628 | 1 | raw_available | 6 |  |  | YT | KT2A | YTKT2A | ABB | 56038 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 11 | 5 | 1 | 11 | 9 | 0 | 596 | 2772 | 22482 | 51000 | 4 | 2 | 628
YTKT2A | YT | KT2A | 56038 | 0 | YTKT2A | ABB | 2023-02-15 | 2023-03-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 852 | 3302 | 24373 | 71940 | 2 | 2 | 869 | 865 | 869 | 869 | 1 | raw_available | 4 |  |  | YT | KT2A | YTKT2A | ABB | 56038 | 2023-02-15 | 2023-03-07 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 852 | 3302 | 24373 | 71940 | 2 | 2 | 869
YTKT2A | YT | KT2A | 56038 | 0 | YTKT2A | ABB | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 595 | 4510 | 13696 | 54901 | 6 | 1 | 622 | 615 | 622 | 622 | 1 | raw_available | 7 |  |  | YT | KT2A | YTKT2A | ABB | 56038 | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2011 | 50 | 115/22 | 46 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 595 | 4510 | 13696 | 54901 | 6 | 1 | 622
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2018 | 200 | 230 | 61 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 8231 | 37288 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | raw_available | 0 | Purify Oil Before Filling in the Transformer |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2018 | 200 | 230 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 8231 | 37288 | 0 | 0 | 2 | Purify Oil Before Filling in the Transformer
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 2018 | 200 | 230 | 61 | 6 | 250 | 602 | 170 | 486 | 0 | 38 | 225 | 4298 | 33187 | 375 | 40 | 1961 | 1546 | 1961 | 1961 | 1 | raw_available | 415 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 2018 | 200 | 230 | 61 | 6 | 250 | 602 | 170 | 486 | 0 | 38 | 225 | 4298 | 33187 | 375 | 40 | 1961
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-05-09 | 2020-05-18 | 2018 | 200 | 230 | 65 | 10 | 176 | 641 | 176 | 579 | 1.8 | 93 | 591 | 2424 | 17841 | 343 | 42 | 2051.8 | 1666.8 | 2051.8 | 2051.8 | 1 | raw_available | 385 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-05-09 | 2020-05-18 | 2018 | 200 | 230 | 65 | 10 | 176 | 641 | 176 | 579 | 1.8 | 93 | 591 | 2424 | 17841 | 343 | 42 | 2051.8
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2018 | 200 | 230 | 61 | 10 | 184 | 699 | 178 | 591 | 1.4 | 103 | 623 | 2339 | 21312 | 353 | 79 | 2188.4 | 1756.4 | 2188.4 | 2188.4 | 1 | raw_available | 432 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2018 | 200 | 230 | 61 | 10 | 184 | 699 | 178 | 591 | 1.4 | 103 | 623 | 2339 | 21312 | 353 | 79 | 2188.4
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-06-07 | 2020-06-19 | 2018 | 200 | 230 | 66 | 8 | 146 | 579 | 160 | 527 | 1.3 | 98 | 686 | 3892 | 19242 | 360 | 46 | 1917.3 | 1511.3 | 1917.3 | 1917.3 | 1 | raw_available | 406 | Increased load about 120MW |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-06-07 | 2020-06-19 | 2018 | 200 | 230 | 66 | 8 | 146 | 579 | 160 | 527 | 1.3 | 98 | 686 | 3892 | 19242 | 360 | 46 | 1917.3 | Increased load about 120MW
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 2018 | 200 | 230 | 70 | 8 | 151 | 576 | 158 | 522 | 1.4 | 99 | 694 | 3445 | 18084 | 351 | 45 | 1903.4 | 1507.4 | 1903.4 | 1903.4 | 1 | raw_available | 396 | Increased load |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 2018 | 200 | 230 | 70 | 8 | 151 | 576 | 158 | 522 | 1.4 | 99 | 694 | 3445 | 18084 | 351 | 45 | 1903.4 | Increased load
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2018 | 200 | 230 | 64 | 7 | 153 | 591 | 155 | 521 | 1.2 | 136 | 734 | 2902 | 15661 | 335 | 41 | 1933.2 | 1557.2 | 1933.2 | 1933.2 | 1 | raw_available | 376 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2018 | 200 | 230 | 64 | 7 | 153 | 591 | 155 | 521 | 1.2 | 136 | 734 | 2902 | 15661 | 335 | 41 | 1933.2
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-07-30 | 2020-09-12 | 2018 | 200 | 230 | 56 | 15 | 142 | 481 | 139 | 449 | 0.5 | 78 | 559 | 7873 | 21650 | 313 | 0 | 1602.5 | 1289.5 | 1602.5 | 1602.5 | 1 | raw_available | 313 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-07-30 | 2020-09-12 | 2018 | 200 | 230 | 56 | 15 | 142 | 481 | 139 | 449 | 0.5 | 78 | 559 | 7873 | 21650 | 313 | 0 | 1602.5
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 2018 | 200 | 230 | 35 | 8 | 11 | 26 | 70 | 75 | 0 | 20 | 202 | 9367 | 25977 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 1 | raw_available | 0 | ติดตามผลหลังตรวจภายใน |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 2018 | 200 | 230 | 35 | 8 | 11 | 26 | 70 | 75 | 0 | 20 | 202 | 9367 | 25977 | 0 | 0 | 202 | ติดตามผลหลังตรวจภายใน
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-09-29 | 2020-10-04 | 2018 | 200 | 230 | 42 | 21 | 8 | 26 | 73 | 75 | 0 | 5 | 231 | 13302 | 26431 | 0 | 0 | 183 | 187 | 183 | 183 | 1 | raw_available | -4 | หลังจาก Inspect ภายใน แล้วนำเข้าใช้งาน 1 อาทิตย์ |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-09-29 | 2020-10-04 | 2018 | 200 | 230 | 42 | 21 | 8 | 26 | 73 | 75 | 0 | 5 | 231 | 13302 | 26431 | 0 | 0 | 183 | หลังจาก Inspect ภายใน แล้วนำเข้าใช้งาน 1 อาทิตย์
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-10-10 | 2020-10-12 | 2018 | 200 | 230 | 56 | 10 | 3 | 22 | 33 | 82 | 0.1 | 41 | 259 | 8873 | 30722 | 122 | 0 | 303.1 | 181.1 | 303.1 | 303.1 | 1 | raw_available | 122 | ตามผลทุก 1 สัปดาห์ |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-10-10 | 2020-10-12 | 2018 | 200 | 230 | 56 | 10 | 3 | 22 | 33 | 82 | 0.1 | 41 | 259 | 8873 | 30722 | 122 | 0 | 303.1 | ตามผลทุก 1 สัปดาห์
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-10-16 | 2020-10-25 | 2018 | 200 | 230 | 62 | 11 | 15 | 23 | 31 | 79 | 0.2 | 50 | 336 | 3471 | 33020 | 113 | 0 | 311.2 | 198.2 | 311.2 | 311.2 | 1 | raw_available | 113 | ตามผลทุก 1 สัปดาห์ |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-10-16 | 2020-10-25 | 2018 | 200 | 230 | 62 | 11 | 15 | 23 | 31 | 79 | 0.2 | 50 | 336 | 3471 | 33020 | 113 | 0 | 311.2 | ตามผลทุก 1 สัปดาห์
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2020-10-24 | 2020-11-07 | 2018 | 200 | 230 | 58 | 9 | 2 | 18 | 30 | 78 | 0.2 | 55 | 362 | 11294 | 36692 | 113 | 0 | 296.2 | 183.2 | 296.2 | 296.2 | 1 | raw_available | 113 | ตามผลทุก 1 สัปดาห์ |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2020-10-24 | 2020-11-07 | 2018 | 200 | 230 | 58 | 9 | 2 | 18 | 30 | 78 | 0.2 | 55 | 362 | 11294 | 36692 | 113 | 0 | 296.2 | ตามผลทุก 1 สัปดาห์
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2021-01-26 | 2021-04-23 | 2018 | 200 | 230 | 61 | 22 | 15 | 27 | 30 | 71 | 0 | 62 | 375 | 7499 | 37932 | 123 | 14 | 342 | 205 | 342 | 342 | 1 | raw_available | 137 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2021-01-26 | 2021-04-23 | 2018 | 200 | 230 |  | 22 | 15 | 27 | 30 | 71 | 0 | 62 | 375 | 7499 | 37932 | 123 | 14 | 342
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2021-09-05 | 2021-11-06 | 2018 | 200 | 230 | 54 | 19 | 22 | 36 | 41 | 79 | 0 | 182 | 889 | 14442 | 33089 | 156 | 0 | 516 | 360 | 516 | 516 | 1 | raw_available | 156 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2021-09-05 | 2021-11-06 | 2018 | 200 | 230 | 54 | 19 | 22 | 36 | 41 | 79 | 0 | 182 | 889 | 14442 | 33089 | 156 | 0 | 516
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2022-02-15 | 2022-03-26 | 2018 | 200 | 230 | 48 | 14 | 10 | 31 | 27 | 69 | 0 | 125 | 1047 | 13048 | 41725 | 111 | 12 | 385 | 262 | 385 | 385 | 1 | raw_available | 123 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2022-02-15 | 2022-03-26 | 2018 | 200 | 230 | 48 | 14 | 10 | 31 | 27 | 69 | 0 | 125 | 1047 | 13048 | 41725 | 111 | 12 | 385
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 2018 | 200 | 230 | 58 | 13 | 5 | 56 | 40 | 97 | 0 | 324 | 1376 | 2852 | 40476 | 134 | 17 | 673 | 522 | 673 | 673 | 1 | raw_available | 151 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 2018 | 200 | 230 | 58 | 13 | 5 | 56 | 40 | 97 | 0 | 324 | 1376 | 2852 | 40476 | 134 | 17 | 673
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2023-02-14 | 2023-03-05 | 2018 | 200 | 230 | 62 | 6 | 12 | 51 | 41 | 90 | 0 | 254 | 1622 | 13280 | 32164 | 123 | 4 | 575 | 448 | 575 | 575 | 1 | raw_available | 127 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2023-02-14 | 2023-03-05 | 2018 | 200 | 230 | 62 | 6 | 12 | 51 | 41 | 90 | 0 | 254 | 1622 | 13280 | 32164 | 123 | 4 | 575
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 2018 | 200 | 230 | 58 | 9 | 14 | 60 | 34 | 98 | 0 | 441 | 2732 | 6610 | 26800 | 110 | 13 | 770 | 647 | 770 | 770 | 1 | raw_available | 123 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 2018 | 200 | 230 | 58 | 9 | 14 | 60 | 34 | 98 | 0 | 441 | 2732 | 6610 | 26800 | 110 | 13 | 770
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2018 | 200 | 230 | 66 | 13 | 11 | 78 | 53 | 128 | 1.3 | 562 | 3724 | 15321 | 31514 | 236 | 21 | 1090.3 | 833.3 | 1090.3 | 1090.3 | 1 | raw_available | 257 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2018 | 200 | 230 | 66 | 13 | 11 | 78 | 53 | 128 | 1.3 | 562 | 3724 | 15321 | 31514 | 236 | 21 | 1090.3
YTKT3A | YT | KT3A | 504006 | 0 | YTKT3A | ABB | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2018 | 200 | 230 | 65 | 11 | 16 | 70 | 51 | 131 | 0 | 506 | 1805 | 9820 | 42941 | 139 | 12 | 925 | 774 | 925 | 925 | 1 | raw_available | 151 |  |  | YT | KT3A | YTKT3A | ABB | 504006 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2018 | 200 | 230 | 65 | 11 | 16 | 70 | 51 | 131 | 0 | 506 | 1805 | 9820 | 42941 | 139 | 12 | 925
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2019-03-09 | 2019-04-27 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 60 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 2096 | 8336 | 42822 | 0 | 0 | 318 | 318 | 318 | 318 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2019-03-09 | 2019-04-27 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 60 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 2096 | 8336 | 42822 | 0 | 0 | 318 | -
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2019-09-01 | 2019-09-28 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 48 | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 408 | 2062 | 5224 | 41912 | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2019-09-01 | 2019-09-28 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 48 | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 408 | 2062 | 5224 | 41912 | 0 | 0 | 427 | -
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2020-03-09 | 2020-03-24 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 53 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 416 | 2108 | 9473 | 52014 | 0 | 0 | 433 | 433 | 433 | 433 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2020-03-09 | 2020-03-24 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 53 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 416 | 2108 | 9473 | 52014 | 0 | 0 | 433
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2020-07-14 | 2020-08-22 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 50 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 264 | 1917 | 13548 | 53997 | 1 | 2 | 281 | 278 | 281 | 281 | 1 | raw_available | 3 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2020-07-14 | 2020-08-22 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 50 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 264 | 1917 | 13548 | 53997 | 1 | 2 | 281
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2020-11-24 | 2020-11-29 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 5059 | 10440 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | raw_available | 0 | ย้ายมาจาก RE-KT5A หลังจากทดสอบทางไฟฟ้าก่อนนำเข้าใช้งาน |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2020-11-24 | 2020-11-29 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 5059 | 10440 | 0 | 0 | 4 | ย้ายมาจาก RE-KT5A หลังจากทดสอบทางไฟฟ้าก่อนนำเข้าใช้งาน
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2021-01-24 | 2021-04-23 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 43 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 401 | 2045 | 6268 | 45488 | 1 | 1 | 420 | 418 | 420 | 420 | 1 | raw_available | 2 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2021-01-24 | 2021-04-23 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 43 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 401 | 2045 | 6268 | 45488 | 1 | 1 | 420
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2021-09-05 | 2021-11-06 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 50 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1403 | 10836 | 23810 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | 134 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2021-09-05 | 2021-11-06 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 50 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1403 | 10836 | 23810 | 0 | 0 | 134
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 46 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 1939 | 9471 | 22560 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 46 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 1939 | 9471 | 22560 | 0 | 0 | 153
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 58 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1728 | 6423 | 28327 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 58 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1728 | 6423 | 28327 | 0 | 0 | 137
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2023-02-14 | 2023-03-09 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 63 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 158 | 2098 | 24418 | 25235 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1 | raw_available | 0 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2023-02-14 | 2023-03-09 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 63 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 158 | 2098 | 24418 | 25235 | 0 | 0 | 164
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 56 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 251 | 3585 | 4720 | 17510 | 3 | 1 | 272 | 268 | 272 | 272 | 1 | raw_available | 4 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 56 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 251 | 3585 | 4720 | 17510 | 3 | 1 | 272
YTKT4A | YT | KT4A | 9711290101 | 0 | YTKT4A | MITSUBISHI | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 74 | 13 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 250 | 4138 | 11379 | 24745 | 0 | 1 | 270 | 269 | 270 | 270 | 1 | raw_available | 1 |  |  | YT | KT4A | YTKT4A | MITSUBISHI | 9711290101 | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2012 | 200 | 230/121/22 | 74 | 13 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 250 | 4138 | 11379 | 24745 | 0 | 1 | 270

## Missing_Summary
column | missing_count | missing_ratio | dtype
unnamed:_25 | 4560 | 99.98 | float64
nb | 4170 | 91.43 | object
nb_raw | 3482 | 76.34 | object
temp_raw | 270 | 5.92 | object
water_raw | 27 | 0.59 | object
loc_raw | 11 | 0.24 | object
year_energized_raw | 7 | 0.15 | float64
ser_raw | 2 | 0.04 | object
c2h2 | 0 | 0 | float64
c2h2_raw | 0 | 0 | float64
c2h4 | 0 | 0 | float64
c2h4_raw | 0 | 0 | float64
c2h6 | 0 | 0 | float64
c2h6_raw | 0 | 0 | float64
c3h6 | 0 | 0 | float64
c3h6_raw | 0 | 0 | float64
c3h8 | 0 | 0 | float64
c3h8_raw | 0 | 0 | float64
ch4 | 0 | 0 | float64
ch4_raw | 0 | 0 | float64
co | 0 | 0 | float64
co2 | 0 | 0 | float64
co2_raw | 0 | 0 | float64
co_raw | 0 | 0 | float64
codetx | 0 | 0 | object
codetx_raw | 0 | 0 | object
h2 | 0 | 0 | float64
h2_raw | 0 | 0 | float64
kv | 0 | 0 | object
kv_raw | 0 | 0 | object
loc | 0 | 0 | object
mfg | 0 | 0 | object
mfg_raw | 0 | 0 | object
mva | 0 | 0 | object
mva_raw | 0 | 0 | object
n2 | 0 | 0 | float64
n2_raw | 0 | 0 | int64
name | 0 | 0 | object
name_raw | 0 | 0 | object
o2 | 0 | 0 | float64
o2_raw | 0 | 0 | int64
sample_day | 0 | 0 | datetime64[ns]
sample_day_raw | 0 | 0 | datetime64[ns]
ser | 0 | 0 | object
ser_is_synthetic | 0 | 0 | int8
tcg | 0 | 0 | float64
tdcg | 0 | 0 | float64
tdcg_complete | 0 | 0 | int8
tdcg_difference_raw_recalc | 0 | 0 | float64
tdcg_raw | 0 | 0 | float64
tdcg_raw_raw | 0 | 0 | float64
tdcg_recalc | 0 | 0 | float64
tdcg_source | 0 | 0 | object
temp | 0 | 0 | float64
tested_day | 0 | 0 | datetime64[ns]
tested_day_raw | 0 | 0 | datetime64[ns]
transformer_id | 0 | 0 | object
water | 0 | 0 | float64
year_energized | 0 | 0 | float64

## Cleaning_Summary
input_file | sheet_name | original_shape | clean_shape | original_columns | dropped_noise_columns | clean_columns | duplicate_rows_removed | n_unique_transformers | date_min | date_max | rows_missing_transformer_id | rows_missing_sample_day | rows_missing_year_energized | rows_missing_temp | rows_missing_water | rows_with_tested_before_sample_swapped | synthetic_ser_count | core_gases | header_rows_removed | notes
uploaded_dataframe | uploaded_dataframe | [4563, 26] | [4561, 59] | ['loc', 'name', 'codetx', 'mfg', 'ser', 'kv', 'mva', 'year_energized', 'sample_day', 'tested_day', 'o2', 'n2', 'co2', 'co', 'h2', 'ch4', 'c2h2', 'c2h4', 'c2h6', 'c3h6', 'c3h8', 'tcg', 'temp', 'water', 'nb', 'unnamed:_25'] | [] | ['transformer_id', 'loc', 'name', 'ser', 'ser_is_synthetic', 'codetx', 'mfg', 'sample_day', 'tested_day', 'year_energized', 'mva', 'kv', 'temp', 'water', 'h2', 'ch4', 'c2h6', 'c2h4', 'c2h2', 'co', 'co2', 'o2', 'n2', 'c3h6', 'c3h8', 'tdcg_raw', 'tdcg_recalc', 'tdcg', 'tcg', 'tdcg_complete', 'tdcg_source', 'tdcg_difference_raw_recalc', 'nb', 'unnamed:_25', 'loc_raw', 'name_raw', 'codetx_raw', 'mfg_raw', 'ser_raw', 'sample_day_raw', 'tested_day_raw', 'year_energized_raw', 'mva_raw', 'kv_raw', 'temp_raw', 'water_raw', 'h2_raw', 'ch4_raw', 'c2h6_raw', 'c2h4_raw', 'c2h2_raw', 'co_raw', 'co2_raw', 'o2_raw', 'n2_raw', 'c3h6_raw', 'c3h8_raw', 'tdcg_raw_raw', 'nb_raw'] | 2 | 628 | 2017-05-26 00:00:00 | 2024-07-07 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | ['h2', 'ch4', 'c2h6', 'c2h4', 'c2h2', 'co', 'co2'] | 0 | {'water_negative_values_abs_normalized': True, 'context_fields_group_imputed': True, 'gas_values_not_imputed': True, 'tdcg_recalculated_from_six_combustible_gases': True, 'raw_tdcg_preserved': True, 'raw_snapshots_preserved': True, 'synthetic_ser_not_used_as_transformer_id': True, 'codetx_is_primary_transformer_id': True, 'ser_is_fallback_only': True, 'deduplicate_exact_rows_only': True, 'auto_header_detection': True, 'supports_dataframe_input': True}